甲类公共建筑节能设计审查信息

| 建设单位名称 | （章） |  |  | 设计单位名称 |  |  |  | （章） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联 系 人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目名称 | 新建项目 |  |  | 结构类型 |  |  |  | 框架结构 |  |  |
| 建设项目地址 | 河南-洛阳 |  |  | 建筑面积（m2） |  |  |  | 12010 |  |  |
| 高度(m) | 17.50 | 层 数 |  | 4 |  |  |  | 气候分区 |  | 寒冷A区 |
| 采用的可再生能源技术 | 太阳能光伏系统□ 太阳能热水系统□ 太阳能供暖系统□ 太阳能空调系统□ 地源热泵系统□ 空气源热泵系统□ 余热回收系统□ 其他____________ |  |  |  |  |  |  | 应用面积（m2） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 装机容量(MW) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 年发电总量(kW·h) |  |  |
| 项目 | 单栋建筑面积A（m2） | 标准限值 |  |  |  |  |  |  | 设计值 |  |
| 体形系数 | 300＜A≤800 | ≤0.50 |  |  |  |  |  |  | － |  |
|  | A＞800 | ≤0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.15 |  |
| 围护结构部位 |  | 传热系数K标准限值[W/(m2·K)] |  |  |  |  |  |  | 设计值 |  |
|  |  | S≤0.30 |  |  |  | 0.30＜S≤0.50 |  |  |  |  |
| 屋面 |  | ≤0.40 |  |  |  | ≤0.35 |  |  | 0.32 |  |
| 外墙（包括非透光幕墙） |  | ≤0.50 |  |  |  | ≤0.45 |  |  | 0.50 |  |
| 底面接触室外空气的架空或外挑楼板 |  | ≤0.50 |  |  |  | ≤0.45 |  |  | 0.42 |  |
| 地下车库与供暖房间之间的楼板 |  | ≤1.00 |  |  |  | ≤1.00 |  |  | 0.48 |  |
| 非供暖楼梯间与供暖房间之间的隔墙 |  | ≤1.20 |  |  |  | ≤1.20 |  |  | 1.10 |  |
| 单一立面外窗（包括透光幕墙） |  | 传热系数K | 太阳得热系数SHGC （东、南、西向/北向） |  | 传热系数K |  | 太阳得热系数SHGC （东、南、西向/北向） |  | 4传热系数K设计值 [W/（m2.K）] | 太阳得热系数SHGC设计值 |
|  | 窗墙面积比≤0.20 | ≤2.5 | -- |  | ≤2.5 |  | -- |  | － | -- |
|  | 0.20＜窗墙面积比≤0.30 | ≤2.5 | ≤0.48/- |  | ≤2.4 |  | ≤0.48/- |  | 1.00 | 0.33,0.35 |
|  | 0.30＜窗墙面积比≤0.40 | ≤2.0 | ≤0.40/- |  | ≤1.8 |  | ≤0.40/- |  | 1.00 | 0.24 |
|  | 0.40＜窗墙面积比≤0.50 | ≤1.9 | ≤0.40/- |  | ≤1.7 |  | ≤0.40/- |  | － | － |
|  | 0.50＜窗墙面积比≤0.60 | ≤1.8 | ≤0.35/- |  | ≤1.6 |  | ≤0.35/- |  | 1.00 | 0.37 |
|  | 0.60＜窗墙面积比≤0.70 | ≤1.7 | ≤0.30/0.40 |  | ≤1.6 |  | ≤0.30/0.40 |  | － | － |
|  | 0.70＜窗墙面积比≤0.80 | ≤1.5 | ≤0.30/0.40 |  | ≤1.4 |  | ≤0.30/0.40 |  | － | － |
|  | 窗墙面积比＞0.80 | ≤1.3 | ≤0.25/0.40 |  | ≤1.3 |  | ≤0.25/0.40 |  | － | － |
| 屋顶透光部分（屋顶透光部分面积≤20%） |  | ≤2.40 | ≤0.35 |  | ≤2.40 |  | ≤0.35 |  | 1.00 | 0.38 |
| 围护结构部位 |  | 保温材料层热阻R[(m2·K)/W] |  |  |  |  |  | R设计值[(m2·K)/W] |  |  |
| 周边地面 |  | ≥0.60 |  |  |  |  |  | 0.61 |  |  |
| 供暖地下室与土壤接触的外墙 |  | ≥0.90 |  |  |  |  |  | 0.91 |  |  |
| 变形缝（两侧墙内保温时） |  | ≥0.90 |  |  |  |  |  | － |  |  |
| 建筑能耗值 |  | 参照建筑能耗值（kWh/m2·ɑ) |  |  |  |  |  | 17.77 |  |  |
|  |  | 设计建筑能耗值（kWh/m2·ɑ) |  |  |  |  |  | 14.48 |  |  |
| 图审意见： 图审机构（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |