## 光伏发电
光伏组件发电项目产能预估报告书
报告编号 |  | 报告日期 | 2024-12-27
场地信息
地点 | 洛阳 | 经纬度 | 北纬34°41′ 东经112°27′
水平面总辐照量 | 1283.43kWh/㎡.a)
光伏系统信息
组件类型 | 单晶硅 | 峰值功率 | 260Wp
组件数量 | 76 | 总装机量 | 19.76
组件安装方式 | 固定集成 | 方向角度 | 方位角（正南）倾角8°
逆变器效率 | 96% | 逆变器功率 | 6.75kW
线路损耗效率 | 1% | 材料表面污染效率 | 1%
修正系数 | 1% | 系统效率PR | 80.89%
首年光伏发电产量
月 | 太阳能总辐照量kWh/㎡ | 交流发电量MWh | 占全年百分比%
1月 | 64.2 | 1.1216 | 6.4
2月 | 64.1 | 1.1029 | 6.3
3月 | 102.4 | 1.7138 | 9.7
4月 | 115.6 | 1.8686 | 10.6
5月 | 135.6 | 2.1098 | 12
6月 | 131.2 | 1.9937 | 11.3
7月 | 126.3 | 1.9112 | 10.8
8月 | 105.6 | 1.6112 | 9.1
9月 | 86.2 | 1.3378 | 7.6
10月 | 73.5 | 1.179 | 6.7
11月 | 41.9 | 0.70443 | 4
12月 | 57.3 | 0.99128 | 5.6
全年 | 1104 | 17.6454 | 100
年总发电量 | 17.6
计算依据 | 参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012
说明 | 太阳能总辐照量为光伏阵列面总辐照量，总发电量、系统效率为首年值

## 25年发电量
总装机量(kW) | 19.76 | 首年发电量（MWh） | 17.6454 | 电价（元/度） | 1
年 | 组件衰减率（%） | 年发电量（MWh） | 发电利用小时数（h）
1 | 5 | 17.6454 | 892.98
2 | 0.7 | 16.7631 | 848.34
3 | 0.7 | 16.6458 | 842.4
4 | 0.7 | 16.5292 | 836.5
5 | 0.7 | 16.4135 | 830.64
6 | 0.7 | 16.2986 | 824.83
7 | 0.7 | 16.1846 | 819.06
8 | 0.7 | 16.0713 | 813.32
9 | 0.7 | 15.9588 | 807.63
10 | 0.7 | 15.8471 | 801.98
11 | 0.7 | 15.7361 | 796.36
12 | 0.7 | 15.626 | 790.79
13 | 0.7 | 15.5166 | 785.25
14 | 0.7 | 15.408 | 779.76
15 | 0.7 | 15.3001 | 774.3
16 | 0.7 | 15.193 | 768.88
17 | 0.7 | 15.0867 | 763.5
18 | 0.7 | 14.9811 | 758.15
19 | 0.7 | 14.8762 | 752.84
20 | 0.7 | 14.7721 | 747.57
21 | 0.7 | 14.6687 | 742.34
22 | 0.7 | 14.566 | 737.14
23 | 0.7 | 14.464 | 731.98
24 | 0.7 | 14.3628 | 726.86
25 | 0.7 | 14.2622 | 721.77
总计 |  | 389.1767 | 19695.2

## 投资收益
总装机量（kW） | 19.76 | 首年发电量（MWh） | 17.6454 | 电价（元/度） | 1 | 每瓦成本（元） | 5 | 组件占总投资比例(%) | 40 | 总投资（元） | 247000
年 | 组件衰减率（%） | 年发电量（MWh） | 收益（元） | 收益平衡（万元） | 发电利用小时数（h）
- | - | - | - | -24.7 | -
1 | 5 | 17.6454 | 17645.3739 | -22.94 | 892.98
2 | 0.7 | 16.7631 | 16763.1052 | -21.26 | 848.34
3 | 0.7 | 16.6458 | 16645.7635 | -19.6 | 842.4
4 | 0.7 | 16.5292 | 16529.2431 | -17.95 | 836.5
5 | 0.7 | 16.4135 | 16413.5384 | -16.31 | 830.64
6 | 0.7 | 16.2986 | 16298.6437 | -14.68 | 824.83
7 | 0.7 | 16.1846 | 16184.5531 | -13.06 | 819.06
8 | 0.7 | 16.0713 | 16071.2613 | -11.45 | 813.32
9 | 0.7 | 15.9588 | 15958.7624 | -9.85 | 807.63
10 | 0.7 | 15.8471 | 15847.0511 | -8.27 | 801.98
11 | 0.7 | 15.7361 | 15736.1218 | -6.7 | 796.36
12 | 0.7 | 15.626 | 15625.9689 | -5.14 | 790.79
13 | 0.7 | 15.5166 | 15516.5871 | -3.59 | 785.25
14 | 0.7 | 15.408 | 15407.971 | -2.05 | 779.76
15 | 0.7 | 15.3001 | 15300.1152 | -0.52 | 774.3
16 | 0.7 | 15.193 | 15193.0144 | 1 | 768.88
17 | 0.7 | 15.0867 | 15086.6633 | 2.51 | 763.5
18 | 0.7 | 14.9811 | 14981.0567 | 4.01 | 758.15
19 | 0.7 | 14.8762 | 14876.1893 | 5.5 | 752.84
20 | 0.7 | 14.7721 | 14772.0559 | 6.98 | 747.57
21 | 0.7 | 14.6687 | 14668.6515 | 8.45 | 742.34
22 | 0.7 | 14.566 | 14565.971 | 9.91 | 737.14
23 | 0.7 | 14.464 | 14464.0092 | 11.36 | 731.98
24 | 0.7 | 14.3628 | 14362.7611 | 12.8 | 726.86
25 | 0.7 | 14.2622 | 14262.2218 | 14.23 | 721.77
25年总计 |  | 389.1767 | 38.9177

## 节能减排
参数 | 转换系数 | 单位 | 年均值 | 25年 | 单位2
发电量 | - | - | 15.567 | 389.1767 | MWh
标准煤 | 0.3015 | kg/kWh | 4.693 | 117.325 | 吨
电力烟尘 | 0.0022 | kg/kWh | 0.034 | 0.85 | 吨
CO2 | 0.828 | kg/kWh | 12.889 | 322.225 | 吨
SO2 | 0.0101 | kg/kWh | 0.157 | 3.925 | 吨
NOX | 0.0152 | kg/kWh | 0.237 | 5.925 | 吨
注：转换系数来源《中国电力行业年度发展报告2022》

## 组件详表
序号 | 尺寸mm | 类型 | 数量 | 峰值功率Wp | 每瓦成本元 | 温度系数 | 标准工作温度 | 首年衰减 | 其它年衰减
1 | 1500×1000 | 单晶硅 | 76 | 260 | 5 | 0.5% | 25℃ | 5% | 0.7%