冷凝验算计算书 公共建筑

长安云驿·绿境方舟

设计编号：

| 工程地点 | ： | 陕西-咸阳 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月30日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T15860057339 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

建筑概况

| 工程名称 | 长安云驿·绿境方舟 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 陕西-咸阳 |
| 气候子区 | 寒冷B区 |
| 建筑面积 | 地上5619㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上3 地下0 |
| 建筑高度 | 23.1m |
| 结构类型 | 框架结构 |

评价依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《建筑环境通用规范》GB 55016-2021

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4.  施工图、设计说明、墙身大样图、节能计算书

评价目标

依据《建筑环境通用规范》GB 55016-2021 4.4.3条：供暖期间，围护结构中保温材料因内部冷凝受潮而增加的重量湿度允许增量，应符合要求；相应冷凝计算界面内侧最小蒸汽渗透阻应大于按式（3.2-1）计算的蒸汽渗透阻。

评价方法

根据《建筑环境通用规范》GB 55016第4.4.3条，,当围护结构内部可能发生冷凝时，冷凝计算界面内侧所需的蒸汽渗透阻应按式（3.2-1）计算：

（3.2-1）

则推导：

（3.2-2）

式中：

—采暖期间保温材料重量湿度的允许增量限值(%)；

—冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g)；

—冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g)；

—室内空气水蒸气分压力(Pa)，根据室内计算温度和相对湿度确定；

—室外空气水蒸气分压力(Pa)，根据本规范附录三附表3.1查得的采暖期室外平均温度和平均相对温度确定；

—冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa)；

Z—采暖期天数，应符合本规范附录三附表3.1的规定；

—保温材料的干密度(kg/m3)；

—保温材料厚度(m)；

冷凝计算界面温度可按下式计算：

式中：—冷凝计算界面温度（℃）

—室内计算温度（℃）

—采暖期室外平均温度（℃）

—围护结构传热阻（㎡·K/W）

—内表面换热阻（㎡K/W）

—冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻（㎡·K/W）

防潮验算计算过程

计算条件

| 内表面换热阻（㎡*K/W） | 0.11 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录B.4的规定采用。 |
| --- | --- | --- |
| ti 室内计算温度(℃) | 18 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176第3.3.1条规定采用。 |
| 室内相对湿度(%) | 60 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176第3.3.1条规定采用。 |
| 采暖期室外平均温度（℃） | 2.10 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录表A.0.1确定。 |
| 室外相对湿度(%) | 62.00 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录表A.0.1确定。 |
| Z 采暖天数 | 82 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录A表A.0.1确定。 |

注：气象数据参考 陕西-西安.

屋顶构造：屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 修正系数 | 密度 | 蒸汽渗透系数 | 热阻R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | α | Kg/m³ | g/(m.h.KPa) | (㎡K)/W |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 1.00 | 2300.00 | 0.0173 | 0.026 |
| sbs改性沥青卷材防水 | 3 | 0.170 | 1.00 | 600.00 | 0.0014 | 0.018 |
| 水泥砂浆 | 25 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0210 | 0.027 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 70 | 0.030 | 1.10 | 35.00 | 0.0162 | 2.121 |
| 页岩陶粒混凝土(ρ=1300) | 30 | 0.630 | 1.00 | 1300.00 | 0.0390 | 0.048 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 1.00 | 2500.00 | 0.0158 | 0.069 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0210 | 0.022 |

围护结构冷凝受潮计算表

| 序号 | 名称 | δ 厚度 (mm) | ρ 密度 (kg/m3) | θi 温度 (℃) | Pb 饱和水蒸汽分压力 (Pa) | Ps 水蒸汽分压力 (Pa) | λ 导热 系数 W/(m.k) | α 修正系数 | R 热阻(m2.k/W) | μ 蒸汽渗透系数g/(m.h.kPa) | H 蒸汽渗透阻 (m2.h.Pa/g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外 |  |  | 2.10 | 710.2 | 440.3 |  |  |  |  |  |
| 2 | 室外换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 |  | 2.6667 |
| 3 | 外表面 |  |  | 2.36 | 723.9 | 440.4 |  |  |  |  |  |
| 4 | 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 2300 |  |  |  | 1.51 | 1.00 | 0.03 | 0.0173 | 2312.14 |
| 5 | 0~1 |  |  | 2.53 | 732.7 | 535.9 |  |  |  |  |  |
| 6 | sbs改性沥青卷材防水 | 3 | 600 |  |  |  | 0.17 | 1.00 | 0.02 | 0.0014 | 2142.86 |
| 7 | 1~2 |  |  | 2.65 | 738.6 | 624.4 |  |  |  |  |  |
| 8 | 水泥砂浆 | 25 | 1800 |  |  |  | 0.93 | 1.00 | 0.03 | 0.0210 | 1190.48 |
| 9 | 2~3 |  |  | 2.82 | 747.5 | 673.6 |  |  |  |  |  |
| 10 | 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 70 | 35 |  |  |  | 0.03 | 1.10 | 2.12 | 0.0162 | 4320.99 |
| 11 | 3~4 |  |  | 16.41 | 1865.8 | 852.1 |  |  |  |  |  |
| 12 | 页岩陶粒混凝土(ρ=1300) | 30 | 1300 |  |  |  | 0.63 | 1.00 | 0.05 | 0.0390 | 769.23 |
| 13 | 4~5 |  |  | 16.72 | 1902.1 | 883.8 |  |  |  |  |  |
| 14 | 钢筋混凝土 | 120 | 2500 |  |  |  | 1.74 | 1.00 | 0.07 | 0.0158 | 7594.94 |
| 15 | 5~6 |  |  | 17.16 | 1955.8 | 1197.5 |  |  |  |  |  |
| 16 | 水泥砂浆 | 20 | 1800 |  |  |  | 0.93 | 1.00 | 0.02 | 0.0210 | 952.38 |
| 17 | 内表面 |  |  | 17.30 | 1973.2 | 1236.9 |  |  |  |  |  |
| 18 | 室内换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.11 |  | 7.9808 |
| 19 | 室内 |  |  | 18.00 | 2062.0 | 1237.2 |  |  |  |  |  |

冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻

围护结构冷凝计算界面的位置，应取保温层与外侧密实材料层的交界处。=2.26

冷凝计算界面温度

将参数代入上式，=2.81

围护结构冷凝受潮验算

|  | —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 13638 | 应≥限值(2740) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 5645.47 |  |
|  | —室内空气水蒸气分压力(Pa) | 1237.20 | 根据室内计算温度和相对湿度确定。 |
|  | —室外空气水蒸气分压力(Pa) | 440.32 | 根据采暖期室外平均温度和平均相对湿度确定。 |
|  | —冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa) | 747.21 |  |
|  | —保温材料的干密度(kg/m3) | 35.00 |  |
|  | —保温材料厚度(m) | 0.07 |  |
|  | —采暖期间保温材料重量湿度的增量(%) | 0.00 | 应≤增量限值(%)=10.00 |

屋顶构造：屋顶构造1

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 修正系数 | 密度 | 蒸汽渗透系数 | 热阻R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | α | Kg/m³ | g/(m.h.KPa) | (㎡K)/W |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 1.00 | 2300.00 | 0.0173 | 0.026 |
| sbs改性沥青卷材防水 | 3 | 0.170 | 1.00 | 600.00 | 0.0014 | 0.018 |
| 水泥砂浆 | 22 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0210 | 0.024 |
| 聚氨酯硬泡沫塑料 | 70 | 0.027 | 1.00 | 30.00 | 0.0234 | 2.593 |
| 页岩陶粒混凝土(ρ=1300) | 100 | 0.630 | 1.00 | 1300.00 | 0.0390 | 0.159 |
| 水泥砂浆 | 15 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0210 | 0.016 |

围护结构冷凝受潮计算表

| 序号 | 名称 | δ 厚度 (mm) | ρ 密度 (kg/m3) | θi 温度 (℃) | Pb 饱和水蒸汽分压力 (Pa) | Ps 水蒸汽分压力 (Pa) | λ 导热 系数 W/(m.k) | α 修正系数 | R 热阻(m2.k/W) | μ 蒸汽渗透系数g/(m.h.kPa) | H 蒸汽渗透阻 (m2.h.Pa/g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外 |  |  | 2.10 | 710.2 | 440.3 |  |  |  |  |  |
| 2 | 室外换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 |  | 2.6667 |
| 3 | 外表面 |  |  | 2.31 | 721.2 | 440.5 |  |  |  |  |  |
| 4 | 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 2300 |  |  |  | 1.51 | 1.00 | 0.03 | 0.0173 | 2312.14 |
| 5 | 0~1 |  |  | 2.45 | 728.6 | 596.9 |  |  |  |  |  |
| 6 | sbs改性沥青卷材防水 | 3 | 600 |  |  |  | 0.17 | 1.00 | 0.02 | 0.0014 | 2142.86 |
| 7 | 1~2 |  |  | 2.55 | 733.5 | 741.8 |  |  |  |  |  |
| 8 | 水泥砂浆 | 22 | 1800 |  |  |  | 0.93 | 1.00 | 0.02 | 0.0210 | 1047.62 |
| 9 | 2~3 |  |  | 2.67 | 740.0 | 812.6 |  |  |  |  |  |
| 10 | 聚氨酯硬泡沫塑料 | 70 | 30 |  |  |  | 0.03 | 1.00 | 2.59 | 0.0234 | 2991.45 |
| 11 | 3~4 |  |  | 16.48 | 1874.4 | 1014.9 |  |  |  |  |  |
| 12 | 页岩陶粒混凝土(ρ=1300) | 100 | 1300 |  |  |  | 0.63 | 1.00 | 0.16 | 0.0390 | 2564.10 |
| 13 | 4~5 |  |  | 17.33 | 1977.3 | 1188.4 |  |  |  |  |  |
| 14 | 水泥砂浆 | 15 | 1800 |  |  |  | 0.93 | 1.00 | 0.02 | 0.0210 | 714.29 |
| 15 | 内表面 |  |  | 17.41 | 1988.2 | 1236.7 |  |  |  |  |  |
| 16 | 室内换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.11 |  | 7.9808 |
| 17 | 室内 |  |  | 18.00 | 2062.0 | 1237.2 |  |  |  |  |  |

冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻

围护结构冷凝计算界面的位置，应取保温层与外侧密实材料层的交界处。=2.77

冷凝计算界面温度

将参数代入上式，=2.67

围护结构冷凝受潮验算

|  | —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 6270 | 应≥限值(3084) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 5502.61 |  |
|  | —室内空气水蒸气分压力(Pa) | 1237.20 | 根据室内计算温度和相对湿度确定。 |
|  | —室外空气水蒸气分压力(Pa) | 440.32 | 根据采暖期室外平均温度和平均相对湿度确定。 |
|  | —冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa) | 740.05 |  |
|  | —保温材料的干密度(kg/m3) | 30.00 |  |
|  | —保温材料厚度(m) | 0.07 |  |
|  | —采暖期间保温材料重量湿度的增量(%) | 2.00 | 应≤增量限值(%)=10.00 |

屋顶构造：屋顶构造2

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 修正系数 | 密度 | 蒸汽渗透系数 | 热阻R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | α | Kg/m³ | g/(m.h.KPa) | (㎡K)/W |
| 一般草木、地被植物(种植屋面) | 300 | － | － | 150.00 | 0.0000 | 0.190 |
| 轻质混合种植土 | 20 | 0.470 | 1.00 | 1200.00 | 0.0000 | 0.043 |
| 凹凸型排(蓄)水板(种植屋面) | 300 | － | － | 600.00 | 0.0000 | 0.900 |
| sbs改性沥青卷材防水 | 5 | 0.170 | 1.00 | 600.00 | 0.0014 | 0.029 |
| 水泥砂浆 | 25 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0210 | 0.027 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 70 | 0.030 | 1.10 | 35.00 | 0.0162 | 2.121 |
| 页岩陶粒混凝土(ρ=1300) | 100 | 0.630 | 1.00 | 1300.00 | 0.0390 | 0.159 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0210 | 0.022 |

围护结构冷凝受潮计算表

| 序号 | 名称 | δ 厚度 (mm) | ρ 密度 (kg/m3) | θi 温度 (℃) | Pb 饱和水蒸汽分压力 (Pa) | Ps 水蒸汽分压力 (Pa) | λ 导热 系数 W/(m.k) | α 修正系数 | R 热阻(m2.k/W) | μ 蒸汽渗透系数g/(m.h.kPa) | H 蒸汽渗透阻 (m2.h.Pa/g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外 |  |  | 2.10 | 710.2 | 440.3 |  |  |  |  |  |
| 2 | 室外换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 |  | 2.6667 |
| 3 | 外表面 |  |  | 2.26 | 718.4 | 440.5 |  |  |  |  |  |
| 4 | 一般草木、地被植物(种植屋面) | 300 | 150 |  |  |  | 1.58 | 1.00 | 0.19 | 0.0000 | 0.00 |
| 5 | 0~1 |  |  | 3.09 | 762.0 | 440.5 |  |  |  |  |  |
| 6 | 轻质混合种植土 | 20 | 1200 |  |  |  | 0.47 | 1.00 | 0.04 | 0.0000 | 0.00 |
| 7 | 1~2 |  |  | 3.27 | 772.4 | 440.5 |  |  |  |  |  |
| 8 | 凹凸型排(蓄)水板(种植屋面) | 300 | 600 |  |  |  | 0.33 | 1.00 | 0.90 | 0.0000 | 0.00 |
| 9 | 2~3 |  |  | 7.21 | 1015.9 | 440.5 |  |  |  |  |  |
| 10 | sbs改性沥青卷材防水 | 5 | 600 |  |  |  | 0.17 | 1.00 | 0.03 | 0.0014 | 3571.43 |
| 11 | 3~4 |  |  | 7.34 | 1025.0 | 666.2 |  |  |  |  |  |
| 12 | 水泥砂浆 | 25 | 1800 |  |  |  | 0.93 | 1.00 | 0.03 | 0.0210 | 1190.48 |
| 13 | 4~5 |  |  | 7.46 | 1033.4 | 741.4 |  |  |  |  |  |
| 14 | 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 70 | 35 |  |  |  | 0.03 | 1.10 | 2.12 | 0.0162 | 4320.99 |
| 15 | 5~6 |  |  | 16.73 | 1904.0 | 1014.5 |  |  |  |  |  |
| 16 | 页岩陶粒混凝土(ρ=1300) | 100 | 1300 |  |  |  | 0.63 | 1.00 | 0.16 | 0.0390 | 2564.10 |
| 17 | 6~7 |  |  | 17.42 | 1989.5 | 1176.5 |  |  |  |  |  |
| 18 | 水泥砂浆 | 20 | 1800 |  |  |  | 0.93 | 1.00 | 0.02 | 0.0210 | 952.38 |
| 19 | 内表面 |  |  | 17.52 | 2001.4 | 1236.7 |  |  |  |  |  |
| 20 | 室内换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.11 |  | 7.9808 |
| 21 | 室内 |  |  | 18.00 | 2062.0 | 1237.2 |  |  |  |  |  |

冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻

围护结构冷凝计算界面的位置，应取保温层与外侧密实材料层的交界处。=2.30

冷凝计算界面温度

将参数代入上式，=7.47

围护结构冷凝受潮验算

|  | —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 7837 | 应≥限值(815) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 4761.90 |  |
|  | —室内空气水蒸气分压力(Pa) | 1237.20 | 根据室内计算温度和相对湿度确定。 |
|  | —室外空气水蒸气分压力(Pa) | 440.32 | 根据采暖期室外平均温度和平均相对湿度确定。 |
|  | —冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa) | 1034.18 |  |
|  | —保温材料的干密度(kg/m3) | 35.00 |  |
|  | —保温材料厚度(m) | 0.07 |  |
|  | —采暖期间保温材料重量湿度的增量(%) | 0.00 | 应≤增量限值(%)=10.00 |

外墙（填充墙）构造：加气混凝土墙

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 修正系数 | 密度 | 蒸汽渗透系数 | 热阻R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | α | Kg/m³ | g/(m.h.KPa) | (㎡K)/W |
| 抗裂砂浆（网格布） | 5 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0140 | 0.005 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 70 | 0.041 | 1.10 | 110.00 | 0.4880 | 1.552 |
| 加气混凝土砌块（b07级） | 200 | 0.220 | 1.25 | 700.00 | 0.1110 | 0.727 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0210 | 0.022 |

围护结构冷凝受潮计算表

| 序号 | 名称 | δ 厚度 (mm) | ρ 密度 (kg/m3) | θi 温度 (℃) | Pb 饱和水蒸汽分压力 (Pa) | Ps 水蒸汽分压力 (Pa) | λ 导热 系数 W/(m.k) | α 修正系数 | R 热阻(m2.k/W) | μ 蒸汽渗透系数g/(m.h.kPa) | H 蒸汽渗透阻 (m2.h.Pa/g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外 |  |  | 2.10 | 710.2 | 440.3 |  |  |  |  |  |
| 2 | 室外换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 |  | 2.6667 |
| 3 | 外表面 |  |  | 2.36 | 723.9 | 441.0 |  |  |  |  |  |
| 4 | 抗裂砂浆（网格布） | 5 | 1800 |  |  |  | 0.93 | 1.00 | 0.01 | 0.0140 | 357.14 |
| 5 | 0~1 |  |  | 2.40 | 725.7 | 528.1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 岩棉板(ρ=60-160) | 70 | 110 |  |  |  | 0.04 | 1.10 | 1.55 | 0.4880 | 143.44 |
| 7 | 1~2 |  |  | 12.44 | 1444.8 | 563.1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 加气混凝土砌块（b07级） | 200 | 700 |  |  |  | 0.22 | 1.25 | 0.73 | 0.1110 | 1801.80 |
| 9 | 2~3 |  |  | 17.15 | 1954.8 | 1002.8 |  |  |  |  |  |
| 10 | 水泥砂浆 | 20 | 1800 |  |  |  | 0.93 | 1.00 | 0.02 | 0.0210 | 952.38 |
| 11 | 内表面 |  |  | 17.29 | 1972.3 | 1235.3 |  |  |  |  |  |
| 12 | 室内换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.11 |  | 7.9808 |
| 13 | 室内 |  |  | 18.00 | 2062.0 | 1237.2 |  |  |  |  |  |

冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻

围护结构冷凝计算界面的位置，应取保温层与外侧密实材料层的交界处。=2.30

冷凝计算界面温度

将参数代入上式，=2.39

围护结构冷凝受潮验算

|  | —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 2898 | 应≥限值(515) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 357.14 |  |
|  | —室内空气水蒸气分压力(Pa) | 1237.20 | 根据室内计算温度和相对湿度确定。 |
|  | —室外空气水蒸气分压力(Pa) | 440.32 | 根据采暖期室外平均温度和平均相对湿度确定。 |
|  | —冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa) | 725.47 |  |
|  | —保温材料的干密度(kg/m3) | 110.00 |  |
|  | —保温材料厚度(m) | 0.07 |  |
|  | —采暖期间保温材料重量湿度的增量(%) | 0.00 | 应≤增量限值(%)=5.00 |

验算结论

| 类型 | 构造 | 增量 限值 (%) | 实际 增量 (%) | 内侧蒸 汽渗透 阻限值 | 内侧蒸 汽渗透 阻 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 10 | 0 | 2740 | 13638 | 满足 |
|  | 屋顶构造1 | 10 | 2 | 3084 | 6270 | 满足 |
|  | 屋顶构造2 | 10 | 0 | 815 | 7837 | 满足 |
| 外墙（填充墙） | 加气混凝土墙 | 5 | 0 | 515 | 2898 | 满足 |