公共建筑换气次数计算书

长安云驿·绿境方舟

设计编号：

| 工程地点 | ： | 咸阳 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | XXXX |

| 采用软件 | : 建筑通风Vent2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T15860057339 |  |
| 研发单位 | :北京绿建软件股份有限公司 |  |

建筑概况

| 工程名称 | 长安云驿·绿境方舟 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 咸阳 |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3.  长安云驿·绿境方舟相关建筑图纸

参考标准

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版） 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：

5.2.10	优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果，评价总分值为8分，并按下列规则评分：

2） 公共建筑：过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例达到70%，得5分；每再增加10%，再得1分，最高得 8 分。

表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则

| 面积比例 RR | 得分 |
| --- | --- |
| 70%≤RR＜80% | 5 |
| 80%≤RR＜90% | 6 |
| 90%≤RR＜100% | 7 |
| RR=100% | 8 |

计算方法

本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。

房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：

Q=CdA2∆Pρ

式中：

Q——房间体积流量（m3/s）；

∆P——相邻房间之间门窗的风压差；

Cd——流量系数，对于大的建筑洞口取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目取0.6；

A——洞口面积（m2）；

ρ——空气密度 （kgm3）。

通过上述方法获取一个房间的体积流量Q之后，即可进行房间换气次数的计算：

Acr=Q∗3600V

式中：

Q——房间体积流量（m3/s）；

Acr——换气次数（次/h）；

V——房间体积（m3）。

换气次数计算表

表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表

| 换气次数大于2次/h的面积比 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 换气次数大于2次/h的面积 | 3828.60 | ㎡ |
| 总面积 | 3828.60 | ㎡ |
| 面积比例RR | 100.00 | % |

| 房间 | 体积(m^3) | 面积(m^2) | 换气次数(次/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  |  |  |
| 1001[会议室] | 615.25 | 102.54 | 110.91 |
| 1003[办公室] | 305.99 | 51.00 | 61.50 |
| 1004[会议室] | 1717.37 | 286.23 | 51.60 |
| 1005[出站大厅] | 348.88 | 58.15 | 75.44 |
| 1006[办公室] | 349.66 | 58.28 | 29.99 |
| 1007[进站大厅] | 4354.45 | 725.74 | 71.40 |
| 1008[办公室] | 377.93 | 62.99 | 30.06 |
| 1015[办公室] | 173.71 | 28.95 | 155.64 |
| 1020[办公室] | 376.37 | 62.73 | 21.09 |
| 1026[办公室] | 179.43 | 29.91 | 46.22 |
| 1027[办公室] | 241.06 | 40.18 | 109.26 |
| 1028[办公室] | 240.02 | 40.00 | 104.11 |
| 1029[办公室] | 241.06 | 40.18 | 102.74 |
| 1031[办公室] | 377.93 | 62.99 | 50.17 |
| 2层 |  |  |  |
| 2001[进站大厅] | 5883.58 | 1307.46 | 39.95 |
| 2003[会议室] | 456.26 | 101.39 | 114.85 |
| 2007[会议室] | 336.31 | 74.74 | 77.23 |
| 3层 |  |  |  |
| 3002[进站大厅] | 6673.54 | 695.16 | 55.16 |
| 4层 |  |  |  |

结论

该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为100.00%，按照绿标5.2.10条款要求得8.0分。

附表（门窗风压表）

| 层号 | 房间 | 门窗编号 | 朝向 | 风压 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[会议室] | C4830 | 南 | -9.60 |
|  |  | C2430 | 南 | -9.23 |
|  |  | C2430 | 西 | -2.26 |
|  |  | C2430 | 西 | -5.26 |
|  |  | C2430 | 西 | -0.31 |
|  | 1002[卫生间] | C2430 | 南 | -8.94 |
|  | 1003[办公室] | C2430 | 南 | -5.42 |
|  | 1004[会议室] | C2430 | 东 | -4.08 |
|  |  | C2430 | 东 | -4.05 |
|  |  | C2430 | 东 | -4.09 |
|  |  | C3930 | 南 | -5.43 |
|  |  | C2430 | 东 | -4.08 |
|  |  | C2430 | 东 | -4.12 |
|  |  | C2430 | 东 | -4.06 |
|  |  | C2430 | 东 | -4.27 |
|  |  | C2430 | 东 | -4.52 |
|  |  | C2430 | 东 | -4.17 |
|  |  | M1221 | 南 | -5.42 |
|  |  | M1221 | 南 | -5.34 |
|  |  | M1221 | 南 | -5.42 |
|  | 1005[出站大厅] | M1221 | 南 | -8.82 |
|  |  | M1221 | 南 | -8.76 |
|  |  | C5254 | 南 | -8.96 |
|  |  | C1233 | 南 | -8.72 |
|  |  | C1233 | 南 | -8.80 |
|  | 1006[办公室] | C8654 | 南 | -8.23 |
|  | 1007[进站大厅] | M1221 | 南 | -7.23 |
|  |  | M1221 | 南 | -7.54 |
|  |  | M1221 | 南 | -7.21 |
|  |  | M1221 | 南 | -6.37 |
|  |  | M1221 | 南 | -6.81 |
|  |  | M1221 | 南 | -7.82 |
|  |  | M1221 | 南 | -7.73 |
|  |  | C2454 | 南 | -6.89 |
|  |  | C2454 | 南 | -7.54 |
|  |  | C1233 | 南 | -7.90 |
|  |  | C1233 | 南 | -7.73 |
|  |  | C1233 | 南 | -7.34 |
|  |  | C1233 | 南 | -7.34 |
|  |  | C1233 | 南 | -7.16 |
|  |  | C1233 | 南 | -6.59 |
|  |  | C1233 | 南 | -6.20 |
|  |  | C8654 | 南 | -5.39 |
|  |  | M1221 | 南 | -5.12 |
|  |  | M1221 | 南 | -5.13 |
|  |  | C4354 | 南 | -5.20 |
|  |  | C1233 | 南 | -5.11 |
|  |  | C1233 | 南 | -5.11 |
|  |  | M1221 | 北 | 3.52 |
|  |  | M1221 | 北 | 3.70 |
|  | 1008[办公室] | C2430 | 西 | 1.01 |
|  |  | C2430 | 西 | 0.11 |
|  |  | C2430 | 西 | 1.26 |
|  | 1009[走廊] |  |  |  |
|  | 1010[走廊] | M1221 | 北 | 4.94 |
|  |  | M1221 | 北 | 4.92 |
|  |  | C1654 | 北 | 4.95 |
|  |  | C1654 | 北 | 5.03 |
|  |  | C1233 | 北 | 4.89 |
|  |  | C1233 | 北 | 4.97 |
|  | 1011[走廊] | C6354 | 西 | 4.95 |
|  |  | M1221 | 北 | 6.10 |
|  |  | M1221 | 北 | 5.78 |
|  | 1012[库房] |  |  |  |
|  | 1013[库房] |  |  |  |
|  | 1014[楼梯间] |  |  |  |
|  | 1015[办公室] |  |  |  |
|  | 1016[走廊] | M1221 | 北 | 2.28 |
|  |  | M1221 | 北 | 1.68 |
|  |  | C1654 | 北 | 1.68 |
|  |  | C1654 | 北 | 2.29 |
|  |  | C1233 | 北 | 1.31 |
|  |  | C1233 | 北 | 1.31 |
|  | 1017[楼梯间] |  |  |  |
|  | 1018[库房] |  |  |  |
|  | 1019[楼梯间] |  |  |  |
|  | 1020[办公室] | C2430 | 西 | 2.05 |
|  |  | C2430 | 西 | 1.39 |
|  |  | C2430 | 西 | 1.92 |
|  | 1021[库房] |  |  |  |
|  | 1022[库房] |  |  |  |
|  | 1023[楼梯间] |  |  |  |
|  | 1024[库房] | M1221 | 北 | 6.23 |
|  | 1025[库房] | M1221 | 北 | 6.11 |
|  | 1026[办公室] | C3154 | 北 | 5.79 |
|  |  | M1221 | 北 | 5.60 |
|  |  | C1233 | 北 | 5.44 |
|  | 1027[办公室] | C4254 | 北 | 5.28 |
|  |  | M1221 | 北 | 5.01 |
|  |  | C1233 | 北 | 5.03 |
|  | 1028[办公室] | C2654 | 北 | 4.79 |
|  |  | M1221 | 北 | 4.55 |
|  |  | C1233 | 北 | 4.36 |
|  | 1029[办公室] | C4254 | 北 | 4.04 |
|  |  | M1221 | 北 | 4.40 |
|  |  | C1233 | 北 | 4.14 |
|  | 1030[卫生间] | C2412 | 北 | 2.30 |
|  |  | C2412 | 北 | 1.06 |
|  |  | C2412 | 北 | 2.77 |
|  |  | C6354 | 东 | 1.12 |
|  | 1031[办公室] | C2430 | 西 | 2.61 |
|  |  | C2430 | 西 | 2.31 |
|  |  | C2430 | 西 | 2.52 |
|  |  | C2412 | 北 | 5.16 |
|  |  | M0921 | 北 | 5.35 |
|  | 1032[设备间] | M1221 | 北 | -2.18 |
|  |  | C3012 | 东 | -4.24 |
|  |  | C3012 | 西 | 1.70 |
|  | 1033[卫生间] | C2412 | 北 | 5.05 |
| 2层 | 2001[进站大厅] | C8621 | 南 | -9.01 |
|  |  | C8221 | 南 | -9.98 |
|  |  | C8621 | 南 | -5.19 |
|  |  | M1221 | 北 | 2.36 |
|  |  | M1221 | 北 | 2.36 |
|  |  | C5812 | 北 | 1.16 |
|  |  | M1221 | 北 | 2.82 |
|  |  | M1221 | 北 | 2.82 |
|  |  | C6212 | 北 | 3.61 |
|  |  | C8212 | 北 | 4.49 |
|  |  | C8212 | 北 | 5.23 |
|  |  | M1221 | 北 | 6.42 |
|  |  | M1221 | 北 | 6.42 |
|  |  | C6212 | 北 | 6.02 |
|  |  | M1221 | 北 | 6.55 |
|  |  | M1221 | 北 | 6.84 |
|  |  | C5812 | 北 | 7.31 |
|  |  | C3645 | 西 | 4.42 |
|  |  | C3645 | 西 | 6.08 |
|  |  | C8221 | 南 | -5.51 |
|  |  | C3645 | 东 | -4.42 |
|  |  | C3645 | 东 | 0.25 |
|  | 2002[空房间] | C17021 | 南 | -7.14 |
|  | 2003[会议室] | C2430 | 西 | 0.95 |
|  |  | C2430 | 西 | 3.25 |
|  |  | C2430 | 西 | -0.55 |
|  |  | C2430 | 西 | 4.22 |
|  |  | C2430 | 西 | 4.32 |
|  |  | C2430 | 西 | 3.75 |
|  | 2004[连接通道] | C2430 | 南 | 6.08 |
|  | 2005[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2006[卫生间] | C2430 | 南 | -4.42 |
|  | 2007[会议室] | C2430 | 东 | -4.16 |
|  |  | C2430 | 东 | -4.14 |
|  |  | C2430 | 东 | -4.29 |
|  |  | C2430 | 东 | -4.29 |
|  |  | C2430 | 东 | -4.41 |
|  |  | C2430 | 东 | -4.25 |
|  | 2008[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2009[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2010[扶梯] |  |  |  |
|  | 2011[空房间] | <未编号> | 上 | 0.00 |
|  | 2012[空房间] | <未编号> | 上 | 0.00 |
|  | 2013[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2014[连接通道] | C2430 | 北 | 4.50 |
|  | 2015[空房间] | C2430 | 北 | -0.08 |
| 3层 | 3001[空房间] |  |  |  |
|  | 3002[进站大厅] | C2409 | 南 | -11.57 |
|  |  | C2409 | 北 | 2.95 |
|  |  | C2409 | 北 | 1.76 |
|  |  | C2409 | 北 | -2.87 |
|  |  | C2409 | 北 | -1.76 |
|  |  | C2409 | 北 | -0.27 |
|  |  | C2409 | 南 | -11.57 |
|  |  | C2409 | 北 | 5.28 |
|  |  | C2409 | 南 | -5.83 |
|  |  | <未编号> | 上 | -7.51 |
|  |  | <未编号> | 上 | -8.04 |
|  |  | <未编号> | 上 | -9.46 |
|  |  | <未编号> | 上 | -11.08 |
|  |  | <未编号> | 上 | -12.44 |
|  |  | <未编号> | 上 | -11.23 |
|  |  | <未编号> | 上 | -7.59 |
|  |  | <未编号> | 上 | -10.76 |
|  |  | <未编号> | 上 | -10.52 |
|  | 3003[楼梯间] |  |  |  |
|  | 3004[空房间] | C2409 | 南 | -5.83 |
|  | 3005[楼梯间] |  |  |  |
|  | 3006[楼梯间] | <未编号> | 上 | -7.53 |
|  | 3007[扶梯] | <未编号> | 上 | -8.65 |
|  |  | <未编号> | 上 | -10.13 |