冷负荷计算报告书

长安云驿·绿境方舟

设计编号：

| 工程地点 | ： | 陕西-咸阳 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月30日 |

| 采用软件 | : 暖通负荷BECH2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T15860057339 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	1

1.1 概况	1

1.2 室外温湿度	1

1.3 太阳辐射照度	1

1.4 其他气象参数	1

2 计算依据	2

3 计算原理	2

3.1 外窗的日射得热冷负荷	2

3.2 外窗传热的冷负荷	2

3.3 外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4 新风冷负荷	3

3.5 内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6 渗透空气冷负荷	4

3.7 设备冷负荷	5

3.8 照明冷负荷	5

3.9 人体冷负荷	6

3.10 冷负荷的修正	6

4 外围护构造	7

4.1 屋顶	7

4.2 外墙	8

4.3 梁柱	8

5 内围护构造	9

5.1 内墙	9

5.2 控温与非控温空间隔墙	9

5.3 楼板	9

5.4 控温与非控温空间楼板	10

6 封闭阳台构造	10

7 地下围护构造	10

7.1 周边地面	10

7.2 非周边地面	11

8 窗构造	11

9 门构造	11

10 负荷指标	11

11 建筑按楼层汇总表	11

12 房间冷负荷详细表	13

建筑概况

概况

| 地理位置 | 陕西-咸阳 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 34.36 |  |
| 东经 | 108.72 |  |
| 建筑名称 | 长安云驿·绿境方舟 |  |
| 建筑面积 | 地上 5619.44 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 23.10 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 3 | 地下 0 |
| 北向角度 | 130° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 湿度(%) | 71 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 76 | 71 | 66 | 61 | 58 | 54 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 34 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 29 |
| 湿度(%) | 52 | 50 | 49 | 49 | 51 | 52 | 55 | 58 | 62 | 65 | 68 | 70 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 0 | 38 | 68 | 112 | 129 | 112 | 68 | 38 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 34 | 58 | 78 | 97 | 110 | 114 | 120 | 114 | 110 | 97 | 78 | 58 | 34 |
|  | SE | 直射 | 221 | 362 | 422 | 414 | 343 | 216 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 34 | 58 | 78 | 97 | 110 | 114 | 120 | 114 | 110 | 97 | 78 | 58 | 34 |
|  | E | 直射 | 525 | 671 | 659 | 552 | 363 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 34 | 58 | 78 | 97 | 110 | 114 | 120 | 114 | 110 | 97 | 78 | 58 | 34 |
|  | NE | 直射 | 485 | 549 | 460 | 291 | 105 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 34 | 58 | 78 | 97 | 110 | 114 | 120 | 114 | 110 | 97 | 78 | 58 | 34 |
|  | N | 直射 | 113 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | 113 |
|  |  | 散射 | 34 | 58 | 78 | 97 | 110 | 114 | 120 | 114 | 110 | 97 | 78 | 58 | 34 |
|  | H | 直射 | 60 | 243 | 453 | 569 | 770 | 849 | 879 | 849 | 770 | 569 | 453 | 243 | 60 |
|  |  | 散射 | 40 | 49 | 51 | 57 | 58 | 53 | 56 | 53 | 58 | 57 | 51 | 49 | 40 |

其他气象参数

| 气象位置 | 陕西-西安-西安（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 5 |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 30.7 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 35.0 |
| 室外计算干球温度附加值（℃） | 0.0 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 8.3 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.68 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.50 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 25.8 |
| 夏季大气压力(Pa) | 95980 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.51 | 15.36 | 1 | 0.026 | 0.407 |
| sbs改性沥青卷材防水 | 3 | 0.17 | 3.33 | 1 | 0.018 | 0.059 |
| 水泥砂浆 | 25 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.027 | 0.306 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 70 | 0.03 | 0.34 | 1.1 | 2.121 | 0.793 |
| 页岩陶粒混凝土(ρ=1300) | 30 | 0.63 | 8.16 | 1 | 0.048 | 0.389 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 308 | － | － | － | 2.330 | 3.384 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.402 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 119.28 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 8.92 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.09 |  |  |  |  |

备注：

屋顶构造1

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.51 | 15.36 | 1 | 0.026 | 0.407 |
| sbs改性沥青卷材防水 | 3 | 0.17 | 3.33 | 1 | 0.018 | 0.059 |
| 水泥砂浆 | 22 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.024 | 0.269 |
| 聚氨酯硬泡沫塑料 | 70 | 0.027 | 0.23 | 1 | 2.593 | 0.596 |
| 页岩陶粒混凝土(ρ=1300) | 100 | 0.63 | 8.16 | 1 | 0.159 | 1.295 |
| 水泥砂浆 | 15 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.016 | 0.183 |
| 各层之和∑ | 250 | － | － | － | 2.835 | 2.810 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.334 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 86.12 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.98 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.15 |  |  |  |  |

备注：

屋顶构造2

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 一般草木、地被植物(种植屋面) | 300 | 1.579 | 0 | 1 | 0.19 | 0 |
| 轻质混合种植土 | 20 | 0.47 | 6.436 | 1 | 0.043 | 0.274 |
| 凹凸型排(蓄)水板(种植屋面) | 300 | 0.333 | 0 | 1 | 0.9 | 0 |
| sbs改性沥青卷材防水 | 5 | 0.17 | 3.33 | 1 | 0.029 | 0.098 |
| 水泥砂浆 | 25 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.027 | 0.306 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 70 | 0.03 | 0.34 | 1.1 | 2.121 | 0.793 |
| 页岩陶粒混凝土(ρ=1300) | 100 | 0.63 | 8.16 | 1 | 0.159 | 1.295 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 840 | － | － | － | 3.490 | 3.011 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.274 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 368.79 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.73 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.04 |  |  |  |  |

备注：

外墙

加气混凝土墙

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆（网格布） | 5 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.005 | 0.061 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 70 | 0.041 | 0.615 | 1.1 | 1.552 | 1.05 |
| 加气混凝土砌块（b07级） | 200 | 0.22 | 3.429 | 1.25 | 0.727 | 3.117 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 295 | － | － | － | 2.306 | 4.473 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.405 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 78.07 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 10.48 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.19 |  |  |  |  |

备注：

梁柱

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆（网格布） | 5 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.005 | 0.061 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 110 | 0.041 | 0.615 | 1.1 | 2.439 | 1.65 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 335 | － | － | － | 2.581 | 3.932 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.365 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 144.28 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.66 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.11 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

内墙

控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土砌块（b07级） | 200 | 0.22 | 3.429 | 1.25 | 0.727 | 3.117 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 0.773 | 3.610 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.007 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 19.37 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.18 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.30 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温空间隔墙

控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土砌块（b07级） | 200 | 0.22 | 3.429 | 1.25 | 0.727 | 3.117 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 0.770 | 3.606 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.010 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 19.59 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.20 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.30 |  |  |  |  |

备注：

楼板

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.115 | 1.679 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 2.984 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 6.43 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.23 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.31 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温空间楼板

非供暖地下室顶板

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 无机纤维喷涂（硬质） | 35 | 0.044 | 0.894 | 1.05 | 0.758 | 0.711 |
| 各层之和∑ | 175 | － | － | － | 0.848 | 2.142 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.936 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 28.86 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 4.99 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.22 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.1 | 0.606 | 0.227 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.697 | 1.657 |
| 夏季传热系数K |  | 0.395 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 88.69 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.91 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.17 |  |  |  |  |

备注：

非周边地面

非周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.300 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.61 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 断桥铝合金隔热金属型材(Kf=3.0)(25%)(6+12Ar+6Low-E) | 1.94 | 0.41 |
| 断桥铝合金隔热金属型材(Kf=3.0)(25%)(6+9A+6双银Low-E) | 2.17 | 0.36 |
| 断桥铝合金隔热金属型材(Kf=3.0)(25%)(6+12Ar+6Low-E) | 1.94 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 421483 | 5619.44 | 75.00 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 5320.51 | 79.22 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[会议室] | 108.00 | 16 | 10904 | 8538 | 2369 | 3.34 | 1730 | 100.96 |
|  | 1002[卫生间] | 54.76 | 16 | 3752 | 2569 | 1185 | 1.67 | 865 | 68.52 |
|  | 1003[公安执勤室] | 54.76 | 16 | 5322 | 2956 | 2369 | 3.34 | 1730 | 97.20 |
|  | 1004[餐厅] | 297.00 | 10 | 22908 | 16681 | 6262 | 8.84 | 4547 | 77.13 |
|  | 1005[行包提取室] | 62.10 | 15 | 7715 | 6361 | 1354 | 1.91 | 990 | 124.23 |
|  | 1006[值班站长室] | 62.10 | 15 | 10272 | 7565 | 2708 | 3.82 | 1981 | 165.41 |
|  | 1007[托运大厅] | 744.75 | 15 | 55198 | 39462 | 15738 | 22.21 | 11514 | 74.12 |
|  | 1008[党政工团办公室];1020[计统财务办公室] | 67.14 | 17 | 8161 | 5290 | 2877 | 4.06 | 2099 | 121.55 |
|  | 1009[过道] | 89.89 | 18 | 4348 | 2591 | 1862 | 2.63 | 1355 | 48.36 |
|  | 1010[走廊] | 108.00 | 9 | 7254 | 4903 | 2369 | 3.34 | 1715 | 67.17 |
|  | 1011[走廊] | 112.05 | 17 | 9857 | 7493 | 2369 | 3.34 | 1729 | 87.97 |
|  | 1012[到达行包库房] | 79.38 | 18 | 3833 | 2229 | 1692 | 2.39 | 1232 | 48.28 |
|  | 1013[受理作业室] | 43.20 | 18 | 1985 | 1186 | 846 | 1.19 | 616 | 45.96 |
|  | 1014,1017[电梯间] | 5.76 | 18 | 340 | 178 | 169 | 0.24 | 123 | 59.10 |
|  | 1015[售票室] | 32.40 | 20 | 2486 | 1143 | 1354 | 1.91 | 980 | 76.73 |
|  | 1016[走廊] | 108.00 | 9 | 7413 | 5062 | 2369 | 3.34 | 1715 | 68.64 |
|  | 1018[库房] | 10.80 | 18 | 440 | 282 | 169 | 0.24 | 123 | 40.70 |
|  | 1019[楼梯间] | 37.80 | 18 | 1879 | 1075 | 846 | 1.19 | 616 | 49.71 |
|  | 1021[发送行包库房] | 77.76 | 18 | 3801 | 2195 | 1692 | 2.39 | 1232 | 48.88 |
|  | 1022[物品寄存] | 116.64 | 18 | 5701 | 3293 | 2538 | 3.58 | 1848 | 48.88 |
|  | 1023[楼梯间] | 27.00 | 18 | 1352 | 874 | 508 | 0.72 | 370 | 50.09 |
|  | 1024[库房];1025[行包组装室] | 32.67 | 18 | 1702 | 1044 | 677 | 0.96 | 493 | 52.10 |
|  | 1026[调度室] | 32.67 | 9 | 4222 | 2879 | 1354 | 1.91 | 980 | 129.24 |
|  | 1027[驾驶员室];1029[站务员室] | 43.56 | 9 | 5633 | 3786 | 1862 | 2.63 | 1348 | 129.31 |
|  | 1028[乘务员室] | 43.56 | 9 | 5511 | 3664 | 1862 | 2.63 | 1348 | 126.53 |
|  | 1030[卫生间] | 98.01 | 10 | 9348 | 7329 | 2031 | 2.87 | 1475 | 95.38 |
|  | 1031[联运办公室] | 67.14 | 17 | 8558 | 5687 | 2877 | 4.06 | 2099 | 127.47 |
|  | 1033[卫生间] | 32.69 | 18 | 2112 | 1444 | 677 | 0.96 | 493 | 64.60 |
|  | 整层 | 2798.71 | 16 | 218392 | 147922 | 70569 | 99.59 | 51637 | 78.03 |
| 2层 | 2001[候车室] | 1338.48 | 16 | 83402 | 55180 | 28261 | 39.89 | 20640 | 62.31 |
|  | 2003[会议室] | 108.00 | 17 | 11820 | 9456 | 2369 | 3.34 | 1729 | 109.45 |
|  | 2004[连接通道] | 36.00 | 16 | 2999 | 2154 | 846 | 1.19 | 618 | 83.31 |
|  | 2005,2008[电梯间] | 5.76 | 18 | 340 | 178 | 169 | 0.24 | 123 | 59.10 |
|  | 2006[卫生间] | 79.20 | 16 | 5130 | 3440 | 1692 | 2.39 | 1236 | 64.77 |
|  | 2007[特别餐厅] | 81.00 | 10 | 9580 | 7897 | 1692 | 2.39 | 1229 | 118.27 |
|  | 2009[楼梯间] | 37.80 | 18 | 1979 | 1176 | 846 | 1.19 | 616 | 52.36 |
|  | 2010[扶梯] | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 2013[楼梯间] | 27.00 | 18 | 1669 | 1189 | 508 | 0.72 | 370 | 61.80 |
|  | 2014[连接通道] | 36.00 | 9 | 2652 | 1812 | 846 | 1.19 | 613 | 73.67 |
|  | 整层 | 1755.00 | 16 | 116985 | 79638 | 37400 | 52.78 | 27367 | 66.66 |
| 3层 | 3002[候车室] | 717.48 | 14 | 75810 | 60579 | 15231 | 21.50 | 11145 | 105.66 |
|  | 3003[电梯间] | 5.76 | 18 | 486 | 332 | 169 | 0.24 | 123 | 84.39 |
|  | 3005[电梯间] | 5.76 | 18 | 461 | 303 | 169 | 0.24 | 123 | 80.04 |
|  | 3006[楼梯间] | 37.80 | 14 | 6565 | 5719 | 846 | 1.19 | 619 | 173.68 |
|  | 3007[扶梯] | 0.00 | 13 | 8515 | 8515 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 整层 | 766.80 | 14 | 91737 | 75321 | 16415 | 23.17 | 12012 | 119.64 |
| 建筑 |  | 5320.51 | 15 | 421483 | 297118 | 124384 | 175.54 | 90996 | 79.22 |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1001[会议室] |  | 6.00 | 108.00 | 26 | 60 | 8538.3 | 16 | 10904.1 | 16 | 3.34 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=107.27 K=0.27 D=3.01 | 328.0 280.3 | 318.4 279.4 | 307.6 285.4 | 298.7 295.8 | 295.2 307.7 | 292.4 320.0 | 290.1 330.1 | 288.1 337.4 | 286.5 342.4 | 284.3 344.1 | 282.9 342.9 | 281.5 337.6 |
| 屋顶 | F=0.73 K=0.40 D=3.38 | 3.7 2.5 | 3.5 2.5 | 3.3 2.5 | 3.1 2.6 | 2.9 2.8 | 2.8 3.1 | 2.8 3.4 | 2.7 3.6 | 2.7 3.7 | 2.6 3.8 | 2.6 3.9 | 2.6 3.8 |
| 西北外墙 | F=32.40 K=0.41 D=4.47 | 154.8 104.9 | 168.2 103.0 | 174.1 101.5 | 173.7 100.2 | 159.1 104.4 | 125.1 109.7 | 120.7 115.7 | 117.0 121.6 | 114.1 126.5 | 111.5 130.8 | 109.6 134.3 | 106.6 138.4 |
| 西南外墙 | F=50.40 K=0.41 D=4.47 | 269.2 166.1 | 274.6 163.3 | 266.5 161.0 | 251.9 159.0 | 226.8 165.5 | 197.2 173.9 | 190.3 183.1 | 184.8 192.4 | 180.3 200.1 | 176.3 206.7 | 173.4 232.0 | 168.8 253.6 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=21.60 | 452.5 1229.7 | 386.8 1297.4 | 345.3 1668.0 | 303.4 2247.8 | 267.8 2642.5 | 238.2 2764.3 | 376.2 2368.8 | 538.0 1238.9 | 708.4 724.1 | 880.9 636.7 | 1023.3 565.0 | 1138.6 501.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.94 | 106.9 335.6 | 75.7 363.3 | 65.3 377.1 | 51.4 373.7 | 41.0 345.9 | 34.1 332.1 | 54.9 294.0 | 99.9 245.5 | 155.4 196.9 | 207.3 162.3 | 252.4 138.0 | 297.4 117.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 345.7 894.1 | 311.1 934.2 | 280.0 1290.9 | 252.0 1874.2 | 226.8 2296.5 | 204.1 2432.3 | 321.3 2074.8 | 438.1 993.4 | 553.0 527.1 | 673.6 474.4 | 770.9 427.0 | 841.2 384.3 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=21.60 | 438.8 1447.1 | 374.4 1917.3 | 334.2 2345.4 | 293.4 2567.7 | 258.8 2491.1 | 230.1 2221.5 | 368.9 1720.1 | 531.4 1161.4 | 702.4 703.1 | 875.6 617.9 | 1018.6 548.1 | 1134.3 486.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.94 | 106.9 335.6 | 75.7 363.3 | 65.3 377.1 | 51.4 373.7 | 41.0 345.9 | 34.1 332.1 | 54.9 294.0 | 99.9 245.5 | 155.4 196.9 | 207.3 162.3 | 252.4 138.0 | 297.4 117.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 332.0 1111.5 | 298.8 1554.0 | 268.9 1968.2 | 242.0 2194.0 | 217.8 2145.2 | 196.0 1889.4 | 314.0 1426.1 | 431.5 915.9 | 547.1 506.2 | 668.3 455.6 | 766.2 410.0 | 836.8 369.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 1171.3 1330.0 | 949.3 1368.9 | 784.1 1399.7 | 672.3 1436.9 | 570.2 1459.6 | 492.5 1467.7 | 468.2 1490.4 | 651.2 1496.9 | 1010.9 1529.3 | 1132.4 1543.9 | 1223.1 1543.9 | 1268.5 1347.8 |
| 照明 | 显热(W) | 450.4 439.1 | 345.0 473.4 | 289.5 494.3 | 254.6 537.9 | 227.4 569.0 | 206.9 585.8 | 180.9 633.7 | 256.2 671.9 | 387.1 691.9 | 436.6 707.4 | 436.1 715.7 | 417.8 591.6 |
| 人体 | 显热(W) | 228.6 638.3 | 175.0 745.6 | 141.6 763.1 | 118.7 785.1 | 104.6 795.7 | 85.3 804.5 | 112.5 819.4 | 284.9 837.0 | 557.4 834.4 | 662.0 645.3 | 700.7 432.6 | 450.2 316.5 |
|  | 全热(W) | 228.6 1273.9 | 175.0 1381.2 | 141.6 1398.7 | 118.7 1420.7 | 104.6 1431.3 | 85.3 1440.1 | 748.1 1455.0 | 920.5 837.0 | 1193.0 834.4 | 1297.6 645.3 | 1336.3 432.6 | 1085.8 316.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.95 | 0.00 0.95 | 0.00 0.95 | 0.00 0.95 | 0.00 0.95 | 0.00 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.00 | 0.95 0.00 | 0.95 0.00 | 0.95 0.00 | 0.95 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1729.2 | 0.0 1732.1 | 0.0 1733.6 | 0.0 1733.3 | 0.0 1730.3 | 0.0 1728.8 | 1699.2 1724.7 | 1704.0 1719.6 | 1709.9 1714.4 | 1715.5 1710.7 | 1720.3 1708.1 | 1725.1 1705.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.39 | 0.00 2.39 | 0.00 2.39 | 0.00 2.39 | 0.00 2.39 | 0.00 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3497 8003 | 2995 8719 | 2646 9590 | 2370 10502 | 2113 10904 | 1871 10815 | 4445 10025 | 5194 7781 | 6295 6870 | 6913 6547 | 7326 6226 | 7329 5683 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3497 5638 | 2995 6351 | 2646 7221 | 2370 8133 | 2113 8538 | 1871 8451 | 2111 7665 | 2854 6061 | 3950 5155 | 4562 4837 | 4970 4518 | 4969 3977 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3497 6274 | 2995 6986 | 2646 7856 | 2370 8769 | 2113 9174 | 1871 9086 | 2746 8300 | 3490 6061 | 4585 5155 | 5198 4837 | 5606 4518 | 5604 3977 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3497 5638 | 2995 6351 | 2646 7221 | 2370 8133 | 2113 8538 | 1871 8451 | 2111 7665 | 2854 6061 | 3950 5155 | 4562 4837 | 4970 4518 | 4969 3977 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1002[卫生间] |  | 6.00 | 54.76 | 26 | 60 | 2568.7 | 16 | 3751.7 | 16 | 1.67 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=52.21 K=0.27 D=3.01 | 159.7 136.5 | 155.0 136.0 | 149.7 138.9 | 145.4 144.0 | 143.7 149.8 | 142.3 155.8 | 141.2 160.7 | 140.2 164.2 | 139.5 166.7 | 138.4 167.5 | 137.7 166.9 | 137.0 164.3 |
| 屋顶 | F=2.54 K=0.40 D=3.38 | 12.9 8.8 | 12.2 8.7 | 11.5 8.6 | 10.7 9.1 | 10.1 9.8 | 9.8 10.7 | 9.6 11.6 | 9.4 12.4 | 9.3 12.9 | 9.2 13.3 | 9.0 13.4 | 8.9 13.3 |
| 东南外墙 | F=12.60 K=0.41 D=4.47 | 59.4 43.4 | 58.7 42.8 | 57.0 42.3 | 55.4 41.8 | 53.1 50.7 | 50.4 58.5 | 48.8 64.4 | 47.6 68.3 | 46.6 69.1 | 45.7 67.3 | 45.1 63.9 | 44.0 59.5 |
| 西南外墙 | F=30.96 K=0.41 D=4.47 | 165.4 102.1 | 168.7 100.3 | 163.7 98.9 | 154.8 97.7 | 139.3 101.7 | 121.1 106.8 | 116.9 112.5 | 113.5 118.2 | 110.8 122.9 | 108.3 127.0 | 106.5 142.5 | 103.7 155.8 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=7.20 | 146.3 482.4 | 124.8 639.1 | 111.4 781.8 | 97.8 855.9 | 86.3 830.4 | 76.7 740.5 | 123.0 573.4 | 177.1 387.1 | 234.1 234.4 | 291.9 206.0 | 339.5 182.7 | 378.1 162.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.94 | 35.6 111.9 | 25.2 121.1 | 21.8 125.7 | 17.1 124.6 | 13.7 115.3 | 11.4 110.7 | 18.3 98.0 | 33.3 81.8 | 51.8 65.6 | 69.1 54.1 | 84.1 46.0 | 99.1 39.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 110.7 370.5 | 99.6 518.0 | 89.6 656.1 | 80.7 731.3 | 72.6 715.1 | 65.3 629.8 | 104.7 475.4 | 143.8 305.3 | 182.4 168.7 | 222.8 151.9 | 255.4 136.7 | 278.9 123.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 593.8 674.3 | 481.3 694.0 | 397.5 709.6 | 340.9 728.5 | 289.1 740.0 | 249.7 744.1 | 237.4 755.6 | 330.2 758.9 | 512.5 775.3 | 574.1 782.7 | 620.1 782.7 | 643.1 683.4 |
| 照明 | 显热(W) | 228.4 222.6 | 174.9 240.0 | 146.8 250.6 | 129.1 272.7 | 115.3 288.5 | 104.9 297.0 | 91.7 321.3 | 129.9 340.7 | 196.2 350.8 | 221.4 358.7 | 221.1 362.9 | 211.8 299.9 |
| 人体 | 显热(W) | 114.3 319.1 | 87.5 372.8 | 70.8 381.6 | 59.3 392.6 | 52.3 397.8 | 42.6 402.2 | 56.3 409.7 | 142.4 418.5 | 278.7 417.2 | 331.0 322.7 | 350.4 216.3 | 225.1 158.3 |
|  | 全热(W) | 114.3 636.9 | 87.5 690.6 | 70.8 699.4 | 59.3 710.4 | 52.3 715.6 | 42.6 720.0 | 374.1 727.5 | 460.2 418.5 | 596.5 417.2 | 648.8 322.7 | 668.2 216.3 | 542.9 158.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 864.6 | 0.0 866.1 | 0.0 866.8 | 0.0 866.6 | 0.0 865.1 | 0.0 864.4 | 849.6 862.4 | 852.0 859.8 | 855.0 857.2 | 857.7 855.3 | 860.2 854.0 | 862.6 852.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.20 | 0.00 1.20 | 0.00 1.20 | 0.00 1.20 | 0.00 1.20 | 0.00 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1480 3172 | 1263 3418 | 1108 3597 | 993 3727 | 889 3752 | 798 3698 | 1992 3589 | 2260 3128 | 2700 3006 | 2895 2900 | 3007 2785 | 2932 2549 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1480 1989 | 1263 2234 | 1108 2412 | 993 2542 | 889 2569 | 798 2516 | 825 2409 | 1090 2268 | 1528 2149 | 1720 2045 | 1829 1931 | 1752 1697 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1480 2307 | 1263 2552 | 1108 2730 | 993 2860 | 889 2887 | 798 2834 | 1143 2727 | 1408 2268 | 1845 2149 | 2038 2045 | 2147 1931 | 2070 1697 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1480 1989 | 1263 2234 | 1108 2412 | 993 2542 | 889 2569 | 798 2516 | 825 2409 | 1090 2268 | 1528 2149 | 1720 2045 | 1829 1931 | 1752 1697 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1003[公安执勤室] |  | 6.00 | 54.76 | 26 | 60 | 2956.4 | 16 | 5322.3 | 16 | 3.34 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=52.21 K=0.27 D=3.01 | 159.7 136.5 | 155.0 136.0 | 149.7 138.9 | 145.4 144.0 | 143.7 149.8 | 142.3 155.8 | 141.2 160.7 | 140.2 164.2 | 139.5 166.7 | 138.4 167.5 | 137.7 166.9 | 137.0 164.3 |
| 屋顶 | F=2.54 K=0.40 D=3.38 | 12.9 8.8 | 12.2 8.7 | 11.5 8.6 | 10.7 9.1 | 10.1 9.8 | 9.8 10.7 | 9.6 11.6 | 9.4 12.4 | 9.3 12.9 | 9.2 13.3 | 9.0 13.4 | 8.9 13.3 |
| 西南外墙 | F=30.96 K=0.41 D=4.47 | 165.4 102.1 | 168.7 100.3 | 163.7 98.9 | 154.8 97.7 | 139.3 101.7 | 121.1 106.8 | 116.9 112.5 | 113.5 118.2 | 110.8 122.9 | 108.3 127.0 | 106.5 142.5 | 103.7 155.8 |
| 西北外墙 | F=12.60 K=0.41 D=4.47 | 60.2 40.8 | 65.4 40.1 | 67.7 39.5 | 67.6 39.0 | 61.9 40.6 | 48.7 42.7 | 46.9 45.0 | 45.5 47.3 | 44.4 49.2 | 43.4 50.9 | 42.6 52.2 | 41.5 53.8 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=7.20 | 146.3 482.4 | 124.8 639.1 | 111.4 781.8 | 97.8 855.9 | 86.3 830.4 | 76.7 740.5 | 123.0 573.4 | 177.1 387.1 | 234.1 234.4 | 291.9 206.0 | 339.5 182.7 | 378.1 162.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.94 | 35.6 111.9 | 25.2 121.1 | 21.8 125.7 | 17.1 124.6 | 13.7 115.3 | 11.4 110.7 | 18.3 98.0 | 33.3 81.8 | 51.8 65.6 | 69.1 54.1 | 84.1 46.0 | 99.1 39.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 110.7 370.5 | 99.6 518.0 | 89.6 656.1 | 80.7 731.3 | 72.6 715.1 | 65.3 629.8 | 104.7 475.4 | 143.8 305.3 | 182.4 168.7 | 222.8 151.9 | 255.4 136.7 | 278.9 123.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 593.8 674.3 | 481.3 694.0 | 397.5 709.6 | 340.9 728.5 | 289.1 740.0 | 249.7 744.1 | 237.4 755.6 | 330.2 758.9 | 512.5 775.3 | 574.1 782.7 | 620.1 782.7 | 643.1 683.4 |
| 照明 | 显热(W) | 228.4 222.6 | 174.9 240.0 | 146.8 250.6 | 129.1 272.7 | 115.3 288.5 | 104.9 297.0 | 91.7 321.3 | 129.9 340.7 | 196.2 350.8 | 221.4 358.7 | 221.1 362.9 | 211.8 299.9 |
| 人体 | 显热(W) | 228.6 638.3 | 175.0 745.6 | 141.6 763.1 | 118.7 785.1 | 104.6 795.7 | 85.3 804.5 | 112.5 819.4 | 284.9 837.0 | 557.4 834.4 | 662.0 645.3 | 700.7 432.6 | 450.2 316.5 |
|  | 全热(W) | 228.6 1273.9 | 175.0 1381.2 | 141.6 1398.7 | 118.7 1420.7 | 104.6 1431.3 | 720.9 1440.1 | 748.1 1455.0 | 920.5 1472.6 | 1193.0 1470.0 | 1297.6 1280.9 | 1336.3 1068.2 | 1085.8 952.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.95 | 0.00 0.95 | 0.00 0.95 | 0.00 0.95 | 0.00 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1729.2 | 0.0 1732.1 | 0.0 1733.6 | 0.0 1733.3 | 0.0 1730.3 | 0.0 1728.8 | 1699.2 1724.7 | 1704.0 1719.6 | 1709.9 1714.4 | 1715.5 1710.7 | 1720.3 1708.1 | 1725.1 1705.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.39 | 0.00 2.39 | 0.00 2.39 | 0.00 2.39 | 0.00 2.39 | 0.00 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1595 4670 | 1357 4972 | 1190 5160 | 1065 5301 | 950 5322 | 1474 5267 | 3214 5160 | 3570 5021 | 4150 4897 | 4400 4698 | 4533 4480 | 4335 4191 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1595 2306 | 1357 2604 | 1190 2791 | 1065 2932 | 950 2956 | 839 2902 | 879 2800 | 1231 2666 | 1804 2547 | 2049 2351 | 2177 2136 | 1974 1849 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1595 2941 | 1357 3239 | 1190 3427 | 1065 3568 | 950 3592 | 1474 3538 | 1515 3435 | 1866 3301 | 2440 3182 | 2684 2987 | 2813 2772 | 2610 2485 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1595 2306 | 1357 2604 | 1190 2791 | 1065 2932 | 950 2956 | 839 2902 | 879 2800 | 1231 2666 | 1804 2547 | 2049 2351 | 2177 2136 | 1974 1849 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1004[餐厅] |  | 6.00 | 297.00 | 26 | 60 | 16681.2 | 10 | 22907.5 | 10 | 8.84 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=213.11 K=0.27 D=3.01 | 651.7 557.0 | 632.6 555.0 | 611.1 567.0 | 593.4 587.6 | 586.5 611.2 | 580.9 635.8 | 576.3 655.8 | 572.3 670.3 | 569.3 680.3 | 564.8 683.7 | 562.1 681.2 | 559.3 670.6 |
| 屋顶 | F=2.89 K=0.40 D=3.38 | 14.7 10.0 | 13.9 9.9 | 13.1 9.8 | 12.2 10.3 | 11.4 11.2 | 11.2 12.2 | 10.9 13.2 | 10.7 14.1 | 10.6 14.7 | 10.4 15.1 | 10.2 15.2 | 10.1 15.1 |
| 西南外墙 | F=52.74 K=0.41 D=4.47 | 281.7 173.8 | 287.3 170.9 | 278.8 168.4 | 263.6 166.4 | 237.3 173.2 | 206.3 182.0 | 199.2 191.6 | 193.4 201.3 | 188.7 209.4 | 184.5 216.3 | 181.4 242.8 | 176.6 265.4 |
| 东南外墙 | F=97.20 K=0.41 D=4.47 | 458.4 335.0 | 452.5 330.1 | 439.4 326.0 | 427.5 322.7 | 409.6 391.3 | 388.4 451.6 | 376.6 496.7 | 367.0 527.2 | 359.4 533.0 | 352.6 519.6 | 347.7 492.6 | 339.5 458.9 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=11.70 | 237.7 783.8 | 202.8 1038.5 | 181.0 1270.4 | 158.9 1390.8 | 140.2 1349.4 | 124.6 1203.3 | 199.8 931.7 | 287.9 629.1 | 380.5 380.9 | 474.3 334.7 | 551.7 296.9 | 614.4 263.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.94 | 57.9 181.8 | 41.0 196.8 | 35.4 204.3 | 27.8 202.4 | 22.2 187.4 | 18.5 179.9 | 29.7 159.2 | 54.1 133.0 | 84.2 106.7 | 112.3 87.9 | 136.7 74.8 | 161.1 63.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 179.8 602.1 | 161.8 841.8 | 145.6 1066.1 | 131.1 1188.4 | 118.0 1162.0 | 106.2 1023.4 | 170.1 772.5 | 233.7 496.1 | 296.3 274.2 | 362.0 246.8 | 415.0 222.1 | 453.3 199.9 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=64.80 | 1220.3 6263.4 | 1036.8 4369.9 | 924.6 4363.6 | 810.1 4193.6 | 713.4 3824.8 | 633.5 3441.6 | 3085.9 2900.8 | 5222.2 2260.8 | 6870.2 1962.8 | 7970.6 1721.7 | 8103.4 1525.4 | 7388.9 1351.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.94 | 320.6 1006.7 | 227.0 1089.8 | 195.8 1131.4 | 154.2 1121.0 | 123.1 1037.8 | 102.3 996.3 | 164.6 881.9 | 299.8 736.4 | 466.1 590.8 | 622.0 486.9 | 757.2 414.1 | 892.3 351.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 899.7 5256.7 | 809.7 3280.0 | 728.8 3232.2 | 655.9 3072.6 | 590.3 2787.0 | 531.3 2445.3 | 2921.3 2018.9 | 4922.4 1524.4 | 6404.1 1372.0 | 7348.5 1234.8 | 7346.3 1111.3 | 6496.6 1000.2 |
| 西南外门 | F=7.56 K=1.97 | 38.0 119.4 | 26.9 129.2 | 23.2 134.2 | 18.3 132.9 | 14.6 123.1 | 12.1 118.1 | 19.5 104.6 | 35.6 87.3 | 55.3 70.1 | 73.8 57.7 | 89.8 49.1 | 105.8 41.7 |
| 内墙1 | F=54.00 K=1.01 | 420.0 420.0 | 420.0 420.0 | 420.0 420.0 | 420.0 420.0 | 420.0 420.0 | 420.0 420.0 | 420.0 420.0 | 420.0 420.0 | 420.0 420.0 | 420.0 420.0 | 420.0 420.0 | 420.0 420.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 3221.0 3657.6 | 2610.6 3764.5 | 2156.2 3849.1 | 1848.8 3951.6 | 1568.2 4014.0 | 1354.3 4036.2 | 1287.5 4098.6 | 1790.9 4116.4 | 2779.9 4205.5 | 3114.0 4245.6 | 3363.5 4245.6 | 3488.3 3706.6 |
| 照明 | 显热(W) | 1238.7 1207.7 | 948.6 1301.8 | 796.0 1359.2 | 700.1 1479.2 | 625.5 1564.8 | 569.1 1611.0 | 497.4 1742.8 | 704.6 1847.8 | 1064.4 1902.6 | 1200.7 1945.4 | 1199.4 1968.1 | 1148.9 1626.8 |
| 人体 | 显热(W) | 604.1 1686.9 | 462.4 1970.4 | 374.1 2016.9 | 313.7 2075.0 | 276.5 2102.9 | 225.4 2126.1 | 297.4 2165.6 | 752.8 2212.1 | 1473.2 2205.1 | 1749.7 1705.5 | 1851.9 1143.2 | 1189.7 836.5 |
|  | 全热(W) | 604.1 3366.7 | 462.4 3650.2 | 374.1 3696.7 | 313.7 3754.8 | 276.5 3782.7 | 225.4 3805.9 | 1977.2 3845.4 | 2432.6 2212.1 | 3153.0 2205.1 | 3429.5 1705.5 | 3531.7 1143.2 | 2869.5 836.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.52 | 0.00 2.52 | 0.00 2.52 | 0.00 2.52 | 0.00 2.52 | 0.00 2.52 | 2.52 2.52 | 2.52 0.00 | 2.52 0.00 | 2.52 0.00 | 2.52 0.00 | 2.52 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 4570.0 | 0.0 4577.8 | 0.0 4581.7 | 0.0 4580.7 | 0.0 4572.9 | 0.0 4569.0 | 4490.8 4558.3 | 4503.5 4544.6 | 4519.1 4530.9 | 4533.8 4521.1 | 4546.5 4514.2 | 4559.2 4508.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.32 | 0.00 6.32 | 0.00 6.32 | 0.00 6.32 | 0.00 6.32 | 0.00 6.32 | 6.32 6.32 | 6.32 6.32 | 6.32 6.32 | 6.32 6.32 | 6.32 6.32 | 6.32 6.32 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 8386 21464 | 7094 20318 | 6218 20746 | 5567 20991 | 5003 20838 | 4526 20487 | 13141 19960 | 16541 17531 | 20370 17115 | 22329 16386 | 22908 15594 | 21681 14165 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 8386 15215 | 7094 14060 | 6218 14485 | 5567 14730 | 5003 14586 | 4526 14238 | 6971 13721 | 10357 12986 | 14171 12584 | 16115 11865 | 16681 11080 | 15441 9657 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 8.84 8.84 | 8.84 8.84 | 8.84 8.84 | 8.84 8.84 | 8.84 8.84 | 8.84 8.84 | 8.84 8.84 | 8.84 8.84 | 8.84 8.84 | 8.84 8.84 | 8.84 8.84 | 8.84 8.84 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 8386 16894 | 7094 15740 | 6218 16164 | 5567 16410 | 5003 16266 | 4526 15918 | 8650 15401 | 12037 12986 | 15851 12584 | 17795 11865 | 18361 11080 | 17121 9657 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 8386 15215 | 7094 14060 | 6218 14485 | 5567 14730 | 5003 14586 | 4526 14238 | 6971 13721 | 10357 12986 | 14171 12584 | 16115 11865 | 16681 11080 | 15441 9657 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.52 2.52 | 2.52 2.52 | 2.52 2.52 | 2.52 2.52 | 2.52 2.52 | 2.52 2.52 | 2.52 2.52 | 2.52 2.52 | 2.52 2.52 | 2.52 2.52 | 2.52 2.52 | 2.52 2.52 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1005[行包提取室] |  | 6.00 | 62.10 | 26 | 60 | 6361.3 | 15 | 7715.0 | 15 | 1.91 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西南外墙 | F=7.56 K=0.41 D=4.47 | 40.4 24.9 | 41.2 24.5 | 40.0 24.1 | 37.8 23.9 | 34.0 24.8 | 29.6 26.1 | 28.5 27.5 | 27.7 28.9 | 27.0 30.0 | 26.4 31.0 | 26.0 34.8 | 25.3 38.0 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=39.24 | 797.2 2628.8 | 680.2 3483.1 | 607.1 4260.8 | 533.0 4664.7 | 470.2 4525.6 | 418.0 4035.8 | 670.2 3124.9 | 965.5 2109.9 | 1276.1 1277.4 | 1590.7 1122.5 | 1850.4 995.6 | 2060.6 883.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.94 | 194.1 609.6 | 137.5 660.0 | 118.6 685.1 | 93.4 678.8 | 74.5 628.5 | 61.9 603.3 | 99.7 534.1 | 181.5 445.9 | 282.3 357.8 | 376.7 294.8 | 458.5 250.8 | 540.3 213.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 603.0 2019.2 | 542.7 2823.2 | 488.5 3575.6 | 439.6 3985.8 | 395.7 3897.1 | 356.1 3432.5 | 570.5 2590.8 | 783.9 1664.0 | 993.9 919.6 | 1214.0 827.6 | 1391.9 744.9 | 1520.3 670.4 |
| 西南外门 | F=5.04 K=1.97 | 25.3 79.6 | 17.9 86.2 | 15.5 89.4 | 12.2 88.6 | 9.7 82.1 | 8.1 78.8 | 13.0 69.7 | 23.7 58.2 | 36.9 46.7 | 49.2 38.5 | 59.9 32.7 | 70.5 27.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 673.5 764.8 | 545.9 787.1 | 450.8 804.8 | 386.6 826.2 | 327.9 839.3 | 283.2 843.9 | 269.2 857.0 | 374.5 860.7 | 581.3 879.3 | 651.1 887.7 | 703.3 887.7 | 729.4 775.0 |
| 照明 | 显热(W) | 259.0 252.5 | 198.4 272.2 | 166.4 284.2 | 146.4 309.3 | 130.8 327.2 | 119.0 336.8 | 104.0 364.4 | 147.3 386.4 | 222.6 397.8 | 251.1 406.8 | 250.8 411.5 | 240.2 340.1 |
| 人体 | 显热(W) | 130.6 364.7 | 100.0 426.0 | 80.9 436.1 | 67.8 448.6 | 59.8 454.7 | 48.7 459.7 | 64.3 468.2 | 162.8 478.3 | 318.5 476.8 | 378.3 368.8 | 400.4 247.2 | 257.2 180.9 |
|  | 全热(W) | 130.6 727.9 | 100.0 789.2 | 80.9 799.3 | 67.8 811.8 | 59.8 817.9 | 48.7 822.9 | 427.5 831.4 | 526.0 478.3 | 681.7 476.8 | 741.5 368.8 | 763.6 247.2 | 620.4 180.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.54 | 0.00 0.54 | 0.00 0.54 | 0.00 0.54 | 0.00 0.54 | 0.00 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.00 | 0.54 0.00 | 0.54 0.00 | 0.54 0.00 | 0.54 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 988.1 | 0.0 989.8 | 0.0 990.6 | 0.0 990.4 | 0.0 988.7 | 0.0 987.9 | 971.0 985.6 | 973.7 982.6 | 977.1 979.6 | 980.3 977.5 | 983.0 976.1 | 985.8 974.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.37 | 0.00 1.37 | 0.00 1.37 | 0.00 1.37 | 0.00 1.37 | 0.00 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1926 5467 | 1584 6432 | 1361 7253 | 1184 7715 | 1032 7606 | 907 7132 | 2483 6260 | 3038 4905 | 3803 4088 | 4290 3833 | 4637 3586 | 4732 3220 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1926 4115 | 1584 5079 | 1361 5899 | 1184 6361 | 1032 6254 | 907 5781 | 1149 4912 | 1701 3922 | 2462 3108 | 2947 2855 | 3291 2610 | 3383 2245 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1926 4479 | 1584 5442 | 1361 6263 | 1184 6725 | 1032 6617 | 907 6144 | 1512 5275 | 2065 3922 | 2826 3108 | 3310 2855 | 3654 2610 | 3746 2245 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1926 4115 | 1584 5079 | 1361 5899 | 1184 6361 | 1032 6254 | 907 5781 | 1149 4912 | 1701 3922 | 2462 3108 | 2947 2855 | 3291 2610 | 3383 2245 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1006[值班站长室] |  | 6.00 | 62.10 | 26 | 60 | 7564.8 | 15 | 10272.0 | 15 | 3.82 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西南外墙 | F=7.67 K=0.41 D=4.47 | 41.0 25.3 | 41.8 24.8 | 40.5 24.5 | 38.3 24.2 | 34.5 25.2 | 30.0 26.5 | 29.0 27.9 | 28.1 29.3 | 27.4 30.4 | 26.8 31.5 | 26.4 35.3 | 25.7 38.6 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=46.33 | 941.2 3103.9 | 803.1 4112.7 | 716.8 5030.8 | 629.4 5507.7 | 555.2 5343.5 | 493.6 4765.2 | 791.3 3689.6 | 1140.0 2491.2 | 1506.7 1508.2 | 1878.2 1325.3 | 2184.8 1175.6 | 2433.0 1043.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.94 | 229.2 719.8 | 162.3 779.2 | 140.0 809.0 | 110.3 801.5 | 88.0 742.1 | 73.1 712.3 | 117.7 630.6 | 214.3 526.5 | 333.3 422.5 | 444.8 348.1 | 541.4 296.1 | 638.0 251.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 712.0 2384.2 | 640.8 3333.4 | 576.8 4221.9 | 519.1 4706.2 | 467.2 4601.4 | 420.5 4052.8 | 673.6 3059.1 | 925.6 1964.7 | 1173.5 1085.8 | 1433.4 977.2 | 1643.4 879.5 | 1795.0 791.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 673.5 764.8 | 545.9 787.1 | 450.8 804.8 | 386.6 826.2 | 327.9 839.3 | 283.2 843.9 | 269.2 857.0 | 374.5 860.7 | 581.3 879.3 | 651.1 887.7 | 703.3 887.7 | 729.4 775.0 |
| 照明 | 显热(W) | 259.0 252.5 | 198.4 272.2 | 166.4 284.2 | 146.4 309.3 | 130.8 327.2 | 119.0 336.8 | 104.0 364.4 | 147.3 386.4 | 222.6 397.8 | 251.1 406.8 | 250.8 411.5 | 240.2 340.1 |
| 人体 | 显热(W) | 261.2 729.5 | 200.0 852.1 | 161.8 872.2 | 135.6 897.3 | 119.6 909.3 | 97.5 919.4 | 128.6 936.5 | 325.6 956.6 | 637.0 953.6 | 756.6 737.5 | 800.8 494.4 | 514.5 361.7 |
|  | 全热(W) | 261.2 1455.9 | 200.0 1578.5 | 161.8 1598.6 | 135.6 1623.7 | 119.6 1635.7 | 823.9 1645.8 | 855.0 1662.9 | 1052.0 1683.0 | 1363.4 1680.0 | 1483.0 1463.9 | 1527.2 1220.8 | 1240.9 1088.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1976.2 | 0.0 1979.6 | 0.0 1981.3 | 0.0 1980.9 | 0.0 1977.5 | 0.0 1975.8 | 1942.0 1971.1 | 1947.5 1965.2 | 1954.2 1959.3 | 1960.6 1955.1 | 1966.1 1952.1 | 1971.6 1949.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.73 | 0.00 2.73 | 0.00 2.73 | 0.00 2.73 | 0.00 2.73 | 0.00 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 | 2.73 2.73 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2176 7579 | 1789 8755 | 1536 9724 | 1336 10272 | 1168 10148 | 1750 9594 | 3990 8573 | 4689 7416 | 5656 6455 | 6251 6070 | 6659 5683 | 6641 5234 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2176 4876 | 1789 6049 | 1536 7017 | 1336 7565 | 1168 7444 | 1023 6892 | 1322 5875 | 2015 4724 | 2975 3769 | 3564 3389 | 3966 3004 | 3943 2559 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2176 5602 | 1789 6775 | 1536 7743 | 1336 8291 | 1168 8171 | 1750 7618 | 2048 6602 | 2742 5451 | 3701 4496 | 4290 4115 | 4692 3731 | 4669 3285 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2176 4876 | 1789 6049 | 1536 7017 | 1336 7565 | 1168 7444 | 1023 6892 | 1322 5875 | 2015 4724 | 2975 3769 | 3564 3389 | 3966 3004 | 3943 2559 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1007[托运大厅] |  | 6.00 | 744.75 | 26 | 60 | 39462.4 | 15 | 55198.4 | 15 | 22.21 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=216.00 K=0.94 | 950.2 950.2 | 950.2 950.2 | 950.2 950.2 | 950.2 950.2 | 950.2 950.2 | 950.2 950.2 | 950.2 950.2 | 950.2 950.2 | 950.2 950.2 | 950.2 950.2 | 950.2 950.2 | 950.2 950.2 |
| 东北外墙 | F=21.96 K=0.41 D=4.47 | 95.0 68.8 | 94.0 67.8 | 91.2 66.9 | 88.7 66.2 | 84.9 89.3 | 80.2 100.4 | 77.7 104.2 | 75.7 103.7 | 74.0 98.9 | 72.6 92.2 | 71.6 93.8 | 69.8 94.8 |
| 西南外墙 | F=31.10 K=0.41 D=4.47 | 166.2 102.5 | 169.5 100.8 | 164.4 99.3 | 155.5 98.2 | 140.0 102.1 | 121.7 107.3 | 117.5 113.0 | 114.0 118.7 | 111.3 123.5 | 108.8 127.6 | 107.0 143.2 | 104.2 156.5 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=160.06 | 3251.6 10722.7 | 2774.5 14207.4 | 2476.1 17379.3 | 2174.1 19026.8 | 1917.8 18459.4 | 1705.1 16461.5 | 2733.6 12746.0 | 3938.0 8606.0 | 5205.1 5210.2 | 6488.2 4578.4 | 7547.5 4061.1 | 8405.0 3603.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.94 | 791.8 2486.5 | 560.7 2691.9 | 483.7 2794.6 | 381.0 2768.9 | 303.9 2563.5 | 252.6 2460.8 | 406.6 2178.3 | 740.4 1818.9 | 1151.3 1459.4 | 1536.4 1202.6 | 1870.2 1022.9 | 2204.0 868.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 2459.8 8236.2 | 2213.8 11515.5 | 1992.4 14584.7 | 1793.2 16257.8 | 1613.9 15895.9 | 1452.5 14000.7 | 2326.9 10567.7 | 3197.6 6787.2 | 4053.8 3750.8 | 4951.8 3375.8 | 5677.3 3038.2 | 6201.0 2734.4 |
| 东北外门 | F=5.04 K=1.97 | 25.3 79.6 | 17.9 86.2 | 15.5 89.4 | 12.2 88.6 | 9.7 82.1 | 8.1 78.8 | 13.0 69.7 | 23.7 58.2 | 36.9 46.7 | 49.2 38.5 | 59.9 32.7 | 70.5 27.8 |
| 西南外门 | F=22.68 K=1.97 | 114.0 358.1 | 80.8 387.7 | 69.7 402.5 | 54.9 398.8 | 43.8 369.2 | 36.4 354.4 | 58.6 313.8 | 106.7 262.0 | 165.8 210.2 | 221.3 173.2 | 269.4 147.3 | 317.5 125.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 8076.8 9171.6 | 6546.4 9439.7 | 5406.9 9652.0 | 4636.1 9908.9 | 3932.3 10065.3 | 3396.1 10121.2 | 3228.5 10277.6 | 4490.8 10322.2 | 6970.9 10545.7 | 7808.7 10646.2 | 8434.3 10646.2 | 8747.1 9294.5 |
| 照明 | 显热(W) | 3106.1 3028.3 | 2378.8 3264.2 | 1996.1 3408.3 | 1755.5 3709.3 | 1568.4 3923.8 | 1427.0 4039.7 | 1247.4 4370.2 | 1766.8 4633.6 | 2669.0 4771.0 | 3010.9 4878.3 | 3007.5 4935.2 | 2880.8 4079.3 |
| 人体 | 显热(W) | 1518.5 4240.1 | 1162.2 4952.7 | 940.3 5069.5 | 788.5 5215.5 | 695.0 5285.6 | 566.5 5344.0 | 747.6 5443.3 | 1892.3 5560.1 | 3702.8 5542.5 | 4397.8 4286.9 | 4654.8 2873.5 | 2990.3 2102.5 |
|  | 全热(W) | 1518.5 8462.3 | 1162.2 9174.9 | 940.3 9291.7 | 788.5 9437.7 | 695.0 9507.8 | 566.5 9566.2 | 4969.8 9665.5 | 6114.5 5560.1 | 7925.0 5542.5 | 8620.0 4286.9 | 8877.0 2873.5 | 7212.5 2102.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.32 | 0.00 6.32 | 0.00 6.32 | 0.00 6.32 | 0.00 6.32 | 0.00 6.32 | 6.32 6.32 | 6.32 0.00 | 6.32 0.00 | 6.32 0.00 | 6.32 0.00 | 6.32 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 11486.7 | 0.0 11506.4 | 0.0 11516.2 | 0.0 11513.8 | 0.0 11494.1 | 0.0 11484.3 | 11287.6 11457.2 | 11319.6 11422.8 | 11358.9 11388.4 | 11395.8 11363.8 | 11427.7 11346.6 | 11459.7 11331.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 15.89 | 0.00 15.89 | 0.00 15.89 | 0.00 15.89 | 0.00 15.89 | 0.00 15.89 | 15.89 15.89 | 15.89 15.89 | 15.89 15.89 | 15.89 15.89 | 15.89 15.89 | 15.89 15.89 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 17304 44431 | 14174 49185 | 12110 52856 | 10616 55198 | 9342 55043 | 8291 53264 | 24684 50067 | 28900 42038 | 35467 38887 | 38726 37135 | 40752 35230 | 40217 31766 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 17304 28722 | 14174 33457 | 12110 37117 | 10616 39462 | 9342 39327 | 8291 37557 | 9174 34388 | 13358 30615 | 19886 27499 | 23108 25771 | 25102 23883 | 24535 20434 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 22.21 22.21 | 22.21 22.21 | 22.21 22.21 | 22.21 22.21 | 22.21 22.21 | 22.21 22.21 | 22.21 22.21 | 22.21 22.21 | 22.21 22.21 | 22.21 22.21 | 22.21 22.21 | 22.21 22.21 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 17304 32944 | 14174 37679 | 12110 41340 | 10616 43685 | 9342 43549 | 8291 41780 | 13396 38610 | 17580 30615 | 24108 27499 | 27330 25771 | 29324 23883 | 28758 20434 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 17304 28722 | 14174 33457 | 12110 37117 | 10616 39462 | 9342 39327 | 8291 37557 | 9174 34388 | 13358 30615 | 19886 27499 | 23108 25771 | 25102 23883 | 24535 20434 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.32 6.32 | 6.32 6.32 | 6.32 6.32 | 6.32 6.32 | 6.32 6.32 | 6.32 6.32 | 6.32 6.32 | 6.32 6.32 | 6.32 6.32 | 6.32 6.32 | 6.32 6.32 | 6.32 6.32 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1008[党政工团办公室] |  | 6.00 | 67.14 | 26 | 60 | 5290.0 | 17 | 8161.1 | 17 | 4.06 | 6 |
| 相同房间 |  | 1020[计统财务办公室] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=52.92 K=0.27 D=3.01 | 161.8 138.3 | 157.1 137.8 | 151.8 140.8 | 147.4 145.9 | 145.6 151.8 | 144.3 157.9 | 143.1 162.8 | 142.1 166.5 | 141.4 168.9 | 140.3 169.8 | 139.6 169.2 | 138.9 166.5 |
| 屋顶 | F=1.08 K=0.40 D=3.38 | 5.5 3.7 | 5.2 3.7 | 4.9 3.7 | 4.5 3.9 | 4.3 4.2 | 4.2 4.6 | 4.1 4.9 | 4.0 5.2 | 3.9 5.5 | 3.9 5.6 | 3.8 5.7 | 3.8 5.6 |
| 西北外墙 | F=32.40 K=0.41 D=4.47 | 154.8 104.9 | 168.2 103.0 | 174.1 101.5 | 173.7 100.2 | 159.1 104.4 | 125.1 109.7 | 120.7 115.7 | 117.0 121.6 | 114.1 126.5 | 111.5 130.8 | 109.6 134.3 | 106.6 138.4 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=21.60 | 452.5 1229.7 | 386.8 1297.4 | 345.3 1668.0 | 303.4 2247.8 | 267.8 2642.5 | 238.2 2764.3 | 376.2 2368.8 | 538.0 1238.9 | 708.4 724.1 | 880.9 636.7 | 1023.3 565.0 | 1138.6 501.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.94 | 106.9 335.6 | 75.7 363.3 | 65.3 377.1 | 51.4 373.7 | 41.0 345.9 | 34.1 332.1 | 54.9 294.0 | 99.9 245.5 | 155.4 196.9 | 207.3 162.3 | 252.4 138.0 | 297.4 117.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 345.7 894.1 | 311.1 934.2 | 280.0 1290.9 | 252.0 1874.2 | 226.8 2296.5 | 204.1 2432.3 | 321.3 2074.8 | 438.1 993.4 | 553.0 527.1 | 673.6 474.4 | 770.9 427.0 | 841.2 384.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 728.1 826.8 | 590.2 851.0 | 487.4 870.1 | 417.9 893.3 | 354.5 907.4 | 306.2 912.4 | 291.1 926.5 | 404.9 930.6 | 628.4 950.7 | 704.0 959.8 | 760.4 959.8 | 788.6 837.9 |
| 照明 | 显热(W) | 280.0 273.0 | 214.5 294.3 | 179.9 307.3 | 158.3 334.4 | 141.4 353.7 | 128.6 364.2 | 112.5 394.0 | 159.3 417.7 | 240.6 430.1 | 271.4 439.8 | 271.1 444.9 | 259.7 367.8 |
| 人体 | 显热(W) | 277.6 775.1 | 212.5 905.3 | 171.9 926.7 | 144.1 953.4 | 127.0 966.2 | 103.6 976.9 | 136.7 995.0 | 345.9 1016.4 | 676.9 1013.2 | 803.9 783.6 | 850.9 525.3 | 546.6 384.3 |
|  | 全热(W) | 277.6 1546.9 | 212.5 1677.1 | 171.9 1698.5 | 144.1 1725.2 | 127.0 1738.0 | 875.4 1748.7 | 908.5 1766.8 | 1117.7 1788.2 | 1448.7 1785.0 | 1575.7 1555.4 | 1622.7 1297.1 | 1318.4 1156.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2099.7 | 0.0 2103.3 | 0.0 2105.1 | 0.0 2104.7 | 0.0 2101.1 | 0.0 2099.3 | 2063.3 2094.3 | 2069.2 2088.0 | 2076.4 2081.8 | 2083.1 2077.3 | 2088.9 2074.1 | 2094.8 2071.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.90 | 0.00 2.90 | 0.00 2.90 | 0.00 2.90 | 0.00 2.90 | 0.00 2.90 | 2.90 2.90 | 2.90 2.90 | 2.90 2.90 | 2.90 2.90 | 2.90 2.90 | 2.90 2.90 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2060 6223 | 1734 6468 | 1515 6895 | 1349 7555 | 1200 8003 | 1822 8161 | 4019 7834 | 4552 6757 | 5362 6273 | 5771 5975 | 6019 5650 | 5849 5245 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2060 3352 | 1734 3593 | 1515 4018 | 1349 4679 | 1200 5130 | 1050 5290 | 1184 4968 | 1711 3897 | 2514 3419 | 2916 3126 | 3159 2804 | 2983 2402 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.06 4.06 | 4.06 4.06 | 4.06 4.06 | 4.06 4.06 | 4.06 4.06 | 4.06 4.06 | 4.06 4.06 | 4.06 4.06 | 4.06 4.06 | 4.06 4.06 | 4.06 4.06 | 4.06 4.06 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2060 4123 | 1734 4364 | 1515 4790 | 1349 5451 | 1200 5902 | 1822 6062 | 1956 5740 | 2483 4669 | 3285 4191 | 3688 3898 | 3930 3576 | 3755 3174 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2060 3352 | 1734 3593 | 1515 4018 | 1349 4679 | 1200 5130 | 1050 5290 | 1184 4968 | 1711 3897 | 2514 3419 | 2916 3126 | 3159 2804 | 2983 2402 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1009[过道] |  | 6.00 | 89.89 | 26 | 60 | 2590.6 | 20 | 4347.5 | 18 | 2.63 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=7.63 K=0.27 D=3.01 | 23.3 19.9 | 22.6 19.9 | 21.9 20.3 | 21.2 21.0 | 21.0 21.9 | 20.8 22.8 | 20.6 23.5 | 20.5 24.0 | 20.4 24.3 | 20.2 24.5 | 20.1 24.4 | 20.0 24.0 |
| 屋顶 | F=0.54 K=0.40 D=3.38 | 2.8 1.9 | 2.6 1.9 | 2.5 1.9 | 2.3 1.9 | 2.2 2.1 | 2.1 2.3 | 2.1 2.5 | 2.0 2.6 | 2.0 2.8 | 2.0 2.8 | 1.9 2.9 | 1.9 2.8 |
| 东南外墙 | F=10.80 K=0.41 D=4.47 | 50.9 37.2 | 50.3 36.7 | 48.8 36.2 | 47.5 35.9 | 45.5 43.5 | 43.2 50.2 | 41.8 55.2 | 40.8 58.6 | 39.9 59.2 | 39.2 57.7 | 38.6 54.7 | 37.7 51.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 974.9 1107.0 | 790.2 1139.4 | 652.6 1165.0 | 559.6 1196.0 | 474.6 1214.9 | 409.9 1221.6 | 389.7 1240.5 | 542.0 1245.9 | 841.4 1272.9 | 942.5 1285.0 | 1018.0 1285.0 | 1055.8 1121.9 |
| 照明 | 显热(W) | 374.9 365.5 | 287.1 394.0 | 240.9 411.4 | 211.9 447.7 | 189.3 473.6 | 172.2 487.6 | 150.6 527.5 | 213.3 559.3 | 322.2 575.9 | 363.4 588.8 | 363.0 595.7 | 347.7 492.4 |
| 人体 | 显热(W) | 179.6 501.5 | 137.5 585.8 | 111.2 599.6 | 93.3 616.9 | 82.2 625.2 | 67.0 632.1 | 88.4 643.8 | 223.8 657.6 | 438.0 655.6 | 520.2 507.0 | 550.6 339.9 | 353.7 248.7 |
|  | 全热(W) | 179.6 1000.9 | 137.5 1085.2 | 111.2 1099.0 | 93.3 1116.3 | 82.2 1124.6 | 67.0 1131.5 | 587.8 1143.2 | 723.2 657.6 | 937.4 655.6 | 1019.6 507.0 | 1050.0 339.9 | 853.1 248.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.75 | 0.00 0.75 | 0.00 0.75 | 0.00 0.75 | 0.00 0.75 | 0.00 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.00 | 0.75 0.00 | 0.75 0.00 | 0.75 0.00 | 0.75 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1358.6 | 0.0 1361.0 | 0.0 1362.1 | 0.0 1361.8 | 0.0 1359.5 | 0.0 1358.4 | 1335.1 1355.2 | 1338.9 1351.1 | 1343.5 1347.0 | 1347.9 1344.1 | 1351.7 1342.1 | 1355.4 1340.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.88 | 0.00 1.88 | 0.00 1.88 | 0.00 1.88 | 0.00 1.88 | 0.00 1.88 | 1.88 1.88 | 1.88 1.88 | 1.88 1.88 | 1.88 1.88 | 1.88 1.88 | 1.88 1.88 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1606 3891 | 1290 4038 | 1078 4096 | 936 4181 | 815 4240 | 715 4274 | 2528 4348 | 2881 3899 | 3507 3938 | 3735 3810 | 3843 3645 | 3672 3281 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1606 2033 | 1290 2178 | 1078 2234 | 936 2319 | 815 2381 | 715 2417 | 693 2493 | 1042 2548 | 1664 2591 | 1887 2466 | 1992 2303 | 1817 1941 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.63 2.63 | 2.63 2.63 | 2.63 2.63 | 2.63 2.63 | 2.63 2.63 | 2.63 2.63 | 2.63 2.63 | 2.63 2.63 | 2.63 2.63 | 2.63 2.63 | 2.63 2.63 | 2.63 2.63 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1606 2533 | 1290 2677 | 1078 2734 | 936 2819 | 815 2881 | 715 2916 | 1193 2992 | 1542 2548 | 2163 2591 | 2387 2466 | 2492 2303 | 2316 1941 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1606 2033 | 1290 2178 | 1078 2234 | 936 2319 | 815 2381 | 715 2417 | 693 2493 | 1042 2548 | 1664 2591 | 1887 2466 | 1992 2303 | 1817 1941 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1010[走廊] |  | 6.00 | 108.00 | 26 | 60 | 4903.3 | 9 | 7254.4 | 9 | 3.34 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=36.00 K=0.94 | 158.4 158.4 | 158.4 158.4 | 158.4 158.4 | 158.4 158.4 | 158.4 158.4 | 158.4 158.4 | 158.4 158.4 | 158.4 158.4 | 158.4 158.4 | 158.4 158.4 | 158.4 158.4 | 158.4 158.4 |
| 东北外墙 | F=5.76 K=0.41 D=4.47 | 24.9 18.0 | 24.6 17.8 | 23.9 17.5 | 23.3 17.4 | 22.3 23.4 | 21.0 26.3 | 20.4 27.3 | 19.8 27.2 | 19.4 25.9 | 19.0 24.2 | 18.8 24.6 | 18.3 24.9 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=25.20 | 447.7 1566.1 | 379.0 1613.6 | 337.8 1619.8 | 295.4 1561.4 | 259.8 1424.9 | 230.5 1282.1 | 1684.7 1077.5 | 2382.9 833.6 | 2589.3 722.3 | 2445.7 632.6 | 2058.5 560.0 | 1851.2 495.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.94 | 124.7 391.5 | 88.3 423.8 | 76.2 440.0 | 60.0 435.9 | 47.9 403.6 | 39.8 387.4 | 64.0 343.0 | 116.6 286.4 | 181.3 229.8 | 241.9 189.3 | 294.5 161.0 | 347.0 136.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 323.0 1174.6 | 290.7 1189.8 | 261.6 1179.8 | 235.5 1125.4 | 211.9 1021.3 | 190.7 894.7 | 1620.7 734.5 | 2266.3 547.2 | 2408.1 492.5 | 2203.8 443.3 | 1764.1 398.9 | 1504.2 359.0 |
| 东北外门 | F=5.04 K=1.97 | 25.3 79.6 | 17.9 86.2 | 15.5 89.4 | 12.2 88.6 | 9.7 82.1 | 8.1 78.8 | 13.0 69.7 | 23.7 58.2 | 36.9 46.7 | 49.2 38.5 | 59.9 32.7 | 70.5 27.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 1171.3 1330.0 | 949.3 1368.9 | 784.1 1399.7 | 672.3 1436.9 | 570.2 1459.6 | 492.5 1467.7 | 468.2 1490.4 | 651.2 1496.9 | 1010.9 1529.3 | 1132.4 1543.9 | 1223.1 1543.9 | 1268.5 1347.8 |
| 照明 | 显热(W) | 450.4 439.1 | 345.0 473.4 | 289.5 494.3 | 254.6 537.9 | 227.4 569.0 | 206.9 585.8 | 180.9 633.7 | 256.2 671.9 | 387.1 691.9 | 436.6 707.4 | 436.1 715.7 | 417.8 591.6 |
| 人体 | 显热(W) | 228.6 638.3 | 175.0 745.6 | 141.6 763.1 | 118.7 785.1 | 104.6 795.7 | 85.3 804.5 | 112.5 819.4 | 284.9 837.0 | 557.4 834.4 | 662.0 645.3 | 700.7 432.6 | 450.2 316.5 |
|  | 全热(W) | 228.6 1273.9 | 175.0 1381.2 | 141.6 1398.7 | 118.7 1420.7 | 104.6 1431.3 | 85.3 1440.1 | 748.1 1455.0 | 920.5 837.0 | 1193.0 834.4 | 1297.6 645.3 | 1336.3 432.6 | 1085.8 316.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.95 | 0.00 0.95 | 0.00 0.95 | 0.00 0.95 | 0.00 0.95 | 0.00 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.00 | 0.95 0.00 | 0.95 0.00 | 0.95 0.00 | 0.95 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1729.2 | 0.0 1732.1 | 0.0 1733.6 | 0.0 1733.3 | 0.0 1730.3 | 0.0 1728.8 | 1699.2 1724.7 | 1704.0 1719.6 | 1709.9 1714.4 | 1715.5 1710.7 | 1720.3 1708.1 | 1725.1 1705.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.39 | 0.00 2.39 | 0.00 2.39 | 0.00 2.39 | 0.00 2.39 | 0.00 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2507 6594 | 2049 6832 | 1751 6911 | 1535 6955 | 1352 6879 | 1203 6768 | 4973 6637 | 6117 5803 | 7105 5723 | 7254 5461 | 7011 5176 | 6596 4669 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2507 4230 | 2049 4464 | 1751 4542 | 1535 4586 | 1352 4513 | 1203 4404 | 2638 4276 | 3777 4083 | 4759 4009 | 4903 3750 | 4655 3468 | 4235 2963 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2507 4865 | 2049 5099 | 1751 5178 | 1535 5221 | 1352 5149 | 1203 5039 | 3274 4912 | 4413 4083 | 5395 4009 | 5539 3750 | 5291 3468 | 4870 2963 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2507 4230 | 2049 4464 | 1751 4542 | 1535 4586 | 1352 4513 | 1203 4404 | 2638 4276 | 3777 4083 | 4759 4009 | 4903 3750 | 4655 3468 | 4235 2963 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1011[走廊] |  | 6.00 | 112.05 | 26 | 60 | 7493.0 | 17 | 9857.4 | 17 | 3.34 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东北外墙 | F=21.96 K=0.41 D=4.47 | 95.0 68.8 | 94.0 67.8 | 91.2 66.9 | 88.7 66.2 | 84.9 89.3 | 80.2 100.4 | 77.7 104.2 | 75.7 103.7 | 74.0 98.9 | 72.6 92.2 | 71.6 93.8 | 69.8 94.8 |
| 西北外墙 | F=7.38 K=0.41 D=4.47 | 35.3 23.9 | 38.3 23.5 | 39.6 23.1 | 39.6 22.8 | 36.2 23.8 | 28.5 25.0 | 27.5 26.3 | 26.7 27.7 | 26.0 28.8 | 25.4 29.8 | 25.0 30.6 | 24.3 31.5 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=34.02 | 712.7 1936.8 | 609.2 2043.5 | 543.8 2627.1 | 477.9 3540.3 | 421.8 4161.9 | 375.2 4353.8 | 592.5 3730.9 | 847.4 1951.3 | 1115.7 1140.4 | 1387.4 1002.8 | 1611.8 889.9 | 1793.3 789.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.94 | 168.3 528.5 | 119.2 572.2 | 102.8 594.0 | 81.0 588.5 | 64.6 544.9 | 53.7 523.0 | 86.4 463.0 | 157.4 386.6 | 244.7 310.2 | 326.6 255.6 | 397.5 217.4 | 468.5 184.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 544.4 1408.3 | 490.0 1471.3 | 441.0 2033.1 | 396.9 2951.8 | 357.2 3617.0 | 321.5 3830.8 | 506.1 3267.9 | 690.0 1564.7 | 871.0 830.2 | 1060.9 747.2 | 1214.2 672.5 | 1324.8 605.2 |
| 东北外门 | F=5.04 K=1.97 | 25.3 79.6 | 17.9 86.2 | 15.5 89.4 | 12.2 88.6 | 9.7 82.1 | 8.1 78.8 | 13.0 69.7 | 23.7 58.2 | 36.9 46.7 | 49.2 38.5 | 59.9 32.7 | 70.5 27.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 1215.2 1379.9 | 984.9 1420.2 | 813.5 1452.2 | 697.5 1490.8 | 591.6 1514.4 | 510.9 1522.8 | 485.7 1546.3 | 675.7 1553.0 | 1048.8 1586.6 | 1174.8 1601.8 | 1269.0 1601.8 | 1316.0 1398.4 |
| 照明 | 显热(W) | 467.3 455.6 | 357.9 491.1 | 300.3 512.8 | 264.1 558.1 | 236.0 590.3 | 214.7 607.8 | 187.7 657.5 | 265.8 697.1 | 401.6 717.8 | 453.0 733.9 | 452.5 742.5 | 433.4 613.7 |
| 人体 | 显热(W) | 228.6 638.3 | 175.0 745.6 | 141.6 763.1 | 118.7 785.1 | 104.6 795.7 | 85.3 804.5 | 112.5 819.4 | 284.9 837.0 | 557.4 834.4 | 662.0 645.3 | 700.7 432.6 | 450.2 316.5 |
|  | 全热(W) | 228.6 1273.9 | 175.0 1381.2 | 141.6 1398.7 | 118.7 1420.7 | 104.6 1431.3 | 85.3 1440.1 | 748.1 1455.0 | 920.5 837.0 | 1193.0 834.4 | 1297.6 645.3 | 1336.3 432.6 | 1085.8 316.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.95 | 0.00 0.95 | 0.00 0.95 | 0.00 0.95 | 0.00 0.95 | 0.00 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.00 | 0.95 0.00 | 0.95 0.00 | 0.95 0.00 | 0.95 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1729.2 | 0.0 1732.1 | 0.0 1733.6 | 0.0 1733.3 | 0.0 1730.3 | 0.0 1728.8 | 1699.2 1724.7 | 1704.0 1719.6 | 1709.9 1714.4 | 1715.5 1710.7 | 1720.3 1708.1 | 1725.1 1705.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.39 | 0.00 2.39 | 0.00 2.39 | 0.00 2.39 | 0.00 2.39 | 0.00 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2779 6948 | 2277 7246 | 1946 7904 | 1699 8921 | 1485 9623 | 1303 9857 | 3831 9315 | 4539 6948 | 5606 6168 | 6176 5855 | 6546 5532 | 6518 4979 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2779 4583 | 2277 4878 | 1946 5535 | 1699 6552 | 1485 7257 | 1303 7493 | 1497 6954 | 2200 5228 | 3260 4454 | 3824 4144 | 4190 3824 | 4157 3273 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2779 5218 | 2277 5513 | 1946 6170 | 1699 7188 | 1485 7893 | 1303 8129 | 2132 7590 | 2835 5228 | 3896 4454 | 4460 4144 | 4826 3824 | 4793 3273 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2779 4583 | 2277 4878 | 1946 5535 | 1699 6552 | 1485 7257 | 1303 7493 | 1497 6954 | 2200 5228 | 3260 4454 | 3824 4144 | 4190 3824 | 4157 3273 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1012[到达行包库房] |  | 6.00 | 79.38 | 26 | 60 | 2228.5 | 20 | 3832.5 | 18 | 2.39 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 860.9 977.6 | 697.8 1006.1 | 576.3 1028.8 | 494.1 1056.2 | 419.1 1072.8 | 362.0 1078.8 | 344.1 1095.4 | 478.7 1100.2 | 743.0 1124.0 | 832.3 1134.7 | 899.0 1134.7 | 932.3 990.7 |
| 照明 | 显热(W) | 331.1 322.8 | 253.5 347.9 | 212.8 363.3 | 187.1 395.4 | 167.2 418.2 | 152.1 430.6 | 133.0 465.8 | 188.3 493.9 | 284.5 508.5 | 320.9 520.0 | 320.6 526.0 | 307.1 434.8 |
| 人体 | 显热(W) | 163.3 455.9 | 125.0 532.5 | 101.1 545.1 | 84.8 560.8 | 74.7 568.3 | 60.9 574.6 | 80.4 585.3 | 203.5 597.9 | 398.2 596.0 | 472.9 461.0 | 500.5 309.0 | 321.5 226.1 |
|  | 全热(W) | 163.3 909.9 | 125.0 986.5 | 101.1 999.1 | 84.8 1014.8 | 74.7 1022.3 | 60.9 1028.6 | 534.4 1039.3 | 657.5 597.9 | 852.2 596.0 | 926.9 461.0 | 954.5 309.0 | 775.5 226.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.68 | 0.00 0.68 | 0.00 0.68 | 0.00 0.68 | 0.00 0.68 | 0.00 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.00 | 0.68 0.00 | 0.68 0.00 | 0.68 0.00 | 0.68 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1235.1 | 0.0 1237.2 | 0.0 1238.3 | 0.0 1238.0 | 0.0 1235.9 | 0.0 1234.9 | 1213.7 1232.0 | 1217.2 1228.3 | 1221.4 1224.6 | 1225.4 1221.9 | 1228.8 1220.1 | 1232.2 1218.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.71 | 0.00 1.71 | 0.00 1.71 | 0.00 1.71 | 0.00 1.71 | 0.00 1.71 | 1.71 1.71 | 1.71 1.71 | 1.71 1.71 | 1.71 1.71 | 1.71 1.71 | 1.71 1.71 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1355 3445 | 1076 3578 | 890 3629 | 766 3704 | 661 3749 | 575 3773 | 2225 3833 | 2542 3420 | 3101 3453 | 3305 3338 | 3403 3190 | 3247 2870 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1355 1756 | 1076 1887 | 890 1937 | 766 2012 | 661 2059 | 575 2084 | 557 2147 | 870 2192 | 1426 2229 | 1626 2116 | 1720 1970 | 1561 1652 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1355 2210 | 1076 2341 | 890 2391 | 766 2466 | 661 2513 | 575 2538 | 1011 2601 | 1324 2192 | 1880 2229 | 2080 2116 | 2174 1970 | 2015 1652 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1355 1756 | 1076 1887 | 890 1937 | 766 2012 | 661 2059 | 575 2084 | 557 2147 | 870 2192 | 1426 2229 | 1626 2116 | 1720 1970 | 1561 1652 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1013[受理作业室] |  | 6.00 | 43.20 | 26 | 60 | 1186.4 | 20 | 1985.3 | 18 | 1.19 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 468.5 532.0 | 379.7 547.6 | 313.6 559.9 | 268.9 574.8 | 228.1 583.8 | 197.0 587.1 | 187.3 596.2 | 260.5 598.8 | 404.4 611.7 | 453.0 617.5 | 489.2 617.5 | 507.4 539.1 |
| 照明 | 显热(W) | 180.2 175.7 | 138.0 189.3 | 115.8 197.7 | 101.8 215.2 | 91.0 227.6 | 82.8 234.3 | 72.4 253.5 | 102.5 268.8 | 154.8 276.7 | 174.6 283.0 | 174.5 286.3 | 167.1 236.6 |
| 人体 | 显热(W) | 81.6 228.0 | 62.5 266.3 | 50.6 272.6 | 42.4 280.4 | 37.4 284.2 | 30.5 287.3 | 40.2 292.6 | 101.7 298.9 | 199.1 298.0 | 236.4 230.5 | 250.3 154.5 | 160.8 113.0 |
|  | 全热(W) | 81.6 455.0 | 62.5 493.3 | 50.6 499.6 | 42.4 507.4 | 37.4 511.2 | 30.5 514.3 | 267.2 519.6 | 328.7 298.9 | 426.1 298.0 | 463.4 230.5 | 477.3 154.5 | 387.8 113.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 617.6 | 0.0 618.6 | 0.0 619.2 | 0.0 619.0 | 0.0 618.0 | 0.0 617.4 | 606.9 616.0 | 608.6 614.1 | 610.7 612.3 | 612.7 611.0 | 614.4 610.0 | 616.1 609.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.85 | 0.00 0.85 | 0.00 0.85 | 0.00 0.85 | 0.00 0.85 | 0.00 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 730 1780 | 580 1849 | 480 1876 | 413 1916 | 356 1941 | 310 1953 | 1134 1985 | 1300 1781 | 1596 1799 | 1704 1742 | 1755 1668 | 1678 1498 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 730 936 | 580 1003 | 480 1030 | 413 1070 | 356 1096 | 310 1109 | 300 1142 | 465 1166 | 758 1186 | 864 1131 | 914 1058 | 835 889 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 730 1163 | 580 1230 | 480 1257 | 413 1297 | 356 1323 | 310 1336 | 527 1369 | 692 1166 | 985 1186 | 1091 1131 | 1141 1058 | 1062 889 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 730 936 | 580 1003 | 480 1030 | 413 1070 | 356 1096 | 310 1109 | 300 1142 | 465 1166 | 758 1186 | 864 1131 | 914 1058 | 835 889 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1014[电梯间] |  | 6.00 | 5.76 | 26 | 60 | 178.1 | 20 | 340.4 | 18 | 0.24 | 6 |
| 相同房间 |  | 1017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 62.5 70.9 | 50.6 73.0 | 41.8 74.6 | 35.9 76.6 | 30.4 77.8 | 26.3 78.3 | 25.0 79.5 | 34.7 79.8 | 53.9 81.6 | 60.4 82.3 | 65.2 82.3 | 67.7 71.9 |
| 照明 | 显热(W) | 24.0 23.4 | 18.4 25.2 | 15.4 26.4 | 13.6 28.7 | 12.1 30.3 | 11.0 31.2 | 9.6 33.8 | 13.7 35.8 | 20.6 36.9 | 23.3 37.7 | 23.3 38.2 | 22.3 31.5 |
| 人体 | 显热(W) | 16.3 45.6 | 12.5 53.3 | 10.1 54.5 | 8.5 56.1 | 7.5 56.8 | 6.1 57.5 | 8.0 58.5 | 20.3 59.8 | 39.8 59.6 | 47.3 46.1 | 50.1 30.9 | 32.2 22.6 |
|  | 全热(W) | 16.3 91.0 | 12.5 98.7 | 10.1 99.9 | 8.5 101.5 | 7.5 102.2 | 6.1 102.9 | 53.4 103.9 | 65.7 59.8 | 85.2 59.6 | 92.7 46.1 | 95.5 30.9 | 77.6 22.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 123.5 | 0.0 123.7 | 0.0 123.8 | 0.0 123.8 | 0.0 123.6 | 0.0 123.5 | 121.4 123.2 | 121.7 122.8 | 122.1 122.5 | 122.5 122.2 | 122.9 122.0 | 123.2 121.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 103 309 | 82 321 | 67 325 | 58 331 | 50 334 | 43 336 | 209 340 | 236 298 | 282 301 | 299 288 | 307 273 | 291 248 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 103 140 | 82 152 | 67 156 | 58 161 | 50 165 | 43 167 | 43 172 | 69 175 | 114 178 | 131 166 | 139 151 | 122 126 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 103 185 | 82 197 | 67 201 | 58 207 | 50 210 | 43 212 | 88 217 | 114 175 | 160 178 | 176 166 | 184 151 | 167 126 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 103 140 | 82 152 | 67 156 | 58 161 | 50 165 | 43 167 | 43 172 | 69 175 | 114 178 | 131 166 | 139 151 | 122 126 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1015[售票室] |  | 6.00 | 32.40 | 26 | 60 | 1143.1 | 20 | 2486.0 | 20 | 1.91 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 351.4 399.0 | 284.8 410.7 | 235.2 419.9 | 201.7 431.1 | 171.1 437.9 | 147.7 440.3 | 140.5 447.1 | 195.4 449.1 | 303.3 458.8 | 339.7 463.2 | 366.9 463.2 | 380.5 404.4 |
| 照明 | 显热(W) | 135.1 131.7 | 103.5 142.0 | 86.8 148.3 | 76.4 161.4 | 68.2 170.7 | 62.1 175.7 | 54.3 190.1 | 76.9 201.6 | 116.1 207.6 | 131.0 212.2 | 130.8 214.7 | 125.3 177.5 |
| 人体 | 显热(W) | 130.6 364.7 | 100.0 426.0 | 80.9 436.1 | 67.8 448.6 | 59.8 454.7 | 48.7 459.7 | 64.3 468.2 | 162.8 478.3 | 318.5 476.8 | 378.3 368.8 | 400.4 247.2 | 257.2 180.9 |
|  | 全热(W) | 130.6 727.9 | 100.0 789.2 | 80.9 799.3 | 67.8 811.8 | 59.8 817.9 | 411.9 822.9 | 427.5 831.4 | 526.0 841.5 | 681.7 840.0 | 741.5 732.0 | 763.6 610.4 | 620.4 544.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.54 | 0.00 0.54 | 0.00 0.54 | 0.00 0.54 | 0.00 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 988.1 | 0.0 989.8 | 0.0 990.6 | 0.0 990.4 | 0.0 988.7 | 0.0 987.9 | 971.0 985.6 | 973.7 982.6 | 977.1 979.6 | 980.3 977.5 | 983.0 976.1 | 985.8 974.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.37 | 0.00 1.37 | 0.00 1.37 | 0.00 1.37 | 0.00 1.37 | 0.00 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 617 2247 | 488 2332 | 403 2358 | 346 2395 | 299 2415 | 622 2427 | 1593 2454 | 1772 2475 | 2078 2486 | 2192 2385 | 2244 2264 | 2112 2101 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 617 895 | 488 979 | 403 1004 | 346 1041 | 299 1063 | 259 1076 | 259 1105 | 435 1129 | 738 1143 | 849 1044 | 898 925 | 763 763 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 617 1259 | 488 1342 | 403 1367 | 346 1404 | 299 1426 | 622 1439 | 622 1469 | 798 1492 | 1101 1506 | 1212 1407 | 1261 1288 | 1126 1126 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 617 895 | 488 979 | 403 1004 | 346 1041 | 299 1063 | 259 1076 | 259 1105 | 435 1129 | 738 1143 | 849 1044 | 898 925 | 763 763 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1016[走廊] |  | 6.00 | 108.00 | 26 | 60 | 5061.7 | 9 | 7412.8 | 9 | 3.34 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=36.00 K=0.94 | 158.4 158.4 | 158.4 158.4 | 158.4 158.4 | 158.4 158.4 | 158.4 158.4 | 158.4 158.4 | 158.4 158.4 | 158.4 158.4 | 158.4 158.4 | 158.4 158.4 | 158.4 158.4 | 158.4 158.4 |
| 顶板1 | F=36.00 K=0.94 | 158.4 158.4 | 158.4 158.4 | 158.4 158.4 | 158.4 158.4 | 158.4 158.4 | 158.4 158.4 | 158.4 158.4 | 158.4 158.4 | 158.4 158.4 | 158.4 158.4 | 158.4 158.4 | 158.4 158.4 |
| 东北外墙 | F=5.76 K=0.41 D=4.47 | 24.9 18.0 | 24.6 17.8 | 23.9 17.5 | 23.3 17.4 | 22.3 23.4 | 21.0 26.3 | 20.4 27.3 | 19.8 27.2 | 19.4 25.9 | 19.0 24.2 | 18.8 24.6 | 18.3 24.9 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=25.20 | 447.7 1566.1 | 379.0 1613.6 | 337.8 1619.8 | 295.4 1561.4 | 259.8 1424.9 | 230.5 1282.1 | 1684.7 1077.5 | 2382.9 833.6 | 2589.3 722.3 | 2445.7 632.6 | 2058.5 560.0 | 1851.2 495.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.94 | 124.7 391.5 | 88.3 423.8 | 76.2 440.0 | 60.0 435.9 | 47.9 403.6 | 39.8 387.4 | 64.0 343.0 | 116.6 286.4 | 181.3 229.8 | 241.9 189.3 | 294.5 161.0 | 347.0 136.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 323.0 1174.6 | 290.7 1189.8 | 261.6 1179.8 | 235.5 1125.4 | 211.9 1021.3 | 190.7 894.7 | 1620.7 734.5 | 2266.3 547.2 | 2408.1 492.5 | 2203.8 443.3 | 1764.1 398.9 | 1504.2 359.0 |
| 东北外门 | F=5.04 K=1.97 | 25.3 79.6 | 17.9 86.2 | 15.5 89.4 | 12.2 88.6 | 9.7 82.1 | 8.1 78.8 | 13.0 69.7 | 23.7 58.2 | 36.9 46.7 | 49.2 38.5 | 59.9 32.7 | 70.5 27.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 1171.3 1330.0 | 949.3 1368.9 | 784.1 1399.7 | 672.3 1436.9 | 570.2 1459.6 | 492.5 1467.7 | 468.2 1490.4 | 651.2 1496.9 | 1010.9 1529.3 | 1132.4 1543.9 | 1223.1 1543.9 | 1268.5 1347.8 |
| 照明 | 显热(W) | 450.4 439.1 | 345.0 473.4 | 289.5 494.3 | 254.6 537.9 | 227.4 569.0 | 206.9 585.8 | 180.9 633.7 | 256.2 671.9 | 387.1 691.9 | 436.6 707.4 | 436.1 715.7 | 417.8 591.6 |
| 人体 | 显热(W) | 228.6 638.3 | 175.0 745.6 | 141.6 763.1 | 118.7 785.1 | 104.6 795.7 | 85.3 804.5 | 112.5 819.4 | 284.9 837.0 | 557.4 834.4 | 662.0 645.3 | 700.7 432.6 | 450.2 316.5 |
|  | 全热(W) | 228.6 1273.9 | 175.0 1381.2 | 141.6 1398.7 | 118.7 1420.7 | 104.6 1431.3 | 85.3 1440.1 | 748.1 1455.0 | 920.5 837.0 | 1193.0 834.4 | 1297.6 645.3 | 1336.3 432.6 | 1085.8 316.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.95 | 0.00 0.95 | 0.00 0.95 | 0.00 0.95 | 0.00 0.95 | 0.00 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.00 | 0.95 0.00 | 0.95 0.00 | 0.95 0.00 | 0.95 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1729.2 | 0.0 1732.1 | 0.0 1733.6 | 0.0 1733.3 | 0.0 1730.3 | 0.0 1728.8 | 1699.2 1724.7 | 1704.0 1719.6 | 1709.9 1714.4 | 1715.5 1710.7 | 1720.3 1708.1 | 1725.1 1705.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.39 | 0.00 2.39 | 0.00 2.39 | 0.00 2.39 | 0.00 2.39 | 0.00 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2665 6753 | 2208 6990 | 1909 7070 | 1693 7113 | 1511 7037 | 1361 6926 | 5131 6795 | 6275 5961 | 7263 5882 | 7413 5619 | 7170 5334 | 6754 4827 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2665 4388 | 2208 4622 | 1909 4701 | 1693 4744 | 1511 4671 | 1361 4562 | 2796 4435 | 3935 4242 | 4918 4167 | 5062 3909 | 4814 3626 | 4393 3121 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2665 5024 | 2208 5258 | 1909 5336 | 1693 5380 | 1511 5307 | 1361 5198 | 3432 5070 | 4571 4242 | 5553 4167 | 5697 3909 | 5449 3626 | 5029 3121 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2665 4388 | 2208 4622 | 1909 4701 | 1693 4744 | 1511 4671 | 1361 4562 | 2796 4435 | 3935 4242 | 4918 4167 | 5062 3909 | 4814 3626 | 4393 3121 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1018[库房] |  | 6.00 | 10.80 | 26 | 60 | 281.7 | 20 | 439.5 | 18 | 0.24 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 117.1 133.0 | 94.9 136.9 | 78.4 140.0 | 67.2 143.7 | 57.0 146.0 | 49.2 146.8 | 46.8 149.0 | 65.1 149.7 | 101.1 152.9 | 113.2 154.4 | 122.3 154.4 | 126.8 134.8 |
| 照明 | 显热(W) | 45.0 43.9 | 34.5 47.3 | 28.9 49.4 | 25.5 53.8 | 22.7 56.9 | 20.7 58.6 | 18.1 63.4 | 25.6 67.2 | 38.7 69.2 | 43.7 70.7 | 43.6 71.6 | 41.8 59.2 |
| 人体 | 显热(W) | 16.3 45.6 | 12.5 53.3 | 10.1 54.5 | 8.5 56.1 | 7.5 56.8 | 6.1 57.5 | 8.0 58.5 | 20.3 59.8 | 39.8 59.6 | 47.3 46.1 | 50.1 30.9 | 32.2 22.6 |
|  | 全热(W) | 16.3 91.0 | 12.5 98.7 | 10.1 99.9 | 8.5 101.5 | 7.5 102.2 | 6.1 102.9 | 53.4 103.9 | 65.7 59.8 | 85.2 59.6 | 92.7 46.1 | 95.5 30.9 | 77.6 22.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 123.5 | 0.0 123.7 | 0.0 123.8 | 0.0 123.8 | 0.0 123.6 | 0.0 123.5 | 121.4 123.2 | 121.7 122.8 | 122.1 122.5 | 122.5 122.2 | 122.9 122.0 | 123.2 121.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 178 391 | 142 407 | 117 413 | 101 423 | 87 429 | 76 432 | 240 440 | 278 399 | 347 404 | 372 393 | 384 379 | 369 338 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 178 223 | 142 237 | 117 244 | 101 254 | 87 260 | 76 263 | 73 271 | 111 277 | 180 282 | 204 271 | 216 257 | 201 217 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 178 268 | 142 283 | 117 289 | 101 299 | 87 305 | 76 308 | 118 316 | 156 277 | 225 282 | 250 271 | 261 257 | 246 217 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 178 223 | 142 237 | 117 244 | 101 254 | 87 260 | 76 263 | 73 271 | 111 277 | 180 282 | 204 271 | 216 257 | 201 217 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1019[楼梯间] |  | 6.00 | 37.80 | 26 | 60 | 1075.4 | 20 | 1879.1 | 18 | 1.19 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 409.9 465.5 | 332.3 479.1 | 274.4 489.9 | 235.3 502.9 | 199.6 510.9 | 172.4 513.7 | 163.9 521.6 | 227.9 523.9 | 353.8 535.2 | 396.3 540.4 | 428.1 540.4 | 444.0 471.7 |
| 照明 | 显热(W) | 157.6 153.7 | 120.7 165.7 | 101.3 173.0 | 89.1 188.3 | 79.6 199.2 | 72.4 205.0 | 63.3 221.8 | 89.7 235.2 | 135.5 242.2 | 152.8 247.6 | 152.6 250.5 | 146.2 207.0 |
| 人体 | 显热(W) | 81.6 228.0 | 62.5 266.3 | 50.6 272.6 | 42.4 280.4 | 37.4 284.2 | 30.5 287.3 | 40.2 292.6 | 101.7 298.9 | 199.1 298.0 | 236.4 230.5 | 250.3 154.5 | 160.8 113.0 |
|  | 全热(W) | 81.6 455.0 | 62.5 493.3 | 50.6 499.6 | 42.4 507.4 | 37.4 511.2 | 30.5 514.3 | 267.2 519.6 | 328.7 298.9 | 426.1 298.0 | 463.4 230.5 | 477.3 154.5 | 387.8 113.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 617.6 | 0.0 618.6 | 0.0 619.2 | 0.0 619.0 | 0.0 618.0 | 0.0 617.4 | 606.9 616.0 | 608.6 614.1 | 610.7 612.3 | 612.7 611.0 | 614.4 610.0 | 616.1 609.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.85 | 0.00 0.85 | 0.00 0.85 | 0.00 0.85 | 0.00 0.85 | 0.00 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 649 1692 | 515 1757 | 426 1782 | 367 1818 | 317 1839 | 275 1850 | 1101 1879 | 1255 1672 | 1526 1688 | 1625 1629 | 1672 1555 | 1594 1401 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 649 847 | 515 911 | 426 935 | 367 972 | 317 994 | 275 1006 | 267 1036 | 419 1058 | 688 1075 | 786 1018 | 831 945 | 751 792 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 649 1074 | 515 1138 | 426 1162 | 367 1199 | 317 1221 | 275 1233 | 494 1263 | 646 1058 | 915 1075 | 1013 1018 | 1058 945 | 978 792 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 649 847 | 515 911 | 426 935 | 367 972 | 317 994 | 275 1006 | 267 1036 | 419 1058 | 688 1075 | 786 1018 | 831 945 | 751 792 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1021[发送行包库房] |  | 6.00 | 77.76 | 26 | 60 | 2195.2 | 20 | 3800.6 | 18 | 2.39 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 843.3 957.6 | 683.5 985.6 | 564.5 1007.8 | 484.1 1034.6 | 410.6 1050.9 | 354.6 1056.8 | 337.1 1073.1 | 468.9 1077.8 | 727.8 1101.1 | 815.3 1111.6 | 880.6 1111.6 | 913.3 970.4 |
| 照明 | 显热(W) | 324.3 316.2 | 248.4 340.8 | 208.4 355.9 | 183.3 387.3 | 163.8 409.7 | 149.0 421.8 | 130.2 456.3 | 184.5 483.8 | 278.7 498.1 | 314.4 509.3 | 314.0 515.3 | 300.8 425.9 |
| 人体 | 显热(W) | 163.3 455.9 | 125.0 532.5 | 101.1 545.1 | 84.8 560.8 | 74.7 568.3 | 60.9 574.6 | 80.4 585.3 | 203.5 597.9 | 398.2 596.0 | 472.9 461.0 | 500.5 309.0 | 321.5 226.1 |
|  | 全热(W) | 163.3 909.9 | 125.0 986.5 | 101.1 999.1 | 84.8 1014.8 | 74.7 1022.3 | 60.9 1028.6 | 534.4 1039.3 | 657.5 597.9 | 852.2 596.0 | 926.9 461.0 | 954.5 309.0 | 775.5 226.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.68 | 0.00 0.68 | 0.00 0.68 | 0.00 0.68 | 0.00 0.68 | 0.00 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.00 | 0.68 0.00 | 0.68 0.00 | 0.68 0.00 | 0.68 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1235.1 | 0.0 1237.2 | 0.0 1238.3 | 0.0 1238.0 | 0.0 1235.9 | 0.0 1234.9 | 1213.7 1232.0 | 1217.2 1228.3 | 1221.4 1224.6 | 1225.4 1221.9 | 1228.8 1220.1 | 1232.2 1218.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.71 | 0.00 1.71 | 0.00 1.71 | 0.00 1.71 | 0.00 1.71 | 0.00 1.71 | 1.71 1.71 | 1.71 1.71 | 1.71 1.71 | 1.71 1.71 | 1.71 1.71 | 1.71 1.71 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1331 3419 | 1057 3550 | 874 3601 | 752 3675 | 649 3719 | 564 3742 | 2215 3801 | 2528 3388 | 3080 3420 | 3282 3304 | 3378 3156 | 3222 2841 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1331 1730 | 1057 1859 | 874 1909 | 752 1983 | 649 2029 | 564 2053 | 548 2115 | 857 2159 | 1405 2195 | 1603 2082 | 1695 1936 | 1536 1622 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1331 2184 | 1057 2313 | 874 2363 | 752 2437 | 649 2483 | 564 2507 | 1002 2569 | 1311 2159 | 1859 2195 | 2057 2082 | 2149 1936 | 1990 1622 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1331 1730 | 1057 1859 | 874 1909 | 752 1983 | 649 2029 | 564 2053 | 548 2115 | 857 2159 | 1405 2195 | 1603 2082 | 1695 1936 | 1536 1622 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1022[物品寄存] |  | 6.00 | 116.64 | 26 | 60 | 3292.8 | 20 | 5701.0 | 18 | 3.58 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 1265.0 1436.4 | 1025.3 1478.4 | 846.8 1511.7 | 726.1 1551.9 | 615.9 1576.4 | 531.9 1585.1 | 505.6 1609.6 | 703.3 1616.6 | 1091.8 1651.6 | 1223.0 1667.4 | 1320.9 1667.4 | 1369.9 1455.7 |
| 照明 | 显热(W) | 486.5 474.3 | 372.6 511.2 | 312.6 533.8 | 274.9 580.9 | 245.6 614.5 | 223.5 632.7 | 195.4 684.4 | 276.7 725.7 | 418.0 747.2 | 471.6 764.0 | 471.0 772.9 | 451.2 638.9 |
| 人体 | 显热(W) | 244.9 683.9 | 187.5 798.8 | 151.7 817.7 | 127.2 841.2 | 112.1 852.5 | 91.4 861.9 | 120.6 877.9 | 305.2 896.8 | 597.2 894.0 | 709.3 691.4 | 750.8 463.5 | 482.3 339.1 |
|  | 全热(W) | 244.9 1364.9 | 187.5 1479.8 | 151.7 1498.7 | 127.2 1522.2 | 112.1 1533.5 | 91.4 1542.9 | 801.6 1558.9 | 986.2 896.8 | 1278.2 894.0 | 1390.3 691.4 | 1431.8 463.5 | 1163.3 339.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.02 | 0.00 1.02 | 0.00 1.02 | 0.00 1.02 | 0.00 1.02 | 0.00 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 0.00 | 1.02 0.00 | 1.02 0.00 | 1.02 0.00 | 1.02 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1852.7 | 0.0 1855.9 | 0.0 1857.5 | 0.0 1857.1 | 0.0 1853.9 | 0.0 1852.3 | 1820.6 1847.9 | 1825.7 1842.4 | 1832.1 1836.8 | 1838.0 1832.9 | 1843.2 1830.1 | 1848.3 1827.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.56 | 0.00 2.56 | 0.00 2.56 | 0.00 2.56 | 0.00 2.56 | 0.00 2.56 | 2.56 2.56 | 2.56 2.56 | 2.56 2.56 | 2.56 2.56 | 2.56 2.56 | 2.56 2.56 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1996 5128 | 1585 5325 | 1311 5402 | 1128 5512 | 974 5578 | 847 5613 | 3323 5701 | 3792 5082 | 4620 5130 | 4923 4956 | 5067 4734 | 4833 4261 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1996 2595 | 1585 2788 | 1311 2863 | 1128 2974 | 974 3043 | 847 3080 | 822 3172 | 1285 3239 | 2107 3293 | 2404 3123 | 2543 2904 | 2303 2434 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.58 3.58 | 3.58 3.58 | 3.58 3.58 | 3.58 3.58 | 3.58 3.58 | 3.58 3.58 | 3.58 3.58 | 3.58 3.58 | 3.58 3.58 | 3.58 3.58 | 3.58 3.58 | 3.58 3.58 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1996 3276 | 1585 3469 | 1311 3544 | 1128 3655 | 974 3724 | 847 3761 | 1503 3853 | 1966 3239 | 2788 3293 | 3085 3123 | 3224 2904 | 2984 2434 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1996 2595 | 1585 2788 | 1311 2863 | 1128 2974 | 974 3043 | 847 3080 | 822 3172 | 1285 3239 | 2107 3293 | 2404 3123 | 2543 2904 | 2303 2434 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1023[楼梯间] |  | 6.00 | 27.00 | 26 | 60 | 874.1 | 20 | 1352.4 | 18 | 0.72 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=18.00 K=1.01 | 140.0 140.0 | 140.0 140.0 | 140.0 140.0 | 140.0 140.0 | 140.0 140.0 | 140.0 140.0 | 140.0 140.0 | 140.0 140.0 | 140.0 140.0 | 140.0 140.0 | 140.0 140.0 | 140.0 140.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 292.8 332.5 | 237.3 342.2 | 196.0 349.9 | 168.1 359.2 | 142.6 364.9 | 123.1 366.9 | 117.0 372.6 | 162.8 374.2 | 252.7 382.3 | 283.1 386.0 | 305.8 386.0 | 317.1 337.0 |
| 照明 | 显热(W) | 112.6 109.8 | 86.2 118.3 | 72.4 123.6 | 63.6 134.5 | 56.9 142.3 | 51.7 146.5 | 45.2 158.4 | 64.1 168.0 | 96.8 173.0 | 109.2 176.9 | 109.0 178.9 | 104.4 147.9 |
| 人体 | 显热(W) | 49.0 136.8 | 37.5 159.8 | 30.3 163.5 | 25.4 168.2 | 22.4 170.5 | 18.3 172.4 | 24.1 175.6 | 61.0 179.4 | 119.4 178.8 | 141.9 138.3 | 150.2 92.7 | 96.5 67.8 |
|  | 全热(W) | 49.0 273.0 | 37.5 296.0 | 30.3 299.7 | 25.4 304.4 | 22.4 306.7 | 18.3 308.6 | 160.3 311.8 | 197.2 179.4 | 255.6 178.8 | 278.1 138.3 | 286.4 92.7 | 232.7 67.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 370.5 | 0.0 371.2 | 0.0 371.5 | 0.0 371.4 | 0.0 370.8 | 0.0 370.5 | 364.1 369.6 | 365.1 368.5 | 366.4 367.4 | 367.6 366.6 | 368.6 366.0 | 369.7 365.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.51 | 0.00 0.51 | 0.00 0.51 | 0.00 0.51 | 0.00 0.51 | 0.00 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 594 1226 | 501 1268 | 439 1285 | 397 1310 | 362 1325 | 333 1332 | 827 1352 | 929 1230 | 1112 1241 | 1178 1208 | 1210 1164 | 1164 1058 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 594 719 | 501 760 | 439 777 | 397 802 | 362 818 | 333 826 | 326 847 | 428 862 | 609 874 | 674 841 | 705 798 | 658 693 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 594 855 | 501 897 | 439 913 | 397 938 | 362 954 | 333 962 | 463 983 | 564 862 | 745 874 | 810 841 | 841 798 | 794 693 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 594 719 | 501 760 | 439 777 | 397 802 | 362 818 | 333 826 | 326 847 | 428 862 | 609 874 | 674 841 | 705 798 | 658 693 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1024[库房] |  | 6.00 | 32.67 | 26 | 60 | 1043.9 | 20 | 1702.1 | 18 | 0.96 | 6 |
| 相同房间 |  | 1025[行包组装室] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东北外墙 | F=24.48 K=0.41 D=4.47 | 105.9 76.7 | 104.7 75.5 | 101.7 74.5 | 98.9 73.7 | 94.6 99.6 | 89.4 111.9 | 86.6 116.2 | 84.3 115.6 | 82.5 110.3 | 80.9 102.8 | 79.8 104.5 | 77.8 105.7 |
| 东北外门 | F=2.52 K=1.97 | 12.7 39.8 | 9.0 43.1 | 7.7 44.7 | 6.1 44.3 | 4.9 41.0 | 4.0 39.4 | 6.5 34.9 | 11.9 29.1 | 18.4 23.4 | 24.6 19.2 | 29.9 16.4 | 35.3 13.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 354.3 402.3 | 287.2 414.1 | 237.2 423.4 | 203.4 434.7 | 172.5 441.5 | 149.0 444.0 | 141.6 450.8 | 197.0 452.8 | 305.8 462.6 | 342.5 467.0 | 370.0 467.0 | 383.7 407.7 |
| 照明 | 显热(W) | 136.3 132.8 | 104.4 143.2 | 87.6 149.5 | 77.0 162.7 | 68.8 172.1 | 62.6 177.2 | 54.7 191.7 | 77.5 203.3 | 117.1 209.3 | 132.1 214.0 | 131.9 216.5 | 126.4 178.9 |
| 人体 | 显热(W) | 65.3 182.4 | 50.0 213.0 | 40.4 218.0 | 33.9 224.3 | 29.9 227.3 | 24.4 229.8 | 32.2 234.1 | 81.4 239.1 | 159.3 238.4 | 189.2 184.4 | 200.2 123.6 | 128.6 90.4 |
|  | 全热(W) | 65.3 364.0 | 50.0 394.6 | 40.4 399.6 | 33.9 405.9 | 29.9 408.9 | 24.4 411.4 | 213.8 415.7 | 263.0 239.1 | 340.9 238.4 | 370.8 184.4 | 381.8 123.6 | 310.2 90.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 494.1 | 0.0 494.9 | 0.0 495.3 | 0.0 495.2 | 0.0 494.4 | 0.0 493.9 | 485.5 492.8 | 486.9 491.3 | 488.6 489.8 | 490.1 488.8 | 491.5 488.0 | 492.9 487.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.68 | 0.00 0.68 | 0.00 0.68 | 0.00 0.68 | 0.00 0.68 | 0.00 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 674 1510 | 555 1565 | 475 1587 | 419 1617 | 371 1658 | 329 1678 | 989 1702 | 1121 1531 | 1353 1534 | 1441 1476 | 1485 1416 | 1426 1284 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 674 834 | 555 889 | 475 910 | 419 940 | 371 982 | 329 1002 | 322 1028 | 452 1040 | 683 1044 | 769 987 | 812 928 | 752 797 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 674 1016 | 555 1071 | 475 1092 | 419 1121 | 371 1163 | 329 1184 | 503 1209 | 634 1040 | 865 1044 | 951 987 | 993 928 | 933 797 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 674 834 | 555 889 | 475 910 | 419 940 | 371 982 | 329 1002 | 322 1028 | 452 1040 | 683 1044 | 769 987 | 812 928 | 752 797 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1026[调度室] |  | 6.00 | 32.67 | 26 | 60 | 2878.7 | 9 | 4222.2 | 9 | 1.91 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东北外墙 | F=4.00 K=0.41 D=4.47 | 17.3 12.5 | 17.1 12.3 | 16.6 12.2 | 16.1 12.0 | 15.4 16.3 | 14.6 18.3 | 14.1 19.0 | 13.8 18.9 | 13.5 18.0 | 13.2 16.8 | 13.0 17.1 | 12.7 17.3 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=20.48 | 363.9 1273.0 | 308.0 1311.6 | 274.6 1316.6 | 240.2 1269.2 | 211.2 1158.3 | 187.4 1042.2 | 1369.5 875.8 | 1936.9 677.6 | 2104.8 587.1 | 1988.0 514.2 | 1673.3 455.2 | 1504.8 403.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.94 | 101.3 318.2 | 71.8 344.5 | 61.9 357.7 | 48.8 354.4 | 38.9 328.1 | 32.3 314.9 | 52.0 278.8 | 94.8 232.8 | 147.3 186.8 | 196.6 153.9 | 239.4 130.9 | 282.1 111.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 262.5 954.8 | 236.3 967.1 | 212.7 959.0 | 191.4 914.8 | 172.3 830.2 | 155.0 727.3 | 1317.4 597.0 | 1842.2 444.8 | 1957.4 400.3 | 1791.4 360.3 | 1433.9 324.3 | 1222.7 291.9 |
| 东北外门 | F=2.52 K=1.97 | 12.7 39.8 | 9.0 43.1 | 7.7 44.7 | 6.1 44.3 | 4.9 41.0 | 4.0 39.4 | 6.5 34.9 | 11.9 29.1 | 18.4 23.4 | 24.6 19.2 | 29.9 16.4 | 35.3 13.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 354.3 402.3 | 287.2 414.1 | 237.2 423.4 | 203.4 434.7 | 172.5 441.5 | 149.0 444.0 | 141.6 450.8 | 197.0 452.8 | 305.8 462.6 | 342.5 467.0 | 370.0 467.0 | 383.7 407.7 |
| 照明 | 显热(W) | 136.3 132.8 | 104.4 143.2 | 87.6 149.5 | 77.0 162.7 | 68.8 172.1 | 62.6 177.2 | 54.7 191.7 | 77.5 203.3 | 117.1 209.3 | 132.1 214.0 | 131.9 216.5 | 126.4 178.9 |
| 人体 | 显热(W) | 130.6 364.7 | 100.0 426.0 | 80.9 436.1 | 67.8 448.6 | 59.8 454.7 | 48.7 459.7 | 64.3 468.2 | 162.8 478.3 | 318.5 476.8 | 378.3 368.8 | 400.4 247.2 | 257.2 180.9 |
|  | 全热(W) | 130.6 727.9 | 100.0 789.2 | 80.9 799.3 | 67.8 811.8 | 59.8 817.9 | 411.9 822.9 | 427.5 831.4 | 526.0 841.5 | 681.7 840.0 | 741.5 732.0 | 763.6 610.4 | 620.4 544.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.54 | 0.00 0.54 | 0.00 0.54 | 0.00 0.54 | 0.00 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 988.1 | 0.0 989.8 | 0.0 990.6 | 0.0 990.4 | 0.0 988.7 | 0.0 987.9 | 971.0 985.6 | 973.7 982.6 | 977.1 979.6 | 980.3 977.5 | 983.0 976.1 | 985.8 974.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.37 | 0.00 1.37 | 0.00 1.37 | 0.00 1.37 | 0.00 1.37 | 0.00 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1015 3577 | 826 3703 | 705 3736 | 611 3725 | 533 3636 | 830 3532 | 2985 3389 | 3737 3206 | 4218 3120 | 4222 2941 | 3965 2759 | 3669 2540 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1015 2225 | 826 2350 | 705 2383 | 611 2372 | 533 2284 | 466 2181 | 1651 2040 | 2400 1860 | 2878 1777 | 2879 1600 | 2619 1419 | 2320 1202 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1015 2588 | 826 2714 | 705 2746 | 611 2735 | 533 2647 | 830 2544 | 2014 2404 | 2763 2223 | 3241 2140 | 3242 1963 | 2982 1783 | 2683 1565 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1015 2225 | 826 2350 | 705 2383 | 611 2372 | 533 2284 | 466 2181 | 1651 2040 | 2400 1860 | 2878 1777 | 2879 1600 | 2619 1419 | 2320 1202 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1027[驾驶员室] |  | 6.00 | 43.56 | 26 | 60 | 3785.7 | 9 | 5632.9 | 9 | 2.63 | 6 |
| 相同房间 |  | 1029[站务员室] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东北外墙 | F=6.84 K=0.41 D=4.47 | 29.6 21.4 | 29.3 21.1 | 28.4 20.8 | 27.6 20.6 | 26.4 27.8 | 25.0 31.3 | 24.2 32.5 | 23.6 32.3 | 23.1 30.8 | 22.6 28.7 | 22.3 29.2 | 21.7 29.5 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=26.64 | 473.2 1655.5 | 400.6 1705.8 | 357.1 1712.3 | 312.3 1650.6 | 274.6 1506.3 | 243.7 1355.4 | 1781.0 1139.0 | 2519.0 881.2 | 2737.3 763.6 | 2585.5 668.8 | 2176.2 592.0 | 1957.0 524.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.94 | 131.8 413.9 | 93.3 448.0 | 80.5 465.1 | 63.4 460.9 | 50.6 426.7 | 42.0 409.6 | 67.7 362.6 | 123.2 302.7 | 191.6 242.9 | 255.7 200.2 | 311.3 170.3 | 366.8 144.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 341.4 1241.7 | 307.3 1257.8 | 276.6 1247.2 | 248.9 1189.7 | 224.0 1079.7 | 201.6 945.8 | 1713.3 776.5 | 2395.8 578.5 | 2545.7 520.7 | 2329.7 468.6 | 1864.9 421.7 | 1590.2 379.6 |
| 东北外门 | F=2.52 K=1.97 | 12.7 39.8 | 9.0 43.1 | 7.7 44.7 | 6.1 44.3 | 4.9 41.0 | 4.0 39.4 | 6.5 34.9 | 11.9 29.1 | 18.4 23.4 | 24.6 19.2 | 29.9 16.4 | 35.3 13.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 472.4 536.4 | 382.9 552.1 | 316.2 564.5 | 271.2 579.6 | 230.0 588.7 | 198.6 592.0 | 188.8 601.1 | 262.7 603.7 | 407.7 616.8 | 456.7 622.7 | 493.3 622.7 | 511.6 543.6 |
| 照明 | 显热(W) | 181.7 177.1 | 139.1 190.9 | 116.7 199.4 | 102.7 217.0 | 91.7 229.5 | 83.5 236.3 | 73.0 255.6 | 103.3 271.0 | 156.1 279.1 | 176.1 285.3 | 175.9 288.7 | 168.5 238.6 |
| 人体 | 显热(W) | 179.6 501.5 | 137.5 585.8 | 111.2 599.6 | 93.3 616.9 | 82.2 625.2 | 67.0 632.1 | 88.4 643.8 | 223.8 657.6 | 438.0 655.6 | 520.2 507.0 | 550.6 339.9 | 353.7 248.7 |
|  | 全热(W) | 179.6 1000.9 | 137.5 1085.2 | 111.2 1099.0 | 93.3 1116.3 | 82.2 1124.6 | 566.4 1131.5 | 587.8 1143.2 | 723.2 1157.0 | 937.4 1155.0 | 1019.6 1006.4 | 1050.0 839.3 | 853.1 748.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.75 | 0.00 0.75 | 0.00 0.75 | 0.00 0.75 | 0.00 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1358.6 | 0.0 1361.0 | 0.0 1362.1 | 0.0 1361.8 | 0.0 1359.5 | 0.0 1358.4 | 1335.1 1355.2 | 1338.9 1351.1 | 1343.5 1347.0 | 1347.9 1344.1 | 1351.7 1342.1 | 1355.4 1340.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.88 | 0.00 1.88 | 0.00 1.88 | 0.00 1.88 | 0.00 1.88 | 0.00 1.88 | 1.88 1.88 | 1.88 1.88 | 1.88 1.88 | 1.88 1.88 | 1.88 1.88 | 1.88 1.88 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1349 4790 | 1098 4959 | 937 5003 | 813 4990 | 710 4877 | 1121 4744 | 3996 4561 | 4983 4326 | 5624 4216 | 5633 3975 | 5299 3730 | 4903 3438 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1349 2932 | 1098 3099 | 937 3141 | 813 3129 | 710 3019 | 622 2886 | 2162 2707 | 3144 2475 | 3781 2369 | 3786 2132 | 3448 1889 | 3048 1599 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.63 2.63 | 2.63 2.63 | 2.63 2.63 | 2.63 2.63 | 2.63 2.63 | 2.63 2.63 | 2.63 2.63 | 2.63 2.63 | 2.63 2.63 | 2.63 2.63 | 2.63 2.63 | 2.63 2.63 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1349 3431 | 1098 3598 | 937 3641 | 813 3628 | 710 3518 | 1121 3386 | 2661 3206 | 3644 2974 | 4280 2869 | 4285 2631 | 3948 2388 | 3547 2098 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1349 2932 | 1098 3099 | 937 3141 | 813 3129 | 710 3019 | 622 2886 | 2162 2707 | 3144 2475 | 3781 2369 | 3786 2132 | 3448 1889 | 3048 1599 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1028[乘务员室] |  | 6.00 | 43.56 | 26 | 60 | 3664.2 | 9 | 5511.4 | 9 | 2.63 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东北外墙 | F=8.14 K=0.41 D=4.47 | 35.2 25.5 | 34.8 25.1 | 33.8 24.8 | 32.9 24.5 | 31.4 33.1 | 29.7 37.2 | 28.8 38.6 | 28.0 38.4 | 27.4 36.6 | 26.9 34.2 | 26.5 34.7 | 25.9 35.1 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=25.34 | 450.2 1575.0 | 381.1 1622.8 | 339.7 1629.0 | 297.1 1570.3 | 261.3 1433.1 | 231.8 1289.5 | 1694.4 1083.6 | 2396.5 838.4 | 2604.1 726.4 | 2459.7 636.2 | 2070.3 563.2 | 1861.8 498.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.94 | 125.4 393.7 | 88.8 426.2 | 76.6 442.5 | 60.3 438.4 | 48.1 405.9 | 40.0 389.7 | 64.4 344.9 | 117.2 288.0 | 182.3 231.1 | 243.3 190.4 | 296.1 162.0 | 349.0 137.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 324.8 1181.3 | 292.4 1196.6 | 263.1 1186.5 | 236.8 1131.9 | 213.1 1027.1 | 191.8 899.8 | 1630.0 738.7 | 2279.2 550.4 | 2421.8 495.3 | 2216.4 445.8 | 1774.2 401.2 | 1512.8 361.1 |
| 东北外门 | F=2.52 K=1.97 | 12.7 39.8 | 9.0 43.1 | 7.7 44.7 | 6.1 44.3 | 4.9 41.0 | 4.0 39.4 | 6.5 34.9 | 11.9 29.1 | 18.4 23.4 | 24.6 19.2 | 29.9 16.4 | 35.3 13.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 472.4 536.4 | 382.9 552.1 | 316.2 564.5 | 271.2 579.6 | 230.0 588.7 | 198.6 592.0 | 188.8 601.1 | 262.7 603.7 | 407.7 616.8 | 456.7 622.7 | 493.3 622.7 | 511.6 543.6 |
| 照明 | 显热(W) | 181.7 177.1 | 139.1 190.9 | 116.7 199.4 | 102.7 217.0 | 91.7 229.5 | 83.5 236.3 | 73.0 255.6 | 103.3 271.0 | 156.1 279.1 | 176.1 285.3 | 175.9 288.7 | 168.5 238.6 |
| 人体 | 显热(W) | 179.6 501.5 | 137.5 585.8 | 111.2 599.6 | 93.3 616.9 | 82.2 625.2 | 67.0 632.1 | 88.4 643.8 | 223.8 657.6 | 438.0 655.6 | 520.2 507.0 | 550.6 339.9 | 353.7 248.7 |
|  | 全热(W) | 179.6 1000.9 | 137.5 1085.2 | 111.2 1099.0 | 93.3 1116.3 | 82.2 1124.6 | 566.4 1131.5 | 587.8 1143.2 | 723.2 1157.0 | 937.4 1155.0 | 1019.6 1006.4 | 1050.0 839.3 | 853.1 748.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.75 | 0.00 0.75 | 0.00 0.75 | 0.00 0.75 | 0.00 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1358.6 | 0.0 1361.0 | 0.0 1362.1 | 0.0 1361.8 | 0.0 1359.5 | 0.0 1358.4 | 1335.1 1355.2 | 1338.9 1351.1 | 1343.5 1347.0 | 1347.9 1344.1 | 1351.7 1342.1 | 1355.4 1340.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.88 | 0.00 1.88 | 0.00 1.88 | 0.00 1.88 | 0.00 1.88 | 0.00 1.88 | 1.88 1.88 | 1.88 1.88 | 1.88 1.88 | 1.88 1.88 | 1.88 1.88 | 1.88 1.88 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1332 4713 | 1084 4880 | 925 4924 | 803 4914 | 702 4809 | 1114 4684 | 3914 4512 | 4864 4289 | 5495 4184 | 5511 3948 | 5198 3707 | 4812 3418 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1332 2855 | 1084 3020 | 925 3062 | 803 3053 | 702 2951 | 615 2826 | 2080 2658 | 3026 2438 | 3652 2338 | 3664 2105 | 3347 1866 | 2957 1579 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.63 2.63 | 2.63 2.63 | 2.63 2.63 | 2.63 2.63 | 2.63 2.63 | 2.63 2.63 | 2.63 2.63 | 2.63 2.63 | 2.63 2.63 | 2.63 2.63 | 2.63 2.63 | 2.63 2.63 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1332 3355 | 1084 3519 | 925 3561 | 803 3552 | 702 3450 | 1114 3326 | 2579 3157 | 3526 2938 | 4151 2837 | 4164 2604 | 3846 2365 | 3456 2078 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1332 2855 | 1084 3020 | 925 3062 | 803 3053 | 702 2951 | 615 2826 | 2080 2658 | 3026 2438 | 3652 2338 | 3664 2105 | 3347 1866 | 2957 1579 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1030[卫生间] |  | 6.00 | 98.01 | 26 | 60 | 7328.7 | 10 | 9348.0 | 10 | 2.87 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东北外墙 | F=72.36 K=0.41 D=4.47 | 313.2 226.7 | 309.6 223.2 | 300.6 220.3 | 292.4 218.0 | 279.7 294.3 | 264.4 330.8 | 256.0 343.4 | 249.3 341.8 | 243.9 326.0 | 239.1 304.0 | 235.8 309.0 | 229.9 312.5 |
| 东南外墙 | F=7.38 K=0.41 D=4.47 | 34.8 25.4 | 34.4 25.1 | 33.4 24.8 | 32.5 24.5 | 31.1 29.7 | 29.5 34.3 | 28.6 37.7 | 27.9 40.0 | 27.3 40.5 | 26.8 39.4 | 26.4 37.4 | 25.8 34.8 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=8.64 | 153.5 536.9 | 129.9 553.2 | 115.8 555.4 | 101.3 535.3 | 89.1 488.5 | 79.0 439.6 | 577.6 369.4 | 817.0 285.8 | 887.8 247.6 | 838.5 216.9 | 705.8 192.0 | 634.7 170.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.94 | 42.7 134.2 | 30.3 145.3 | 26.1 150.9 | 20.6 149.5 | 16.4 138.4 | 13.6 132.8 | 22.0 117.6 | 40.0 98.2 | 62.1 78.8 | 82.9 64.9 | 101.0 55.2 | 119.0 46.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 110.7 402.7 | 99.7 407.9 | 89.7 404.5 | 80.7 385.9 | 72.7 350.2 | 65.4 306.7 | 555.7 251.8 | 777.0 187.6 | 825.6 168.9 | 755.6 152.0 | 604.8 136.8 | 515.7 123.1 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=34.02 | 640.6 3288.3 | 544.3 2294.2 | 485.4 2290.9 | 425.3 2201.7 | 374.5 2008.0 | 332.6 1806.8 | 1620.1 1522.9 | 2741.7 1186.9 | 3606.9 1030.5 | 4184.6 903.9 | 4254.3 800.8 | 3879.2 709.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.94 | 168.3 528.5 | 119.2 572.2 | 102.8 594.0 | 81.0 588.5 | 64.6 544.9 | 53.7 523.0 | 86.4 463.0 | 157.4 386.6 | 244.7 310.2 | 326.6 255.6 | 397.5 217.4 | 468.5 184.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 472.4 2759.8 | 425.1 1722.0 | 382.6 1696.9 | 344.3 1613.1 | 309.9 1463.2 | 278.9 1283.8 | 1533.7 1059.9 | 2584.3 800.3 | 3362.2 720.3 | 3858.0 648.2 | 3856.8 583.4 | 3410.7 525.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 1062.9 1207.0 | 861.5 1242.3 | 711.6 1270.2 | 610.1 1304.0 | 517.5 1324.6 | 446.9 1332.0 | 424.9 1352.5 | 591.0 1358.4 | 917.4 1387.8 | 1027.6 1401.1 | 1110.0 1401.1 | 1151.1 1223.2 |
| 照明 | 显热(W) | 408.8 398.5 | 313.1 429.6 | 262.7 448.5 | 231.0 488.1 | 206.4 516.4 | 187.8 531.6 | 164.2 575.1 | 232.5 609.8 | 351.2 627.9 | 396.2 642.0 | 395.8 649.5 | 379.1 536.8 |
| 人体 | 显热(W) | 195.9 547.1 | 150.0 639.1 | 121.3 654.1 | 101.7 673.0 | 89.7 682.0 | 73.1 689.5 | 96.5 702.4 | 244.2 717.4 | 477.8 715.2 | 567.5 553.1 | 600.6 370.8 | 385.8 271.3 |
|  | 全热(W) | 195.9 1091.9 | 150.0 1183.9 | 121.3 1198.9 | 101.7 1217.8 | 89.7 1226.8 | 73.1 1234.3 | 641.3 1247.2 | 789.0 717.4 | 1022.6 715.2 | 1112.3 553.1 | 1145.4 370.8 | 930.6 271.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1482.2 | 0.0 1484.7 | 0.0 1486.0 | 0.0 1485.6 | 0.0 1483.1 | 0.0 1481.8 | 1456.5 1478.4 | 1460.6 1473.9 | 1465.7 1469.5 | 1470.4 1466.3 | 1474.5 1464.1 | 1478.7 1462.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.05 | 0.00 2.05 | 0.00 2.05 | 0.00 2.05 | 0.00 2.05 | 0.00 2.05 | 2.05 2.05 | 2.05 2.05 | 2.05 2.05 | 2.05 2.05 | 2.05 2.05 | 2.05 2.05 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2810 8257 | 2343 7436 | 2031 7495 | 1794 7475 | 1588 7371 | 1413 7191 | 5169 6927 | 6909 6014 | 8523 5845 | 9296 5527 | 9348 5225 | 8709 4721 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2810 6230 | 2343 5407 | 2031 5464 | 1794 5445 | 1588 5344 | 1413 5165 | 3168 4903 | 4903 4540 | 6512 4375 | 7280 4060 | 7329 3761 | 6686 3258 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.87 2.87 | 2.87 2.87 | 2.87 2.87 | 2.87 2.87 | 2.87 2.87 | 2.87 2.87 | 2.87 2.87 | 2.87 2.87 | 2.87 2.87 | 2.87 2.87 | 2.87 2.87 | 2.87 2.87 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2810 6775 | 2343 5951 | 2031 6009 | 1794 5989 | 1588 5888 | 1413 5709 | 3713 5448 | 5448 4540 | 7057 4375 | 7825 4060 | 7873 3761 | 7230 3258 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2810 6230 | 2343 5407 | 2031 5464 | 1794 5445 | 1588 5344 | 1413 5165 | 3168 4903 | 4903 4540 | 6512 4375 | 7280 4060 | 7329 3761 | 6686 3258 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1031[联运办公室] |  | 6.00 | 67.14 | 26 | 60 | 5687.0 | 17 | 8558.1 | 17 | 4.06 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=66.95 K=0.27 D=3.01 | 204.8 175.0 | 198.7 174.4 | 192.0 178.1 | 186.4 184.6 | 184.3 192.0 | 182.5 199.8 | 181.1 206.0 | 179.8 210.6 | 178.8 213.7 | 177.4 214.8 | 176.6 214.0 | 175.7 210.7 |
| 屋顶 | F=0.19 K=0.40 D=3.38 | 1.0 0.7 | 0.9 0.6 | 0.9 0.6 | 0.8 0.7 | 0.8 0.7 | 0.7 0.8 | 0.7 0.9 | 0.7 0.9 | 0.7 1.0 | 0.7 1.0 | 0.7 1.0 | 0.7 1.0 |
| 东北外墙 | F=39.99 K=0.41 D=4.47 | 173.1 125.3 | 171.1 123.4 | 166.1 121.8 | 161.6 120.5 | 154.6 162.6 | 146.1 182.8 | 141.5 189.8 | 137.8 188.9 | 134.8 180.1 | 132.2 168.0 | 130.3 170.8 | 127.1 172.7 |
| 西北外墙 | F=32.40 K=0.41 D=4.47 | 154.8 104.9 | 168.2 103.0 | 174.1 101.5 | 173.7 100.2 | 159.1 104.4 | 125.1 109.7 | 120.7 115.7 | 117.0 121.6 | 114.1 126.5 | 111.5 130.8 | 109.6 134.3 | 106.6 138.4 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=2.88 | 51.2 179.0 | 43.3 184.4 | 38.6 185.1 | 33.8 178.4 | 29.7 162.8 | 26.3 146.5 | 192.5 123.1 | 272.3 95.3 | 295.9 82.5 | 279.5 72.3 | 235.3 64.0 | 211.6 56.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.94 | 14.2 44.7 | 10.1 48.4 | 8.7 50.3 | 6.9 49.8 | 5.5 46.1 | 4.5 44.3 | 7.3 39.2 | 13.3 32.7 | 20.7 26.3 | 27.6 21.6 | 33.7 18.4 | 39.7 15.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 36.9 134.2 | 33.2 136.0 | 29.9 134.8 | 26.9 128.6 | 24.2 116.7 | 21.8 102.2 | 185.2 83.9 | 259.0 62.5 | 275.2 56.3 | 251.9 50.7 | 201.6 45.6 | 171.9 41.0 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=21.60 | 452.5 1229.7 | 386.8 1297.4 | 345.3 1668.0 | 303.4 2247.8 | 267.8 2642.5 | 238.2 2764.3 | 376.2 2368.8 | 538.0 1238.9 | 708.4 724.1 | 880.9 636.7 | 1023.3 565.0 | 1138.6 501.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.94 | 106.9 335.6 | 75.7 363.3 | 65.3 377.1 | 51.4 373.7 | 41.0 345.9 | 34.1 332.1 | 54.9 294.0 | 99.9 245.5 | 155.4 196.9 | 207.3 162.3 | 252.4 138.0 | 297.4 117.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 345.7 894.1 | 311.1 934.2 | 280.0 1290.9 | 252.0 1874.2 | 226.8 2296.5 | 204.1 2432.3 | 321.3 2074.8 | 438.1 993.4 | 553.0 527.1 | 673.6 474.4 | 770.9 427.0 | 841.2 384.3 |
| 东北外门 | F=1.89 K=1.97 | 9.5 29.8 | 6.7 32.3 | 5.8 33.5 | 4.6 33.2 | 3.6 30.8 | 3.0 29.5 | 4.9 26.1 | 8.9 21.8 | 13.8 17.5 | 18.4 14.4 | 22.4 12.3 | 26.5 10.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 728.1 826.8 | 590.2 851.0 | 487.4 870.1 | 417.9 893.3 | 354.5 907.4 | 306.2 912.4 | 291.1 926.5 | 404.9 930.6 | 628.4 950.7 | 704.0 959.8 | 760.4 959.8 | 788.6 837.9 |
| 照明 | 显热(W) | 280.0 273.0 | 214.5 294.3 | 179.9 307.3 | 158.3 334.4 | 141.4 353.7 | 128.6 364.2 | 112.5 394.0 | 159.3 417.7 | 240.6 430.1 | 271.4 439.8 | 271.1 444.9 | 259.7 367.8 |
| 人体 | 显热(W) | 277.6 775.1 | 212.5 905.3 | 171.9 926.7 | 144.1 953.4 | 127.0 966.2 | 103.6 976.9 | 136.7 995.0 | 345.9 1016.4 | 676.9 1013.2 | 803.9 783.6 | 850.9 525.3 | 546.6 384.3 |
|  | 全热(W) | 277.6 1546.9 | 212.5 1677.1 | 171.9 1698.5 | 144.1 1725.2 | 127.0 1738.0 | 875.4 1748.7 | 908.5 1766.8 | 1117.7 1788.2 | 1448.7 1785.0 | 1575.7 1555.4 | 1622.7 1297.1 | 1318.4 1156.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2099.7 | 0.0 2103.3 | 0.0 2105.1 | 0.0 2104.7 | 0.0 2101.1 | 0.0 2099.3 | 2063.3 2094.3 | 2069.2 2088.0 | 2076.4 2081.8 | 2083.1 2077.3 | 2088.9 2074.1 | 2094.8 2071.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.90 | 0.00 2.90 | 0.00 2.90 | 0.00 2.90 | 0.00 2.90 | 0.00 2.90 | 2.90 2.90 | 2.90 2.90 | 2.90 2.90 | 2.90 2.90 | 2.90 2.90 | 2.90 2.90 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2333 6591 | 1993 6841 | 1762 7270 | 1585 7923 | 1423 8396 | 2032 8558 | 4393 8212 | 5006 7103 | 5841 6593 | 6235 6270 | 6441 5937 | 6248 5525 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2333 3719 | 1993 3966 | 1762 4393 | 1585 5047 | 1423 5523 | 1260 5687 | 1558 5346 | 2165 4243 | 2992 3739 | 3380 3421 | 3581 3091 | 3382 2681 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.06 4.06 | 4.06 4.06 | 4.06 4.06 | 4.06 4.06 | 4.06 4.06 | 4.06 4.06 | 4.06 4.06 | 4.06 4.06 | 4.06 4.06 | 4.06 4.06 | 4.06 4.06 | 4.06 4.06 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2333 4491 | 1993 4738 | 1762 5165 | 1585 5818 | 1423 6295 | 2032 6459 | 2330 6118 | 2936 5014 | 3764 4511 | 4152 4193 | 4352 3863 | 4153 3453 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2333 3719 | 1993 3966 | 1762 4393 | 1585 5047 | 1423 5523 | 1260 5687 | 1558 5346 | 2165 4243 | 2992 3739 | 3380 3421 | 3581 3091 | 3382 2681 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1033[卫生间] |  | 6.00 | 32.69 | 26 | 60 | 1444.2 | 20 | 2111.5 | 18 | 0.96 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=32.69 K=0.27 D=3.01 | 100.0 85.4 | 97.0 85.1 | 93.7 87.0 | 91.0 90.1 | 90.0 93.8 | 89.1 97.5 | 88.4 100.6 | 87.8 102.8 | 87.3 104.4 | 86.6 104.9 | 86.2 104.5 | 85.8 102.9 |
| 东北外墙 | F=24.36 K=0.41 D=4.47 | 105.4 76.3 | 104.2 75.2 | 101.2 74.2 | 98.4 73.4 | 94.2 99.1 | 89.0 111.4 | 86.2 115.6 | 83.9 115.1 | 82.1 109.7 | 80.5 102.3 | 79.4 104.0 | 77.4 105.2 |
| 东南外墙 | F=43.20 K=0.41 D=4.47 | 203.8 148.9 | 201.1 146.7 | 195.3 144.9 | 190.0 143.4 | 182.1 173.9 | 172.6 200.7 | 167.4 220.8 | 163.1 234.3 | 159.7 236.9 | 156.7 230.9 | 154.6 218.9 | 150.9 203.9 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=2.88 | 51.2 179.0 | 43.3 184.4 | 38.6 185.1 | 33.8 178.4 | 29.7 162.8 | 26.3 146.5 | 192.5 123.1 | 272.3 95.3 | 295.9 82.5 | 279.5 72.3 | 235.3 64.0 | 211.6 56.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.94 | 14.2 44.7 | 10.1 48.4 | 8.7 50.3 | 6.9 49.8 | 5.5 46.1 | 4.5 44.3 | 7.3 39.2 | 13.3 32.7 | 20.7 26.3 | 27.6 21.6 | 33.7 18.4 | 39.7 15.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 36.9 134.2 | 33.2 136.0 | 29.9 134.8 | 26.9 128.6 | 24.2 116.7 | 21.8 102.2 | 185.2 83.9 | 259.0 62.5 | 275.2 56.3 | 251.9 50.7 | 201.6 45.6 | 171.9 41.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 354.5 402.6 | 287.3 414.3 | 237.3 423.6 | 203.5 434.9 | 172.6 441.8 | 149.1 444.2 | 141.7 451.1 | 197.1 453.1 | 306.0 462.9 | 342.7 467.3 | 370.2 467.3 | 383.9 407.9 |
| 照明 | 显热(W) | 136.3 132.9 | 104.4 143.3 | 87.6 149.6 | 77.0 162.8 | 68.8 172.2 | 62.6 177.3 | 54.7 191.8 | 77.5 203.4 | 117.1 209.4 | 132.2 214.1 | 132.0 216.6 | 126.4 179.0 |
| 人体 | 显热(W) | 65.3 182.4 | 50.0 213.0 | 40.4 218.0 | 33.9 224.3 | 29.9 227.3 | 24.4 229.8 | 32.2 234.1 | 81.4 239.1 | 159.3 238.4 | 189.2 184.4 | 200.2 123.6 | 128.6 90.4 |
|  | 全热(W) | 65.3 364.0 | 50.0 394.6 | 40.4 399.6 | 33.9 405.9 | 29.9 408.9 | 24.4 411.4 | 213.8 415.7 | 263.0 239.1 | 340.9 238.4 | 370.8 184.4 | 381.8 123.6 | 310.2 90.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 494.1 | 0.0 494.9 | 0.0 495.3 | 0.0 495.2 | 0.0 494.4 | 0.0 493.9 | 485.5 492.8 | 486.9 491.3 | 488.6 489.8 | 490.1 488.8 | 491.5 488.0 | 492.9 487.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.68 | 0.00 0.68 | 0.00 0.68 | 0.00 0.68 | 0.00 0.68 | 0.00 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1016 1883 | 887 1939 | 794 1959 | 728 1984 | 667 2047 | 613 2083 | 1430 2112 | 1632 1934 | 1878 1934 | 1939 1865 | 1931 1787 | 1839 1633 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1016 1207 | 887 1262 | 794 1282 | 728 1307 | 667 1371 | 613 1408 | 763 1437 | 963 1443 | 1207 1444 | 1267 1376 | 1258 1299 | 1165 1146 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1016 1389 | 887 1444 | 794 1464 | 728 1489 | 667 1553 | 613 1589 | 945 1619 | 1145 1443 | 1389 1444 | 1449 1376 | 1439 1299 | 1346 1146 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1016 1207 | 887 1262 | 794 1282 | 728 1307 | 667 1371 | 613 1408 | 763 1437 | 963 1443 | 1207 1444 | 1267 1376 | 1258 1299 | 1165 1146 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2001[候车室] |  | 4.50 | 1338.48 | 26 | 60 | 55179.9 | 16 | 83401.6 | 16 | 39.89 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=608.57 K=0.27 D=3.01 | 1861.2 1590.5 | 1806.4 1585.0 | 1745.1 1619.2 | 1694.5 1678.0 | 1674.9 1745.5 | 1658.9 1815.7 | 1645.9 1872.7 | 1634.3 1914.3 | 1625.7 1942.8 | 1612.9 1952.4 | 1605.2 1945.5 | 1597.2 1915.1 |
| 屋顶 | F=12.43 K=0.40 D=3.38 | 63.1 43.0 | 59.7 42.6 | 56.2 42.2 | 52.4 44.4 | 49.2 48.1 | 47.9 52.4 | 46.9 56.8 | 46.1 60.4 | 45.4 63.0 | 44.8 64.8 | 44.0 65.4 | 43.5 65.0 |
| 西北外墙 | F=29.70 K=0.41 D=4.47 | 141.9 96.1 | 154.2 94.4 | 159.6 93.0 | 159.3 91.9 | 145.9 95.7 | 114.7 100.6 | 110.6 106.0 | 107.3 111.5 | 104.6 116.0 | 102.2 119.9 | 100.5 123.1 | 97.7 126.9 |
| 西南外墙 | F=91.44 K=0.41 D=4.47 | 488.5 301.4 | 498.2 296.3 | 483.4 292.0 | 457.1 288.5 | 411.5 300.2 | 357.7 315.5 | 345.3 332.3 | 335.2 349.0 | 327.1 363.0 | 319.8 375.0 | 314.6 421.0 | 306.2 460.2 |
| 东南外墙 | F=29.70 K=0.41 D=4.47 | 140.1 102.4 | 138.3 100.9 | 134.3 99.6 | 130.6 98.6 | 125.2 119.6 | 118.7 138.0 | 115.1 151.8 | 112.1 161.1 | 109.8 162.9 | 107.7 158.8 | 106.3 150.5 | 103.7 140.2 |
| 东北外墙 | F=174.31 K=0.41 D=4.47 | 754.4 546.2 | 745.8 537.8 | 724.1 530.8 | 704.5 525.1 | 673.8 708.9 | 636.9 796.8 | 616.7 827.2 | 600.5 823.5 | 587.6 785.2 | 576.1 732.2 | 568.0 744.4 | 553.8 752.7 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=32.40 | 678.8 1844.5 | 580.2 1946.2 | 517.9 2502.0 | 455.1 3371.8 | 401.7 3963.7 | 357.3 4146.5 | 564.3 3553.2 | 807.0 1858.4 | 1062.5 1086.1 | 1321.4 955.0 | 1535.0 847.5 | 1707.9 752.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.94 | 160.3 503.3 | 113.5 544.9 | 97.9 565.7 | 77.1 560.5 | 61.5 518.9 | 51.1 498.1 | 82.3 441.0 | 149.9 368.2 | 233.1 295.4 | 311.0 243.4 | 378.6 207.1 | 446.2 175.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 518.5 1341.2 | 466.7 1401.3 | 420.0 1936.3 | 378.0 2811.3 | 340.2 3444.8 | 306.2 3648.4 | 482.0 3112.3 | 657.1 1490.2 | 829.5 790.7 | 1010.4 711.6 | 1156.4 640.4 | 1261.7 576.4 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=70.56 | 1433.4 4727.0 | 1223.1 6263.3 | 1091.6 7661.6 | 958.5 8387.9 | 845.5 8137.7 | 751.7 7257.0 | 1205.1 5619.0 | 1736.1 3793.9 | 2294.7 2296.9 | 2860.3 2018.4 | 3327.3 1790.3 | 3705.3 1588.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.94 | 349.1 1096.1 | 247.2 1186.7 | 213.2 1232.0 | 167.9 1220.7 | 134.0 1130.1 | 111.4 1084.8 | 179.3 960.3 | 326.4 801.8 | 507.5 643.4 | 677.3 530.2 | 824.5 450.9 | 971.6 383.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 1084.4 3630.9 | 975.9 5076.6 | 878.3 6429.6 | 790.5 7167.2 | 711.5 7007.6 | 640.3 6172.2 | 1025.8 4658.7 | 1409.6 2992.1 | 1787.1 1653.5 | 2183.0 1488.2 | 2502.8 1339.4 | 2733.7 1205.4 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=32.40 | 610.1 3131.7 | 518.4 2184.9 | 462.3 2181.8 | 405.1 2096.8 | 356.7 1912.4 | 316.8 1720.8 | 1543.0 1450.4 | 2611.1 1130.4 | 3435.1 981.4 | 3985.3 860.8 | 4051.7 762.7 | 3694.4 676.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.94 | 160.3 503.3 | 113.5 544.9 | 97.9 565.7 | 77.1 560.5 | 61.5 518.9 | 51.1 498.1 | 82.3 441.0 | 149.9 368.2 | 233.1 295.4 | 311.0 243.4 | 378.6 207.1 | 446.2 175.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 449.9 2628.4 | 404.9 1640.0 | 364.4 1616.1 | 327.9 1536.3 | 295.2 1393.5 | 265.6 1222.7 | 1460.6 1009.4 | 2461.2 762.2 | 3202.1 686.0 | 3674.3 617.4 | 3673.1 555.6 | 3248.3 500.1 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=48.53 | 862.1 3015.8 | 729.8 3107.4 | 650.5 3119.2 | 568.9 3006.8 | 500.2 2744.0 | 443.9 2469.0 | 3244.3 2074.9 | 4588.7 1605.3 | 4986.3 1390.9 | 4709.7 1218.2 | 3964.1 1078.4 | 3564.9 954.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.94 | 240.1 753.9 | 170.0 816.2 | 146.6 847.3 | 115.5 839.5 | 92.2 777.2 | 76.6 746.1 | 123.3 660.5 | 224.5 551.5 | 349.1 442.5 | 465.8 364.6 | 567.0 310.1 | 668.2 263.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 622.0 2261.9 | 559.8 2291.2 | 503.8 2271.9 | 453.4 2167.3 | 408.1 1966.8 | 367.3 1722.9 | 3121.0 1414.4 | 4364.2 1053.8 | 4637.3 948.4 | 4243.9 853.6 | 3397.1 768.2 | 2896.7 691.4 |
| 东北外门 | F=20.16 K=1.97 | 101.4 318.3 | 71.8 344.6 | 61.9 357.8 | 48.8 354.5 | 38.9 328.2 | 32.3 315.1 | 52.1 278.9 | 94.8 232.9 | 147.4 186.9 | 196.7 154.0 | 239.5 131.0 | 282.2 111.2 |
| 内墙1 | F=6.30 K=1.01 | 29.9 29.9 | 29.9 29.9 | 29.9 29.9 | 29.9 29.9 | 29.9 29.9 | 29.9 29.9 | 29.9 29.9 | 29.9 29.9 | 29.9 29.9 | 29.9 29.9 | 29.9 29.9 | 29.9 29.9 |
| 内墙1 | F=24.48 K=1.01 | 116.2 116.2 | 116.2 116.2 | 116.2 116.2 | 116.2 116.2 | 116.2 116.2 | 116.2 116.2 | 116.2 116.2 | 116.2 116.2 | 116.2 116.2 | 116.2 116.2 | 116.2 116.2 | 116.2 116.2 |
| 内墙1 | F=11.52 K=1.01 | 54.7 54.7 | 54.7 54.7 | 54.7 54.7 | 54.7 54.7 | 54.7 54.7 | 54.7 54.7 | 54.7 54.7 | 54.7 54.7 | 54.7 54.7 | 54.7 54.7 | 54.7 54.7 | 54.7 54.7 |
| 内窗1 | F=7.20 K=1.94 | 65.6 65.6 | 65.6 65.6 | 65.6 65.6 | 65.6 65.6 | 65.6 65.6 | 65.6 65.6 | 65.6 65.6 | 65.6 65.6 | 65.6 65.6 | 65.6 65.6 | 65.6 65.6 | 65.6 65.6 |
| 内窗1 | F=15.48 K=1.94 | 141.1 141.1 | 141.1 141.1 | 141.1 141.1 | 141.1 141.1 | 141.1 141.1 | 141.1 141.1 | 141.1 141.1 | 141.1 141.1 | 141.1 141.1 | 141.1 141.1 | 141.1 141.1 | 141.1 141.1 |
| 内门1 | F=2.52 K=3.00 | 35.5 35.5 | 35.5 35.5 | 35.5 35.5 | 35.5 35.5 | 35.5 35.5 | 35.5 35.5 | 35.5 35.5 | 35.5 35.5 | 35.5 35.5 | 35.5 35.5 | 35.5 35.5 | 35.5 35.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 14515.8 16483.4 | 11765.2 16965.2 | 9717.4 17346.7 | 8332.0 17808.5 | 7067.2 18089.6 | 6103.5 18189.9 | 5802.3 18471.0 | 8071.0 18551.3 | 12528.2 18952.9 | 14034.0 19133.6 | 15158.3 19133.6 | 15720.4 16704.2 |
| 照明 | 显热(W) | 5582.3 5442.5 | 4275.2 5866.6 | 3587.4 6125.6 | 3154.9 6666.4 | 2818.8 7051.9 | 2564.7 7260.3 | 2241.8 7854.2 | 3175.4 8327.6 | 4796.8 8574.6 | 5411.2 8767.3 | 5405.2 8869.7 | 5177.5 7331.4 |
| 人体 | 显热(W) | 2726.8 7614.0 | 2087.0 8893.5 | 1688.5 9103.2 | 1415.8 9365.4 | 1248.0 9491.3 | 1017.3 9596.2 | 1342.4 9774.4 | 3398.0 9984.2 | 6649.1 9952.7 | 7897.2 7697.9 | 8358.6 5159.9 | 5369.7 3775.5 |
|  | 全热(W) | 2726.8 15195.8 | 2087.0 16475.3 | 1688.5 16685.0 | 1415.8 16947.2 | 1248.0 17073.1 | 1017.3 17178.0 | 8924.2 17356.2 | 10979.8 9984.2 | 14230.9 9952.7 | 15479.0 7697.9 | 15940.4 5159.9 | 12951.5 3775.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 11.36 | 0.00 11.36 | 0.00 11.36 | 0.00 11.36 | 0.00 11.36 | 0.00 11.36 | 11.36 11.36 | 11.36 0.00 | 11.36 0.00 | 11.36 0.00 | 11.36 0.00 | 11.36 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 20626.7 | 0.0 20662.0 | 0.0 20679.7 | 0.0 20675.3 | 0.0 20639.9 | 0.0 20622.3 | 20269.2 20573.7 | 20326.6 20511.9 | 20397.2 20450.1 | 20463.4 20406.0 | 20520.8 20375.1 | 20578.2 20348.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 28.53 | 0.00 28.53 | 0.00 28.53 | 0.00 28.53 | 0.00 28.53 | 0.00 28.53 | 28.53 28.53 | 28.53 28.53 | 28.53 28.53 | 28.53 28.53 | 28.53 28.53 | 28.53 28.53 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 30403 73909 | 25096 76916 | 21523 79779 | 18981 82485 | 16801 83402 | 14965 82821 | 47170 81022 | 55669 69859 | 67122 67749 | 71668 65058 | 73324 62041 | 70528 56146 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 30403 45700 | 25096 48672 | 21523 51518 | 18981 54228 | 16801 55180 | 14965 54617 | 19319 52866 | 27761 49347 | 39143 47298 | 43622 44652 | 45221 41666 | 42368 35797 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 39.89 39.89 | 39.89 39.89 | 39.89 39.89 | 39.89 39.89 | 39.89 39.89 | 39.89 39.89 | 39.89 39.89 | 39.89 39.89 | 39.89 39.89 | 39.89 39.89 | 39.89 39.89 | 39.89 39.89 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 30403 53282 | 25096 56254 | 21523 59100 | 18981 61810 | 16801 62762 | 14965 62199 | 26901 60448 | 35343 49347 | 46725 47298 | 51204 44652 | 52803 41666 | 49950 35797 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 30403 45700 | 25096 48672 | 21523 51518 | 18981 54228 | 16801 55180 | 14965 54617 | 19319 52866 | 27761 49347 | 39143 47298 | 43622 44652 | 45221 41666 | 42368 35797 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 11.36 11.36 | 11.36 11.36 | 11.36 11.36 | 11.36 11.36 | 11.36 11.36 | 11.36 11.36 | 11.36 11.36 | 11.36 11.36 | 11.36 11.36 | 11.36 11.36 | 11.36 11.36 | 11.36 11.36 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2003[会议室] |  | 4.50 | 108.00 | 26 | 60 | 9455.7 | 17 | 11820.2 | 17 | 3.34 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=108.00 K=0.27 D=3.01 | 330.3 282.3 | 320.6 281.3 | 309.7 287.3 | 300.7 297.8 | 297.2 309.8 | 294.4 322.2 | 292.1 332.3 | 290.0 339.7 | 288.5 344.8 | 286.2 346.5 | 284.9 345.2 | 283.5 339.9 |
| 东北外墙 | F=36.00 K=0.41 D=4.47 | 155.8 112.8 | 154.0 111.1 | 149.6 109.6 | 145.5 108.4 | 139.2 146.4 | 131.5 164.6 | 127.4 170.8 | 124.0 170.1 | 121.4 162.2 | 119.0 151.2 | 117.3 153.7 | 114.4 155.5 |
| 西北外墙 | F=64.80 K=0.41 D=4.47 | 309.7 209.7 | 336.5 206.1 | 348.1 203.0 | 347.5 200.5 | 318.3 208.7 | 250.3 219.5 | 241.3 231.4 | 234.1 243.2 | 228.2 253.1 | 223.0 261.6 | 219.2 268.6 | 213.2 276.8 |
| 西南外墙 | F=36.00 K=0.41 D=4.47 | 192.3 118.7 | 196.1 116.7 | 190.3 115.0 | 179.9 113.6 | 162.0 118.2 | 140.8 124.2 | 135.9 130.8 | 132.0 137.4 | 128.8 142.9 | 125.9 147.7 | 123.8 165.7 | 120.6 181.2 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=43.20 | 905.1 2459.4 | 773.6 2594.9 | 690.5 3336.0 | 606.8 4495.7 | 535.6 5284.9 | 476.4 5528.7 | 752.4 4737.6 | 1076.0 2477.8 | 1416.7 1448.1 | 1761.8 1273.4 | 2046.7 1130.0 | 2277.2 1003.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.94 | 213.7 671.1 | 151.3 726.6 | 130.5 754.3 | 102.8 747.3 | 82.0 691.9 | 68.2 664.2 | 109.8 587.9 | 199.8 490.9 | 310.7 393.9 | 414.7 324.6 | 504.8 276.1 | 594.9 234.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 691.4 1788.3 | 622.2 1868.3 | 560.0 2581.7 | 504.0 3748.3 | 453.6 4593.0 | 408.2 4864.5 | 642.6 4149.7 | 876.2 1986.9 | 1106.0 1054.2 | 1347.1 948.8 | 1541.9 853.9 | 1682.3 768.5 |
| 内墙1 | F=20.52 K=1.01 | 97.4 97.4 | 97.4 97.4 | 97.4 97.4 | 97.4 97.4 | 97.4 97.4 | 97.4 97.4 | 97.4 97.4 | 97.4 97.4 | 97.4 97.4 | 97.4 97.4 | 97.4 97.4 | 97.4 97.4 |
| 内窗1 | F=15.48 K=1.94 | 141.1 141.1 | 141.1 141.1 | 141.1 141.1 | 141.1 141.1 | 141.1 141.1 | 141.1 141.1 | 141.1 141.1 | 141.1 141.1 | 141.1 141.1 | 141.1 141.1 | 141.1 141.1 | 141.1 141.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 1171.3 1330.0 | 949.3 1368.9 | 784.1 1399.7 | 672.3 1436.9 | 570.2 1459.6 | 492.5 1467.7 | 468.2 1490.4 | 651.2 1496.9 | 1010.9 1529.3 | 1132.4 1543.9 | 1223.1 1543.9 | 1268.5 1347.8 |
| 照明 | 显热(W) | 450.4 439.1 | 345.0 473.4 | 289.5 494.3 | 254.6 537.9 | 227.4 569.0 | 206.9 585.8 | 180.9 633.7 | 256.2 671.9 | 387.1 691.9 | 436.6 707.4 | 436.1 715.7 | 417.8 591.6 |
| 人体 | 显热(W) | 228.6 638.3 | 175.0 745.6 | 141.6 763.1 | 118.7 785.1 | 104.6 795.7 | 85.3 804.5 | 112.5 819.4 | 284.9 837.0 | 557.4 834.4 | 662.0 645.3 | 700.7 432.6 | 450.2 316.5 |
|  | 全热(W) | 228.6 1273.9 | 175.0 1381.2 | 141.6 1398.7 | 118.7 1420.7 | 104.6 1431.3 | 85.3 1440.1 | 748.1 1455.0 | 920.5 837.0 | 1193.0 834.4 | 1297.6 645.3 | 1336.3 432.6 | 1085.8 316.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.95 | 0.00 0.95 | 0.00 0.95 | 0.00 0.95 | 0.00 0.95 | 0.00 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.00 | 0.95 0.00 | 0.95 0.00 | 0.95 0.00 | 0.95 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1729.2 | 0.0 1732.1 | 0.0 1733.6 | 0.0 1733.3 | 0.0 1730.3 | 0.0 1728.8 | 1699.2 1724.7 | 1704.0 1719.6 | 1709.9 1714.4 | 1715.5 1710.7 | 1720.3 1708.1 | 1725.1 1705.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.39 | 0.00 2.39 | 0.00 2.39 | 0.00 2.39 | 0.00 2.39 | 0.00 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3982 8194 | 3489 8504 | 3142 9316 | 2865 10583 | 2593 11497 | 2317 11820 | 4884 11145 | 5627 8332 | 6723 7360 | 7337 7026 | 7746 6702 | 7744 6157 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3982 5829 | 3489 6136 | 3142 6947 | 2865 8215 | 2593 9131 | 2317 9456 | 2549 8785 | 3287 6613 | 4377 5645 | 4986 5316 | 5390 4994 | 5384 4451 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3982 6464 | 3489 6772 | 3142 7582 | 2865 8850 | 2593 9766 | 2317 10091 | 3185 9421 | 3923 6613 | 5013 5645 | 5621 5316 | 6026 4994 | 6019 4451 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3982 5829 | 3489 6136 | 3142 6947 | 2865 8215 | 2593 9131 | 2317 9456 | 2549 8785 | 3287 6613 | 4377 5645 | 4986 5316 | 5390 4994 | 5384 4451 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2004[连接通道] |  | 4.50 | 36.00 | 26 | 60 | 2154.1 | 16 | 2999.0 | 16 | 1.19 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=35.28 K=0.40 D=3.38 | 179.1 122.1 | 169.4 120.9 | 159.6 119.9 | 148.6 126.1 | 139.6 136.6 | 136.0 148.7 | 133.2 161.3 | 130.8 171.5 | 128.8 178.9 | 127.2 184.1 | 124.9 185.8 | 123.5 184.5 |
| 屋顶 | F=0.72 K=0.27 D=3.01 | 2.2 1.9 | 2.1 1.9 | 2.1 1.9 | 2.0 2.0 | 2.0 2.1 | 2.0 2.1 | 1.9 2.2 | 1.9 2.3 | 1.9 2.3 | 1.9 2.3 | 1.9 2.3 | 1.9 2.3 |
| 西南外墙 | F=19.80 K=0.41 D=4.47 | 105.8 65.3 | 107.9 64.2 | 104.7 63.2 | 99.0 62.5 | 89.1 65.0 | 77.5 68.3 | 74.8 71.9 | 72.6 75.6 | 70.8 78.6 | 69.3 81.2 | 68.1 91.2 | 66.3 99.6 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=7.20 | 146.3 482.4 | 124.8 639.1 | 111.4 781.8 | 97.8 855.9 | 86.3 830.4 | 76.7 740.5 | 123.0 573.4 | 177.1 387.1 | 234.1 234.4 | 291.9 206.0 | 339.5 182.7 | 378.1 162.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.94 | 35.6 111.9 | 25.2 121.1 | 21.8 125.7 | 17.1 124.6 | 13.7 115.3 | 11.4 110.7 | 18.3 98.0 | 33.3 81.8 | 51.8 65.6 | 69.1 54.1 | 84.1 46.0 | 99.1 39.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 110.7 370.5 | 99.6 518.0 | 89.6 656.1 | 80.7 731.3 | 72.6 715.1 | 65.3 629.8 | 104.7 475.4 | 143.8 305.3 | 182.4 168.7 | 222.8 151.9 | 255.4 136.7 | 278.9 123.0 |
| 内墙1 | F=19.80 K=1.01 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 |
| 内窗1 | F=7.20 K=1.94 | 65.6 65.6 | 65.6 65.6 | 65.6 65.6 | 65.6 65.6 | 65.6 65.6 | 65.6 65.6 | 65.6 65.6 | 65.6 65.6 | 65.6 65.6 | 65.6 65.6 | 65.6 65.6 | 65.6 65.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 390.4 443.3 | 316.4 456.3 | 261.4 466.6 | 224.1 479.0 | 190.1 486.5 | 164.2 489.2 | 156.1 496.8 | 217.1 499.0 | 337.0 509.8 | 377.5 514.6 | 407.7 514.6 | 422.8 449.3 |
| 照明 | 显热(W) | 150.1 146.4 | 115.0 157.8 | 96.5 164.8 | 84.9 179.3 | 75.8 189.7 | 69.0 195.3 | 60.3 211.2 | 85.4 224.0 | 129.0 230.6 | 145.5 235.8 | 145.4 238.6 | 139.3 197.2 |
| 人体 | 显热(W) | 81.6 228.0 | 62.5 266.3 | 50.6 272.6 | 42.4 280.4 | 37.4 284.2 | 30.5 287.3 | 40.2 292.6 | 101.7 298.9 | 199.1 298.0 | 236.4 230.5 | 250.3 154.5 | 160.8 113.0 |
|  | 全热(W) | 81.6 455.0 | 62.5 493.3 | 50.6 499.6 | 42.4 507.4 | 37.4 511.2 | 30.5 514.3 | 267.2 519.6 | 328.7 298.9 | 426.1 298.0 | 463.4 230.5 | 477.3 154.5 | 387.8 113.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 617.6 | 0.0 618.6 | 0.0 619.2 | 0.0 619.0 | 0.0 618.0 | 0.0 617.4 | 606.9 616.0 | 608.6 614.1 | 610.7 612.3 | 612.7 611.0 | 614.4 610.0 | 616.1 609.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.85 | 0.00 0.85 | 0.00 0.85 | 0.00 0.85 | 0.00 0.85 | 0.00 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1215 2494 | 1058 2712 | 946 2877 | 858 2991 | 780 2999 | 715 2936 | 1583 2812 | 1782 2432 | 2098 2305 | 2249 2225 | 2339 2139 | 2295 1977 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1215 1649 | 1058 1866 | 946 2030 | 858 2145 | 780 2154 | 715 2091 | 749 1969 | 946 1818 | 1260 1692 | 1409 1614 | 1497 1529 | 1452 1368 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1215 1876 | 1058 2093 | 946 2257 | 858 2372 | 780 2381 | 715 2318 | 976 2196 | 1173 1818 | 1487 1692 | 1636 1614 | 1724 1529 | 1679 1368 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1215 1649 | 1058 1866 | 946 2030 | 858 2145 | 780 2154 | 715 2091 | 749 1969 | 946 1818 | 1260 1692 | 1409 1614 | 1497 1529 | 1452 1368 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2005[电梯间] |  | 4.50 | 5.76 | 26 | 60 | 178.1 | 20 | 340.4 | 18 | 0.24 | 6 |
| 相同房间 |  | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 62.5 70.9 | 50.6 73.0 | 41.8 74.6 | 35.9 76.6 | 30.4 77.8 | 26.3 78.3 | 25.0 79.5 | 34.7 79.8 | 53.9 81.6 | 60.4 82.3 | 65.2 82.3 | 67.7 71.9 |
| 照明 | 显热(W) | 24.0 23.4 | 18.4 25.2 | 15.4 26.4 | 13.6 28.7 | 12.1 30.3 | 11.0 31.2 | 9.6 33.8 | 13.7 35.8 | 20.6 36.9 | 23.3 37.7 | 23.3 38.2 | 22.3 31.5 |
| 人体 | 显热(W) | 16.3 45.6 | 12.5 53.3 | 10.1 54.5 | 8.5 56.1 | 7.5 56.8 | 6.1 57.5 | 8.0 58.5 | 20.3 59.8 | 39.8 59.6 | 47.3 46.1 | 50.1 30.9 | 32.2 22.6 |
|  | 全热(W) | 16.3 91.0 | 12.5 98.7 | 10.1 99.9 | 8.5 101.5 | 7.5 102.2 | 6.1 102.9 | 53.4 103.9 | 65.7 59.8 | 85.2 59.6 | 92.7 46.1 | 95.5 30.9 | 77.6 22.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 123.5 | 0.0 123.7 | 0.0 123.8 | 0.0 123.8 | 0.0 123.6 | 0.0 123.5 | 121.4 123.2 | 121.7 122.8 | 122.1 122.5 | 122.5 122.2 | 122.9 122.0 | 123.2 121.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 103 309 | 82 321 | 67 325 | 58 331 | 50 334 | 43 336 | 209 340 | 236 298 | 282 301 | 299 288 | 307 273 | 291 248 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 103 140 | 82 152 | 67 156 | 58 161 | 50 165 | 43 167 | 43 172 | 69 175 | 114 178 | 131 166 | 139 151 | 122 126 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 103 185 | 82 197 | 67 201 | 58 207 | 50 210 | 43 212 | 88 217 | 114 175 | 160 178 | 176 166 | 184 151 | 167 126 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 103 140 | 82 152 | 67 156 | 58 161 | 50 165 | 43 167 | 43 172 | 69 175 | 114 178 | 131 166 | 139 151 | 122 126 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2006[卫生间] |  | 4.50 | 79.20 | 26 | 60 | 3439.7 | 16 | 5129.7 | 16 | 2.39 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=35.28 K=0.40 D=3.38 | 179.1 122.1 | 169.4 120.9 | 159.6 119.9 | 148.6 126.1 | 139.6 136.6 | 136.0 148.7 | 133.2 161.3 | 130.8 171.5 | 128.8 178.9 | 127.2 184.1 | 124.9 185.8 | 123.5 184.5 |
| 屋顶 | F=0.72 K=0.27 D=3.01 | 2.2 1.9 | 2.1 1.9 | 2.1 1.9 | 2.0 2.0 | 2.0 2.1 | 2.0 2.1 | 1.9 2.2 | 1.9 2.3 | 1.9 2.3 | 1.9 2.3 | 1.9 2.3 | 1.9 2.3 |
| 顶板1 | F=43.20 K=0.94 | 190.0 190.0 | 190.0 190.0 | 190.0 190.0 | 190.0 190.0 | 190.0 190.0 | 190.0 190.0 | 190.0 190.0 | 190.0 190.0 | 190.0 190.0 | 190.0 190.0 | 190.0 190.0 | 190.0 190.0 |
| 西南外墙 | F=19.80 K=0.41 D=4.47 | 105.8 65.3 | 107.9 64.2 | 104.7 63.2 | 99.0 62.5 | 89.1 65.0 | 77.5 68.3 | 74.8 71.9 | 72.6 75.6 | 70.8 78.6 | 69.3 81.2 | 68.1 91.2 | 66.3 99.6 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=7.20 | 146.3 482.4 | 124.8 639.1 | 111.4 781.8 | 97.8 855.9 | 86.3 830.4 | 76.7 740.5 | 123.0 573.4 | 177.1 387.1 | 234.1 234.4 | 291.9 206.0 | 339.5 182.7 | 378.1 162.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.94 | 35.6 111.9 | 25.2 121.1 | 21.8 125.7 | 17.1 124.6 | 13.7 115.3 | 11.4 110.7 | 18.3 98.0 | 33.3 81.8 | 51.8 65.6 | 69.1 54.1 | 84.1 46.0 | 99.1 39.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 110.7 370.5 | 99.6 518.0 | 89.6 656.1 | 80.7 731.3 | 72.6 715.1 | 65.3 629.8 | 104.7 475.4 | 143.8 305.3 | 182.4 168.7 | 222.8 151.9 | 255.4 136.7 | 278.9 123.0 |
| 内墙1 | F=19.80 K=1.01 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 |
| 内窗1 | F=7.20 K=1.94 | 65.6 65.6 | 65.6 65.6 | 65.6 65.6 | 65.6 65.6 | 65.6 65.6 | 65.6 65.6 | 65.6 65.6 | 65.6 65.6 | 65.6 65.6 | 65.6 65.6 | 65.6 65.6 | 65.6 65.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 858.9 975.3 | 696.2 1003.9 | 575.0 1026.4 | 493.0 1053.8 | 418.2 1070.4 | 361.2 1076.3 | 343.3 1093.0 | 477.6 1097.7 | 741.3 1121.5 | 830.4 1132.2 | 896.9 1132.2 | 930.2 988.4 |
| 照明 | 显热(W) | 330.3 322.0 | 253.0 347.1 | 212.3 362.5 | 186.7 394.5 | 166.8 417.3 | 151.8 429.6 | 132.7 464.7 | 187.9 492.8 | 283.8 507.4 | 320.2 518.8 | 319.8 524.8 | 306.4 433.8 |
| 人体 | 显热(W) | 163.3 455.9 | 125.0 532.5 | 101.1 545.1 | 84.8 560.8 | 74.7 568.3 | 60.9 574.6 | 80.4 585.3 | 203.5 597.9 | 398.2 596.0 | 472.9 461.0 | 500.5 309.0 | 321.5 226.1 |
|  | 全热(W) | 163.3 909.9 | 125.0 986.5 | 101.1 999.1 | 84.8 1014.8 | 74.7 1022.3 | 60.9 1028.6 | 534.4 1039.3 | 657.5 597.9 | 852.2 596.0 | 926.9 461.0 | 954.5 309.0 | 775.5 226.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.68 | 0.00 0.68 | 0.00 0.68 | 0.00 0.68 | 0.00 0.68 | 0.00 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.00 | 0.68 0.00 | 0.68 0.00 | 0.68 0.00 | 0.68 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1235.1 | 0.0 1237.2 | 0.0 1238.3 | 0.0 1238.0 | 0.0 1235.9 | 0.0 1234.9 | 1213.7 1232.0 | 1217.2 1228.3 | 1221.4 1224.6 | 1225.4 1221.9 | 1228.8 1220.1 | 1232.2 1218.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.71 | 0.00 1.71 | 0.00 1.71 | 0.00 1.71 | 0.00 1.71 | 0.00 1.71 | 1.71 1.71 | 1.71 1.71 | 1.71 1.71 | 1.71 1.71 | 1.71 1.71 | 1.71 1.71 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2136 4464 | 1828 4751 | 1616 4943 | 1462 5097 | 1326 5130 | 1216 5079 | 2907 4987 | 3272 4403 | 3884 4293 | 4143 4157 | 4284 3998 | 4164 3665 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2136 2775 | 1828 3059 | 1616 3251 | 1462 3405 | 1326 3440 | 1216 3390 | 1239 3302 | 1601 3174 | 2209 3069 | 2463 2935 | 2601 2778 | 2478 2447 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2136 3229 | 1828 3513 | 1616 3705 | 1462 3859 | 1326 3894 | 1216 3844 | 1693 3756 | 2055 3174 | 2663 3069 | 2917 2935 | 3055 2778 | 2932 2447 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2136 2775 | 1828 3059 | 1616 3251 | 1462 3405 | 1326 3440 | 1216 3390 | 1239 3302 | 1601 3174 | 2209 3069 | 2463 2935 | 2601 2778 | 2478 2447 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2007[特别餐厅] |  | 4.50 | 81.00 | 26 | 60 | 7896.8 | 10 | 9579.6 | 10 | 2.39 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=81.00 K=0.27 D=3.01 | 247.7 211.7 | 240.4 211.0 | 232.3 215.5 | 225.5 223.3 | 222.9 232.3 | 220.8 241.7 | 219.1 249.3 | 217.5 254.8 | 216.4 258.6 | 214.7 259.9 | 213.6 258.9 | 212.6 254.9 |
| 东北外墙 | F=18.00 K=0.41 D=4.47 | 77.9 56.4 | 77.0 55.5 | 74.8 54.8 | 72.7 54.2 | 69.6 73.2 | 65.8 82.3 | 63.7 85.4 | 62.0 85.0 | 60.7 81.1 | 59.5 75.6 | 58.7 76.9 | 57.2 77.7 |
| 东南外墙 | F=64.80 K=0.41 D=4.47 | 305.6 223.3 | 301.7 220.1 | 292.9 217.3 | 285.0 215.1 | 273.1 260.9 | 259.0 301.1 | 251.0 331.2 | 244.7 351.5 | 239.6 355.3 | 235.0 346.4 | 231.8 328.4 | 226.4 305.9 |
| 西南外墙 | F=36.00 K=0.41 D=4.47 | 192.3 118.7 | 196.1 116.7 | 190.3 115.0 | 179.9 113.6 | 162.0 118.2 | 140.8 124.2 | 135.9 130.8 | 132.0 137.4 | 128.8 142.9 | 125.9 147.7 | 123.8 165.7 | 120.6 181.2 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=43.20 | 813.5 4175.6 | 691.2 2913.2 | 616.4 2909.1 | 540.1 2795.8 | 475.6 2549.9 | 422.4 2294.4 | 2057.3 1933.9 | 3481.5 1507.2 | 4580.1 1308.5 | 5313.7 1147.8 | 5402.3 1016.9 | 4925.9 901.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.94 | 213.7 671.1 | 151.3 726.6 | 130.5 754.3 | 102.8 747.3 | 82.0 691.9 | 68.2 664.2 | 109.8 587.9 | 199.8 490.9 | 310.7 393.9 | 414.7 324.6 | 504.8 276.1 | 594.9 234.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 599.8 3504.5 | 539.8 2186.7 | 485.8 2154.8 | 437.3 2048.4 | 393.5 1858.0 | 354.2 1630.2 | 1947.5 1345.9 | 3281.6 1016.3 | 4269.4 914.6 | 4899.0 823.2 | 4897.5 740.9 | 4331.0 666.8 |
| 内墙1 | F=9.72 K=1.01 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 |
| 内窗1 | F=8.28 K=1.94 | 75.5 75.5 | 75.5 75.5 | 75.5 75.5 | 75.5 75.5 | 75.5 75.5 | 75.5 75.5 | 75.5 75.5 | 75.5 75.5 | 75.5 75.5 | 75.5 75.5 | 75.5 75.5 | 75.5 75.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 878.4 997.5 | 712.0 1026.7 | 588.1 1049.8 | 504.2 1077.7 | 427.7 1094.7 | 369.4 1100.8 | 351.1 1117.8 | 488.4 1122.7 | 758.2 1147.0 | 849.3 1157.9 | 917.3 1157.9 | 951.3 1010.9 |
| 照明 | 显热(W) | 337.8 329.4 | 258.7 355.0 | 217.1 370.7 | 190.9 403.4 | 170.6 426.8 | 155.2 439.4 | 135.7 475.3 | 192.2 504.0 | 290.3 518.9 | 327.5 530.6 | 327.1 536.8 | 313.3 443.7 |
| 人体 | 显热(W) | 163.3 455.9 | 125.0 532.5 | 101.1 545.1 | 84.8 560.8 | 74.7 568.3 | 60.9 574.6 | 80.4 585.3 | 203.5 597.9 | 398.2 596.0 | 472.9 461.0 | 500.5 309.0 | 321.5 226.1 |
|  | 全热(W) | 163.3 909.9 | 125.0 986.5 | 101.1 999.1 | 84.8 1014.8 | 74.7 1022.3 | 60.9 1028.6 | 534.4 1039.3 | 657.5 597.9 | 852.2 596.0 | 926.9 461.0 | 954.5 309.0 | 775.5 226.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.68 | 0.00 0.68 | 0.00 0.68 | 0.00 0.68 | 0.00 0.68 | 0.00 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.00 | 0.68 0.00 | 0.68 0.00 | 0.68 0.00 | 0.68 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1235.1 | 0.0 1237.2 | 0.0 1238.3 | 0.0 1238.0 | 0.0 1235.9 | 0.0 1234.9 | 1213.7 1232.0 | 1217.2 1228.3 | 1221.4 1224.6 | 1225.4 1221.9 | 1228.8 1220.1 | 1232.2 1218.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.71 | 0.00 1.71 | 0.00 1.71 | 0.00 1.71 | 0.00 1.71 | 0.00 1.71 | 1.71 1.71 | 1.71 1.71 | 1.71 1.71 | 1.71 1.71 | 1.71 1.71 | 1.71 1.71 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3138 8379 | 2724 7244 | 2435 7291 | 2205 7258 | 1998 7136 | 1816 6969 | 5084 6717 | 6815 5910 | 8469 5754 | 9399 5470 | 9580 5192 | 8937 4742 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3138 6690 | 2724 5552 | 2435 5599 | 2205 5566 | 1998 5446 | 1816 5280 | 3416 5031 | 5143 4682 | 6794 4530 | 7720 4248 | 7897 3972 | 7250 3523 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 | 2.39 2.39 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3138 7144 | 2724 6006 | 2435 6053 | 2205 6020 | 1998 5900 | 1816 5734 | 3870 5485 | 5597 4682 | 7248 4530 | 8174 4248 | 8351 3972 | 7704 3523 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3138 6690 | 2724 5552 | 2435 5599 | 2205 5566 | 1998 5446 | 1816 5280 | 3416 5031 | 5143 4682 | 6794 4530 | 7720 4248 | 7897 3972 | 7250 3523 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2009[楼梯间] |  | 4.50 | 37.80 | 26 | 60 | 1175.7 | 20 | 1979.4 | 18 | 1.19 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=5.22 K=1.01 | 24.8 24.8 | 24.8 24.8 | 24.8 24.8 | 24.8 24.8 | 24.8 24.8 | 24.8 24.8 | 24.8 24.8 | 24.8 24.8 | 24.8 24.8 | 24.8 24.8 | 24.8 24.8 | 24.8 24.8 |
| 内窗1 | F=8.28 K=1.94 | 75.5 75.5 | 75.5 75.5 | 75.5 75.5 | 75.5 75.5 | 75.5 75.5 | 75.5 75.5 | 75.5 75.5 | 75.5 75.5 | 75.5 75.5 | 75.5 75.5 | 75.5 75.5 | 75.5 75.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 409.9 465.5 | 332.3 479.1 | 274.4 489.9 | 235.3 502.9 | 199.6 510.9 | 172.4 513.7 | 163.9 521.6 | 227.9 523.9 | 353.8 535.2 | 396.3 540.4 | 428.1 540.4 | 444.0 471.7 |
| 照明 | 显热(W) | 157.6 153.7 | 120.7 165.7 | 101.3 173.0 | 89.1 188.3 | 79.6 199.2 | 72.4 205.0 | 63.3 221.8 | 89.7 235.2 | 135.5 242.2 | 152.8 247.6 | 152.6 250.5 | 146.2 207.0 |
| 人体 | 显热(W) | 81.6 228.0 | 62.5 266.3 | 50.6 272.6 | 42.4 280.4 | 37.4 284.2 | 30.5 287.3 | 40.2 292.6 | 101.7 298.9 | 199.1 298.0 | 236.4 230.5 | 250.3 154.5 | 160.8 113.0 |
|  | 全热(W) | 81.6 455.0 | 62.5 493.3 | 50.6 499.6 | 42.4 507.4 | 37.4 511.2 | 30.5 514.3 | 267.2 519.6 | 328.7 298.9 | 426.1 298.0 | 463.4 230.5 | 477.3 154.5 | 387.8 113.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 617.6 | 0.0 618.6 | 0.0 619.2 | 0.0 619.0 | 0.0 618.0 | 0.0 617.4 | 606.9 616.0 | 608.6 614.1 | 610.7 612.3 | 612.7 611.0 | 614.4 610.0 | 616.1 609.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.85 | 0.00 0.85 | 0.00 0.85 | 0.00 0.85 | 0.00 0.85 | 0.00 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 750 1792 | 616 1857 | 527 1882 | 467 1918 | 417 1939 | 376 1951 | 1202 1979 | 1355 1772 | 1626 1788 | 1726 1730 | 1773 1656 | 1694 1501 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 750 947 | 616 1011 | 527 1036 | 467 1072 | 417 1094 | 376 1106 | 368 1136 | 520 1158 | 789 1176 | 886 1119 | 931 1046 | 851 892 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 750 1174 | 616 1238 | 527 1263 | 467 1299 | 417 1321 | 376 1333 | 595 1363 | 747 1158 | 1016 1176 | 1113 1119 | 1158 1046 | 1078 892 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 750 947 | 616 1011 | 527 1036 | 467 1072 | 417 1094 | 376 1106 | 368 1136 | 520 1158 | 789 1176 | 886 1119 | 931 1046 | 851 892 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2010[扶梯] |  | 4.50 | 0.00 | 26 | 60 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2013[楼梯间] |  | 4.50 | 27.00 | 26 | 60 | 1189.2 | 20 | 1668.7 | 18 | 0.72 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=27.00 K=0.27 D=3.01 | 82.6 70.6 | 80.1 70.3 | 77.4 71.8 | 75.2 74.4 | 74.3 77.4 | 73.6 80.6 | 73.0 83.1 | 72.5 84.9 | 72.1 86.2 | 71.6 86.6 | 71.2 86.3 | 70.9 85.0 |
| 东北外墙 | F=18.00 K=0.41 D=4.47 | 77.9 56.4 | 77.0 55.5 | 74.8 54.8 | 72.7 54.2 | 69.6 73.2 | 65.8 82.3 | 63.7 85.4 | 62.0 85.0 | 60.7 81.1 | 59.5 75.6 | 58.7 76.9 | 57.2 77.7 |
| 内墙1 | F=10.80 K=1.01 | 51.3 51.3 | 51.3 51.3 | 51.3 51.3 | 51.3 51.3 | 51.3 51.3 | 51.3 51.3 | 51.3 51.3 | 51.3 51.3 | 51.3 51.3 | 51.3 51.3 | 51.3 51.3 | 51.3 51.3 |
| 内墙1 | F=36.00 K=1.01 | 170.9 170.9 | 170.9 170.9 | 170.9 170.9 | 170.9 170.9 | 170.9 170.9 | 170.9 170.9 | 170.9 170.9 | 170.9 170.9 | 170.9 170.9 | 170.9 170.9 | 170.9 170.9 | 170.9 170.9 |
| 内窗1 | F=7.20 K=1.94 | 65.6 65.6 | 65.6 65.6 | 65.6 65.6 | 65.6 65.6 | 65.6 65.6 | 65.6 65.6 | 65.6 65.6 | 65.6 65.6 | 65.6 65.6 | 65.6 65.6 | 65.6 65.6 | 65.6 65.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 292.8 332.5 | 237.3 342.2 | 196.0 349.9 | 168.1 359.2 | 142.6 364.9 | 123.1 366.9 | 117.0 372.6 | 162.8 374.2 | 252.7 382.3 | 283.1 386.0 | 305.8 386.0 | 317.1 337.0 |
| 照明 | 显热(W) | 112.6 109.8 | 86.2 118.3 | 72.4 123.6 | 63.6 134.5 | 56.9 142.3 | 51.7 146.5 | 45.2 158.4 | 64.1 168.0 | 96.8 173.0 | 109.2 176.9 | 109.0 178.9 | 104.4 147.9 |
| 人体 | 显热(W) | 49.0 136.8 | 37.5 159.8 | 30.3 163.5 | 25.4 168.2 | 22.4 170.5 | 18.3 172.4 | 24.1 175.6 | 61.0 179.4 | 119.4 178.8 | 141.9 138.3 | 150.2 92.7 | 96.5 67.8 |
|  | 全热(W) | 49.0 273.0 | 37.5 296.0 | 30.3 299.7 | 25.4 304.4 | 22.4 306.7 | 18.3 308.6 | 160.3 311.8 | 197.2 179.4 | 255.6 178.8 | 278.1 138.3 | 286.4 92.7 | 232.7 67.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 370.5 | 0.0 371.2 | 0.0 371.5 | 0.0 371.4 | 0.0 370.8 | 0.0 370.5 | 364.1 369.6 | 365.1 368.5 | 366.4 367.4 | 367.6 366.6 | 368.6 366.0 | 369.7 365.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.51 | 0.00 0.51 | 0.00 0.51 | 0.00 0.51 | 0.00 0.51 | 0.00 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 903 1501 | 806 1541 | 739 1559 | 693 1586 | 654 1623 | 620 1643 | 1111 1669 | 1212 1548 | 1392 1557 | 1457 1518 | 1487 1475 | 1440 1369 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 903 994 | 806 1034 | 739 1051 | 693 1078 | 654 1116 | 620 1136 | 611 1163 | 710 1179 | 890 1189 | 953 1151 | 983 1109 | 934 1003 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 903 1130 | 806 1170 | 739 1188 | 693 1215 | 654 1252 | 620 1273 | 747 1299 | 846 1179 | 1026 1189 | 1089 1151 | 1119 1109 | 1070 1003 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 903 994 | 806 1034 | 739 1051 | 693 1078 | 654 1116 | 620 1136 | 611 1163 | 710 1179 | 890 1189 | 953 1151 | 983 1109 | 934 1003 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2014[连接通道] |  | 4.50 | 36.00 | 26 | 60 | 1812.4 | 9 | 2652.1 | 9 | 1.19 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=35.28 K=0.40 D=3.38 | 179.1 122.1 | 169.4 120.9 | 159.6 119.9 | 148.6 126.1 | 139.6 136.6 | 136.0 148.7 | 133.2 161.3 | 130.8 171.5 | 128.8 178.9 | 127.2 184.1 | 124.9 185.8 | 123.5 184.5 |
| 屋顶 | F=0.72 K=0.27 D=3.01 | 2.2 1.9 | 2.1 1.9 | 2.1 1.9 | 2.0 2.0 | 2.0 2.1 | 2.0 2.1 | 1.9 2.2 | 1.9 2.3 | 1.9 2.3 | 1.9 2.3 | 1.9 2.3 | 1.9 2.3 |
| 东北外墙 | F=19.80 K=0.41 D=4.47 | 85.7 62.0 | 84.7 61.1 | 82.3 60.3 | 80.0 59.6 | 76.5 80.5 | 72.3 90.5 | 70.0 94.0 | 68.2 93.5 | 66.7 89.2 | 65.4 83.2 | 64.5 84.6 | 62.9 85.5 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=7.20 | 127.9 447.4 | 108.3 461.0 | 96.5 462.8 | 84.4 446.1 | 74.2 407.1 | 65.9 366.3 | 481.4 307.8 | 680.8 238.2 | 739.8 206.4 | 698.8 180.7 | 588.2 160.0 | 528.9 141.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.94 | 35.6 111.9 | 25.2 121.1 | 21.8 125.7 | 17.1 124.6 | 13.7 115.3 | 11.4 110.7 | 18.3 98.0 | 33.3 81.8 | 51.8 65.6 | 69.1 54.1 | 84.1 46.0 | 99.1 39.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 92.3 335.6 | 83.1 339.9 | 74.7 337.1 | 67.3 321.6 | 60.5 291.8 | 54.5 255.6 | 463.1 209.9 | 647.5 156.4 | 688.0 140.7 | 629.7 126.6 | 504.0 114.0 | 429.8 102.6 |
| 内墙1 | F=19.80 K=1.01 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 94.0 |
| 内窗1 | F=7.20 K=1.94 | 65.6 65.6 | 65.6 65.6 | 65.6 65.6 | 65.6 65.6 | 65.6 65.6 | 65.6 65.6 | 65.6 65.6 | 65.6 65.6 | 65.6 65.6 | 65.6 65.6 | 65.6 65.6 | 65.6 65.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 390.4 443.3 | 316.4 456.3 | 261.4 466.6 | 224.1 479.0 | 190.1 486.5 | 164.2 489.2 | 156.1 496.8 | 217.1 499.0 | 337.0 509.8 | 377.5 514.6 | 407.7 514.6 | 422.8 449.3 |
| 照明 | 显热(W) | 150.1 146.4 | 115.0 157.8 | 96.5 164.8 | 84.9 179.3 | 75.8 189.7 | 69.0 195.3 | 60.3 211.2 | 85.4 224.0 | 129.0 230.6 | 145.5 235.8 | 145.4 238.6 | 139.3 197.2 |
| 人体 | 显热(W) | 81.6 228.0 | 62.5 266.3 | 50.6 272.6 | 42.4 280.4 | 37.4 284.2 | 30.5 287.3 | 40.2 292.6 | 101.7 298.9 | 199.1 298.0 | 236.4 230.5 | 250.3 154.5 | 160.8 113.0 |
|  | 全热(W) | 81.6 455.0 | 62.5 493.3 | 50.6 499.6 | 42.4 507.4 | 37.4 511.2 | 30.5 514.3 | 267.2 519.6 | 328.7 298.9 | 426.1 298.0 | 463.4 230.5 | 477.3 154.5 | 387.8 113.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 617.6 | 0.0 618.6 | 0.0 619.2 | 0.0 619.0 | 0.0 618.0 | 0.0 617.4 | 606.9 616.0 | 608.6 614.1 | 610.7 612.3 | 612.7 611.0 | 614.4 610.0 | 616.1 609.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.85 | 0.00 0.85 | 0.00 0.85 | 0.00 0.85 | 0.00 0.85 | 0.00 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1177 2455 | 1018 2531 | 908 2555 | 826 2578 | 755 2591 | 699 2584 | 1937 2569 | 2281 2301 | 2600 2287 | 2652 2202 | 2584 2110 | 2443 1942 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1177 1611 | 1018 1685 | 908 1708 | 826 1732 | 755 1746 | 699 1739 | 1103 1726 | 1446 1687 | 1762 1675 | 1812 1591 | 1742 1500 | 1600 1333 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1177 1838 | 1018 1912 | 908 1935 | 826 1959 | 755 1973 | 699 1966 | 1330 1953 | 1673 1687 | 1989 1675 | 2039 1591 | 1969 1500 | 1827 1333 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1177 1611 | 1018 1685 | 908 1708 | 826 1732 | 755 1746 | 699 1739 | 1103 1726 | 1446 1687 | 1762 1675 | 1812 1591 | 1742 1500 | 1600 1333 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3002[候车室] |  | 9.60 | 717.48 | 26 | 60 | 60579.0 | 14 | 75809.7 | 14 | 21.50 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=657.09 K=0.33 D=2.81 | 2225.7 1366.1 | 2023.7 1639.2 | 1832.5 1886.3 | 1748.8 2132.3 | 1680.8 2396.6 | 1625.8 2593.4 | 1576.6 2724.8 | 1540.8 2805.5 | 1485.1 2815.3 | 1452.6 2766.1 | 1418.4 2635.6 | 1389.6 2425.4 |
| 西南外墙 | F=121.93 K=0.41 D=4.47 | 651.4 401.9 | 664.3 395.1 | 644.6 389.4 | 609.5 384.8 | 548.7 400.3 | 477.0 420.7 | 460.4 443.1 | 447.0 465.4 | 436.2 484.0 | 426.5 500.1 | 419.5 561.3 | 408.3 613.6 |
| 东南外墙 | F=75.05 K=0.41 D=4.47 | 354.0 258.7 | 349.4 254.9 | 339.3 251.7 | 330.1 249.2 | 316.3 302.2 | 299.9 348.7 | 290.8 383.6 | 283.4 407.1 | 277.5 411.6 | 272.2 401.2 | 268.5 380.4 | 262.2 354.3 |
| 东北外墙 | F=268.92 K=0.41 D=4.47 | 1163.8 842.6 | 1150.6 829.7 | 1117.1 818.8 | 1086.8 810.1 | 1039.5 1093.6 | 982.6 1229.3 | 951.4 1276.1 | 926.5 1270.4 | 906.6 1211.4 | 888.7 1129.7 | 876.3 1148.5 | 854.4 1161.2 |
| 西北外墙 | F=150.11 K=0.41 D=4.47 | 717.4 485.8 | 779.5 477.3 | 806.5 470.2 | 804.9 464.4 | 737.3 483.5 | 579.8 508.4 | 559.1 535.9 | 542.3 563.4 | 528.7 586.3 | 516.5 606.0 | 507.7 622.3 | 493.8 641.2 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=6.48 | 131.6 434.1 | 112.3 575.2 | 100.2 703.6 | 88.0 770.3 | 77.6 747.3 | 69.0 666.5 | 110.7 516.0 | 159.4 348.4 | 210.7 210.9 | 262.7 185.4 | 305.6 164.4 | 340.3 145.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.94 | 32.1 100.7 | 22.7 109.0 | 19.6 113.1 | 15.4 112.1 | 12.3 103.8 | 10.2 99.6 | 16.5 88.2 | 30.0 73.6 | 46.6 59.1 | 62.2 48.7 | 75.7 41.4 | 89.2 35.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 99.6 333.5 | 89.6 466.2 | 80.7 590.5 | 72.6 658.2 | 65.3 643.6 | 58.8 566.8 | 94.2 427.8 | 129.5 274.8 | 164.1 151.9 | 200.5 136.7 | 229.8 123.0 | 251.1 110.7 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=12.96 | 230.2 805.4 | 194.9 829.9 | 173.7 833.0 | 151.9 803.0 | 133.6 732.8 | 118.5 659.4 | 866.4 554.1 | 1225.5 428.7 | 1331.7 371.5 | 1257.8 325.3 | 1058.7 288.0 | 952.1 255.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.94 | 64.1 201.3 | 45.4 218.0 | 39.2 226.3 | 30.8 224.2 | 24.6 207.6 | 20.5 199.3 | 32.9 176.4 | 60.0 147.3 | 93.2 118.2 | 124.4 97.4 | 151.4 82.8 | 178.5 70.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 166.1 604.1 | 149.5 611.9 | 134.5 606.7 | 121.1 578.8 | 109.0 525.2 | 98.1 460.1 | 833.5 377.7 | 1165.5 281.4 | 1238.4 253.3 | 1133.4 228.0 | 907.2 205.2 | 773.6 184.7 |
| 天窗 | 总负荷(W) F=181.44 | 4955.4 36616.9 | 4267.2 37945.5 | 3813.9 37737.8 | 3363.6 35449.8 | 2977.9 30896.3 | 2653.5 25627.9 | 6988.0 20252.5 | 11368.0 16421.3 | 17359.2 7875.9 | 23841.8 6947.8 | 29287.6 6177.6 | 33494.3 5494.2 |
|  | 传热负荷(W) K=2.17 | 1004.0 3152.8 | 711.0 3413.3 | 613.3 3543.5 | 483.1 3511.0 | 385.4 3250.5 | 320.3 3120.3 | 515.6 2762.1 | 938.9 2306.3 | 1459.8 1850.5 | 1948.2 1524.9 | 2371.4 1297.0 | 2794.7 1101.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.36 | 3951.4 33464.1 | 3556.3 34532.2 | 3200.6 34194.3 | 2880.6 31938.8 | 2592.5 27645.8 | 2333.3 22507.7 | 6472.3 17490.4 | 10429.1 14115.0 | 15899.4 6025.4 | 21893.7 5422.8 | 26916.2 4880.5 | 30699.6 4392.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 7781.1 8835.8 | 6306.6 9094.1 | 5208.9 9298.5 | 4466.3 9546.1 | 3788.3 9696.7 | 3271.7 9750.6 | 3110.3 9901.2 | 4326.4 9944.3 | 6715.6 10159.5 | 7522.8 10256.4 | 8125.5 10256.4 | 8426.8 8954.2 |
| 照明 | 显热(W) | 2992.3 2917.4 | 2291.7 3144.7 | 1923.0 3283.5 | 1691.2 3573.5 | 1511.0 3780.1 | 1374.8 3891.8 | 1201.7 4210.2 | 1702.1 4463.9 | 2571.3 4596.3 | 2900.6 4699.6 | 2897.4 4754.5 | 2775.4 3929.9 |
| 人体 | 显热(W) | 1469.5 4103.4 | 1124.7 4792.9 | 910.0 4905.9 | 763.0 5047.2 | 672.6 5115.1 | 548.2 5171.6 | 723.5 5267.7 | 1831.2 5380.7 | 3583.4 5363.7 | 4256.0 4148.6 | 4504.6 2780.8 | 2893.8 2034.7 |
|  | 全热(W) | 1469.5 8189.4 | 1124.7 8878.9 | 910.0 8991.9 | 763.0 9133.2 | 672.6 9201.1 | 548.2 9257.6 | 4809.5 9353.7 | 5917.2 5380.7 | 7669.4 5363.7 | 8342.0 4148.6 | 8590.6 2780.8 | 6979.8 2034.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.12 | 0.00 6.12 | 0.00 6.12 | 0.00 6.12 | 0.00 6.12 | 0.00 6.12 | 6.12 6.12 | 6.12 0.00 | 6.12 0.00 | 6.12 0.00 | 6.12 0.00 | 6.12 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 11116.2 | 0.0 11135.2 | 0.0 11144.7 | 0.0 11142.4 | 0.0 11123.3 | 0.0 11113.8 | 10923.5 11087.6 | 10954.4 11054.3 | 10992.5 11021.0 | 11028.2 10997.3 | 11059.1 10980.6 | 11090.0 10966.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 15.38 | 0.00 15.38 | 0.00 15.38 | 0.00 15.38 | 0.00 15.38 | 0.00 15.38 | 15.38 15.38 | 15.38 15.38 | 15.38 15.38 | 15.38 15.38 | 15.38 15.38 | 15.38 15.38 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 22673 72270 | 19265 75200 | 16870 75810 | 15104 74459 | 13484 70854 | 12001 66068 | 31848 61239 | 39393 53554 | 50484 45107 | 58712 42963 | 64815 40750 | 67467 36976 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 22673 57068 | 19265 59978 | 16870 60579 | 15104 59231 | 13484 55645 | 12001 50868 | 16839 46065 | 24353 42499 | 35406 34086 | 43598 31966 | 49670 29770 | 52291 26010 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 21.50 21.50 | 21.50 21.50 | 21.50 21.50 | 21.50 21.50 | 21.50 21.50 | 21.50 21.50 | 21.50 21.50 | 21.50 21.50 | 21.50 21.50 | 21.50 21.50 | 21.50 21.50 | 21.50 21.50 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 22673 61154 | 19265 64064 | 16870 64665 | 15104 63317 | 13484 59731 | 12001 54954 | 20925 50151 | 28439 42499 | 39492 34086 | 47684 31966 | 53756 29770 | 56377 26010 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 22673 57068 | 19265 59978 | 16870 60579 | 15104 59231 | 13484 55645 | 12001 50868 | 16839 46065 | 24353 42499 | 35406 34086 | 43598 31966 | 49670 29770 | 52291 26010 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.12 6.12 | 6.12 6.12 | 6.12 6.12 | 6.12 6.12 | 6.12 6.12 | 6.12 6.12 | 6.12 6.12 | 6.12 6.12 | 6.12 6.12 | 6.12 6.12 | 6.12 6.12 | 6.12 6.12 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3003[电梯间] |  | 9.60 | 5.76 | 26 | 60 | 332.0 | 20 | 486.1 | 18 | 0.24 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=7.20 K=0.33 D=2.81 | 28.0 15.5 | 24.4 16.3 | 21.1 17.1 | 20.1 19.1 | 19.3 22.8 | 18.6 26.3 | 18.0 29.4 | 17.6 31.9 | 17.0 33.5 | 16.6 34.1 | 16.2 33.3 | 15.8 30.9 |
| 西南外墙 | F=12.53 K=0.41 D=4.47 | 66.9 41.3 | 68.3 40.6 | 66.2 40.0 | 62.6 39.5 | 56.4 41.1 | 49.0 43.2 | 47.3 45.5 | 45.9 47.8 | 44.8 49.7 | 43.8 51.4 | 43.1 57.7 | 42.0 63.0 |
| 内墙1 | F=14.90 K=1.01 | 70.7 70.7 | 70.7 70.7 | 70.7 70.7 | 70.7 70.7 | 70.7 70.7 | 70.7 70.7 | 70.7 70.7 | 70.7 70.7 | 70.7 70.7 | 70.7 70.7 | 70.7 70.7 | 70.7 70.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 62.5 70.9 | 50.6 73.0 | 41.8 74.6 | 35.9 76.6 | 30.4 77.8 | 26.3 78.3 | 25.0 79.5 | 34.7 79.8 | 53.9 81.6 | 60.4 82.3 | 65.2 82.3 | 67.7 71.9 |
| 照明 | 显热(W) | 24.0 23.4 | 18.4 25.2 | 15.4 26.4 | 13.6 28.7 | 12.1 30.3 | 11.0 31.2 | 9.6 33.8 | 13.7 35.8 | 20.6 36.9 | 23.3 37.7 | 23.3 38.2 | 22.3 31.5 |
| 人体 | 显热(W) | 16.3 45.6 | 12.5 53.3 | 10.1 54.5 | 8.5 56.1 | 7.5 56.8 | 6.1 57.5 | 8.0 58.5 | 20.3 59.8 | 39.8 59.6 | 47.3 46.1 | 50.1 30.9 | 32.2 22.6 |
|  | 全热(W) | 16.3 91.0 | 12.5 98.7 | 10.1 99.9 | 8.5 101.5 | 7.5 102.2 | 6.1 102.9 | 53.4 103.9 | 65.7 59.8 | 85.2 59.6 | 92.7 46.1 | 95.5 30.9 | 77.6 22.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 123.5 | 0.0 123.7 | 0.0 123.8 | 0.0 123.8 | 0.0 123.6 | 0.0 123.5 | 121.4 123.2 | 121.7 122.8 | 122.1 122.5 | 122.5 122.2 | 122.9 122.0 | 123.2 121.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 269 436 | 245 448 | 225 453 | 211 460 | 196 469 | 182 476 | 346 486 | 370 449 | 414 454 | 430 445 | 437 435 | 419 413 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 269 268 | 245 279 | 225 283 | 211 291 | 196 300 | 182 307 | 179 317 | 203 326 | 247 332 | 262 322 | 269 313 | 251 291 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 269 313 | 245 325 | 225 329 | 211 336 | 196 345 | 182 353 | 224 363 | 248 326 | 292 332 | 307 322 | 314 313 | 296 291 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 269 268 | 245 279 | 225 283 | 211 291 | 196 300 | 182 307 | 179 317 | 203 326 | 247 332 | 262 322 | 269 313 | 251 291 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3005[电梯间] |  | 9.60 | 5.76 | 26 | 60 | 302.8 | 20 | 461.0 | 18 | 0.24 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=7.20 K=0.33 D=2.81 | 28.0 15.5 | 24.4 16.3 | 21.1 17.1 | 20.1 19.1 | 19.3 22.8 | 18.6 26.3 | 18.0 29.4 | 17.6 31.9 | 17.0 33.5 | 16.6 34.1 | 16.2 33.3 | 15.8 30.9 |
| 内墙1 | F=19.22 K=1.01 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 62.5 70.9 | 50.6 73.0 | 41.8 74.6 | 35.9 76.6 | 30.4 77.8 | 26.3 78.3 | 25.0 79.5 | 34.7 79.8 | 53.9 81.6 | 60.4 82.3 | 65.2 82.3 | 67.7 71.9 |
| 照明 | 显热(W) | 24.0 23.4 | 18.4 25.2 | 15.4 26.4 | 13.6 28.7 | 12.1 30.3 | 11.0 31.2 | 9.6 33.8 | 13.7 35.8 | 20.6 36.9 | 23.3 37.7 | 23.3 38.2 | 22.3 31.5 |
| 人体 | 显热(W) | 16.3 45.6 | 12.5 53.3 | 10.1 54.5 | 8.5 56.1 | 7.5 56.8 | 6.1 57.5 | 8.0 58.5 | 20.3 59.8 | 39.8 59.6 | 47.3 46.1 | 50.1 30.9 | 32.2 22.6 |
|  | 全热(W) | 16.3 91.0 | 12.5 98.7 | 10.1 99.9 | 8.5 101.5 | 7.5 102.2 | 6.1 102.9 | 53.4 103.9 | 65.7 59.8 | 85.2 59.6 | 92.7 46.1 | 95.5 30.9 | 77.6 22.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 123.5 | 0.0 123.7 | 0.0 123.8 | 0.0 123.8 | 0.0 123.6 | 0.0 123.5 | 121.4 123.2 | 121.7 122.8 | 122.1 122.5 | 122.5 122.2 | 122.9 122.0 | 123.2 121.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 222 416 | 197 428 | 180 433 | 169 441 | 161 448 | 153 453 | 319 461 | 345 421 | 390 425 | 407 414 | 414 398 | 398 370 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 222 247 | 197 259 | 180 264 | 169 272 | 161 279 | 153 285 | 152 292 | 178 299 | 223 303 | 239 291 | 246 276 | 229 248 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 222 292 | 197 304 | 180 309 | 169 317 | 161 324 | 153 330 | 197 338 | 223 299 | 268 303 | 284 291 | 291 276 | 275 248 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 222 247 | 197 259 | 180 264 | 169 272 | 161 279 | 153 285 | 152 292 | 178 299 | 223 303 | 239 291 | 246 276 | 229 248 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3006[楼梯间] |  | 9.60 | 37.80 | 26 | 60 | 5719.1 | 14 | 6565.2 | 14 | 1.19 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=20.61 K=0.33 D=2.81 | 80.6 45.8 | 70.7 48.8 | 61.7 52.9 | 58.9 59.8 | 56.5 70.1 | 54.7 79.7 | 53.0 87.8 | 51.7 94.1 | 49.9 97.7 | 48.8 98.7 | 47.6 95.8 | 46.6 88.7 |
| 东南外墙 | F=40.93 K=0.41 D=4.47 | 193.0 141.1 | 190.5 139.0 | 185.0 137.3 | 180.0 135.9 | 172.5 164.8 | 163.5 190.2 | 158.5 209.2 | 154.5 222.0 | 151.3 224.4 | 148.4 218.8 | 146.4 207.4 | 143.0 193.2 |
| 天窗 | 总负荷(W) F=20.16 | 550.6 4068.5 | 474.1 4216.2 | 423.8 4193.1 | 373.7 3938.9 | 330.9 3432.9 | 294.8 2847.5 | 776.4 2250.3 | 1263.1 1824.6 | 1928.8 875.1 | 2649.1 772.0 | 3254.2 686.4 | 3721.6 610.5 |
|  | 传热负荷(W) K=2.17 | 111.6 350.3 | 79.0 379.3 | 68.1 393.7 | 53.7 390.1 | 42.8 361.2 | 35.6 346.7 | 57.3 306.9 | 104.3 256.3 | 162.2 205.6 | 216.5 169.4 | 263.5 144.1 | 310.5 122.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.36 | 439.0 3718.2 | 395.1 3836.9 | 355.6 3799.4 | 320.1 3548.8 | 288.1 3071.8 | 259.3 2500.9 | 719.1 1943.4 | 1158.8 1568.3 | 1766.6 669.5 | 2432.6 602.5 | 2990.7 542.3 | 3411.1 488.1 |
| 内墙1 | F=76.86 K=1.01 | 364.9 364.9 | 364.9 364.9 | 364.9 364.9 | 364.9 364.9 | 364.9 364.9 | 364.9 364.9 | 364.9 364.9 | 364.9 364.9 | 364.9 364.9 | 364.9 364.9 | 364.9 364.9 | 364.9 364.9 |
| 内门1 | F=2.52 K=3.00 | 35.5 35.5 | 35.5 35.5 | 35.5 35.5 | 35.5 35.5 | 35.5 35.5 | 35.5 35.5 | 35.5 35.5 | 35.5 35.5 | 35.5 35.5 | 35.5 35.5 | 35.5 35.5 | 35.5 35.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 409.9 465.5 | 332.3 479.1 | 274.4 489.9 | 235.3 502.9 | 199.6 510.9 | 172.4 513.7 | 163.9 521.6 | 227.9 523.9 | 353.8 535.2 | 396.3 540.4 | 428.1 540.4 | 444.0 471.7 |
| 照明 | 显热(W) | 157.6 153.7 | 120.7 165.7 | 101.3 173.0 | 89.1 188.3 | 79.6 199.2 | 72.4 205.0 | 63.3 221.8 | 89.7 235.2 | 135.5 242.2 | 152.8 247.6 | 152.6 250.5 | 146.2 207.0 |
| 人体 | 显热(W) | 81.6 228.0 | 62.5 266.3 | 50.6 272.6 | 42.4 280.4 | 37.4 284.2 | 30.5 287.3 | 40.2 292.6 | 101.7 298.9 | 199.1 298.0 | 236.4 230.5 | 250.3 154.5 | 160.8 113.0 |
|  | 全热(W) | 81.6 455.0 | 62.5 493.3 | 50.6 499.6 | 42.4 507.4 | 37.4 511.2 | 30.5 514.3 | 267.2 519.6 | 328.7 298.9 | 426.1 298.0 | 463.4 230.5 | 477.3 154.5 | 387.8 113.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 617.6 | 0.0 618.6 | 0.0 619.2 | 0.0 619.0 | 0.0 618.0 | 0.0 617.4 | 606.9 616.0 | 608.6 614.1 | 610.7 612.3 | 612.7 611.0 | 614.4 610.0 | 616.1 609.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.85 | 0.00 0.85 | 0.00 0.85 | 0.00 0.85 | 0.00 0.85 | 0.00 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1874 6348 | 1651 6561 | 1497 6565 | 1380 6353 | 1277 5907 | 1189 5368 | 2490 4827 | 3125 4213 | 4056 3285 | 4872 3119 | 5521 2945 | 5906 2694 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1874 5503 | 1651 5715 | 1497 5719 | 1380 5506 | 1277 5062 | 1189 4524 | 1656 3984 | 2289 3599 | 3219 2673 | 4032 2508 | 4680 2335 | 5063 2085 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1874 5730 | 1651 5942 | 1497 5946 | 1380 5733 | 1277 5289 | 1189 4751 | 1883 4211 | 2516 3599 | 3446 2673 | 4259 2508 | 4907 2335 | 5290 2085 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1874 5503 | 1651 5715 | 1497 5719 | 1380 5506 | 1277 5062 | 1189 4524 | 1656 3984 | 2289 3599 | 3219 2673 | 4032 2508 | 4680 2335 | 5063 2085 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3007[扶梯] |  | 9.60 | 0.00 | 26 | 60 | 8514.6 | 13 | 8514.6 | 13 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=34.47 K=0.33 D=2.81 | 134.9 77.1 | 118.5 82.3 | 103.6 89.7 | 98.9 101.6 | 95.0 118.9 | 91.9 134.8 | 89.1 148.0 | 87.0 158.3 | 83.9 164.1 | 82.0 165.5 | 80.1 160.4 | 78.5 148.4 |
| 天窗 | 总负荷(W) F=40.32 | 1101.2 8137.1 | 948.3 8432.3 | 847.5 8386.2 | 747.5 7877.7 | 661.8 6865.9 | 589.7 5695.1 | 1552.9 4500.6 | 2526.2 3649.2 | 3857.6 1750.2 | 5298.2 1543.9 | 6508.4 1372.8 | 7443.2 1220.9 |
|  | 传热负荷(W) K=2.17 | 223.1 700.6 | 158.0 758.5 | 136.3 787.4 | 107.3 780.2 | 85.6 722.3 | 71.2 693.4 | 114.6 613.8 | 208.6 512.5 | 324.4 411.2 | 432.9 338.9 | 527.0 288.2 | 621.0 244.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.36 | 878.1 7436.5 | 790.3 7673.8 | 711.3 7598.7 | 640.1 7097.5 | 576.1 6143.5 | 518.5 5001.7 | 1438.3 3886.8 | 2317.6 3136.7 | 3533.2 1339.0 | 4865.3 1205.1 | 5981.4 1084.6 | 6822.1 976.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1236 8214 | 1067 8515 | 951 8476 | 846 7979 | 757 6985 | 682 5830 | 1642 4649 | 2613 3808 | 3941 1914 | 5380 1709 | 6588 1533 | 7522 1369 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1236 8214 | 1067 8515 | 951 8476 | 846 7979 | 757 6985 | 682 5830 | 1642 4649 | 2613 3808 | 3941 1914 | 5380 1709 | 6588 1533 | 7522 1369 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1236 8214 | 1067 8515 | 951 8476 | 846 7979 | 757 6985 | 682 5830 | 1642 4649 | 2613 3808 | 3941 1914 | 5380 1709 | 6588 1533 | 7522 1369 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1236 8214 | 1067 8515 | 951 8476 | 846 7979 | 757 6985 | 682 5830 | 1642 4649 | 2613 3808 | 3941 1914 | 5380 1709 | 6588 1533 | 7522 1369 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |