热负荷计算报告书

长安云驿·绿境方舟

设计编号：

| 工程地点 | ： | 陕西-咸阳 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月30日 |

| 采用软件 | : 暖通负荷BECH2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T15860057339 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	1

2 气象参数	1

3 计算依据	1

4 计算原理	1

4.1 围护结构传热耗热量	1

4.2 围护结构的附加耗热量	2

4.3 冷风渗入耗热量	2

4.4 新风耗热量	3

4.5 通过其他途径的耗热量	3

4.6 分户计量和间歇采暖热负荷	3

5 外围护构造	4

6 内围护构造	4

7 封闭阳台构造	4

8 地下围护构造	4

9 窗构造	4

10 门构造	5

11 负荷指标	5

12 房间热负荷汇总表(按楼层)	5

13 房间热负荷详细表	6

建筑概况

| 地理位置 | 陕西-咸阳 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 34.36 |  |
| 东经 | 108.72 |  |
| 建筑名称 | 长安云驿·绿境方舟 |  |
| 建筑面积 | 地上 5619.44 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 23.10 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 3 | 地下 0 |
| 北向角度 | 130° |  |

气象参数

| 气象位置 | 陕西-西安-西安（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 5 |
| 室外计算温度(℃) | -3.4 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 0.403 |
|  | 屋顶构造1 | 0.335 |
|  | 屋顶构造2 | 0.275 |
| 外墙 | 加气混凝土墙 | 0.407 |
| 梁柱 | 热桥柱构造一 | 0.366 |

内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 控温房间隔墙构造一 | 1.007 |
| 控温与非控温空间隔墙 | 控温与非控温隔墙构造一 | 1.01 |
| 楼板 | 控温房间楼板构造一 | 2.984 |
| 控温与非控温空间楼板 | 非供暖地下室顶板 | 0.936 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 周边地面构造一 | 0.395 |
| 非周边地面 | 非周边地面构造一 | 0.3 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 断桥铝合金隔热金属型材(Kf=3.0)(25%)(6+12Ar+6Low-E) | 1.94 | 0.41 |
| 断桥铝合金隔热金属型材(Kf=3.0)(25%)(6+9A+6双银Low-E) | 2.17 | 0.36 |
| 断桥铝合金隔热金属型材(Kf=3.0)(25%)(6+12Ar+6Low-E) | 1.94 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 252886 | 5619.44 | 45.00 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 5320.51 | 47.53 |

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 | 1001[会议室] | 108.00 | 20 | 4292 | 2687 | 0 | 0 | 0 | 6979 | 64.6 |
|  | 1002[卫生间] | 54.76 | 20 | 1469 | 1362 | 0 | 0 | 0 | 2832 | 51.7 |
|  | 1003[公安执勤室] | 54.76 | 20 | 1513 | 1362 | 0 | 0 | 0 | 2876 | 52.5 |
|  | 1004[餐厅] | 297.00 | 20 | 9434 | 7390 | 0 | 0 | 0 | 16824 | 56.6 |
|  | 1005[行包提取室] | 62.10 | 20 | 2399 | 1545 | 0 | 0 | 0 | 3944 | 63.5 |
|  | 1006[值班站长室] | 62.10 | 20 | 2483 | 1545 | 0 | 0 | 0 | 4029 | 64.9 |
|  | 1007[托运大厅] | 744.75 | 20 | 17510 | 18531 | 0 | 0 | 0 | 36041 | 48.4 |
|  | 1008[党政工团办公室];1020[计统财务办公室] | 67.14 | 20 | 2260 | 1671 | 0 | 0 | 0 | 3931 | 58.5 |
|  | 1009[过道] | 89.89 | 20 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802 | 8.9 |
|  | 1010[走廊] | 108.00 | 20 | 2816 | 2687 | 0 | 0 | 0 | 5503 | 51.0 |
|  | 1011[走廊] | 112.05 | 20 | 3047 | 2788 | 0 | 0 | 0 | 5835 | 52.1 |
|  | 1012[到达行包库房] | 79.38 | 20 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 | 7.2 |
|  | 1013[受理作业室] | 43.20 | 20 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 7.2 |
|  | 1014,1017[电梯间] | 5.76 | 20 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 7.2 |
|  | 1015[售票室] | 32.40 | 20 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 7.2 |
|  | 1016[走廊] | 108.00 | 20 | 3419 | 2687 | 0 | 0 | 0 | 6107 | 56.5 |
|  | 1018[库房] | 10.80 | 20 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 7.2 |
|  | 1019[楼梯间] | 37.80 | 20 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 7.2 |
|  | 1021[发送行包库房] | 77.76 | 20 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 | 7.2 |
|  | 1022[物品寄存] | 116.64 | 20 | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835 | 7.2 |
|  | 1023[楼梯间] | 27.00 | 20 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 | 18.2 |
|  | 1024[库房];1025[行包组装室] | 32.67 | 20 | 629 | 813 | 0 | 0 | 0 | 1441 | 44.1 |
|  | 1026[调度室] | 32.67 | 20 | 1416 | 813 | 0 | 0 | 0 | 2228 | 68.2 |
|  | 1027[驾驶员室];1029[站务员室] | 43.56 | 20 | 1829 | 1084 | 0 | 0 | 0 | 2913 | 66.9 |
|  | 1028[乘务员室] | 43.56 | 20 | 1779 | 1084 | 0 | 0 | 0 | 2863 | 65.7 |
|  | 1030[卫生间] | 98.01 | 20 | 3426 | 2439 | 0 | 0 | 0 | 5864 | 59.8 |
|  | 1031[联运办公室] | 67.14 | 20 | 3010 | 1671 | 0 | 0 | 0 | 4680 | 69.7 |
|  | 1033[卫生间] | 32.69 | 20 | 1259 | 813 | 0 | 0 | 0 | 2072 | 63.4 |
|  | 合计 | 2798.71 |  | 72931 | 56540 | 0 | 0 |  | 129471 | 46.3 |
| 2层 | 2001[候车室] | 1338.48 | 20 | 17782 | 24978 | 0 | 0 | 0 | 42760 | 31.9 |
|  | 2003[会议室] | 108.00 | 20 | 4925 | 2687 | 0 | 0 | 0 | 7612 | 70.5 |
|  | 2004[连接通道] | 36.00 | 20 | 1363 | 676 | 0 | 0 | 0 | 2039 | 56.6 |
|  | 2005,2008[电梯间] | 5.76 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 2006[卫生间] | 79.20 | 20 | 2076 | 1482 | 0 | 0 | 0 | 3558 | 44.9 |
|  | 2007[特别餐厅] | 81.00 | 20 | 3772 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 5788 | 71.5 |
|  | 2009[楼梯间] | 37.80 | 20 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 9.3 |
|  | 2010[扶梯] | 70.20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 2013[楼梯间] | 27.00 | 20 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360 | 50.4 |
|  | 2014[连接通道] | 36.00 | 20 | 1440 | 676 | 0 | 0 | 0 | 2117 | 58.8 |
|  | 合计 | 1755.00 |  | 33069 | 32516 | 0 | 0 |  | 65585 | 37.4 |
| 3层 | 3002[候车室] | 717.48 | 20 | 22308 | 24872 | 0 | 0 | 0 | 47180 | 65.8 |
|  | 3003[电梯间] | 5.76 | 20 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 72.8 |
|  | 3005[电梯间] | 5.76 | 20 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 65.5 |
|  | 3006[楼梯间] | 37.80 | 20 | 3024 | 1528 | 0 | 0 | 0 | 4552 | 120.4 |
|  | 3007[扶梯] | 70.20 | 20 | 2447 | 2853 | 0 | 0 | 0 | 5300 | 75.5 |
|  | 合计 | 766.80 |  | 28577 | 29252 | 0 | 0 |  | 57830 | 75.4 |
| 总计 |  | 5320.51 |  | 134577 | 118309 | 0 | 0 |  | 252886 | 47.5 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1001[会议室] | 屋顶 | 107.27 | 0.28 | 20 | 23.4 | 1.0 | 690.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 690.3 | 0.02 | 704.1 |
|  | 屋顶 | 0.73 | 0.40 | 20 | 23.4 | 1.0 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.02 | 7.1 |
|  | 西北外墙 | 32.40 | 0.41 | 20 | 23.4 | 1.0 | 308.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 324.0 | 0.02 | 330.5 |
|  | 西南外墙 | 50.40 | 0.41 | 20 | 23.4 | 1.0 | 480.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 432.0 | 0.02 | 440.6 |
|  | 西北外窗 | 21.60 | 1.94 | 20 | 23.4 | 1.0 | 980.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1029.6 | 0.02 | 1050.2 |
|  | 西南外窗 | 21.60 | 1.94 | 20 | 23.4 | 1.0 | 980.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 882.5 | 0.02 | 900.1 |
|  | 非周边地面 | 70.00 | 0.30 | 20 | 23.4 | 1.0 | 491.4 |  |  | 0.00 | 491.4 | 0.02 | 501.2 |
|  | 周边地面 | 38.00 | 0.40 | 20 | 23.4 | 1.0 | 351.2 |  |  | 0.00 | 351.2 | 0.02 | 358.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2687.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6979 |
| 1002[卫生间] | 屋顶 | 52.21 | 0.28 | 20 | 23.4 | 1.0 | 336.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.0 | 0.02 | 342.7 |
|  | 屋顶 | 2.54 | 0.40 | 20 | 23.4 | 1.0 | 24.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.0 | 0.02 | 24.4 |
|  | 东南外墙 | 12.60 | 0.41 | 20 | 23.4 | 1.0 | 120.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 108.0 | 0.02 | 110.2 |
|  | 西南外墙 | 30.96 | 0.41 | 20 | 23.4 | 1.0 | 294.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 265.4 | 0.02 | 270.7 |
|  | 西南外窗 | 7.20 | 1.94 | 20 | 23.4 | 1.0 | 326.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 294.2 | 0.02 | 300.0 |
|  | 非周边地面 | 41.84 | 0.30 | 20 | 23.4 | 1.0 | 293.7 |  |  | 0.00 | 293.7 | 0.02 | 299.6 |
|  | 周边地面 | 12.92 | 0.40 | 20 | 23.4 | 1.0 | 119.4 |  |  | 0.00 | 119.4 | 0.02 | 121.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1362.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2832 |
| 1003[公安执勤室] | 屋顶 | 52.21 | 0.28 | 20 | 23.4 | 1.0 | 336.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.0 | 0.02 | 342.7 |
|  | 屋顶 | 2.54 | 0.40 | 20 | 23.4 | 1.0 | 24.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.0 | 0.02 | 24.4 |
|  | 西南外墙 | 30.96 | 0.41 | 20 | 23.4 | 1.0 | 294.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 265.4 | 0.02 | 270.7 |
|  | 西北外墙 | 12.60 | 0.41 | 20 | 23.4 | 1.0 | 120.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 126.0 | 0.02 | 128.5 |
|  | 西南外窗 | 7.20 | 1.94 | 20 | 23.4 | 1.0 | 326.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 294.2 | 0.02 | 300.0 |
|  | 非周边地面 | 30.52 | 0.30 | 20 | 23.4 | 1.0 | 214.3 |  |  | 0.00 | 214.3 | 0.02 | 218.5 |
|  | 周边地面 | 24.24 | 0.40 | 20 | 23.4 | 1.0 | 224.0 |  |  | 0.00 | 224.0 | 0.02 | 228.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1362.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2876 |
| 1004[餐厅] | 屋顶 | 213.11 | 0.28 | 20 | 23.4 | 1.0 | 1371.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1371.3 | 0.02 | 1398.8 |
|  | 屋顶 | 2.89 | 0.40 | 20 | 23.4 | 1.0 | 27.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.3 | 0.02 | 27.8 |
|  | 西南外墙 | 52.74 | 0.41 | 20 | 23.4 | 1.0 | 502.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 452.1 | 0.02 | 461.1 |
|  | 东南外墙 | 97.20 | 0.41 | 20 | 23.4 | 1.0 | 925.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 833.1 | 0.02 | 849.8 |
|  | 西南外窗 | 11.70 | 1.94 | 20 | 23.4 | 1.0 | 531.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 478.0 | 0.02 | 487.6 |
|  | 东南外窗 | 64.80 | 1.94 | 20 | 23.4 | 1.0 | 2941.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 2647.5 | 0.02 | 2700.4 |
|  | 西南外门 | 7.56 | 1.97 | 20 | 23.4 | 1.0 | 348.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 314.0 | 0.02 | 320.2 |
|  | 内墙 | 54.00 | 1.01 | 20 | 23.4 | 0.7 | 893.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 893.4 | 0.02 | 893.4 |
|  | 非周边地面 | 223.00 | 0.30 | 20 | 23.4 | 1.0 | 1565.5 |  |  | 0.00 | 1565.5 | 0.02 | 1596.8 |
|  | 周边地面 | 74.00 | 0.40 | 20 | 23.4 | 1.0 | 684.0 |  |  | 0.00 | 684.0 | 0.02 | 697.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7390.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16824 |
| 1005[行包提取室] | 西南外墙 | 7.56 | 0.41 | 20 | 23.4 | 1.0 | 72.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 64.8 | 0.02 | 66.1 |
|  | 西南外窗 | 39.24 | 1.94 | 20 | 23.4 | 1.0 | 1781.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1603.2 | 0.02 | 1635.3 |
|  | 西南外门 | 5.04 | 1.97 | 20 | 23.4 | 1.0 | 232.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 209.3 | 0.02 | 213.5 |
|  | 非周边地面 | 44.82 | 0.30 | 20 | 23.4 | 1.0 | 314.6 |  |  | 0.00 | 314.6 | 0.02 | 320.9 |
|  | 周边地面 | 17.28 | 0.40 | 20 | 23.4 | 1.0 | 159.7 |  |  | 0.00 | 159.7 | 0.02 | 162.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1545.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3944 |
| 1006[值班站长室] | 西南外墙 | 7.67 | 0.41 | 20 | 23.4 | 1.0 | 73.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 65.7 | 0.02 | 67.0 |
|  | 西南外窗 | 46.33 | 1.94 | 20 | 23.4 | 1.0 | 2103.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1893.0 | 0.02 | 1930.8 |
|  | 非周边地面 | 44.10 | 0.30 | 20 | 23.4 | 1.0 | 309.6 |  |  | 0.00 | 309.6 | 0.02 | 315.8 |
|  | 周边地面 | 18.00 | 0.40 | 20 | 23.4 | 1.0 | 166.4 |  |  | 0.00 | 166.4 | 0.02 | 169.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1545.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4029 |
| 1007[托运大厅] | 顶板 | 216.00 | 0.94 | 20 | 23.4 | 0.8 | 3548.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3548.2 | 0.02 | 3619.2 |
|  | 东北外墙 | 21.96 | 0.41 | 20 | 23.4 | 1.0 | 209.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 219.6 | 0.02 | 224.0 |
|  | 西南外墙 | 31.10 | 0.41 | 20 | 23.4 | 1.0 | 296.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 266.6 | 0.02 | 271.9 |
|  | 西南外窗 | 160.06 | 1.94 | 20 | 23.4 | 1.0 | 7265.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 6539.3 | 0.02 | 6670.1 |
|  | 东北外门 | 5.04 | 1.97 | 20 | 23.4 | 1.0 | 232.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 244.2 | 0.02 | 249.1 |
|  | 西南外门 | 22.68 | 1.97 | 20 | 23.4 | 1.0 | 1046.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 941.9 | 0.02 | 960.7 |
|  | 非周边地面 | 664.47 | 0.30 | 20 | 23.4 | 1.0 | 4664.6 |  |  | 0.00 | 4664.6 | 0.02 | 4757.9 |
|  | 周边地面 | 80.28 | 0.40 | 20 | 23.4 | 1.0 | 742.0 |  |  | 0.00 | 742.0 | 0.02 | 756.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18531.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36041 |
| 1008[党政工团办公室];1020[计统财务办公室] | 屋顶 | 52.92 | 0.28 | 20 | 23.4 | 1.0 | 340.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.5 | 0.02 | 347.4 |
|  | 屋顶 | 1.08 | 0.40 | 20 | 23.4 | 1.0 | 10.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.2 | 0.02 | 10.4 |
|  | 西北外墙 | 32.40 | 0.41 | 20 | 23.4 | 1.0 | 308.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 324.0 | 0.02 | 330.5 |
|  | 西北外窗 | 21.60 | 1.94 | 20 | 23.4 | 1.0 | 980.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1029.6 | 0.02 | 1050.2 |
|  | 非周边地面 | 49.14 | 0.30 | 20 | 23.4 | 1.0 | 345.0 |  |  | 0.00 | 345.0 | 0.02 | 351.9 |
|  | 周边地面 | 18.00 | 0.40 | 20 | 23.4 | 1.0 | 166.4 |  |  | 0.00 | 166.4 | 0.02 | 169.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1670.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3931 |
| 1009[过道] | 屋顶 | 7.63 | 0.28 | 20 | 23.4 | 1.0 | 49.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.1 | 0.02 | 50.1 |
|  | 屋顶 | 0.54 | 0.40 | 20 | 23.4 | 1.0 | 5.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.1 | 0.02 | 5.2 |
|  | 东南外墙 | 10.80 | 0.41 | 20 | 23.4 | 1.0 | 102.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 92.6 | 0.02 | 94.4 |
|  | 非周边地面 | 86.29 | 0.30 | 20 | 23.4 | 1.0 | 605.8 |  |  | 0.00 | 605.8 | 0.02 | 617.9 |
|  | 周边地面 | 3.60 | 0.40 | 20 | 23.4 | 1.0 | 33.3 |  |  | 0.00 | 33.3 | 0.02 | 33.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 802 |
| 1010[走廊] | 顶板 | 36.00 | 0.94 | 20 | 23.4 | 0.6 | 473.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 473.1 | 0.02 | 482.6 |
|  | 东北外墙 | 5.76 | 0.41 | 20 | 23.4 | 1.0 | 54.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 57.6 | 0.02 | 58.8 |
|  | 东北外窗 | 25.20 | 1.94 | 20 | 23.4 | 1.0 | 1144.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1201.2 | 0.02 | 1225.2 |
|  | 东北外门 | 5.04 | 1.97 | 20 | 23.4 | 1.0 | 232.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 244.2 | 0.02 | 249.1 |
|  | 非周边地面 | 96.00 | 0.30 | 20 | 23.4 | 1.0 | 673.9 |  |  | 0.00 | 673.9 | 0.02 | 687.4 |
|  | 周边地面 | 12.00 | 0.40 | 20 | 23.4 | 1.0 | 110.9 |  |  | 0.00 | 110.9 | 0.02 | 113.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2687.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5503 |
| 1011[走廊] | 东北外墙 | 21.96 | 0.41 | 20 | 23.4 | 1.0 | 209.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 219.6 | 0.02 | 224.0 |
|  | 西北外墙 | 7.38 | 0.41 | 20 | 23.4 | 1.0 | 70.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 73.8 | 0.02 | 75.3 |
|  | 西北外窗 | 34.02 | 1.94 | 20 | 23.4 | 1.0 | 1544.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1621.6 | 0.02 | 1654.0 |
|  | 东北外门 | 5.04 | 1.97 | 20 | 23.4 | 1.0 | 232.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 244.2 | 0.02 | 249.1 |
|  | 非周边地面 | 93.25 | 0.30 | 20 | 23.4 | 1.0 | 654.6 |  |  | 0.00 | 654.6 | 0.02 | 667.7 |
|  | 周边地面 | 18.80 | 0.40 | 20 | 23.4 | 1.0 | 173.8 |  |  | 0.00 | 173.8 | 0.02 | 177.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2788.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5835 |
| 1012[到达行包库房] | 非周边地面 | 79.38 | 0.30 | 20 | 23.4 | 1.0 | 557.2 |  |  | 0.00 | 557.2 | 0.02 | 568.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 568 |
| 1013[受理作业室] | 非周边地面 | 43.20 | 0.30 | 20 | 23.4 | 1.0 | 303.3 |  |  | 0.00 | 303.3 | 0.02 | 309.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 309 |
| 1014,1017[电梯间] | 非周边地面 | 5.76 | 0.30 | 20 | 23.4 | 1.0 | 40.4 |  |  | 0.00 | 40.4 | 0.02 | 41.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |
| 1015[售票室] | 非周边地面 | 32.40 | 0.30 | 20 | 23.4 | 1.0 | 227.4 |  |  | 0.00 | 227.4 | 0.02 | 232.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232 |
| 1016[走廊] | 顶板 | 36.00 | 0.94 | 20 | 23.4 | 0.6 | 473.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 473.1 | 0.02 | 482.6 |
|  | 顶板 | 36.00 | 0.94 | 20 | 23.4 | 0.8 | 591.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 591.4 | 0.02 | 603.2 |
|  | 东北外墙 | 5.76 | 0.41 | 20 | 23.4 | 1.0 | 54.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 57.6 | 0.02 | 58.8 |
|  | 东北外窗 | 25.20 | 1.94 | 20 | 23.4 | 1.0 | 1144.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1201.2 | 0.02 | 1225.2 |
|  | 东北外门 | 5.04 | 1.97 | 20 | 23.4 | 1.0 | 232.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 244.2 | 0.02 | 249.1 |
|  | 非周边地面 | 96.00 | 0.30 | 20 | 23.4 | 1.0 | 673.9 |  |  | 0.00 | 673.9 | 0.02 | 687.4 |
|  | 周边地面 | 12.00 | 0.40 | 20 | 23.4 | 1.0 | 110.9 |  |  | 0.00 | 110.9 | 0.02 | 113.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2687.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6107 |
| 1018[库房] | 非周边地面 | 10.80 | 0.30 | 20 | 23.4 | 1.0 | 75.8 |  |  | 0.00 | 75.8 | 0.02 | 77.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 |
| 1019[楼梯间] | 非周边地面 | 37.80 | 0.30 | 20 | 23.4 | 1.0 | 265.4 |  |  | 0.00 | 265.4 | 0.02 | 270.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 271 |
| 1021[发送行包库房] | 非周边地面 | 77.76 | 0.30 | 20 | 23.4 | 1.0 | 545.9 |  |  | 0.00 | 545.9 | 0.02 | 556.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 557 |
| 1022[物品寄存] | 非周边地面 | 116.64 | 0.30 | 20 | 23.4 | 1.0 | 818.8 |  |  | 0.00 | 818.8 | 0.02 | 835.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 835 |
| 1023[楼梯间] | 内墙 | 18.00 | 1.01 | 20 | 23.4 | 0.7 | 297.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297.8 | 0.02 | 297.8 |
|  | 非周边地面 | 27.00 | 0.30 | 20 | 23.4 | 1.0 | 189.5 |  |  | 0.00 | 189.5 | 0.02 | 193.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 491 |
| 1024[库房];1025[行包组装室] | 东北外墙 | 24.48 | 0.41 | 20 | 23.4 | 1.0 | 233.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 244.8 | 0.02 | 249.7 |
|  | 东北外门 | 2.52 | 1.97 | 20 | 23.4 | 1.0 | 116.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 122.1 | 0.02 | 124.5 |
|  | 非周边地面 | 23.67 | 0.30 | 20 | 23.4 | 1.0 | 166.2 |  |  | 0.00 | 166.2 | 0.02 | 169.5 |
|  | 周边地面 | 9.00 | 0.40 | 20 | 23.4 | 1.0 | 83.2 |  |  | 0.00 | 83.2 | 0.02 | 84.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 812.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1441 |
| 1026[调度室] | 东北外墙 | 4.00 | 0.41 | 20 | 23.4 | 1.0 | 38.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 40.0 | 0.02 | 40.8 |
|  | 东北外窗 | 20.48 | 1.94 | 20 | 23.4 | 1.0 | 929.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 976.4 | 0.02 | 995.9 |
|  | 东北外门 | 2.52 | 1.97 | 20 | 23.4 | 1.0 | 116.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 122.1 | 0.02 | 124.5 |
|  | 非周边地面 | 23.67 | 0.30 | 20 | 23.4 | 1.0 | 166.2 |  |  | 0.00 | 166.2 | 0.02 | 169.5 |
|  | 周边地面 | 9.00 | 0.40 | 20 | 23.4 | 1.0 | 83.2 |  |  | 0.00 | 83.2 | 0.02 | 84.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 812.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2228 |
| 1027[驾驶员室];1029[站务员室] | 东北外墙 | 6.84 | 0.41 | 20 | 23.4 | 1.0 | 65.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 68.4 | 0.02 | 69.8 |
|  | 东北外窗 | 26.64 | 1.94 | 20 | 23.4 | 1.0 | 1209.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1269.8 | 0.02 | 1295.2 |
|  | 东北外门 | 2.52 | 1.97 | 20 | 23.4 | 1.0 | 116.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 122.1 | 0.02 | 124.5 |
|  | 非周边地面 | 31.56 | 0.30 | 20 | 23.4 | 1.0 | 221.6 |  |  | 0.00 | 221.6 | 0.02 | 226.0 |
|  | 周边地面 | 12.00 | 0.40 | 20 | 23.4 | 1.0 | 110.9 |  |  | 0.00 | 110.9 | 0.02 | 113.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1083.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2913 |
| 1028[乘务员室] | 东北外墙 | 8.14 | 0.41 | 20 | 23.4 | 1.0 | 77.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 81.4 | 0.02 | 83.0 |
|  | 东北外窗 | 25.34 | 1.94 | 20 | 23.4 | 1.0 | 1150.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1208.0 | 0.02 | 1232.2 |
|  | 东北外门 | 2.52 | 1.97 | 20 | 23.4 | 1.0 | 116.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 122.1 | 0.02 | 124.5 |
|  | 非周边地面 | 31.56 | 0.30 | 20 | 23.4 | 1.0 | 221.6 |  |  | 0.00 | 221.6 | 0.02 | 226.0 |
|  | 周边地面 | 12.00 | 0.40 | 20 | 23.4 | 1.0 | 110.9 |  |  | 0.00 | 110.9 | 0.02 | 113.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1083.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2863 |
| 1030[卫生间] | 东北外墙 | 72.36 | 0.41 | 20 | 23.4 | 1.0 | 689.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 723.6 | 0.02 | 738.1 |
|  | 东南外墙 | 7.38 | 0.41 | 20 | 23.4 | 1.0 | 70.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 63.3 | 0.02 | 64.5 |
|  | 东北外窗 | 8.64 | 1.94 | 20 | 23.4 | 1.0 | 392.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 411.8 | 0.02 | 420.1 |
|  | 东南外窗 | 34.02 | 1.94 | 20 | 23.4 | 1.0 | 1544.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1389.9 | 0.02 | 1417.7 |
|  | 非周边地面 | 61.21 | 0.30 | 20 | 23.4 | 1.0 | 429.7 |  |  | 0.00 | 429.7 | 0.02 | 438.3 |
|  | 周边地面 | 36.80 | 0.40 | 20 | 23.4 | 1.0 | 340.1 |  |  | 0.00 | 340.1 | 0.02 | 346.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2438.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5864 |
| 1031[联运办公室] | 屋顶 | 66.95 | 0.28 | 20 | 23.4 | 1.0 | 430.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430.8 | 0.02 | 439.4 |
|  | 屋顶 | 0.19 | 0.40 | 20 | 23.4 | 1.0 | 1.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.8 | 0.02 | 1.8 |
|  | 东北外墙 | 39.99 | 0.41 | 20 | 23.4 | 1.0 | 380.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 399.9 | 0.02 | 407.9 |
|  | 西北外墙 | 32.40 | 0.41 | 20 | 23.4 | 1.0 | 308.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 324.0 | 0.02 | 330.5 |
|  | 东北外窗 | 2.88 | 1.94 | 20 | 23.4 | 1.0 | 130.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 137.3 | 0.02 | 140.0 |
|  | 西北外窗 | 21.60 | 1.94 | 20 | 23.4 | 1.0 | 980.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1029.6 | 0.02 | 1050.2 |
|  | 东北外门 | 1.89 | 1.97 | 20 | 23.4 | 1.0 | 87.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 91.6 | 0.02 | 93.4 |
|  | 非周边地面 | 38.22 | 0.30 | 20 | 23.4 | 1.0 | 268.3 |  |  | 0.00 | 268.3 | 0.02 | 273.7 |
|  | 周边地面 | 28.92 | 0.40 | 20 | 23.4 | 1.0 | 267.3 |  |  | 0.00 | 267.3 | 0.02 | 272.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1670.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4680 |
| 1033[卫生间] | 屋顶 | 32.69 | 0.28 | 20 | 23.4 | 1.0 | 210.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.3 | 0.02 | 214.6 |
|  | 东北外墙 | 24.36 | 0.41 | 20 | 23.4 | 1.0 | 232.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.6 | 0.02 | 248.5 |
|  | 东南外墙 | 43.20 | 0.41 | 20 | 23.4 | 1.0 | 411.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 370.3 | 0.02 | 377.7 |
|  | 东北外窗 | 2.88 | 1.94 | 20 | 23.4 | 1.0 | 130.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 137.3 | 0.02 | 140.0 |
|  | 非周边地面 | 13.21 | 0.30 | 20 | 23.4 | 1.0 | 92.7 |  |  | 0.00 | 92.7 | 0.02 | 94.6 |
|  | 周边地面 | 19.48 | 0.40 | 20 | 23.4 | 1.0 | 180.1 |  |  | 0.00 | 180.1 | 0.02 | 183.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 813.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2072 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129471 |
| 2001[候车室] | 屋顶 | 608.57 | 0.28 | 20 | 23.4 | 1.0 | 3916.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3916.2 | 0.01 | 3935.7 |
|  | 屋顶 | 12.43 | 0.40 | 20 | 23.4 | 1.0 | 117.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.2 | 0.01 | 117.8 |
|  | 西北外墙 | 29.70 | 0.41 | 20 | 23.4 | 1.0 | 282.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 297.0 | 0.01 | 298.5 |
|  | 西南外墙 | 91.44 | 0.41 | 20 | 23.4 | 1.0 | 870.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 783.8 | 0.01 | 787.7 |
|  | 东南外墙 | 29.70 | 0.41 | 20 | 23.4 | 1.0 | 282.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 254.6 | 0.01 | 255.8 |
|  | 东北外墙 | 174.31 | 0.41 | 20 | 23.4 | 1.0 | 1660.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1743.1 | 0.01 | 1751.8 |
|  | 西北外窗 | 32.40 | 1.94 | 20 | 23.4 | 1.0 | 1470.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1544.4 | 0.01 | 1552.1 |
|  | 西南外窗 | 70.56 | 1.94 | 20 | 23.4 | 1.0 | 3203.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 2882.8 | 0.01 | 2897.2 |
|  | 东南外窗 | 32.40 | 1.94 | 20 | 23.4 | 1.0 | 1470.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1323.7 | 0.01 | 1330.4 |
|  | 东北外窗 | 48.53 | 1.94 | 20 | 23.4 | 1.0 | 2203.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2313.1 | 0.01 | 2324.7 |
|  | 东北外门 | 20.16 | 1.97 | 20 | 23.4 | 1.0 | 930.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 976.8 | 0.01 | 981.7 |
|  | 内墙 | 6.30 | 1.01 | 20 | 23.4 | 0.7 | 104.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.2 | 0.01 | 104.2 |
|  | 内墙 | 24.48 | 1.01 | 20 | 23.4 | 0.7 | 405.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405.0 | 0.01 | 405.0 |
|  | 内墙 | 11.52 | 1.01 | 20 | 23.4 | 0.7 | 190.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.6 | 0.01 | 190.6 |
|  | 内窗 | 7.20 | 1.94 | 20 | 23.4 | 0.7 | 228.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228.8 | 0.01 | 229.9 |
|  | 内窗 | 15.48 | 1.94 | 20 | 23.4 | 0.7 | 491.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 491.9 | 0.01 | 494.4 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 23.4 | 0.7 | 123.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.8 | 0.01 | 124.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24978.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42760 |
| 2003[会议室] | 屋顶 | 108.00 | 0.28 | 20 | 23.4 | 1.0 | 695.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 695.0 | 0.01 | 698.5 |
|  | 东北外墙 | 36.00 | 0.41 | 20 | 23.4 | 1.0 | 342.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 360.0 | 0.01 | 361.8 |
|  | 西北外墙 | 64.80 | 0.41 | 20 | 23.4 | 1.0 | 617.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 648.0 | 0.01 | 651.2 |
|  | 西南外墙 | 36.00 | 0.41 | 20 | 23.4 | 1.0 | 342.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 308.6 | 0.01 | 310.1 |
|  | 西北外窗 | 43.20 | 1.94 | 20 | 23.4 | 1.0 | 1961.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2059.2 | 0.01 | 2069.5 |
|  | 内墙 | 20.52 | 1.01 | 20 | 23.4 | 0.7 | 339.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 339.5 | 0.01 | 339.5 |
|  | 内窗 | 15.48 | 1.94 | 20 | 23.4 | 0.7 | 491.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 491.9 | 0.01 | 494.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2687.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7612 |
| 2004[连接通道] | 屋顶 | 35.28 | 0.40 | 20 | 23.4 | 1.0 | 332.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332.7 | 0.01 | 334.4 |
|  | 屋顶 | 0.72 | 0.28 | 20 | 23.4 | 1.0 | 4.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.6 | 0.01 | 4.7 |
|  | 西南外墙 | 19.80 | 0.41 | 20 | 23.4 | 1.0 | 188.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 169.7 | 0.01 | 170.6 |
|  | 西南外窗 | 7.20 | 1.94 | 20 | 23.4 | 1.0 | 326.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 294.2 | 0.01 | 295.6 |
|  | 内墙 | 19.80 | 1.01 | 20 | 23.4 | 0.7 | 327.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327.6 | 0.01 | 327.6 |
|  | 内窗 | 7.20 | 1.94 | 20 | 23.4 | 0.7 | 228.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228.8 | 0.01 | 229.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 676.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2039 |
| 2005,2008[电梯间];2010[扶梯] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2006[卫生间] | 屋顶 | 35.28 | 0.40 | 20 | 23.4 | 1.0 | 332.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332.7 | 0.01 | 334.4 |
|  | 屋顶 | 0.72 | 0.28 | 20 | 23.4 | 1.0 | 4.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.6 | 0.01 | 4.7 |
|  | 顶板 | 43.20 | 0.94 | 20 | 23.4 | 0.8 | 709.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 709.6 | 0.01 | 713.2 |
|  | 西南外墙 | 19.80 | 0.41 | 20 | 23.4 | 1.0 | 188.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 169.7 | 0.01 | 170.6 |
|  | 西南外窗 | 7.20 | 1.94 | 20 | 23.4 | 1.0 | 326.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 294.2 | 0.01 | 295.6 |
|  | 内墙 | 19.80 | 1.01 | 20 | 23.4 | 0.7 | 327.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327.6 | 0.01 | 327.6 |
|  | 内窗 | 7.20 | 1.94 | 20 | 23.4 | 0.7 | 228.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228.8 | 0.01 | 229.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1482.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3558 |
| 2007[特别餐厅] | 屋顶 | 81.00 | 0.28 | 20 | 23.4 | 1.0 | 521.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 521.2 | 0.01 | 523.8 |
|  | 东北外墙 | 18.00 | 0.41 | 20 | 23.4 | 1.0 | 171.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 180.0 | 0.01 | 180.9 |
|  | 东南外墙 | 64.80 | 0.41 | 20 | 23.4 | 1.0 | 617.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 555.4 | 0.01 | 558.2 |
|  | 西南外墙 | 36.00 | 0.41 | 20 | 23.4 | 1.0 | 342.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 308.6 | 0.01 | 310.1 |
|  | 东南外窗 | 43.20 | 1.94 | 20 | 23.4 | 1.0 | 1961.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1765.0 | 0.01 | 1773.8 |
|  | 内墙 | 9.72 | 1.01 | 20 | 23.4 | 0.7 | 160.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.8 | 0.01 | 160.8 |
|  | 内窗 | 8.28 | 1.94 | 20 | 23.4 | 0.7 | 263.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.1 | 0.01 | 264.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5788 |
| 2009[楼梯间] | 内墙 | 5.22 | 1.01 | 20 | 23.4 | 0.7 | 86.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.4 | 0.01 | 86.4 |
|  | 内窗 | 8.28 | 1.94 | 20 | 23.4 | 0.7 | 263.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.1 | 0.01 | 264.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351 |
| 2013[楼梯间] | 屋顶 | 27.00 | 0.28 | 20 | 23.4 | 1.0 | 173.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.7 | 0.01 | 174.6 |
|  | 东北外墙 | 18.00 | 0.41 | 20 | 23.4 | 1.0 | 171.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 180.0 | 0.01 | 180.9 |
|  | 内墙 | 10.80 | 1.01 | 20 | 23.4 | 0.7 | 178.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.7 | 0.01 | 178.7 |
|  | 内墙 | 36.00 | 1.01 | 20 | 23.4 | 0.7 | 595.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 595.6 | 0.01 | 595.6 |
|  | 内窗 | 7.20 | 1.94 | 20 | 23.4 | 0.7 | 228.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228.8 | 0.01 | 229.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1360 |
| 2014[连接通道] | 屋顶 | 35.28 | 0.40 | 20 | 23.4 | 1.0 | 332.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332.7 | 0.01 | 334.4 |
|  | 屋顶 | 0.72 | 0.28 | 20 | 23.4 | 1.0 | 4.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.6 | 0.01 | 4.7 |
|  | 东北外墙 | 19.80 | 0.41 | 20 | 23.4 | 1.0 | 188.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 198.0 | 0.01 | 199.0 |
|  | 东北外窗 | 7.20 | 1.94 | 20 | 23.4 | 1.0 | 326.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 343.2 | 0.01 | 344.9 |
|  | 内墙 | 19.80 | 1.01 | 20 | 23.4 | 0.7 | 327.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327.6 | 0.01 | 327.6 |
|  | 内窗 | 7.20 | 1.94 | 20 | 23.4 | 0.7 | 228.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228.8 | 0.01 | 229.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 676.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2117 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65585 |
| 3002[候车室] | 屋顶 | 657.09 | 0.34 | 20 | 23.4 | 1.0 | 5150.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5150.9 | 0.06 | 5439.4 |
|  | 西南外墙 | 121.93 | 0.41 | 20 | 23.4 | 1.0 | 1161.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1045.1 | 0.06 | 1103.7 |
|  | 东南外墙 | 75.05 | 0.41 | 20 | 23.4 | 1.0 | 714.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 643.3 | 0.06 | 679.4 |
|  | 东北外墙 | 268.92 | 0.41 | 20 | 23.4 | 1.0 | 2561.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2689.2 | 0.06 | 2839.8 |
|  | 西北外墙 | 150.11 | 0.41 | 20 | 23.4 | 1.0 | 1429.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1501.1 | 0.06 | 1585.2 |
|  | 西南外窗 | 6.48 | 1.94 | 20 | 23.4 | 1.0 | 294.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 264.7 | 0.06 | 279.6 |
|  | 东北外窗 | 12.96 | 1.94 | 20 | 23.4 | 1.0 | 588.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 617.7 | 0.06 | 652.3 |
|  | 天窗 | 181.44 | 2.17 | 20 | 23.4 | 1.0 | 9213.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9213.2 | 0.06 | 9729.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24871.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47180 |
| 3003[电梯间] | 屋顶 | 7.20 | 0.34 | 20 | 23.4 | 1.0 | 56.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.4 | 0.06 | 59.6 |
|  | 西南外墙 | 12.53 | 0.41 | 20 | 23.4 | 1.0 | 119.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 107.4 | 0.06 | 113.4 |
|  | 内墙 | 14.90 | 1.01 | 20 | 23.4 | 0.7 | 246.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246.6 | 0.06 | 246.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 420 |
| 3005[电梯间] | 屋顶 | 7.20 | 0.34 | 20 | 23.4 | 1.0 | 56.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.4 | 0.06 | 59.6 |
|  | 内墙 | 19.22 | 1.01 | 20 | 23.4 | 0.7 | 317.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317.9 | 0.06 | 317.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 378 |
| 3006[楼梯间] | 屋顶 | 20.61 | 0.34 | 20 | 23.4 | 1.0 | 161.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.6 | 0.06 | 170.6 |
|  | 东南外墙 | 40.93 | 0.41 | 20 | 23.4 | 1.0 | 389.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 350.8 | 0.06 | 370.4 |
|  | 天窗 | 20.16 | 2.17 | 20 | 23.4 | 1.0 | 1023.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1023.7 | 0.06 | 1081.0 |
|  | 内墙 | 76.86 | 1.01 | 20 | 23.4 | 0.7 | 1271.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1271.6 | 0.06 | 1271.6 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 23.4 | 0.7 | 123.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.8 | 0.06 | 130.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1527.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4552 |
| 3007[扶梯] | 屋顶 | 34.47 | 0.34 | 20 | 23.4 | 1.0 | 270.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.2 | 0.06 | 285.3 |
|  | 天窗 | 40.32 | 2.17 | 20 | 23.4 | 1.0 | 2047.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2047.4 | 0.06 | 2162.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2853.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5300 |
| 3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57830 |
| 长安云驿·绿境方舟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252886 |