[image: image64.png]


[image: image64.png]

隔热检查计算书
公共建筑
	工程名称
	稳了

	工程地点
	辽宁-大连-金州

	设计编号
	

	建设单位
	稳了呗小组

	设计单位
	稳了呗小组

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	计算日期
	2023年12月11日


[image: image1.png]



	采用软件
	斯维尔节能设计BECS2023

	软件版本
	20220923

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T18985729639


目  录
3

1
建筑概况

3

2
评价依据

3

3
评价目标与方法

3

3.1
评价目标

3

3.2
评价方法

4

4
边界条件参数设置

4

4.1
基本设置

5

4.2
室外空气温度

5

4.3
室外太阳辐射照度

6

4.4
室内空气温度

6

5
工程材料

7

6
工程构造

7

6.1
屋顶构造

7

6.1.1
屋顶构造一

8

6.2
外墙构造

8

6.2.1
外墙构造一

11

6.3
热桥柱构造

11

6.3.1
热桥柱构造一

14

7
验算结论

14

7.1
空调房间



建筑概况
	工程名称
	稳了

	工程地点
	辽宁-大连-金州

	地理位置
	北纬：39.10°
	东经：121.70°

	气候子区
	寒冷A区

	大气透明度等级
	5

	建筑面积
	地上2964㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上2          地下0

	建筑高度
	10.8m

	结构类型
	框架结构


评价依据
1. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015
2. 《民用建筑热工设计规范》GB50176
3. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019
4. 《绿色建筑评价技术细则》
5.  施工图、设计说明、节能计算书
评价目标与方法
评价目标
依据《民用建筑热工设计规范》和《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019的要求和规定，屋顶和外墙的隔热性能应满足要求。
通过房间围护结构的内表面温度计算，判断是否不大于《民用建筑热工设计规范》给出的内表面最高温度。
评价方法
在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，外墙内表面最高温度应符合表3.2.1的要求：
表3.2.1 外墙内表面最高温度的限值
	房间类型
	自然通风房间
	空调房间

	
	
	重质围护结构

（D≥2.5）
	轻质围护结构

（D＜2.5）

	内表面最高温度[image: image3.png]



	≤ te.max
	≤ti+2
	≤ti+3


在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，屋面内表面最高温度应符合表3.2.2的要求：
表3.2.2 屋顶内表面最高温度的限值
	房间类型
	自然通风房间
	空调房间

	
	
	重质围护结构

（D≥2.5）
	轻质围护结构

（D＜2.5）

	内表面最高温度[image: image5.png]



	≤ te.max
	≤ti+2.5
	≤ti+3.5


表中：
[image: image6.wmf]max

i

q

×

—围护结构内表面最高温度（[image: image8.png]


），应按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录C.3 的规定计算； 

[image: image9.png]


—室内空气温度，（[image: image11.png]


）。
te.max—累年日平均温度最高日的最高温度（[image: image13.png]


）,应按《民用建筑热工设计规范》 
GB50176-2016配套软件气象数据取用。
外围护结构内表面最高温度按照规范《民用建筑热工设计规范》(GB50176-2016)附录C.3 的规定计算：
按式3.2.3-1建立常物性、无内热源的一维非稳态导热的内部微分方程，微分方程的求解可采用有限差分法： 

[image: image15.png]


                                 （3.2.3-1）
式中：[image: image17.png]


 —温度对于时间的导数，[image: image19.png]


/s。
[image: image21.png]


—材料的导温系数，[image: image23.png]B [



，m2/s。
按式3.2.3-2建立第三类边界条件隐式差分格式边界节点方程（边界节点1，节点n 可参照）：
[image: image25.png]Ax dogt
(ke +altf—th) + oIk = Cp HET
)



（3.2.3-2）
式中：[image: image26.png]


—材料的比热， J /(kg·K)；
[image: image27.png]


—材料的密度，kg/m³；
[image: image29.png]


—材料的导温系数，[image: image31.png]B [



，m2/s；
[image: image32.png]


—差分步长，m；
[image: image34.png]


—材料的导热系数，［W/(m·K)］；
[image: image35.png]


—对流换热温度，[image: image37.png]


。
按式3.2.3-3列出各内部节点和边界点的节点方程，并求解节点方程组得到外墙、屋顶内表面温度值。
[image: image39.png]


 ,i=1,2,……n                      （3.2.3-3）
式中：[image: image40.png]


—差分节点温度值，[image: image42.png]


。
边界条件参数设置

基本设置

	公式及变量
	变量名
	数值
	说明

	（一）内表面边界条件（第三类边界条件）

	[image: image43.png]tra




	夏季室内温度，[image: image45.png]



	
	按《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016第3.3.2条的规定取值。

	[image: image46.png]



	室内侧对流换热系数，W/(m2·K)
	8.7
	按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-1取值。

	（二）外表面边界条件（第三类边界条件）

	[image: image47.png]Rnts




	室外侧对流换热系数，(m2·K)
	19.0
	按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-2取值。

	[image: image48.png]



	室外空气逐时温度，[image: image50.png]



	
	按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象数据取用。

	[image: image51.png]Ik




	表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/m2
	
	按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象参数取值。

	[image: image52.png]



	外表面太阳辐射吸收系数
	
	根据工程构造取值。


室外空气温度

[image: image53.png]50

45

35

30

25

20

EMREHARE ) =

012 3456 7 8 910111213 14151617 18 19 20 21 22 23
Bt





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	30.10
	29.80
	29.50
	28.00
	26.60
	25.10
	25.60
	26.90
	28.90
	31.30
	33.70
	35.90

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	37.50
	38.60
	39.20
	39.20
	38.70
	37.90
	36.80
	35.40
	34.10
	33.20
	32.20
	31.30


注：气象数据参考 天津-天津

室外太阳辐射照度

	变量
	变量名
	公式来源

	[image: image54.png]Ik




	表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/ m2
	按《民用建筑热工设计规范GB
50176-2016》配套软件气象数据取用。


	时刻\朝向
	东
	南
	西
	北
	水平

	0:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	1:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	3:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	4:00
	0.47
	0.04
	0.11
	0.09
	0.20

	5:00
	112.54
	49.64
	55.70
	26.13
	104.90

	6:00
	246.87
	107.96
	107.70
	64.14
	234.20

	7:00
	401.99
	175.05
	146.80
	119.09
	402.50

	8:00
	472.27
	254.32
	168.38
	139.38
	568.40

	9:00
	456.56
	347.62
	193.92
	162.45
	728.90

	10:00
	362.74
	417.86
	214.36
	180.39
	837.10

	11:00
	229.24
	454.29
	229.24
	192.85
	893.00

	12:00
	224.02
	433.11
	375.71
	188.23
	863.90

	13:00
	212.42
	376.26
	489.47
	177.52
	782.00

	14:00
	198.30
	297.46
	543.62
	163.84
	657.50

	15:00
	178.50
	212.63
	505.08
	145.08
	499.50

	16:00
	141.95
	136.80
	358.51
	79.72
	321.70

	17:00
	77.42
	58.79
	188.41
	26.47
	152.60

	18:00
	0.00
	0.05
	0.09
	0.05
	0.00

	19:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	20:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	21:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	22:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	23:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00


注：气象数据参考 天津-天津

室内空气温度

根据《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016第3.3.2条的规定取26摄氏度
工程材料

	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	建筑节能保温砂浆
	0.060
	10.000
	300.0
	1000.0
	0.0000
	修正系数=1.02

	聚苯颗粒保温砂浆
	0.060
	0.950
	230.0
	900.0
	0.0000
	

	水泥砂浆L
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0080
	

	混凝土L
	1.740
	17.060
	2500.0
	920.0
	0.0040
	

	水泥聚苯板L
	0.081
	1.850
	200.0
	2905.0
	0.0000
	

	土壤层L
	6.121
	0.671
	1.0
	1010.0
	0.0120
	

	双面水泥基岩棉复合板
	0.048
	0.750
	100.0
	1220.0
	0.0005
	燃烧性能A级、修正系数=1.2

	防水层L
	0.170
	0.122
	1.2
	1005.0
	0.0140
	

	硬泡聚氨酯板PUR（ρ≥35）
	0.024
	4.293
	35.0
	1185.0
	0.0130
	K≤0.024 W/（m·k）；燃烧性能等级：B2级；导热系数修正系数依据：附表A.3；

	混合砂浆L
	0.870
	10.627
	1700.0
	1050.0
	0.0230
	

	岩棉保温板（ρ≥140）
	0.040
	0.428
	140.0
	2515.0
	0.0000
	K≤0.04 W/（m·k）；燃烧性能等级：A1级；同上；

	钢丝网水泥砂浆L
	1.740
	15.465
	1800.0
	1050.0
	0.0430
	

	承重空心砖墙L
	0.580
	8.928
	1800.0
	1050.0
	0.0100
	

	白灰砂浆L
	0.810
	10.551
	1800.0
	1050.0
	0.0140
	

	挤塑聚苯板不带表皮（ρ=22-35）
	0.032
	1.018
	35.0
	1761.0
	0.0000
	K≤0.032 W/（m·k）；燃烧性能等级：B1级或B2级；同上；


工程构造

屋顶构造

屋顶构造一

	材料名称
由外到内
	厚度
	差分
步长
	导热
系数
	蓄热
系数
	修正
系数
	热阻
	热惰性
指标

	
	(mm)
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	防水层L
	10
	10.0
	0.170
	0.122
	1.00
	0.059
	0.007

	硬泡聚氨酯板PUR（ρ≥35）
	20
	10.0
	0.024
	4.293
	1.00
	0.833
	3.578

	岩棉保温板（ρ≥140）
	60
	5.0
	0.040
	0.428
	1.00
	1.500
	0.642

	混合砂浆L
	20
	10.0
	0.870
	10.627
	1.00
	0.023
	0.244

	各层之和∑
	110
	－
	－
	－
	－
	2.415
	4.471

	差分时间步长(分钟)
	5.0

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.39

	重质/轻质
	重质围护结构


空调房间：逐时温度

[image: image55.png]30

29

28

27

26

25

I AT B (62 C) e REE

01234567 8 910111213 14151617 1819 20212223
w3





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	26.49
	26.41
	26.34
	26.29
	26.24
	26.19
	26.16
	26.17
	26.25
	26.40
	26.61
	26.87

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	27.14
	27.39
	27.57
	27.68
	27.69
	27.63
	27.48
	27.29
	27.07
	26.88
	26.72
	26.59


外墙构造

外墙构造一

	材料名称
由外到内
	厚度
	差分
步长
	导热
系数
	蓄热
系数
	修正
系数
	热阻
	热惰性
指标

	
	(mm)
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	钢丝网水泥砂浆L
	20
	10.0
	1.740
	15.465
	1.00
	0.011
	0.178

	挤塑聚苯板不带表皮（ρ=22-35）
	120
	10.0
	0.032
	1.018
	1.00
	3.750
	3.818

	承重空心砖墙L
	240
	8.3
	0.580
	8.928
	1.00
	0.414
	3.694

	白灰砂浆L
	20
	6.7
	0.810
	10.551
	1.00
	0.025
	0.261

	各层之和∑
	400
	－
	－
	－
	－
	4.200
	7.950

	差分时间步长(分钟)
	5.0

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.23

	重质/轻质
	重质围护结构


空调房间：东向逐时温度

[image: image56.png]30

29

28

27

26

25

I AT B (62 C) e REE

01234567 8 910111213 14151617 1819 20212223
w3





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	26.33
	26.34
	26.34
	26.34
	26.34
	26.33
	26.33
	26.33
	26.32
	26.32
	26.31
	26.31

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	26.31
	26.30
	26.30
	26.30
	26.30
	26.31
	26.31
	26.31
	26.32
	26.32
	26.33
	26.33


空调房间：西向逐时温度

[image: image57.png]30

29

28

27

26

25

I AT B (62 C) e REE

01234567 8 910111213 14151617 1819 20212223
w3





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	26.35
	26.35
	26.35
	26.35
	26.35
	26.35
	26.35
	26.35
	26.34
	26.34
	26.33
	26.33

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	26.32
	26.32
	26.31
	26.31
	26.31
	26.31
	26.31
	26.31
	26.32
	26.33
	26.33
	26.34


空调房间：南向逐时温度

[image: image58.png]30

29

28

27

26

25

I AT B (62 C) e REE

01234567 8 910111213 14151617 1819 20212223
w3





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	26.34
	26.34
	26.34
	26.34
	26.34
	26.34
	26.34
	26.33
	26.33
	26.32
	26.32
	26.31

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	26.31
	26.30
	26.30
	26.30
	26.30
	26.30
	26.30
	26.31
	26.32
	26.32
	26.33
	26.33


空调房间：北向逐时温度

[image: image59.png]30

29

28

27

26

25

I AT B (62 C) e REE

01234567 8 910111213 14151617 1819 20212223
w3





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	26.26
	26.26
	26.26
	26.26
	26.26
	26.26
	26.26
	26.26
	26.26
	26.25
	26.25
	26.25

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	26.24
	26.24
	26.24
	26.23
	26.23
	26.23
	26.23
	26.24
	26.24
	26.25
	26.25
	26.25


热桥柱构造

热桥柱构造一

	材料名称
由外到内
	厚度
	差分
步长
	导热
系数
	蓄热
系数
	修正
系数
	热阻
	热惰性
指标

	
	(mm)
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	10.0
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	岩棉保温板（ρ≥140）
	50
	5.0
	0.040
	0.428
	1.00
	1.250
	0.535

	水泥砂浆
	20
	10.0
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	12.5
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	10.0
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	310
	－
	－
	－
	－
	1.433
	3.250

	差分时间步长(分钟)
	5.0

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.63

	重质/轻质
	重质围护结构


空调房间：东向逐时温度

[image: image60.png]30

29

28

27

26

25

I AT B (62 C) e REE

01234567 8 910111213 14151617 1819 20212223
w3





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	26.96
	26.95
	26.93
	26.91
	26.89
	26.87
	26.84
	26.82
	26.79
	26.77
	26.76
	26.76

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	26.78
	26.80
	26.82
	26.84
	26.87
	26.90
	26.92
	26.94
	26.96
	26.97
	26.97
	26.97


空调房间：西向逐时温度

[image: image61.png]30

29

28

27

26

25

I AT B (62 C) e REE

01234567 8 910111213 14151617 1819 20212223
w3





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	27.04
	27.03
	27.01
	26.99
	26.96
	26.94
	26.91
	26.88
	26.85
	26.82
	26.80
	26.78

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	26.77
	26.76
	26.77
	26.79
	26.82
	26.86
	26.91
	26.96
	27.00
	27.03
	27.04
	27.04


空调房间：南向逐时温度

[image: image62.png]30

29

28

27

26

25

I AT B (62 C) e REE

01234567 8 910111213 14151617 1819 20212223
w3





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	26.98
	26.97
	26.95
	26.93
	26.91
	26.89
	26.86
	26.83
	26.80
	26.78
	26.76
	26.74

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	26.74
	26.75
	26.77
	26.81
	26.84
	26.88
	26.92
	26.95
	26.97
	26.99
	26.99
	26.99


空调房间：北向逐时温度

[image: image63.png]30

29

28

27

26

25

I AT B (62 C) e REE

01234567 8 910111213 14151617 1819 20212223
w3





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	26.76
	26.75
	26.75
	26.73
	26.72
	26.71
	26.69
	26.67
	26.65
	26.62
	26.61
	26.59

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	26.59
	26.59
	26.60
	26.61
	26.63
	26.66
	26.69
	26.71
	26.73
	26.75
	26.76
	26.76


验算结论

空调房间

	类型
	构造
	时刻
	最高温度(℃)
	限值(℃)
	结论

	屋顶
	上:屋顶构造一
	15:40
	27.70
	28.50
	满足

	外墙
	东:外墙构造一
	2:25
	26.34
	28.00
	满足

	
	西:外墙构造一
	3:30
	26.35
	28.00
	满足

	
	南:外墙构造一
	2:45
	26.34
	28.00
	满足

	
	北:外墙构造一
	3:55
	26.26
	28.00
	满足

	热桥柱
	东:热桥柱构造一
	22:00
	26.97
	28.00
	满足

	
	西:热桥柱构造一
	22:45
	27.04
	28.00
	满足

	
	南:热桥柱构造一
	22:05
	26.99
	28.00
	满足

	
	北:热桥柱构造一
	23:15
	26.76
	28.00
	满足


 5 / 5

_1234567890.unknown

