绿色乡居-碳减生态建筑

冷负荷计算书

| 工程名称 | 绿色乡居-碳减生态建筑 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2023年12月12日 |

| 采用软件 | 暖通负荷BECH2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220808(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13614102003 |

目  录

1	建筑概况	1

1.1	概况	1

1.2	室外温湿度	1

1.3	太阳辐射照度	1

1.4	其他气象参数	1

2	计算依据	2

3	计算原理	2

3.1	外窗的日射得热冷负荷	2

3.2	外窗传热的冷负荷	2

3.3	外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4	新风冷负荷	3

3.5	内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6	渗透空气冷负荷	4

3.7	设备冷负荷	5

3.8	照明冷负荷	5

3.9	人体冷负荷	6

3.10	冷负荷的修正	6

4	外围护构造	7

4.1	屋顶	7

4.1.1	屋顶构造一	7

4.2	外墙	7

4.2.1	外墙构造一	7

4.3	梁柱	7

4.3.1	热桥柱构造一	7

5	内围护构造	8

5.1	内墙	8

5.1.1	控温房间隔墙构造一	8

5.2	控温与非控温空间隔墙	8

5.2.1	控温与非控温隔墙构造一	8

5.3	楼板	9

5.3.1	控温房间楼板构造一	9

5.4	控温与非控温空间楼板	9

5.4.1	控温与非控温楼板构造一	9

6	封闭阳台构造	9

7	地下围护构造	10

7.1	周边地面	10

7.1.1	周边地面构造一	10

7.2	非周边地面	10

7.2.1	非周边地面构造一	10

7.3	地下墙	10

7.3.1	地下墙构造一	10

8	窗构造	11

9	门构造	11

10	负荷指标	11

11	建筑按系统汇总表	11

12	建筑按楼层汇总表	13

13	新风负荷表	14

14	房间冷负荷详细表	17

建筑概况

概况

| 地理位置 | 辽宁-沈阳 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 41.81 |  |
| 东经 | 123.43 |  |
| 建筑名称 | 绿色乡居-碳减生态建筑 |  |
| 建筑面积 | 地上 3986.09 ㎡ | 地下 216.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 21.90 m | 地下 3.60 m |
| 建筑层数 | 地上 6 | 地下 1 |
| 北向角度 | 44° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 |
| 湿度(%) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 |
| 湿度(%) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 4 | 54 | 123 | 172 | 189 | 172 | 123 | 54 | 4 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 43 | 72 | 96 | 118 | 132 | 137 | 141 | 137 | 132 | 118 | 96 | 72 | 43 |
|  | SE | 直射 | 147 | 266 | 345 | 374 | 337 | 244 | 117 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 43 | 72 | 96 | 118 | 132 | 137 | 141 | 137 | 132 | 118 | 96 | 72 | 43 |
|  | E | 直射 | 328 | 450 | 478 | 424 | 285 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 43 | 72 | 96 | 118 | 132 | 137 | 141 | 137 | 132 | 118 | 96 | 72 | 43 |
|  | NE | 直射 | 295 | 345 | 293 | 169 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 43 | 72 | 96 | 118 | 132 | 137 | 141 | 137 | 132 | 118 | 96 | 72 | 43 |
|  | N | 直射 | 59 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 59 |
|  |  | 散射 | 43 | 72 | 96 | 118 | 132 | 137 | 141 | 137 | 132 | 118 | 96 | 72 | 43 |
|  | H | 直射 | 53 | 173 | 328 | 472 | 582 | 623 | 667 | 623 | 582 | 472 | 328 | 173 | 53 |
|  |  | 散射 | 59 | 91 | 109 | 123 | 130 | 130 | 132 | 130 | 130 | 123 | 109 | 91 | 59 |

其他气象参数

| 大气透明度等级 | 5 |
| --- | --- |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 27.2 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 31.4 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 8.1 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 25.4 |
| 夏季大气压力(Pa) | 100070 |

计算依据

1.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2.《空气调节设计手册》.中国建筑工业出版社，2005

3.《实用供热空调设计手册》.中国建筑工业出版社，2008

4.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 聚苯乙烯泡沫塑料（灰板） | 120 | 0.033 | 0.28 | 1.05 | 3.463 | 1.018 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰水泥砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 3.598 | 2.941 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.266 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 141.53 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.16 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.17 |  |  |  |  |

备注：

外墙

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 0.87 | 10.627 | 1 | 0.023 | 0.244 |
| 立邦石墨聚苯板节能装饰一体板 | 120 | 0.033 | 0.36 | 1 | 3.636 | 1.309 |
| 水泥砂浆（2） | 20 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.022 | 0.243 |
| 加气混凝土砌块 | 250 | 0.22 | 3.601 | 1 | 1.136 | 4.092 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 0.87 | 10.627 | 1 | 0.023 | 0.244 |
| 各层之和∑ | 430 | － | － | － | 4.840 | 6.133 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.200 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 861.35 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 15.06 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.04 |  |  |  |  |

备注：

梁柱

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.113 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 45.28 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.26 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.13 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

内墙

控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.75 | 7.49 | 1 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.925 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 9.97 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.37 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温空间隔墙

控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.005 | 0.061 |
| TD泡沫混凝土保温板 | 30 | 0.045 | 1.05 | 1.05 | 0.635 | 0.7 |
| 专用抹面砂浆 | 5 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.005 | 0.061 |
| 加气混凝土砌体 | 200 | 0.22 | 3.601 | 1 | 0.909 | 3.274 |
| 水泥砂浆（1） | 20 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.022 | 0.243 |
| 各层之和∑ | 260 | － | － | － | 1.576 | 4.338 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.557 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 83.60 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 10.39 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.14 |  |  |  |  |

备注：

楼板

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.115 | 1.679 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 2.984 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 6.43 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.23 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温空间楼板

控温与非控温楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 细石混凝土 | 30 | 1.74 | 17.398 | 1 | 0.017 | 0.3 |
| 水泥砂浆（1） | 20 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.022 | 0.243 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.057 | 0.989 |
| TD泡沫混凝土保温板 | 60 | 0.045 | 1.05 | 1.05 | 1.27 | 1.4 |
| 水泥砂浆（1） | 20 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.022 | 0.243 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 1.388 | 3.175 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.622 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 62.59 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 8.35 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.17 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 60 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.034 | 0.593 |
| 聚苯乙烯泡沫塑料（灰板） | 80 | 0.033 | 0.28 | 1.05 | 2.309 | 0.679 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 80 | 1.51 | 15.36 | 1 | 0.053 | 0.814 |
| 夯实粘土(ρ=2000) | 1670 | 1.16 | 12.99 | 1 | 1.44 | 18.701 |
| 各层之和∑ | 1910 | － | － | － | 3.857 | 21.031 |
| 夏季传热系数K |  | 0.236 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 322831229.12 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 58.33 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.00 |  |  |  |  |

备注：

非周边地面

非周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.300 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.67 |  |  |  |  |

备注：

地下墙

地下墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 聚苯乙烯泡沫塑料（灰板） | 90 | 0.033 | 0.28 | 1.05 | 2.597 | 0.764 |
| 钢筋混凝土 | 300 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.172 | 2.966 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 410 | － | － | － | 2.791 | 3.974 |
| 夏季传热系数K |  | 0.345 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 403.02 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 10.39 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.05 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 60系列（三腔） 空气 4+9A+4Low-E 暖边密封 | 2.08 | 0.89 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 172408 | 4202.09 | 41.03 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 2997.69 | 57.51 |

建筑按系统汇总表

| 系统 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未分区 | 1001[走廊] | 128.20 | 18 | 4441 | 3418 | 1023 | 1.45 | 1141 | 34.64 |
|  | 1002[走廊] | 92.20 | 18 | 3799 | 3063 | 736 | 1.04 | 821 | 41.20 |
|  | 1003[活动室、棋牌室] | 64.00 | 17 | 5805 | 4652 | 1153 | 1.62 | 1487 | 90.71 |
|  | 1006[阅览室] | 32.00 | 8 | 4502 | 3020 | 1481 | 2.10 | 1549 | 140.68 |
|  | 1007[医务室，康复、保健室] | 30.29 | 17 | 1792 | 1246 | 546 | 0.76 | 704 | 59.15 |
|  | 1008[办公室、接待室] | 26.52 | 22 | 899 | 421 | 478 | 0.67 | 616 | 33.89 |
|  | 1009,1010,1011,1014,1015,1019,2005,2006,2011,2012,2016,2017,2018,2019,2020,2021,3005@3,3006@3,3011@3,3012@3,3015@3,3016@3,3017@3,3018@3,3019@3,3020@3,3021@3,3015@4,3016@4,3017@4,3018@4,3019@4,3020@4,3021@4[主卧室] | 21.20 | 22 | 756 | 375 | 382 | 0.54 | 492 | 35.68 |
|  | 1012,2008,3007@3,3008@3,3007@4[主卧室] | 21.20 | 22 | 779 | 398 | 382 | 0.54 | 492 | 36.77 |
|  | 1013[主卧室] | 21.20 | 22 | 695 | 313 | 382 | 0.54 | 492 | 32.77 |
|  | 1016[主卧室] | 21.20 | 22 | 772 | 390 | 382 | 0.54 | 492 | 36.43 |
|  | 1017,2009,2013,2014,3009@3,3013@3,3014@3,3014@4[主卧室] | 21.20 | 22 | 769 | 387 | 382 | 0.54 | 492 | 36.28 |
|  | 1018[主卧室] | 21.20 | 22 | 712 | 330 | 382 | 0.54 | 492 | 33.58 |
|  | 1031,1032,2028,2033,3028@3,3029@3,3028@4,3029@4[封闭阳台] | 4.86 | 17 | 1369 | 1281 | 88 | 0.12 | 113 | 281.59 |
|  | 1033[封闭阳台] | 4.86 | 17 | 1263 | 1175 | 88 | 0.12 | 113 | 259.87 |
|  | 1034,1035,1036,1038,1040,1041,2034,2035,2036,2037,2038,2039,2040,2041,2042,3034@3,3035@3,3036@3,3037@3,3038@3,3039@3,3040@3,3041@3,3042@3,3043@3,3034@4,3043@4[封闭阳台] | 4.86 | 8 | 1162 | 1074 | 88 | 0.12 | 113 | 239.09 |
|  | 1037,1039[封闭阳台] | 4.86 | 8 | 1156 | 1069 | 88 | 0.12 | 113 | 237.88 |
|  | 1051[房间] | 1.54 | 19 | 183 | 112 | 71 | 0.10 | 75 | 119.09 |
|  | 1052[房间] | 1.54 | 19 | 185 | 114 | 71 | 0.10 | 75 | 120.39 |
|  | 2001,3001@3[走廊] | 112.86 | 18 | 4021 | 3120 | 901 | 1.28 | 1005 | 35.63 |
|  | 2002,3002@3,3002@4[走廊] | 92.20 | 18 | 3739 | 3003 | 736 | 1.04 | 821 | 40.56 |
|  | 2007[主卧室] | 21.20 | 22 | 795 | 413 | 382 | 0.54 | 492 | 37.49 |
|  | 2010,3010@3[主卧室] | 21.20 | 22 | 787 | 405 | 382 | 0.54 | 492 | 37.10 |
|  | 2015[主卧室] | 21.20 | 22 | 758 | 376 | 382 | 0.54 | 492 | 35.74 |
|  | 2029,2030,2032,3030@3,3031@3,3032@3,3033@3,3030@4,3031@4,3032@4,3033@4[封闭阳台] | 4.86 | 17 | 1259 | 1172 | 88 | 0.12 | 113 | 259.12 |
|  | 2031[封闭阳台] | 4.86 | 17 | 1261 | 1173 | 88 | 0.12 | 113 | 259.38 |
|  | 2043[封闭阳台] | 4.86 | 8 | 1175 | 1087 | 88 | 0.12 | 113 | 241.70 |
|  | 2044[封闭阳台] | 4.50 | 17 | 655 | 574 | 81 | 0.11 | 105 | 145.48 |
|  | 3044@3,3044@4[封闭阳台] | 4.50 | 17 | 654 | 573 | 81 | 0.11 | 105 | 145.26 |
|  | 3001@4[走廊] | 112.86 | 18 | 4373 | 3472 | 901 | 1.28 | 1005 | 38.75 |
|  | 3005@4,3006@4,3011@4,3012@4,5006,5007,5008,5009,5010,5011,5012[主卧室] | 21.20 | 21 | 842 | 460 | 382 | 0.54 | 492 | 39.73 |
|  | 3008@4,5004[主卧室] | 21.20 | 21 | 865 | 483 | 382 | 0.54 | 492 | 40.80 |
|  | 3009@4,3013@4[主卧室] | 21.20 | 21 | 855 | 473 | 382 | 0.54 | 492 | 40.33 |
|  | 3010@4[主卧室] | 21.20 | 21 | 871 | 489 | 382 | 0.54 | 492 | 41.09 |
|  | 3035@4,3036@4,3037@4,3038@4,3039@4,3040@4,3041@4,3042@4,5021,5022[封闭阳台] | 4.86 | 8 | 1173 | 1085 | 88 | 0.12 | 113 | 241.29 |
|  | 5001[走廊] | 92.20 | 18 | 4129 | 3393 | 736 | 1.04 | 821 | 44.79 |
|  | 5002[楼梯间] | 65.20 | 17 | 5069 | 3862 | 1207 | 1.71 | 1262 | 77.75 |
|  | 5005[主卧室] | 21.20 | 21 | 844 | 462 | 382 | 0.54 | 492 | 39.81 |
|  | 5015,5020[封闭阳台] | 4.86 | 17 | 1387 | 1299 | 88 | 0.12 | 113 | 285.33 |
|  | 5016,5017,5018,5019[封闭阳台] | 4.86 | 17 | 1277 | 1190 | 88 | 0.12 | 113 | 262.86 |
|  | 5023[封闭阳台] | 4.50 | 17 | 670 | 589 | 81 | 0.11 | 105 | 148.99 |
|  | 系统 | 2997.69 | 17 | 172408 | 126693 | 45715 | 64.22 | 56975 | 57.51 |
| 建筑 |  | 2997.69 | 17 | 172408 | 126693 | 45715 | 64.22 | 56975 | 57.51 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[走廊] | 128.20 | 18 | 4441 | 3418 | 1023 | 1.45 | 1141 | 34.64 |
|  | 1002[走廊] | 92.20 | 18 | 3799 | 3063 | 736 | 1.04 | 821 | 41.20 |
|  | 1003[活动室、棋牌室] | 64.00 | 17 | 5805 | 4652 | 1153 | 1.62 | 1487 | 90.71 |
|  | 1006[阅览室] | 32.00 | 8 | 4502 | 3020 | 1481 | 2.10 | 1549 | 140.68 |
|  | 1007[医务室，康复、保健室] | 30.29 | 17 | 1792 | 1246 | 546 | 0.76 | 704 | 59.15 |
|  | 1008[办公室、接待室] | 26.52 | 22 | 899 | 421 | 478 | 0.67 | 616 | 33.89 |
|  | 1009,1010,1011,1014,1015,1019[主卧室] | 21.20 | 22 | 756 | 375 | 382 | 0.54 | 492 | 35.68 |
|  | 1012[主卧室] | 21.20 | 22 | 779 | 398 | 382 | 0.54 | 492 | 36.77 |
|  | 1013[主卧室] | 21.20 | 22 | 695 | 313 | 382 | 0.54 | 492 | 32.77 |
|  | 1016[主卧室] | 21.20 | 22 | 772 | 390 | 382 | 0.54 | 492 | 36.43 |
|  | 1017[主卧室] | 21.20 | 22 | 769 | 387 | 382 | 0.54 | 492 | 36.28 |
|  | 1018[主卧室] | 21.20 | 22 | 712 | 330 | 382 | 0.54 | 492 | 33.58 |
|  | 1031,1032[封闭阳台] | 4.86 | 17 | 1369 | 1281 | 88 | 0.12 | 113 | 281.59 |
|  | 1033[封闭阳台] | 4.86 | 17 | 1263 | 1175 | 88 | 0.12 | 113 | 259.87 |
|  | 1034,1035,1036,1038,1040,1041[封闭阳台] | 4.86 | 8 | 1162 | 1074 | 88 | 0.12 | 113 | 239.09 |
|  | 1037,1039[封闭阳台] | 4.86 | 8 | 1156 | 1069 | 88 | 0.12 | 113 | 237.88 |
|  | 1051[房间] | 1.54 | 19 | 183 | 112 | 71 | 0.10 | 75 | 119.09 |
|  | 1052[房间] | 1.54 | 19 | 185 | 114 | 71 | 0.10 | 75 | 120.39 |
|  | 整层 | 662.95 | 17 | 38439 | 27716 | 10723 | 15.08 | 13126 | 57.98 |
| 2层 | 2001[走廊] | 112.86 | 18 | 4021 | 3120 | 901 | 1.28 | 1005 | 35.63 |
|  | 2002[走廊] | 92.20 | 18 | 3739 | 3003 | 736 | 1.04 | 821 | 40.56 |
|  | 2005,2006,2011,2012,2016,2017,2018,2019,2020,2021[主卧室] | 21.20 | 22 | 756 | 375 | 382 | 0.54 | 492 | 35.68 |
|  | 2007[主卧室] | 21.20 | 22 | 795 | 413 | 382 | 0.54 | 492 | 37.49 |
|  | 2008[主卧室] | 21.20 | 22 | 779 | 398 | 382 | 0.54 | 492 | 36.77 |
|  | 2009,2013,2014[主卧室] | 21.20 | 22 | 769 | 387 | 382 | 0.54 | 492 | 36.28 |
|  | 2010[主卧室] | 21.20 | 22 | 787 | 405 | 382 | 0.54 | 492 | 37.10 |
|  | 2015[主卧室] | 21.20 | 22 | 758 | 376 | 382 | 0.54 | 492 | 35.74 |
|  | 2028,2033[封闭阳台] | 4.86 | 17 | 1369 | 1281 | 88 | 0.12 | 113 | 281.59 |
|  | 2029,2030,2032[封闭阳台] | 4.86 | 17 | 1259 | 1172 | 88 | 0.12 | 113 | 259.12 |
|  | 2031[封闭阳台] | 4.86 | 17 | 1261 | 1173 | 88 | 0.12 | 113 | 259.38 |
|  | 2034,2035,2036,2037,2038,2039,2040,2041,2042[封闭阳台] | 4.86 | 8 | 1162 | 1074 | 88 | 0.12 | 113 | 239.09 |
|  | 2043[封闭阳台] | 4.86 | 8 | 1175 | 1087 | 88 | 0.12 | 113 | 241.70 |
|  | 2044[封闭阳台] | 4.50 | 17 | 655 | 574 | 81 | 0.11 | 105 | 145.48 |
|  | 整层 | 647.72 | 17 | 35483 | 25873 | 9610 | 13.49 | 12109 | 54.78 |
| 3层 | 3001@3[走廊] | 112.86 | 18 | 4021 | 3120 | 901 | 1.28 | 1005 | 35.63 |
|  | 3002@3[走廊] | 92.20 | 18 | 3739 | 3003 | 736 | 1.04 | 821 | 40.56 |
|  | 3005@3,3006@3,3011@3,3012@3,3015@3,3016@3,3017@3,3018@3,3019@3,3020@3,3021@3[主卧室] | 21.20 | 22 | 756 | 375 | 382 | 0.54 | 492 | 35.68 |
|  | 3007@3,3008@3[主卧室] | 21.20 | 22 | 779 | 398 | 382 | 0.54 | 492 | 36.77 |
|  | 3009@3,3013@3,3014@3[主卧室] | 21.20 | 22 | 769 | 387 | 382 | 0.54 | 492 | 36.28 |
|  | 3010@3[主卧室] | 21.20 | 22 | 787 | 405 | 382 | 0.54 | 492 | 37.10 |
|  | 3028@3,3029@3[封闭阳台] | 4.86 | 17 | 1369 | 1281 | 88 | 0.12 | 113 | 281.59 |
|  | 3030@3,3031@3,3032@3,3033@3[封闭阳台] | 4.86 | 17 | 1259 | 1172 | 88 | 0.12 | 113 | 259.12 |
|  | 3034@3,3035@3,3036@3,3037@3,3038@3,3039@3,3040@3,3041@3,3042@3,3043@3[封闭阳台] | 4.86 | 8 | 1162 | 1074 | 88 | 0.12 | 113 | 239.09 |
|  | 3044@3[封闭阳台] | 4.50 | 17 | 654 | 573 | 81 | 0.11 | 105 | 145.26 |
|  | 整层 | 647.72 | 17 | 35452 | 25841 | 9610 | 13.49 | 12109 | 54.73 |
| 4层 | 3001@4[走廊] | 112.86 | 18 | 4373 | 3472 | 901 | 1.28 | 1005 | 38.75 |
|  | 3002@4[走廊] | 92.20 | 18 | 3739 | 3003 | 736 | 1.04 | 821 | 40.56 |
|  | 3005@4,3006@4,3011@4,3012@4[主卧室] | 21.20 | 21 | 842 | 460 | 382 | 0.54 | 492 | 39.73 |
|  | 3007@4[主卧室] | 21.20 | 22 | 779 | 398 | 382 | 0.54 | 492 | 36.77 |
|  | 3008@4[主卧室] | 21.20 | 21 | 865 | 483 | 382 | 0.54 | 492 | 40.80 |
|  | 3009@4,3013@4[主卧室] | 21.20 | 21 | 855 | 473 | 382 | 0.54 | 492 | 40.33 |
|  | 3010@4[主卧室] | 21.20 | 21 | 871 | 489 | 382 | 0.54 | 492 | 41.09 |
|  | 3014@4[主卧室] | 21.20 | 22 | 769 | 387 | 382 | 0.54 | 492 | 36.28 |
|  | 3015@4,3016@4,3017@4,3018@4,3019@4,3020@4,3021@4[主卧室] | 21.20 | 22 | 756 | 375 | 382 | 0.54 | 492 | 35.68 |
|  | 3028@4,3029@4[封闭阳台] | 4.86 | 17 | 1369 | 1281 | 88 | 0.12 | 113 | 281.59 |
|  | 3030@4,3031@4,3032@4,3033@4[封闭阳台] | 4.86 | 17 | 1259 | 1172 | 88 | 0.12 | 113 | 259.12 |
|  | 3034@4,3043@4[封闭阳台] | 4.86 | 8 | 1162 | 1074 | 88 | 0.12 | 113 | 239.09 |
|  | 3035@4,3036@4,3037@4,3038@4,3039@4,3040@4,3041@4,3042@4[封闭阳台] | 4.86 | 8 | 1173 | 1085 | 88 | 0.12 | 113 | 241.29 |
|  | 3044@4[封闭阳台] | 4.50 | 17 | 654 | 573 | 81 | 0.11 | 105 | 145.26 |
|  | 整层 | 647.72 | 17 | 36563 | 26953 | 9610 | 13.49 | 12109 | 56.45 |
| 5层 | 5001[走廊] | 92.20 | 18 | 4129 | 3393 | 736 | 1.04 | 821 | 44.79 |
|  | 5002[楼梯间] | 65.20 | 17 | 5069 | 3862 | 1207 | 1.71 | 1262 | 77.75 |
|  | 5004[主卧室] | 21.20 | 21 | 865 | 483 | 382 | 0.54 | 492 | 40.80 |
|  | 5005[主卧室] | 21.20 | 21 | 844 | 462 | 382 | 0.54 | 492 | 39.81 |
|  | 5006,5007,5008,5009,5010,5011,5012[主卧室] | 21.20 | 21 | 842 | 460 | 382 | 0.54 | 492 | 39.73 |
|  | 5015,5020[封闭阳台] | 4.86 | 17 | 1387 | 1299 | 88 | 0.12 | 113 | 285.33 |
|  | 5016,5017,5018,5019[封闭阳台] | 4.86 | 17 | 1277 | 1190 | 88 | 0.12 | 113 | 262.86 |
|  | 5021,5022[封闭阳台] | 4.86 | 8 | 1173 | 1085 | 88 | 0.12 | 113 | 241.29 |
|  | 5023[封闭阳台] | 4.50 | 17 | 670 | 589 | 81 | 0.11 | 105 | 148.99 |
|  | 整层 | 391.58 | 17 | 26471 | 20309 | 6161 | 8.67 | 7523 | 67.60 |
| 建筑 |  | 2997.69 | 17 | 172408 | 126693 | 45715 | 64.22 | 56975 | 57.51 |

新风负荷表

| 楼层 | 房间 | 面积 (㎡) | 新风量 (m3/h) | 全热 负荷 (W) | 显热 负荷 (W) | 潜热 负荷 (W) | 湿负荷 (kg/h) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[走廊] | 128.20 | 153.84 | 1141 | 327 | 814 | 1.14 | 8.90 |
|  | 1002[走廊] | 92.20 | 110.64 | 821 | 235 | 586 | 0.82 | 8.90 |
|  | 1003[活动室、棋牌室] | 64.00 | 230.40 | 1487 | 413 | 1073 | 1.50 | 23.23 |
|  | 1006[阅览室] | 32.00 | 240.00 | 1549 | 430 | 1118 | 1.56 | 48.40 |
|  | 1007[医务室，康复、保健室] | 30.29 | 109.04 | 704 | 196 | 508 | 0.71 | 23.23 |
|  | 1008[办公室、接待室] | 26.52 | 95.47 | 616 | 171 | 445 | 0.62 | 23.23 |
|  | 1009,1010,1011,1012,1013,1014,1015,1016,1017,1018,1019[主卧室] | 21.20 | 76.32 | 492 | 137 | 356 | 0.50 | 23.23 |
|  | 1031,1032,1033,1034,1035,1036,1037,1038,1039,1040,1041[封闭阳台] | 4.86 | 17.50 | 113 | 31 | 82 | 0.11 | 23.23 |
|  | 1051,1052[房间] | 1.54 | 11.55 | 75 | 21 | 54 | 0.08 | 48.40 |
|  | 合计 | 663 | 1994.47 | 13126 | 3665 | 9460 | 13.19 | 19.80 |
| 2层 | 2001[走廊] | 112.86 | 135.43 | 1005 | 288 | 717 | 1.00 | 8.90 |
|  | 2002[走廊] | 92.20 | 110.64 | 821 | 235 | 586 | 0.82 | 8.90 |
|  | 2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021[主卧室] | 21.20 | 76.32 | 492 | 137 | 356 | 0.50 | 23.23 |
|  | 2028,2029,2030,2031,2032,2033,2034,2035,2036,2037,2038,2039,2040,2041,2042,2043[封闭阳台] | 4.86 | 17.50 | 113 | 31 | 82 | 0.11 | 23.23 |
|  | 2044[封闭阳台] | 4.50 | 16.20 | 105 | 29 | 75 | 0.11 | 23.23 |
|  | 合计 | 648 | 1839.65 | 12109 | 3381 | 8727 | 12.17 | 18.69 |
| 3层 | 3001@3[走廊] | 112.86 | 135.43 | 1005 | 288 | 717 | 1.00 | 8.90 |
|  | 3002@3[走廊] | 92.20 | 110.64 | 821 | 235 | 586 | 0.82 | 8.90 |
|  | 3005@3,3006@3,3007@3,3008@3,3009@3,3010@3,3011@3,3012@3,3013@3,3014@3,3015@3,3016@3,3017@3,3018@3,3019@3,3020@3,3021@3[主卧室] | 21.20 | 76.32 | 492 | 137 | 356 | 0.50 | 23.23 |
|  | 3028@3,3029@3,3030@3,3031@3,3032@3,3033@3,3034@3,3035@3,3036@3,3037@3,3038@3,3039@3,3040@3,3041@3,3042@3,3043@3[封闭阳台] | 4.86 | 17.50 | 113 | 31 | 82 | 0.11 | 23.23 |
|  | 3044@3[封闭阳台] | 4.50 | 16.20 | 105 | 29 | 75 | 0.11 | 23.23 |
|  | 合计 | 648 | 1839.65 | 12109 | 3381 | 8727 | 12.17 | 18.69 |
| 4层 | 3001@4[走廊] | 112.86 | 135.43 | 1005 | 288 | 717 | 1.00 | 8.90 |
|  | 3002@4[走廊] | 92.20 | 110.64 | 821 | 235 | 586 | 0.82 | 8.90 |
|  | 3005@4,3006@4,3007@4,3008@4,3009@4,3010@4,3011@4,3012@4,3013@4,3014@4,3015@4,3016@4,3017@4,3018@4,3019@4,3020@4,3021@4[主卧室] | 21.20 | 76.32 | 492 | 137 | 356 | 0.50 | 23.23 |
|  | 3028@4,3029@4,3030@4,3031@4,3032@4,3033@4,3034@4,3035@4,3036@4,3037@4,3038@4,3039@4,3040@4,3041@4,3042@4,3043@4[封闭阳台] | 4.86 | 17.50 | 113 | 31 | 82 | 0.11 | 23.23 |
|  | 3044@4[封闭阳台] | 4.50 | 16.20 | 105 | 29 | 75 | 0.11 | 23.23 |
|  | 合计 | 648 | 1839.65 | 12109 | 3381 | 8727 | 12.17 | 18.69 |
| 5层 | 5001[走廊] | 92.20 | 110.64 | 821 | 235 | 586 | 0.82 | 8.90 |
|  | 5002[楼梯间] | 65.20 | 195.60 | 1262 | 351 | 911 | 1.27 | 19.36 |
|  | 5004,5005,5006,5007,5008,5009,5010,5011,5012[主卧室] | 21.20 | 76.32 | 492 | 137 | 356 | 0.50 | 23.23 |
|  | 5015,5016,5017,5018,5019,5020,5021,5022[封闭阳台] | 4.86 | 17.50 | 113 | 31 | 82 | 0.11 | 23.23 |
|  | 5023[封闭阳台] | 4.50 | 16.20 | 105 | 29 | 75 | 0.11 | 23.23 |
|  | 合计 | 392 | 1149.29 | 7523 | 2098 | 5425 | 7.56 | 19.21 |
| 总计 |  | 2998 | 8662.70 | 56975 | 15907 | 41067 | 57.26 | 19.01 |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1001[走廊] |  | 3.60 | 128.20 | 25 | 60 | 3417.9 | 18 | 4441.0 | 18 | 1.45 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 25.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 7.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=1.98 K=0.20 D=6.13 | 3.7 3.4 | 3.7 3.4 | 3.7 3.3 | 3.6 3.3 | 3.6 3.3 | 3.6 3.3 | 3.5 3.3 | 3.5 3.3 | 3.5 3.3 | 3.5 3.4 | 3.4 3.5 | 3.4 3.6 |
| 西南外墙 | F=32.58 K=0.20 D=6.13 | 56.3 55.8 | 56.7 55.5 | 57.6 55.2 | 59.3 55.0 | 60.7 54.7 | 61.7 54.6 | 62.0 54.4 | 61.5 54.3 | 60.5 54.1 | 58.8 54.6 | 56.5 55.2 | 56.1 55.7 |
| 西北外墙 | F=15.21 K=0.20 D=6.13 | 21.9 21.6 | 22.1 21.5 | 22.3 21.4 | 22.4 21.3 | 22.5 21.2 | 23.0 21.1 | 23.6 21.0 | 23.9 20.9 | 24.0 20.9 | 23.5 21.1 | 21.9 21.4 | 21.8 21.6 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=3.15 | 116.6 322.8 | 100.2 333.8 | 88.2 425.4 | 76.7 550.9 | 66.6 699.2 | 58.0 774.8 | 155.3 716.2 | 181.3 327.2 | 200.3 191.2 | 242.6 168.2 | 276.8 148.6 | 301.7 131.1 |
|  | 传热负荷(W) K=2.08 | 0.7 35.6 | -4.1 39.8 | -5.7 41.9 | -7.8 41.4 | -9.4 37.2 | -10.5 35.1 | -7.3 29.2 | -0.4 21.8 | 8.1 14.4 | 16.0 9.1 | 22.9 5.4 | 29.8 2.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.89 | 115.9 287.2 | 104.3 293.9 | 93.9 383.5 | 84.5 509.5 | 76.0 662.1 | 68.4 739.7 | 162.6 687.0 | 181.7 305.4 | 192.2 176.7 | 226.6 159.1 | 253.9 143.2 | 272.0 128.8 |
| 内墙1 | F=4.95 K=0.56 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 |
| 内墙1 | F=4.68 K=1.93 | 19.8 19.8 | 19.8 19.8 | 19.8 19.8 | 19.8 19.8 | 19.8 19.8 | 19.8 19.8 | 19.8 19.8 | 19.8 19.8 | 19.8 19.8 | 19.8 19.8 | 19.8 19.8 | 19.8 19.8 |
| 内墙1 | F=2.52 K=0.56 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 |
| 内墙1 | F=7.20 K=0.56 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 |
| 内墙1 | F=22.59 K=0.56 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 | 65.4 65.4 |
| 内墙1 | F=5.31 K=0.56 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 |
| 内墙1 | F=5.31 K=0.56 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 | 15.4 15.4 |
| 内墙1 | F=4.95 K=0.56 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | 29.5 29.5 | 29.5 29.5 | 29.5 29.5 | 29.5 29.5 | 29.5 29.5 | 29.5 29.5 | 29.5 29.5 | 29.5 29.5 | 29.5 29.5 | 29.5 29.5 | 29.5 29.5 | 29.5 29.5 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | 29.5 29.5 | 29.5 29.5 | 29.5 29.5 | 29.5 29.5 | 29.5 29.5 | 29.5 29.5 | 29.5 29.5 | 29.5 29.5 | 29.5 29.5 | 29.5 29.5 | 29.5 29.5 | 29.5 29.5 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | 29.5 29.5 | 29.5 29.5 | 29.5 29.5 | 29.5 29.5 | 29.5 29.5 | 29.5 29.5 | 29.5 29.5 | 29.5 29.5 | 29.5 29.5 | 29.5 29.5 | 29.5 29.5 | 29.5 29.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 576.9 96.1 | 480.7 96.1 | 403.8 76.9 | 346.1 76.9 | 307.7 57.7 | 269.2 557.7 | 230.8 807.7 | 211.5 1000.0 | 173.1 1134.6 | 153.8 1249.9 | 134.6 923.0 | 115.4 711.5 |
| 照明 | 显热(W) | 897.4 897.4 | 897.4 897.4 | 897.4 897.4 | 897.4 897.4 | 897.4 897.4 | 897.4 897.4 | 897.4 897.4 | 897.4 897.4 | 897.4 897.4 | 897.4 897.4 | 897.4 897.4 | 897.4 897.4 |
| 人体 | 显热(W) | 346.1 346.1 | 346.1 346.1 | 346.1 346.1 | 346.1 346.1 | 346.1 346.1 | 346.1 346.1 | 346.1 346.1 | 346.1 346.1 | 346.1 346.1 | 346.1 346.1 | 346.1 346.1 | 346.1 346.1 |
|  | 全热(W) | 554.8 554.8 | 554.8 554.8 | 554.8 554.8 | 554.8 554.8 | 554.8 554.8 | 554.8 554.8 | 554.8 554.8 | 554.8 554.8 | 554.8 554.8 | 554.8 554.8 | 554.8 554.8 | 554.8 554.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 |
| 新风 | 显热(W) | 327.0 327.0 | 327.0 327.0 | 327.0 327.0 | 327.0 327.0 | 327.0 327.0 | 327.0 327.0 | 327.0 327.0 | 327.0 327.0 | 327.0 327.0 | 327.0 327.0 | 327.0 327.0 | 327.0 327.0 |
|  | 全热(W) | 1141.5 1141.5 | 1141.5 1141.5 | 1141.5 1141.5 | 1141.5 1141.5 | 1141.5 1141.5 | 1141.5 1141.5 | 1141.5 1141.5 | 1141.5 1141.5 | 1141.5 1141.5 | 1141.5 1141.5 | 1141.5 1141.5 | 1141.5 1141.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.14 1.14 | 1.14 1.14 | 1.14 1.14 | 1.14 1.14 | 1.14 1.14 | 1.14 1.14 | 1.14 1.14 | 1.14 1.14 | 1.14 1.14 | 1.14 1.14 | 1.14 1.14 | 1.14 1.14 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3614 3338 | 3502 3349 | 3414 3421 | 3347 3546 | 3300 3675 | 3254 4250 | 3314 4441 | 3320 4244 | 3300 4242 | 3321 4336 | 3332 3990 | 3337 3762 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2591 2315 | 2479 2326 | 2391 2398 | 2324 2523 | 2276 2651 | 2231 3227 | 2291 3418 | 2297 3221 | 2277 3219 | 2298 3313 | 2309 2967 | 2314 2739 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.45 1.45 | 1.45 1.45 | 1.45 1.45 | 1.45 1.45 | 1.45 1.45 | 1.45 1.45 | 1.45 1.45 | 1.45 1.45 | 1.45 1.45 | 1.45 1.45 | 1.45 1.45 | 1.45 1.45 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2472 2197 | 2360 2207 | 2273 2279 | 2205 2404 | 2158 2533 | 2112 3108 | 2172 3300 | 2179 3103 | 2158 3101 | 2179 3194 | 2190 2849 | 2195 2621 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2264 1988 | 2152 1998 | 2064 2071 | 1996 2196 | 1949 2324 | 1904 2900 | 1964 3091 | 1970 2894 | 1950 2892 | 1971 2986 | 1982 2640 | 1987 2412 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1002[走廊] |  | 3.60 | 92.20 | 25 | 60 | 3062.9 | 18 | 3798.8 | 18 | 1.04 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 25.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 7.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西北外墙 | F=5.76 K=0.20 D=6.13 | 8.3 8.2 | 8.4 8.1 | 8.4 8.1 | 8.5 8.1 | 8.5 8.0 | 8.7 8.0 | 8.9 8.0 | 9.1 7.9 | 9.1 7.9 | 8.9 8.0 | 8.3 8.1 | 8.2 8.2 |
| 西南外墙 | F=30.78 K=0.20 D=6.13 | 53.2 52.7 | 53.6 52.4 | 54.4 52.2 | 56.0 52.0 | 57.4 51.7 | 58.3 51.6 | 58.6 51.4 | 58.1 51.3 | 57.1 51.1 | 55.6 51.6 | 53.4 52.1 | 53.0 52.6 |
| 东南外墙 | F=23.04 K=0.20 D=6.13 | 42.8 39.2 | 43.1 39.0 | 43.0 38.9 | 42.5 38.7 | 41.7 38.6 | 41.3 38.5 | 41.2 38.4 | 40.9 38.3 | 40.6 38.2 | 40.2 39.6 | 39.7 40.9 | 39.4 42.0 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=5.04 | 186.5 516.5 | 160.3 534.0 | 141.1 680.7 | 122.7 881.4 | 106.6 1118.8 | 92.8 1239.6 | 248.4 1145.9 | 290.1 523.5 | 320.4 305.8 | 388.2 269.1 | 442.9 237.7 | 482.8 209.7 |
|  | 传热负荷(W) K=2.08 | 1.0 56.9 | -6.6 63.7 | -9.1 67.1 | -12.5 66.2 | -15.0 59.5 | -16.7 56.1 | -11.7 46.8 | -0.6 34.9 | 12.9 23.1 | 25.6 14.6 | 36.6 8.7 | 47.6 3.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.89 | 185.4 459.5 | 166.9 470.3 | 150.2 613.6 | 135.2 815.1 | 121.7 1059.3 | 109.5 1183.5 | 260.1 1099.2 | 290.8 488.6 | 307.5 282.8 | 362.6 254.5 | 406.3 229.1 | 435.1 206.2 |
| 内墙1 | F=7.36 K=0.56 | 9.0 9.0 | 9.0 9.0 | 9.0 9.0 | 9.0 9.0 | 9.0 9.0 | 9.0 9.0 | 9.0 9.0 | 9.0 9.0 | 9.0 9.0 | 9.0 9.0 | 9.0 9.0 | 9.0 9.0 |
| 内墙1 | F=1.26 K=0.56 | 1.5 1.5 | 1.5 1.5 | 1.5 1.5 | 1.5 1.5 | 1.5 1.5 | 1.5 1.5 | 1.5 1.5 | 1.5 1.5 | 1.5 1.5 | 1.5 1.5 | 1.5 1.5 | 1.5 1.5 |
| 内墙1 | F=2.16 K=0.56 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 |
| 内墙1 | F=4.86 K=1.93 | 20.6 20.6 | 20.6 20.6 | 20.6 20.6 | 20.6 20.6 | 20.6 20.6 | 20.6 20.6 | 20.6 20.6 | 20.6 20.6 | 20.6 20.6 | 20.6 20.6 | 20.6 20.6 | 20.6 20.6 |
| 内窗1 | F=2.00 K=2.08 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 |
| 底板1 | F=30.60 K=0.62 | 41.9 41.9 | 41.9 41.9 | 41.9 41.9 | 41.9 41.9 | 41.9 41.9 | 41.9 41.9 | 41.9 41.9 | 41.9 41.9 | 41.9 41.9 | 41.9 41.9 | 41.9 41.9 | 41.9 41.9 |
| 底板1 | F=8.80 K=0.62 | 12.0 12.0 | 12.0 12.0 | 12.0 12.0 | 12.0 12.0 | 12.0 12.0 | 12.0 12.0 | 12.0 12.0 | 12.0 12.0 | 12.0 12.0 | 12.0 12.0 | 12.0 12.0 | 12.0 12.0 |
| 底板1 | F=8.80 K=0.62 | 12.0 12.0 | 12.0 12.0 | 12.0 12.0 | 12.0 12.0 | 12.0 12.0 | 12.0 12.0 | 12.0 12.0 | 12.0 12.0 | 12.0 12.0 | 12.0 12.0 | 12.0 12.0 | 12.0 12.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 414.9 69.1 | 345.7 69.1 | 290.4 55.3 | 248.9 55.3 | 221.3 41.5 | 193.6 401.1 | 166.0 580.9 | 152.1 719.2 | 124.5 816.0 | 110.6 898.9 | 96.8 663.8 | 83.0 511.7 |
| 照明 | 显热(W) | 645.4 645.4 | 645.4 645.4 | 645.4 645.4 | 645.4 645.4 | 645.4 645.4 | 645.4 645.4 | 645.4 645.4 | 645.4 645.4 | 645.4 645.4 | 645.4 645.4 | 645.4 645.4 | 645.4 645.4 |
| 人体 | 显热(W) | 248.9 248.9 | 248.9 248.9 | 248.9 248.9 | 248.9 248.9 | 248.9 248.9 | 248.9 248.9 | 248.9 248.9 | 248.9 248.9 | 248.9 248.9 | 248.9 248.9 | 248.9 248.9 | 248.9 248.9 |
|  | 全热(W) | 399.0 399.0 | 399.0 399.0 | 399.0 399.0 | 399.0 399.0 | 399.0 399.0 | 399.0 399.0 | 399.0 399.0 | 399.0 399.0 | 399.0 399.0 | 399.0 399.0 | 399.0 399.0 | 399.0 399.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 |
| 新风 | 显热(W) | 235.2 235.2 | 235.2 235.2 | 235.2 235.2 | 235.2 235.2 | 235.2 235.2 | 235.2 235.2 | 235.2 235.2 | 235.2 235.2 | 235.2 235.2 | 235.2 235.2 | 235.2 235.2 | 235.2 235.2 |
|  | 全热(W) | 820.9 820.9 | 820.9 820.9 | 820.9 820.9 | 820.9 820.9 | 820.9 820.9 | 820.9 820.9 | 820.9 820.9 | 820.9 820.9 | 820.9 820.9 | 820.9 820.9 | 820.9 820.9 | 820.9 820.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2680 2660 | 2585 2677 | 2512 2809 | 2453 3010 | 2410 3233 | 2369 3713 | 2497 3799 | 2525 3314 | 2526 3193 | 2578 3242 | 2615 2977 | 2641 2799 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1944 1924 | 1850 1941 | 1776 2074 | 1717 2274 | 1674 2497 | 1633 2977 | 1762 3063 | 1789 2579 | 1790 2458 | 1842 2506 | 1879 2241 | 1905 2063 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.04 1.04 | 1.04 1.04 | 1.04 1.04 | 1.04 1.04 | 1.04 1.04 | 1.04 1.04 | 1.04 1.04 | 1.04 1.04 | 1.04 1.04 | 1.04 1.04 | 1.04 1.04 | 1.04 1.04 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1859 1839 | 1765 1856 | 1691 1988 | 1632 2189 | 1589 2412 | 1548 2892 | 1676 2978 | 1704 2493 | 1705 2372 | 1757 2421 | 1794 2156 | 1820 1978 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1709 1689 | 1614 1706 | 1541 1838 | 1482 2039 | 1439 2262 | 1398 2742 | 1526 2828 | 1554 2343 | 1555 2222 | 1607 2271 | 1644 2006 | 1670 1828 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1003[活动室、棋牌室] |  | 3.60 | 64.00 | 26 | 60 | 4652.4 | 17 | 5805.3 | 17 | 1.62 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 36.6(㎡/人) |  | 设备 | 4.3(W/㎡) |  | 照明 | 2.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=4.40 K=0.62 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 |
| 顶板1 | F=4.40 K=0.62 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 |
| 顶板1 | F=1.54 K=0.62 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 |
| 顶板1 | F=1.54 K=0.62 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 |
| 西北外墙 | F=13.70 K=0.20 D=6.13 | 17.0 16.7 | 17.2 16.6 | 17.3 16.5 | 17.5 16.4 | 17.6 16.3 | 18.0 16.3 | 18.5 16.2 | 18.8 16.1 | 18.9 16.1 | 18.4 16.3 | 17.0 16.5 | 16.9 16.8 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=15.10 | 527.3 1515.9 | 449.0 1568.5 | 391.3 2007.9 | 336.2 2609.2 | 288.1 3320.5 | 246.5 3682.6 | 712.9 3401.9 | 837.8 1537.1 | 928.6 884.9 | 1131.7 774.8 | 1295.4 680.8 | 1415.0 597.0 |
|  | 传热负荷(W) K=2.08 | -28.3 139.2 | -51.1 159.5 | -58.7 169.6 | -68.9 167.1 | -76.5 146.8 | -81.5 136.6 | -66.3 108.7 | -33.3 73.2 | 7.2 37.7 | 45.3 12.3 | 78.3 -5.4 | 111.3 -20.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.89 | 555.6 1376.8 | 500.1 1409.0 | 450.0 1838.3 | 405.0 2442.2 | 364.5 3173.7 | 328.1 3546.0 | 779.2 3293.1 | 871.1 1463.9 | 921.3 847.2 | 1086.4 762.5 | 1217.2 686.3 | 1303.7 617.6 |
| 内墙1 | F=3.42 K=0.56 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 |
| 底板1 | F=64.00 K=0.62 | 47.8 47.8 | 47.8 47.8 | 47.8 47.8 | 47.8 47.8 | 47.8 47.8 | 47.8 47.8 | 47.8 47.8 | 47.8 47.8 | 47.8 47.8 | 47.8 47.8 | 47.8 47.8 | 47.8 47.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 275.2 275.2 | 275.2 275.2 | 275.2 275.2 | 275.2 275.2 | 275.2 275.2 | 275.2 275.2 | 275.2 275.2 | 275.2 275.2 | 275.2 275.2 | 275.2 275.2 | 275.2 275.2 | 275.2 275.2 |
| 照明 | 显热(W) | 41.0 5.1 | 32.0 3.8 | 26.9 3.8 | 21.8 3.8 | 17.9 47.4 | 15.4 74.2 | 12.8 84.5 | 10.2 92.2 | 9.0 98.6 | 7.7 103.7 | 6.4 107.5 | 5.1 65.3 |
| 人体 | 显热(W) | 109.8 109.8 | 109.8 109.8 | 109.8 109.8 | 109.8 109.8 | 109.8 109.8 | 109.8 109.8 | 109.8 109.8 | 109.8 109.8 | 109.8 109.8 | 109.8 109.8 | 109.8 109.8 | 109.8 109.8 |
|  | 全热(W) | 189.2 189.2 | 189.2 189.2 | 189.2 189.2 | 189.2 189.2 | 189.2 189.2 | 189.2 189.2 | 189.2 189.2 | 189.2 189.2 | 189.2 189.2 | 189.2 189.2 | 189.2 189.2 | 189.2 189.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 |
| 新风 | 显热(W) | 413.2 413.2 | 413.2 413.2 | 413.2 413.2 | 413.2 413.2 | 413.2 413.2 | 413.2 413.2 | 413.2 413.2 | 413.2 413.2 | 413.2 413.2 | 413.2 413.2 | 413.2 413.2 | 413.2 413.2 |
|  | 全热(W) | 1486.7 1486.7 | 1486.7 1486.7 | 1486.7 1486.7 | 1486.7 1486.7 | 1486.7 1486.7 | 1486.7 1486.7 | 1486.7 1486.7 | 1486.7 1486.7 | 1486.7 1486.7 | 1486.7 1486.7 | 1486.7 1486.7 | 1486.7 1486.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2617 3570 | 2530 3621 | 2468 4060 | 2408 4662 | 2356 5416 | 2312 5805 | 2776 5535 | 2899 3678 | 2989 3032 | 3190 2927 | 3351 2837 | 3469 2711 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1465 2417 | 1377 2468 | 1315 2908 | 1255 3509 | 1203 4263 | 1159 4652 | 1624 4382 | 1746 2525 | 1836 1879 | 2037 1774 | 2198 1684 | 2316 1558 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.62 1.62 | 1.62 1.62 | 1.62 1.62 | 1.62 1.62 | 1.62 1.62 | 1.62 1.62 | 1.62 1.62 | 1.62 1.62 | 1.62 1.62 | 1.62 1.62 | 1.62 1.62 | 1.62 1.62 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1131 2083 | 1044 2134 | 981 2574 | 921 3175 | 869 3930 | 825 4319 | 1290 4048 | 1412 2191 | 1502 1545 | 1703 1440 | 1864 1350 | 1982 1225 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1051 2004 | 964 2055 | 902 2494 | 842 3096 | 790 3850 | 746 4239 | 1210 3969 | 1333 2111 | 1422 1466 | 1624 1361 | 1785 1271 | 1903 1145 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1006[阅览室] |  | 3.60 | 32.00 | 26 | 60 | 3020.3 | 8 | 4501.7 | 8 | 2.10 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=4.40 K=0.62 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 |
| 顶板1 | F=1.54 K=0.62 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 |
| 东北外墙 | F=6.40 K=0.20 D=6.13 | 8.5 7.7 | 8.3 7.7 | 8.2 7.7 | 8.3 7.6 | 8.3 7.6 | 8.3 7.6 | 8.3 7.5 | 8.2 7.5 | 8.1 7.5 | 8.0 8.1 | 7.9 8.4 | 7.8 8.5 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=8.00 | 230.8 887.9 | 194.2 907.3 | 168.0 911.7 | 142.7 879.3 | 120.8 805.2 | 131.5 789.1 | 1157.6 739.0 | 1540.1 455.3 | 1614.8 394.8 | 1437.8 343.9 | 1240.2 300.7 | 843.9 262.3 |
|  | 传热负荷(W) K=2.08 | -15.0 73.7 | -27.1 84.5 | -31.1 89.9 | -36.5 88.5 | -40.5 77.8 | -43.2 72.4 | -35.1 57.6 | -17.7 38.8 | 3.8 20.0 | 24.0 6.5 | 41.5 -2.9 | 58.9 -10.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.89 | 245.8 814.2 | 221.2 822.8 | 199.1 821.9 | 179.2 790.7 | 161.3 727.4 | 174.7 716.7 | 1192.7 681.4 | 1557.8 416.5 | 1610.9 374.8 | 1413.8 337.3 | 1198.7 303.6 | 784.9 273.2 |
| 内墙1 | F=10.44 K=0.56 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 |
| 内墙1 | F=12.24 K=0.56 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 |
| 内墙1 | F=16.56 K=0.56 | 11.1 11.1 | 11.1 11.1 | 11.1 11.1 | 11.1 11.1 | 11.1 11.1 | 11.1 11.1 | 11.1 11.1 | 11.1 11.1 | 11.1 11.1 | 11.1 11.1 | 11.1 11.1 | 11.1 11.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 204.8 486.4 | 179.2 505.6 | 153.6 524.8 | 134.4 537.6 | 121.6 550.4 | 102.4 563.2 | 96.0 569.6 | 256.0 582.4 | 332.8 428.8 | 390.4 345.6 | 428.8 288.0 | 460.8 243.2 |
| 照明 | 显热(W) | 77.4 292.2 | 63.4 302.7 | 52.8 309.8 | 45.8 316.8 | 38.7 320.3 | 31.7 323.8 | 28.2 327.4 | 147.8 330.9 | 218.2 211.2 | 246.4 137.3 | 264.0 112.6 | 278.1 91.5 |
| 人体 | 显热(W) | 85.4 437.1 | 70.3 447.1 | 60.3 457.2 | 50.2 462.2 | 45.2 467.2 | 35.2 472.3 | 30.1 477.3 | 261.2 482.3 | 356.7 246.2 | 386.8 150.7 | 406.9 120.6 | 422.0 100.5 |
|  | 全热(W) | 85.4 800.3 | 70.3 810.3 | 60.3 820.4 | 50.2 825.4 | 45.2 830.4 | 35.2 835.5 | 30.1 840.5 | 624.4 845.5 | 719.9 246.2 | 750.0 150.7 | 770.1 120.6 | 785.2 100.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.54 | 0.00 0.54 | 0.00 0.54 | 0.00 0.54 | 0.00 0.54 | 0.00 0.54 | 0.00 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.00 | 0.54 0.00 | 0.54 0.00 | 0.54 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 430.5 | 0.0 430.5 | 0.0 430.5 | 0.0 430.5 | 0.0 430.5 | 0.0 430.5 | 0.0 430.5 | 430.5 430.5 | 430.5 0.0 | 430.5 0.0 | 430.5 0.0 | 430.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1548.7 | 0.0 1548.7 | 0.0 1548.7 | 0.0 1548.7 | 0.0 1548.7 | 0.0 1548.7 | 0.0 1548.7 | 1548.7 1548.7 | 1548.7 0.0 | 1548.7 0.0 | 1548.7 0.0 | 1548.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.56 | 0.00 1.56 | 0.00 1.56 | 0.00 1.56 | 0.00 1.56 | 0.00 1.56 | 0.00 1.56 | 1.56 1.56 | 1.56 0.00 | 1.56 0.00 | 1.56 0.00 | 1.56 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 666 4082 | 575 4142 | 502 4182 | 441 4175 | 394 4122 | 368 4127 | 1379 4092 | 4184 3829 | 4502 1348 | 4441 1045 | 4319 890 | 3984 765 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 666 2601 | 575 2660 | 502 2701 | 441 2693 | 394 2640 | 368 2646 | 1379 2610 | 2703 2348 | 3020 1348 | 2959 1045 | 2837 890 | 2502 765 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.10 2.10 | 2.10 2.10 | 2.10 2.10 | 2.10 2.10 | 2.10 2.10 | 2.10 2.10 | 2.10 2.10 | 2.10 2.10 | 2.10 2.10 | 2.10 2.10 | 2.10 2.10 | 2.10 2.10 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 666 2534 | 575 2593 | 502 2634 | 441 2626 | 394 2573 | 368 2578 | 1379 2543 | 2636 2281 | 2953 1348 | 2892 1045 | 2770 890 | 2435 765 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 666 2171 | 575 2230 | 502 2270 | 441 2263 | 394 2210 | 368 2215 | 1379 2180 | 2273 1918 | 2590 1348 | 2529 1045 | 2407 890 | 2072 765 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1007[医务室，康复、保健室] |  | 3.60 | 30.29 | 26 | 60 | 1246.0 | 17 | 1791.6 | 17 | 0.76 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 36.6(㎡/人) |  | 设备 | 4.3(W/㎡) |  | 照明 | 2.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=4.40 K=0.62 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 |
| 顶板1 | F=1.54 K=0.62 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 |
| 西北外墙 | F=4.72 K=0.20 D=6.13 | 5.9 5.8 | 5.9 5.7 | 6.0 5.7 | 6.0 5.7 | 6.1 5.6 | 6.2 5.6 | 6.4 5.6 | 6.5 5.6 | 6.5 5.5 | 6.3 5.6 | 5.9 5.7 | 5.8 5.8 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=3.20 | 111.8 321.3 | 95.1 332.4 | 82.9 425.5 | 71.2 552.9 | 61.0 703.7 | 52.2 780.4 | 151.1 720.9 | 177.5 325.7 | 196.8 187.5 | 239.8 164.2 | 274.5 144.3 | 299.9 126.5 |
|  | 传热负荷(W) K=2.08 | -6.0 29.5 | -10.8 33.8 | -12.4 35.9 | -14.6 35.4 | -16.2 31.1 | -17.3 29.0 | -14.1 23.0 | -7.1 15.5 | 1.5 8.0 | 9.6 2.6 | 16.6 -1.2 | 23.6 -4.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.89 | 117.7 291.8 | 106.0 298.6 | 95.4 389.6 | 85.8 517.5 | 77.3 672.6 | 69.5 751.5 | 165.1 697.9 | 184.6 310.2 | 195.2 179.5 | 230.2 161.6 | 257.9 145.4 | 276.3 130.9 |
| 内墙1 | F=3.42 K=0.56 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 |
| 内墙1 | F=9.90 K=0.56 | 6.6 6.6 | 6.6 6.6 | 6.6 6.6 | 6.6 6.6 | 6.6 6.6 | 6.6 6.6 | 6.6 6.6 | 6.6 6.6 | 6.6 6.6 | 6.6 6.6 | 6.6 6.6 | 6.6 6.6 |
| 底板1 | F=27.59 K=0.62 | 20.6 20.6 | 20.6 20.6 | 20.6 20.6 | 20.6 20.6 | 20.6 20.6 | 20.6 20.6 | 20.6 20.6 | 20.6 20.6 | 20.6 20.6 | 20.6 20.6 | 20.6 20.6 | 20.6 20.6 |
| 底板1 | F=2.70 K=0.62 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 130.2 130.2 | 130.2 130.2 | 130.2 130.2 | 130.2 130.2 | 130.2 130.2 | 130.2 130.2 | 130.2 130.2 | 130.2 130.2 | 130.2 130.2 | 130.2 130.2 | 130.2 130.2 | 130.2 130.2 |
| 照明 | 显热(W) | 19.4 2.4 | 15.1 1.8 | 12.7 1.8 | 10.3 1.8 | 8.5 22.4 | 7.3 35.1 | 6.1 40.0 | 4.8 43.6 | 4.2 46.6 | 3.6 49.1 | 3.0 50.9 | 2.4 30.9 |
| 人体 | 显热(W) | 52.0 52.0 | 52.0 52.0 | 52.0 52.0 | 52.0 52.0 | 52.0 52.0 | 52.0 52.0 | 52.0 52.0 | 52.0 52.0 | 52.0 52.0 | 52.0 52.0 | 52.0 52.0 | 52.0 52.0 |
|  | 全热(W) | 89.5 89.5 | 89.5 89.5 | 89.5 89.5 | 89.5 89.5 | 89.5 89.5 | 89.5 89.5 | 89.5 89.5 | 89.5 89.5 | 89.5 89.5 | 89.5 89.5 | 89.5 89.5 | 89.5 89.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |
| 新风 | 显热(W) | 195.6 195.6 | 195.6 195.6 | 195.6 195.6 | 195.6 195.6 | 195.6 195.6 | 195.6 195.6 | 195.6 195.6 | 195.6 195.6 | 195.6 195.6 | 195.6 195.6 | 195.6 195.6 | 195.6 195.6 |
|  | 全热(W) | 703.6 703.6 | 703.6 703.6 | 703.6 703.6 | 703.6 703.6 | 703.6 703.6 | 703.6 703.6 | 703.6 703.6 | 703.6 703.6 | 703.6 703.6 | 703.6 703.6 | 703.6 703.6 | 703.6 703.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1107 1300 | 1087 1310 | 1072 1403 | 1058 1531 | 1046 1702 | 1036 1792 | 1134 1737 | 1159 1345 | 1178 1210 | 1220 1189 | 1254 1171 | 1279 1134 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 562 754 | 541 765 | 526 858 | 512 985 | 500 1157 | 491 1246 | 588 1191 | 614 800 | 632 665 | 675 644 | 708 626 | 733 588 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 404 596 | 383 607 | 368 700 | 354 827 | 342 999 | 333 1088 | 430 1033 | 456 642 | 474 507 | 517 486 | 550 468 | 575 430 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 366 559 | 345 569 | 331 662 | 317 790 | 305 961 | 295 1050 | 393 996 | 418 604 | 437 469 | 479 448 | 513 430 | 537 392 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1008[办公室、接待室] |  | 3.60 | 26.52 | 26 | 60 | 421.1 | 22 | 898.8 | 22 | 0.67 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 36.6(㎡/人) |  | 设备 | 4.3(W/㎡) |  | 照明 | 2.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=2.31 K=0.62 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 |
| 顶板1 | F=1.54 K=0.62 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 |
| 内墙1 | F=9.36 K=0.56 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 |
| 内墙1 | F=2.16 K=0.56 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 |
| 内墙1 | F=12.24 K=0.56 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 |
| 底板1 | F=26.52 K=0.62 | 19.8 19.8 | 19.8 19.8 | 19.8 19.8 | 19.8 19.8 | 19.8 19.8 | 19.8 19.8 | 19.8 19.8 | 19.8 19.8 | 19.8 19.8 | 19.8 19.8 | 19.8 19.8 | 19.8 19.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 114.0 114.0 | 114.0 114.0 | 114.0 114.0 | 114.0 114.0 | 114.0 114.0 | 114.0 114.0 | 114.0 114.0 | 114.0 114.0 | 114.0 114.0 | 114.0 114.0 | 114.0 114.0 | 114.0 114.0 |
| 照明 | 显热(W) | 17.0 2.1 | 13.3 1.6 | 11.1 1.6 | 9.0 1.6 | 7.4 19.6 | 6.4 30.8 | 5.3 35.0 | 4.2 38.2 | 3.7 40.8 | 3.2 43.0 | 2.7 44.6 | 2.1 27.1 |
| 人体 | 显热(W) | 45.5 45.5 | 45.5 45.5 | 45.5 45.5 | 45.5 45.5 | 45.5 45.5 | 45.5 45.5 | 45.5 45.5 | 45.5 45.5 | 45.5 45.5 | 45.5 45.5 | 45.5 45.5 | 45.5 45.5 |
|  | 全热(W) | 78.4 78.4 | 78.4 78.4 | 78.4 78.4 | 78.4 78.4 | 78.4 78.4 | 78.4 78.4 | 78.4 78.4 | 78.4 78.4 | 78.4 78.4 | 78.4 78.4 | 78.4 78.4 | 78.4 78.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |
| 新风 | 显热(W) | 171.2 171.2 | 171.2 171.2 | 171.2 171.2 | 171.2 171.2 | 171.2 171.2 | 171.2 171.2 | 171.2 171.2 | 171.2 171.2 | 171.2 171.2 | 171.2 171.2 | 171.2 171.2 | 171.2 171.2 |
|  | 全热(W) | 616.1 616.1 | 616.1 616.1 | 616.1 616.1 | 616.1 616.1 | 616.1 616.1 | 616.1 616.1 | 616.1 616.1 | 616.1 616.1 | 616.1 616.1 | 616.1 616.1 | 616.1 616.1 | 616.1 616.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 871 856 | 867 856 | 865 856 | 863 856 | 862 874 | 861 885 | 860 889 | 858 892 | 858 895 | 857 897 | 857 899 | 856 881 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 393 379 | 390 378 | 388 378 | 386 378 | 384 396 | 383 407 | 382 412 | 381 415 | 380 417 | 380 419 | 379 421 | 379 404 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.67 0.67 | 0.67 0.67 | 0.67 0.67 | 0.67 0.67 | 0.67 0.67 | 0.67 0.67 | 0.67 0.67 | 0.67 0.67 | 0.67 0.67 | 0.67 0.67 | 0.67 0.67 | 0.67 0.67 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 255 240 | 251 240 | 249 240 | 247 240 | 246 258 | 245 269 | 243 273 | 242 276 | 242 279 | 241 281 | 241 283 | 240 265 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 222 207 | 219 207 | 216 207 | 214 207 | 213 225 | 212 236 | 211 240 | 210 243 | 209 246 | 208 248 | 208 250 | 207 232 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1009[主卧室] |  | 3.60 | 21.20 | 26 | 60 | 374.6 | 22 | 756.5 | 22 | 0.54 | 0 |
| 相同房间 |  | 1010,1011,1014,1015,1019,2005,2006,2011,2012,2016,2017,2018,2019,2020,2021,3005@3,3006@3,3011@3,3012@3,3015@3,3016@3,3017@3,3018@3,3019@3,3020@3,3021@3,3015@4,3016@4,3017@4,3018@4,3019@4,3020@4,3021@4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 36.6(㎡/人) |  | 设备 | 4.3(W/㎡) |  | 照明 | 2.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=2.46 K=0.56 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 |
| 内门1 | F=5.46 K=3.00 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 |
| 照明 | 显热(W) | 13.6 1.7 | 10.6 1.3 | 8.9 1.3 | 7.2 1.3 | 5.9 15.7 | 5.1 24.6 | 4.2 28.0 | 3.4 30.5 | 3.0 32.6 | 2.5 34.3 | 2.1 35.6 | 1.7 21.6 |
| 人体 | 显热(W) | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 |
|  | 全热(W) | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |
| 新风 | 显热(W) | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 |
|  | 全热(W) | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 734 723 | 731 722 | 730 722 | 728 722 | 727 737 | 726 745 | 725 749 | 724 751 | 724 754 | 723 755 | 723 756 | 723 742 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 353 341 | 350 340 | 348 340 | 346 340 | 345 355 | 344 364 | 343 367 | 342 370 | 342 372 | 342 373 | 341 375 | 341 361 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 242 230 | 239 230 | 237 230 | 236 230 | 234 244 | 233 253 | 233 256 | 232 259 | 231 261 | 231 263 | 231 264 | 230 250 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 216 204 | 213 203 | 211 203 | 209 203 | 208 218 | 207 227 | 206 230 | 205 233 | 205 235 | 205 236 | 204 238 | 204 224 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1012[主卧室] |  | 3.60 | 21.20 | 26 | 60 | 397.6 | 22 | 779.5 | 22 | 0.54 | 0 |
| 相同房间 |  | 2008,3007@3,3008@3,3007@4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 36.6(㎡/人) |  | 设备 | 4.3(W/㎡) |  | 照明 | 2.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西北外墙 | F=19.08 K=0.20 D=6.13 | 23.7 23.3 | 23.9 23.1 | 24.2 23.0 | 24.3 22.9 | 24.5 22.7 | 25.1 22.6 | 25.8 22.5 | 26.2 22.5 | 26.3 22.4 | 25.7 22.7 | 23.7 23.0 | 23.5 23.3 |
| 内墙1 | F=2.46 K=0.56 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 |
| 内门1 | F=5.46 K=3.00 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 |
| 照明 | 显热(W) | 13.6 1.7 | 10.6 1.3 | 8.9 1.3 | 7.2 1.3 | 5.9 15.7 | 5.1 24.6 | 4.2 28.0 | 3.4 30.5 | 3.0 32.6 | 2.5 34.3 | 2.1 35.6 | 1.7 21.6 |
| 人体 | 显热(W) | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 |
|  | 全热(W) | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |
| 新风 | 显热(W) | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 |
|  | 全热(W) | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 758 746 | 755 745 | 754 745 | 752 745 | 751 759 | 751 768 | 751 771 | 750 774 | 750 776 | 749 778 | 747 779 | 746 766 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 376 364 | 374 363 | 372 363 | 371 363 | 369 377 | 369 386 | 369 390 | 369 392 | 368 394 | 367 396 | 365 398 | 364 384 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 266 253 | 263 253 | 261 253 | 260 253 | 259 267 | 259 276 | 258 279 | 258 281 | 258 283 | 257 285 | 254 287 | 254 273 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 239 227 | 237 226 | 235 226 | 234 226 | 232 241 | 232 249 | 232 253 | 232 255 | 231 257 | 230 259 | 228 261 | 227 247 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1013[主卧室] |  | 3.60 | 21.20 | 26 | 60 | 312.8 | 22 | 694.7 | 22 | 0.54 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 36.6(㎡/人) |  | 设备 | 4.3(W/㎡) |  | 照明 | 2.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=19.08 K=0.56 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 |
| 照明 | 显热(W) | 13.6 1.7 | 10.6 1.3 | 8.9 1.3 | 7.2 1.3 | 5.9 15.7 | 5.1 24.6 | 4.2 28.0 | 3.4 30.5 | 3.0 32.6 | 2.5 34.3 | 2.1 35.6 | 1.7 21.6 |
| 人体 | 显热(W) | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 |
|  | 全热(W) | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |
| 新风 | 显热(W) | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 |
|  | 全热(W) | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 673 661 | 670 660 | 668 660 | 666 660 | 665 675 | 664 684 | 663 687 | 662 690 | 662 692 | 662 693 | 661 695 | 661 681 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 291 279 | 288 278 | 286 278 | 284 278 | 283 293 | 282 302 | 281 305 | 281 308 | 280 310 | 280 312 | 279 313 | 279 299 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 180 168 | 177 168 | 175 168 | 174 168 | 173 182 | 172 191 | 171 195 | 170 197 | 170 199 | 169 201 | 169 202 | 168 188 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 154 142 | 151 142 | 149 142 | 147 142 | 146 156 | 145 165 | 145 168 | 144 171 | 143 173 | 143 175 | 142 176 | 142 162 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1016[主卧室] |  | 3.60 | 21.20 | 26 | 60 | 390.4 | 22 | 772.3 | 22 | 0.54 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 36.6(㎡/人) |  | 设备 | 4.3(W/㎡) |  | 照明 | 2.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=2.46 K=0.56 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 |
| 内门1 | F=5.46 K=3.00 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 |
| 底板1 | F=21.20 K=0.62 | 15.8 15.8 | 15.8 15.8 | 15.8 15.8 | 15.8 15.8 | 15.8 15.8 | 15.8 15.8 | 15.8 15.8 | 15.8 15.8 | 15.8 15.8 | 15.8 15.8 | 15.8 15.8 | 15.8 15.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 |
| 照明 | 显热(W) | 13.6 1.7 | 10.6 1.3 | 8.9 1.3 | 7.2 1.3 | 5.9 15.7 | 5.1 24.6 | 4.2 28.0 | 3.4 30.5 | 3.0 32.6 | 2.5 34.3 | 2.1 35.6 | 1.7 21.6 |
| 人体 | 显热(W) | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 |
|  | 全热(W) | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |
| 新风 | 显热(W) | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 |
|  | 全热(W) | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 750 738 | 747 738 | 746 738 | 744 738 | 743 752 | 742 761 | 741 765 | 740 767 | 740 769 | 739 771 | 739 772 | 738 758 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 368 356 | 365 356 | 364 356 | 362 356 | 361 370 | 360 379 | 359 383 | 358 385 | 358 387 | 357 389 | 357 390 | 356 376 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 258 246 | 255 245 | 253 245 | 251 245 | 250 260 | 249 269 | 248 272 | 248 275 | 247 277 | 247 279 | 246 280 | 246 266 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 231 220 | 229 219 | 227 219 | 225 219 | 224 234 | 223 243 | 222 246 | 221 248 | 221 251 | 220 252 | 220 254 | 220 240 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1017[主卧室] |  | 3.60 | 21.20 | 26 | 60 | 387.3 | 22 | 769.2 | 22 | 0.54 | 0 |
| 相同房间 |  | 2013,2014,3013@3,3014@3,3014@4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 36.6(㎡/人) |  | 设备 | 4.3(W/㎡) |  | 照明 | 2.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=16.56 K=0.56 | 11.1 11.1 | 11.1 11.1 | 11.1 11.1 | 11.1 11.1 | 11.1 11.1 | 11.1 11.1 | 11.1 11.1 | 11.1 11.1 | 11.1 11.1 | 11.1 11.1 | 11.1 11.1 | 11.1 11.1 |
| 内墙1 | F=2.52 K=0.56 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 |
| 内墙1 | F=2.46 K=0.56 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 |
| 内门1 | F=5.46 K=3.00 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 |
| 照明 | 显热(W) | 13.6 1.7 | 10.6 1.3 | 8.9 1.3 | 7.2 1.3 | 5.9 15.7 | 5.1 24.6 | 4.2 28.0 | 3.4 30.5 | 3.0 32.6 | 2.5 34.3 | 2.1 35.6 | 1.7 21.6 |
| 人体 | 显热(W) | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 |
|  | 全热(W) | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |
| 新风 | 显热(W) | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 |
|  | 全热(W) | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 747 735 | 744 735 | 743 735 | 741 735 | 740 749 | 739 758 | 738 762 | 737 764 | 737 766 | 736 768 | 736 769 | 735 755 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 365 353 | 362 353 | 361 353 | 359 353 | 358 367 | 357 376 | 356 380 | 355 382 | 355 384 | 354 386 | 354 387 | 353 373 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 255 243 | 252 242 | 250 242 | 248 242 | 247 257 | 246 266 | 245 269 | 245 272 | 244 274 | 244 275 | 243 277 | 243 263 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 228 217 | 225 216 | 224 216 | 222 216 | 221 231 | 220 239 | 219 243 | 218 245 | 218 247 | 217 249 | 217 250 | 217 236 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1018[主卧室] |  | 3.60 | 21.20 | 26 | 60 | 330.1 | 22 | 712.0 | 22 | 0.54 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 36.6(㎡/人) |  | 设备 | 4.3(W/㎡) |  | 照明 | 2.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=19.08 K=0.20 D=6.13 | 31.6 28.6 | 31.9 28.5 | 31.8 28.4 | 31.4 28.3 | 30.7 28.1 | 30.4 28.0 | 30.3 28.0 | 30.1 27.9 | 29.8 27.8 | 29.5 29.0 | 29.0 30.1 | 28.8 31.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 |
| 照明 | 显热(W) | 13.6 1.7 | 10.6 1.3 | 8.9 1.3 | 7.2 1.3 | 5.9 15.7 | 5.1 24.6 | 4.2 28.0 | 3.4 30.5 | 3.0 32.6 | 2.5 34.3 | 2.1 35.6 | 1.7 21.6 |
| 人体 | 显热(W) | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 |
|  | 全热(W) | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |
| 新风 | 显热(W) | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 |
|  | 全热(W) | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 692 677 | 689 676 | 687 676 | 685 676 | 683 690 | 682 699 | 681 702 | 680 705 | 679 707 | 678 710 | 677 712 | 677 699 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 310 295 | 307 294 | 305 294 | 303 294 | 301 308 | 300 317 | 299 320 | 298 323 | 297 325 | 296 328 | 296 330 | 295 317 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 199 184 | 196 184 | 195 183 | 192 183 | 190 198 | 189 206 | 188 210 | 187 212 | 187 214 | 186 217 | 185 220 | 184 206 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 173 158 | 170 157 | 168 157 | 166 157 | 164 171 | 163 180 | 162 183 | 161 186 | 160 188 | 160 191 | 159 193 | 158 180 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1031[封闭阳台] |  | 3.60 | 4.86 | 26 | 60 | 1281.0 | 17 | 1368.5 | 17 | 0.12 | 0 |
| 相同房间 |  | 2028,2033,3028@3,3029@3,3028@4,3029@4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 36.6(㎡/人) |  | 设备 | 4.3(W/㎡) |  | 照明 | 2.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西北外墙 | F=1.68 K=0.20 D=6.13 | 2.1 2.1 | 2.1 2.0 | 2.1 2.0 | 2.1 2.0 | 2.2 2.0 | 2.2 2.0 | 2.3 2.0 | 2.3 2.0 | 2.3 2.0 | 2.3 2.0 | 2.1 2.0 | 2.1 2.1 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=4.80 | 167.6 481.9 | 142.7 498.6 | 124.4 638.3 | 106.9 829.4 | 91.6 1055.5 | 78.4 1170.6 | 226.6 1081.4 | 266.3 488.6 | 295.2 281.3 | 359.8 246.3 | 411.8 216.4 | 449.8 189.8 |
|  | 传热负荷(W) K=2.08 | -9.0 44.2 | -16.2 50.7 | -18.7 53.9 | -21.9 53.1 | -24.3 46.7 | -25.9 43.4 | -21.1 34.6 | -10.6 23.3 | 2.3 12.0 | 14.4 3.9 | 24.9 -1.7 | 35.4 -6.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.89 | 176.6 437.6 | 159.0 447.9 | 143.1 584.4 | 128.8 776.3 | 115.9 1008.9 | 104.3 1127.2 | 247.7 1046.8 | 276.9 465.3 | 292.9 269.3 | 345.4 242.4 | 386.9 218.1 | 414.4 196.3 |
| 内墙1 | F=5.31 K=0.56 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 |
| 内墙1 | F=2.52 K=0.56 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 |
| 照明 | 显热(W) | 3.1 0.4 | 2.4 0.3 | 2.0 0.3 | 1.7 0.3 | 1.4 3.6 | 1.2 5.6 | 1.0 6.4 | 0.8 7.0 | 0.7 7.5 | 0.6 7.9 | 0.5 8.2 | 0.4 5.0 |
| 人体 | 显热(W) | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 |
|  | 全热(W) | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 |
|  | 全热(W) | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 363 675 | 338 691 | 319 831 | 301 1022 | 285 1251 | 272 1369 | 420 1280 | 460 688 | 488 481 | 553 446 | 605 417 | 643 387 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 276 587 | 250 604 | 231 743 | 213 934 | 198 1164 | 184 1281 | 333 1193 | 372 600 | 401 394 | 465 359 | 517 329 | 555 300 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 250 562 | 225 578 | 206 718 | 188 909 | 172 1139 | 159 1256 | 307 1167 | 347 575 | 376 368 | 440 334 | 492 304 | 530 274 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 244 556 | 219 572 | 200 712 | 182 903 | 166 1132 | 153 1250 | 301 1161 | 341 569 | 370 362 | 434 328 | 486 298 | 524 268 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1032[封闭阳台] |  | 3.60 | 4.86 | 26 | 60 | 1281.0 | 17 | 1368.5 | 17 | 0.12 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 36.6(㎡/人) |  | 设备 | 4.3(W/㎡) |  | 照明 | 2.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西北外墙 | F=1.68 K=0.20 D=6.13 | 2.1 2.1 | 2.1 2.0 | 2.1 2.0 | 2.1 2.0 | 2.2 2.0 | 2.2 2.0 | 2.3 2.0 | 2.3 2.0 | 2.3 2.0 | 2.3 2.0 | 2.1 2.0 | 2.1 2.1 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=4.80 | 167.6 481.9 | 142.7 498.6 | 124.4 638.3 | 106.9 829.4 | 91.6 1055.5 | 78.4 1170.6 | 226.6 1081.4 | 266.3 488.6 | 295.2 281.3 | 359.8 246.3 | 411.8 216.4 | 449.8 189.8 |
|  | 传热负荷(W) K=2.08 | -9.0 44.2 | -16.2 50.7 | -18.7 53.9 | -21.9 53.1 | -24.3 46.7 | -25.9 43.4 | -21.1 34.6 | -10.6 23.3 | 2.3 12.0 | 14.4 3.9 | 24.9 -1.7 | 35.4 -6.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.89 | 176.6 437.6 | 159.0 447.9 | 143.1 584.4 | 128.8 776.3 | 115.9 1008.9 | 104.3 1127.2 | 247.7 1046.8 | 276.9 465.3 | 292.9 269.3 | 345.4 242.4 | 386.9 218.1 | 414.4 196.3 |
| 内墙1 | F=7.83 K=0.56 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 |
| 照明 | 显热(W) | 3.1 0.4 | 2.4 0.3 | 2.0 0.3 | 1.7 0.3 | 1.4 3.6 | 1.2 5.6 | 1.0 6.4 | 0.8 7.0 | 0.7 7.5 | 0.6 7.9 | 0.5 8.2 | 0.4 5.0 |
| 人体 | 显热(W) | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 |
|  | 全热(W) | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 |
|  | 全热(W) | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 363 675 | 338 691 | 319 831 | 301 1022 | 285 1251 | 272 1369 | 420 1280 | 460 688 | 488 481 | 553 446 | 605 417 | 643 387 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 276 587 | 250 604 | 231 743 | 213 934 | 198 1164 | 184 1281 | 333 1193 | 372 600 | 401 394 | 465 359 | 517 329 | 555 300 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 250 562 | 225 578 | 206 718 | 188 909 | 172 1139 | 159 1256 | 307 1167 | 347 575 | 376 368 | 440 334 | 492 304 | 530 274 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 244 556 | 219 572 | 200 712 | 182 903 | 166 1132 | 153 1250 | 301 1161 | 341 569 | 370 362 | 434 328 | 486 298 | 524 268 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1033[封闭阳台] |  | 3.60 | 4.86 | 26 | 60 | 1175.4 | 17 | 1263.0 | 17 | 0.12 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 36.6(㎡/人) |  | 设备 | 4.3(W/㎡) |  | 照明 | 2.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西北外墙 | F=2.13 K=0.20 D=6.13 | 2.6 2.6 | 2.7 2.6 | 2.7 2.6 | 2.7 2.6 | 2.7 2.5 | 2.8 2.5 | 2.9 2.5 | 2.9 2.5 | 2.9 2.5 | 2.9 2.5 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=4.35 | 151.9 436.7 | 129.3 451.9 | 112.7 578.4 | 96.8 751.7 | 83.0 956.6 | 71.0 1060.9 | 205.4 980.0 | 241.3 442.8 | 267.5 254.9 | 326.0 223.2 | 373.2 196.1 | 407.6 172.0 |
|  | 传热负荷(W) K=2.08 | -8.1 40.1 | -14.7 45.9 | -16.9 48.9 | -19.8 48.1 | -22.0 42.3 | -23.5 39.4 | -19.1 31.3 | -9.6 21.1 | 2.1 10.9 | 13.1 3.5 | 22.6 -1.6 | 32.1 -6.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.89 | 160.1 396.6 | 144.1 405.9 | 129.6 529.6 | 116.7 703.5 | 105.0 914.3 | 94.5 1021.5 | 224.5 948.7 | 250.9 421.7 | 265.4 244.1 | 313.0 219.7 | 350.6 197.7 | 375.6 177.9 |
| 内墙1 | F=7.83 K=0.56 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 |
| 底板1 | F=4.86 K=0.62 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 |
| 照明 | 显热(W) | 3.1 0.4 | 2.4 0.3 | 2.0 0.3 | 1.7 0.3 | 1.4 3.6 | 1.2 5.6 | 1.0 6.4 | 0.8 7.0 | 0.7 7.5 | 0.6 7.9 | 0.5 8.2 | 0.4 5.0 |
| 人体 | 显热(W) | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 |
|  | 全热(W) | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 |
|  | 全热(W) | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 352 634 | 328 649 | 311 775 | 295 948 | 281 1157 | 269 1263 | 403 1183 | 439 646 | 465 459 | 523 428 | 570 401 | 605 373 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 264 546 | 241 561 | 224 688 | 208 861 | 193 1069 | 181 1175 | 316 1095 | 351 559 | 377 371 | 436 340 | 483 313 | 517 286 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 239 521 | 215 536 | 198 662 | 182 836 | 168 1044 | 156 1150 | 290 1070 | 326 533 | 352 346 | 411 315 | 457 288 | 492 261 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 233 515 | 209 530 | 192 656 | 176 830 | 162 1038 | 150 1144 | 284 1064 | 320 527 | 346 340 | 404 309 | 451 282 | 486 255 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1034[封闭阳台] |  | 3.60 | 4.86 | 26 | 60 | 1074.4 | 8 | 1162.0 | 8 | 0.12 | 0 |
| 相同房间 |  | 1036,1038,1040,2035,2037,2039,2041,3035@3,3037@3,3039@3,3041@3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 36.6(㎡/人) |  | 设备 | 4.3(W/㎡) |  | 照明 | 2.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东北外墙 | F=1.68 K=0.20 D=6.13 | 2.2 2.0 | 2.2 2.0 | 2.2 2.0 | 2.2 2.0 | 2.2 2.0 | 2.2 2.0 | 2.2 2.0 | 2.2 2.0 | 2.1 2.0 | 2.1 2.1 | 2.1 2.2 | 2.0 2.2 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=4.80 | 138.5 532.8 | 116.5 544.4 | 100.8 547.0 | 85.6 527.6 | 72.5 483.1 | 78.9 473.4 | 694.6 443.4 | 924.1 273.2 | 968.9 236.9 | 862.7 206.3 | 744.1 180.4 | 506.3 157.4 |
|  | 传热负荷(W) K=2.08 | -9.0 44.2 | -16.2 50.7 | -18.7 53.9 | -21.9 53.1 | -24.3 46.7 | -25.9 43.4 | -21.1 34.6 | -10.6 23.3 | 2.3 12.0 | 14.4 3.9 | 24.9 -1.7 | 35.4 -6.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.89 | 147.5 488.5 | 132.7 493.7 | 119.5 493.1 | 107.5 474.4 | 96.8 436.5 | 104.8 430.0 | 715.6 408.8 | 934.7 249.9 | 966.6 224.9 | 848.3 202.4 | 719.2 182.2 | 471.0 163.9 |
| 内墙1 | F=7.83 K=0.56 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 |
| 照明 | 显热(W) | 3.1 0.4 | 2.4 0.3 | 2.0 0.3 | 1.7 0.3 | 1.4 3.6 | 1.2 5.6 | 1.0 6.4 | 0.8 7.0 | 0.7 7.5 | 0.6 7.9 | 0.5 8.2 | 0.4 5.0 |
| 人体 | 显热(W) | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 |
|  | 全热(W) | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 |
|  | 全热(W) | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 334 725 | 311 737 | 295 740 | 280 720 | 266 679 | 273 671 | 888 642 | 1117 472 | 1162 437 | 1056 407 | 937 381 | 699 355 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 247 638 | 224 649 | 208 652 | 192 633 | 179 591 | 185 584 | 800 555 | 1030 385 | 1074 349 | 968 319 | 849 294 | 612 267 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 221 613 | 199 624 | 182 627 | 167 607 | 153 566 | 160 558 | 775 529 | 1004 360 | 1049 324 | 943 294 | 824 268 | 586 242 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 215 607 | 192 618 | 176 621 | 161 601 | 147 560 | 154 552 | 769 523 | 998 353 | 1043 318 | 937 288 | 818 262 | 580 236 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1035[封闭阳台] |  | 3.60 | 4.86 | 26 | 60 | 1074.4 | 8 | 1162.0 | 8 | 0.12 | 0 |
| 相同房间 |  | 1041,2034,2036,2038,2040,2042,3034@3,3036@3,3038@3,3040@3,3042@3,3043@3,3034@4,3043@4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 36.6(㎡/人) |  | 设备 | 4.3(W/㎡) |  | 照明 | 2.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东北外墙 | F=1.68 K=0.20 D=6.13 | 2.2 2.0 | 2.2 2.0 | 2.2 2.0 | 2.2 2.0 | 2.2 2.0 | 2.2 2.0 | 2.2 2.0 | 2.2 2.0 | 2.1 2.0 | 2.1 2.1 | 2.1 2.2 | 2.0 2.2 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=4.80 | 138.5 532.8 | 116.5 544.4 | 100.8 547.0 | 85.6 527.6 | 72.5 483.1 | 78.9 473.4 | 694.6 443.4 | 924.1 273.2 | 968.9 236.9 | 862.7 206.3 | 744.1 180.4 | 506.3 157.4 |
|  | 传热负荷(W) K=2.08 | -9.0 44.2 | -16.2 50.7 | -18.7 53.9 | -21.9 53.1 | -24.3 46.7 | -25.9 43.4 | -21.1 34.6 | -10.6 23.3 | 2.3 12.0 | 14.4 3.9 | 24.9 -1.7 | 35.4 -6.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.89 | 147.5 488.5 | 132.7 493.7 | 119.5 493.1 | 107.5 474.4 | 96.8 436.5 | 104.8 430.0 | 715.6 408.8 | 934.7 249.9 | 966.6 224.9 | 848.3 202.4 | 719.2 182.2 | 471.0 163.9 |
| 内墙1 | F=5.31 K=0.56 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 |
| 内墙1 | F=2.52 K=0.56 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 |
| 照明 | 显热(W) | 3.1 0.4 | 2.4 0.3 | 2.0 0.3 | 1.7 0.3 | 1.4 3.6 | 1.2 5.6 | 1.0 6.4 | 0.8 7.0 | 0.7 7.5 | 0.6 7.9 | 0.5 8.2 | 0.4 5.0 |
| 人体 | 显热(W) | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 |
|  | 全热(W) | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 |
|  | 全热(W) | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 334 725 | 311 737 | 295 740 | 280 720 | 266 679 | 273 671 | 888 642 | 1117 472 | 1162 437 | 1056 407 | 937 381 | 699 355 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 247 638 | 224 649 | 208 652 | 192 633 | 179 591 | 185 584 | 800 555 | 1030 385 | 1074 349 | 968 319 | 849 294 | 612 267 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 221 613 | 199 624 | 182 627 | 167 607 | 153 566 | 160 558 | 775 529 | 1004 360 | 1049 324 | 943 294 | 824 268 | 586 242 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 215 607 | 192 618 | 176 621 | 161 601 | 147 560 | 154 552 | 769 523 | 998 353 | 1043 318 | 937 288 | 818 262 | 580 236 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1037[封闭阳台] |  | 3.60 | 4.86 | 26 | 60 | 1068.5 | 8 | 1156.1 | 8 | 0.12 | 0 |
| 相同房间 |  | 1039 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 36.6(㎡/人) |  | 设备 | 4.3(W/㎡) |  | 照明 | 2.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东北外墙 | F=1.68 K=0.20 D=6.13 | 2.2 2.0 | 2.2 2.0 | 2.2 2.0 | 2.2 2.0 | 2.2 2.0 | 2.2 2.0 | 2.2 2.0 | 2.2 2.0 | 2.1 2.0 | 2.1 2.1 | 2.1 2.2 | 2.0 2.2 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=4.80 | 138.5 532.8 | 116.5 544.4 | 100.8 547.0 | 85.6 527.6 | 72.5 483.1 | 78.9 473.4 | 694.6 443.4 | 924.1 273.2 | 968.9 236.9 | 862.7 206.3 | 744.1 180.4 | 506.3 157.4 |
|  | 传热负荷(W) K=2.08 | -9.0 44.2 | -16.2 50.7 | -18.7 53.9 | -21.9 53.1 | -24.3 46.7 | -25.9 43.4 | -21.1 34.6 | -10.6 23.3 | 2.3 12.0 | 14.4 3.9 | 24.9 -1.7 | 35.4 -6.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.89 | 147.5 488.5 | 132.7 493.7 | 119.5 493.1 | 107.5 474.4 | 96.8 436.5 | 104.8 430.0 | 715.6 408.8 | 934.7 249.9 | 966.6 224.9 | 848.3 202.4 | 719.2 182.2 | 471.0 163.9 |
| 内墙1 | F=5.31 K=0.56 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 |
| 照明 | 显热(W) | 3.1 0.4 | 2.4 0.3 | 2.0 0.3 | 1.7 0.3 | 1.4 3.6 | 1.2 5.6 | 1.0 6.4 | 0.8 7.0 | 0.7 7.5 | 0.6 7.9 | 0.5 8.2 | 0.4 5.0 |
| 人体 | 显热(W) | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 |
|  | 全热(W) | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 |
|  | 全热(W) | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 328 720 | 306 731 | 289 734 | 274 714 | 260 673 | 267 665 | 882 636 | 1111 467 | 1156 431 | 1050 401 | 931 375 | 693 349 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 241 632 | 218 644 | 202 646 | 186 627 | 173 586 | 179 578 | 795 549 | 1024 379 | 1069 343 | 962 313 | 844 288 | 606 261 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 215 607 | 193 618 | 176 621 | 161 601 | 147 560 | 154 553 | 769 523 | 998 354 | 1043 318 | 937 288 | 818 262 | 580 236 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 209 601 | 187 612 | 170 615 | 155 595 | 141 554 | 148 547 | 763 517 | 992 348 | 1037 312 | 931 282 | 812 256 | 574 230 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1051[房间] |  | 3.60 | 1.54 | 26 | 60 | 112.1 | 19 | 183.4 | 19 | 0.10 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=1.54 K=0.62 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 |
| 内墙1 | F=2.52 K=0.56 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 |
| 内墙1 | F=7.92 K=0.56 | 18.5 18.5 | 18.5 18.5 | 18.5 18.5 | 18.5 18.5 | 18.5 18.5 | 18.5 18.5 | 18.5 18.5 | 18.5 18.5 | 18.5 18.5 | 18.5 18.5 | 18.5 18.5 | 18.5 18.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 9.9 23.4 | 8.6 24.3 | 7.4 25.3 | 6.5 25.9 | 5.9 26.5 | 4.9 27.1 | 4.6 27.4 | 12.3 28.0 | 16.0 20.6 | 18.8 16.6 | 20.6 13.9 | 22.2 11.7 |
| 照明 | 显热(W) | 3.7 14.1 | 3.0 14.6 | 2.5 14.9 | 2.2 15.2 | 1.9 15.4 | 1.5 15.6 | 1.4 15.8 | 7.1 15.9 | 10.5 10.2 | 11.9 6.6 | 12.7 5.4 | 13.4 4.4 |
| 人体 | 显热(W) | 4.1 21.0 | 3.4 21.5 | 2.9 22.0 | 2.4 22.2 | 2.2 22.5 | 1.7 22.7 | 1.5 23.0 | 12.6 23.2 | 17.2 11.8 | 18.6 7.3 | 19.6 5.8 | 20.3 4.8 |
|  | 全热(W) | 4.1 38.5 | 3.4 39.0 | 2.9 39.5 | 2.4 39.7 | 2.2 40.0 | 1.7 40.2 | 1.5 40.4 | 30.1 40.7 | 34.6 11.8 | 36.1 7.3 | 37.1 5.8 | 37.8 4.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 20.7 | 0.0 20.7 | 0.0 20.7 | 0.0 20.7 | 0.0 20.7 | 0.0 20.7 | 0.0 20.7 | 20.7 20.7 | 20.7 0.0 | 20.7 0.0 | 20.7 0.0 | 20.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 74.5 | 0.0 74.5 | 0.0 74.5 | 0.0 74.5 | 0.0 74.5 | 0.0 74.5 | 0.0 74.5 | 74.5 74.5 | 74.5 0.0 | 74.5 0.0 | 74.5 0.0 | 74.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.00 | 0.08 0.00 | 0.08 0.00 | 0.08 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 42 175 | 39 177 | 37 178 | 35 180 | 34 181 | 32 182 | 32 182 | 148 183 | 160 67 | 166 55 | 169 49 | 172 45 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 42 103 | 39 105 | 37 107 | 35 108 | 34 109 | 32 110 | 32 111 | 77 112 | 89 67 | 94 55 | 98 49 | 101 45 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 42 100 | 39 102 | 37 104 | 35 105 | 34 106 | 32 107 | 32 108 | 74 109 | 85 67 | 91 55 | 95 49 | 98 45 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 42 83 | 39 85 | 37 86 | 35 88 | 34 89 | 32 90 | 32 90 | 56 91 | 68 67 | 73 55 | 77 49 | 80 45 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1052[房间] |  | 3.60 | 1.54 | 26 | 60 | 114.1 | 19 | 185.4 | 19 | 0.10 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=1.54 K=0.62 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 |
| 东南外墙 | F=2.52 K=0.20 D=6.13 | 4.2 3.8 | 4.2 3.8 | 4.2 3.7 | 4.1 3.7 | 4.1 3.7 | 4.0 3.7 | 4.0 3.7 | 4.0 3.7 | 3.9 3.7 | 3.9 3.8 | 3.8 4.0 | 3.8 4.1 |
| 内墙1 | F=7.92 K=0.56 | 18.5 18.5 | 18.5 18.5 | 18.5 18.5 | 18.5 18.5 | 18.5 18.5 | 18.5 18.5 | 18.5 18.5 | 18.5 18.5 | 18.5 18.5 | 18.5 18.5 | 18.5 18.5 | 18.5 18.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 9.9 23.4 | 8.6 24.3 | 7.4 25.3 | 6.5 25.9 | 5.9 26.5 | 4.9 27.1 | 4.6 27.4 | 12.3 28.0 | 16.0 20.6 | 18.8 16.6 | 20.6 13.9 | 22.2 11.7 |
| 照明 | 显热(W) | 3.7 14.1 | 3.0 14.6 | 2.5 14.9 | 2.2 15.2 | 1.9 15.4 | 1.5 15.6 | 1.4 15.8 | 7.1 15.9 | 10.5 10.2 | 11.9 6.6 | 12.7 5.4 | 13.4 4.4 |
| 人体 | 显热(W) | 4.1 21.0 | 3.4 21.5 | 2.9 22.0 | 2.4 22.2 | 2.2 22.5 | 1.7 22.7 | 1.5 23.0 | 12.6 23.2 | 17.2 11.8 | 18.6 7.3 | 19.6 5.8 | 20.3 4.8 |
|  | 全热(W) | 4.1 38.5 | 3.4 39.0 | 2.9 39.5 | 2.4 39.7 | 2.2 40.0 | 1.7 40.2 | 1.5 40.4 | 30.1 40.7 | 34.6 11.8 | 36.1 7.3 | 37.1 5.8 | 37.8 4.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 20.7 | 0.0 20.7 | 0.0 20.7 | 0.0 20.7 | 0.0 20.7 | 0.0 20.7 | 0.0 20.7 | 20.7 20.7 | 20.7 0.0 | 20.7 0.0 | 20.7 0.0 | 20.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 74.5 | 0.0 74.5 | 0.0 74.5 | 0.0 74.5 | 0.0 74.5 | 0.0 74.5 | 0.0 74.5 | 74.5 74.5 | 74.5 0.0 | 74.5 0.0 | 74.5 0.0 | 74.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.00 | 0.08 0.00 | 0.08 0.00 | 0.08 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 44 177 | 42 179 | 40 180 | 38 182 | 36 183 | 35 184 | 34 184 | 151 185 | 162 69 | 168 57 | 171 52 | 174 48 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 44 106 | 42 107 | 40 109 | 38 110 | 36 111 | 35 112 | 34 113 | 79 114 | 91 69 | 96 57 | 100 52 | 103 48 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 44 102 | 42 104 | 40 106 | 38 107 | 36 108 | 35 109 | 34 110 | 76 111 | 88 69 | 93 57 | 97 52 | 100 48 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 44 85 | 42 87 | 40 88 | 38 90 | 36 91 | 35 92 | 34 92 | 59 93 | 70 69 | 76 57 | 79 52 | 82 48 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2001[走廊] |  | 3.60 | 112.86 | 25 | 60 | 3120.4 | 18 | 4021.2 | 18 | 1.28 | 0 |
| 相同房间 |  | 3001@3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 25.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 7.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=3.52 K=0.20 D=6.13 | 6.5 6.0 | 6.6 6.0 | 6.6 5.9 | 6.5 5.9 | 6.4 5.9 | 6.3 5.9 | 6.3 5.9 | 6.2 5.8 | 6.2 5.8 | 6.1 6.1 | 6.1 6.3 | 6.0 6.4 |
| 西南外墙 | F=65.76 K=0.20 D=6.13 | 113.6 112.5 | 114.5 112.0 | 116.2 111.5 | 119.7 111.1 | 122.5 110.5 | 124.6 110.2 | 125.2 109.8 | 124.1 109.5 | 122.0 109.3 | 118.7 110.3 | 114.1 111.3 | 113.3 112.5 |
| 西北外墙 | F=4.12 K=0.20 D=6.13 | 5.9 5.9 | 6.0 5.8 | 6.0 5.8 | 6.1 5.8 | 6.1 5.7 | 6.2 5.7 | 6.4 5.7 | 6.5 5.7 | 6.5 5.7 | 6.4 5.7 | 5.9 5.8 | 5.9 5.9 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=3.80 | 140.6 389.4 | 120.9 402.6 | 106.4 513.2 | 92.5 664.5 | 80.4 843.5 | 69.9 934.6 | 187.3 864.0 | 218.7 394.7 | 241.6 230.6 | 292.7 202.9 | 333.9 179.2 | 364.0 158.1 |
|  | 传热负荷(W) K=2.08 | 0.8 42.9 | -5.0 48.0 | -6.9 50.6 | -9.4 49.9 | -11.3 44.8 | -12.6 42.3 | -8.8 35.3 | -0.5 26.3 | 9.7 17.4 | 19.3 11.0 | 27.6 6.5 | 35.9 2.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.89 | 139.8 346.5 | 125.8 354.6 | 113.3 462.6 | 101.9 614.6 | 91.7 798.7 | 82.6 892.4 | 196.1 828.7 | 219.2 368.4 | 231.9 213.2 | 273.4 191.9 | 306.3 172.7 | 328.1 155.4 |
| 内墙1 | F=4.95 K=0.56 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 |
| 内墙1 | F=2.52 K=0.56 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 |
| 内墙1 | F=7.20 K=0.56 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 |
| 内墙1 | F=4.95 K=0.56 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 |
| 内墙1 | F=0.27 K=1.93 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 507.9 84.6 | 423.2 84.6 | 355.5 67.7 | 304.7 67.7 | 270.9 50.8 | 237.0 490.9 | 203.1 711.0 | 186.2 880.3 | 152.4 998.8 | 135.4 1100.4 | 118.5 812.6 | 101.6 626.4 |
| 照明 | 显热(W) | 790.0 790.0 | 790.0 790.0 | 790.0 790.0 | 790.0 790.0 | 790.0 790.0 | 790.0 790.0 | 790.0 790.0 | 790.0 790.0 | 790.0 790.0 | 790.0 790.0 | 790.0 790.0 | 790.0 790.0 |
| 人体 | 显热(W) | 304.7 304.7 | 304.7 304.7 | 304.7 304.7 | 304.7 304.7 | 304.7 304.7 | 304.7 304.7 | 304.7 304.7 | 304.7 304.7 | 304.7 304.7 | 304.7 304.7 | 304.7 304.7 | 304.7 304.7 |
|  | 全热(W) | 488.5 488.5 | 488.5 488.5 | 488.5 488.5 | 488.5 488.5 | 488.5 488.5 | 488.5 488.5 | 488.5 488.5 | 488.5 488.5 | 488.5 488.5 | 488.5 488.5 | 488.5 488.5 | 488.5 488.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 |
| 新风 | 显热(W) | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 |
|  | 全热(W) | 1004.9 1004.9 | 1004.9 1004.9 | 1004.9 1004.9 | 1004.9 1004.9 | 1004.9 1004.9 | 1004.9 1004.9 | 1004.9 1004.9 | 1004.9 1004.9 | 1004.9 1004.9 | 1004.9 1004.9 | 1004.9 1004.9 | 1004.9 1004.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3099 2923 | 2996 2936 | 2916 3029 | 2854 3180 | 2811 3341 | 2769 3872 | 2853 4021 | 2867 3721 | 2853 3675 | 2884 3750 | 2903 3440 | 2916 3234 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2199 2022 | 2095 2035 | 2015 2128 | 1954 2279 | 1910 2440 | 1868 2971 | 1952 3120 | 1966 2820 | 1953 2774 | 1983 2849 | 2003 2539 | 2015 2333 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.28 1.28 | 1.28 1.28 | 1.28 1.28 | 1.28 1.28 | 1.28 1.28 | 1.28 1.28 | 1.28 1.28 | 1.28 1.28 | 1.28 1.28 | 1.28 1.28 | 1.28 1.28 | 1.28 1.28 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2094 1918 | 1991 1931 | 1911 2024 | 1849 2175 | 1806 2336 | 1764 2867 | 1848 3016 | 1862 2716 | 1849 2670 | 1879 2745 | 1898 2435 | 1911 2229 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1911 1735 | 1807 1747 | 1727 1840 | 1666 1991 | 1622 2153 | 1580 2684 | 1665 2833 | 1678 2532 | 1665 2486 | 1696 2561 | 1715 2251 | 1727 2045 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2002[走廊] |  | 3.60 | 92.20 | 25 | 60 | 3003.5 | 18 | 3739.3 | 18 | 1.04 | 0 |
| 相同房间 |  | 3002@3,3002@4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 25.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 7.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西北外墙 | F=5.76 K=0.20 D=6.13 | 8.3 8.2 | 8.4 8.1 | 8.4 8.1 | 8.5 8.1 | 8.5 8.0 | 8.7 8.0 | 8.9 8.0 | 9.1 7.9 | 9.1 7.9 | 8.9 8.0 | 8.3 8.1 | 8.2 8.2 |
| 西南外墙 | F=32.32 K=0.20 D=6.13 | 55.8 55.3 | 56.3 55.0 | 57.1 54.8 | 58.8 54.6 | 60.2 54.3 | 61.2 54.1 | 61.5 54.0 | 61.0 53.8 | 60.0 53.7 | 58.3 54.2 | 56.1 54.7 | 55.7 55.3 |
| 东南外墙 | F=49.60 K=0.20 D=6.13 | 92.2 84.3 | 92.8 84.0 | 92.5 83.7 | 91.4 83.4 | 89.7 83.0 | 89.0 82.8 | 88.7 82.6 | 88.1 82.4 | 87.5 82.2 | 86.6 85.3 | 85.4 88.1 | 84.8 90.4 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=5.04 | 186.5 516.5 | 160.3 534.0 | 141.1 680.7 | 122.7 881.4 | 106.6 1118.8 | 92.8 1239.6 | 248.4 1145.9 | 290.1 523.5 | 320.4 305.8 | 388.2 269.1 | 442.9 237.7 | 482.8 209.7 |
|  | 传热负荷(W) K=2.08 | 1.0 56.9 | -6.6 63.7 | -9.1 67.1 | -12.5 66.2 | -15.0 59.5 | -16.7 56.1 | -11.7 46.8 | -0.6 34.9 | 12.9 23.1 | 25.6 14.6 | 36.6 8.7 | 47.6 3.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.89 | 185.4 459.5 | 166.9 470.3 | 150.2 613.6 | 135.2 815.1 | 121.7 1059.3 | 109.5 1183.5 | 260.1 1099.2 | 290.8 488.6 | 307.5 282.8 | 362.6 254.5 | 406.3 229.1 | 435.1 206.2 |
| 内墙1 | F=2.16 K=0.56 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 414.9 69.1 | 345.7 69.1 | 290.4 55.3 | 248.9 55.3 | 221.3 41.5 | 193.6 401.1 | 166.0 580.9 | 152.1 719.2 | 124.5 816.0 | 110.6 898.9 | 96.8 663.8 | 83.0 511.7 |
| 照明 | 显热(W) | 645.4 645.4 | 645.4 645.4 | 645.4 645.4 | 645.4 645.4 | 645.4 645.4 | 645.4 645.4 | 645.4 645.4 | 645.4 645.4 | 645.4 645.4 | 645.4 645.4 | 645.4 645.4 | 645.4 645.4 |
| 人体 | 显热(W) | 248.9 248.9 | 248.9 248.9 | 248.9 248.9 | 248.9 248.9 | 248.9 248.9 | 248.9 248.9 | 248.9 248.9 | 248.9 248.9 | 248.9 248.9 | 248.9 248.9 | 248.9 248.9 | 248.9 248.9 |
|  | 全热(W) | 399.0 399.0 | 399.0 399.0 | 399.0 399.0 | 399.0 399.0 | 399.0 399.0 | 399.0 399.0 | 399.0 399.0 | 399.0 399.0 | 399.0 399.0 | 399.0 399.0 | 399.0 399.0 | 399.0 399.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 |
| 新风 | 显热(W) | 235.2 235.2 | 235.2 235.2 | 235.2 235.2 | 235.2 235.2 | 235.2 235.2 | 235.2 235.2 | 235.2 235.2 | 235.2 235.2 | 235.2 235.2 | 235.2 235.2 | 235.2 235.2 | 235.2 235.2 |
|  | 全热(W) | 820.9 820.9 | 820.9 820.9 | 820.9 820.9 | 820.9 820.9 | 820.9 820.9 | 820.9 820.9 | 820.9 820.9 | 820.9 820.9 | 820.9 820.9 | 820.9 820.9 | 820.9 820.9 | 820.9 820.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2626 2601 | 2532 2618 | 2458 2751 | 2398 2951 | 2354 3174 | 2313 3654 | 2442 3739 | 2468 3255 | 2469 3134 | 2521 3184 | 2557 2920 | 2582 2743 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1890 1866 | 1796 1882 | 1722 2015 | 1663 2215 | 1619 2438 | 1577 2918 | 1706 3003 | 1733 2519 | 1734 2398 | 1785 2448 | 1822 2185 | 1847 2008 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.04 1.04 | 1.04 1.04 | 1.04 1.04 | 1.04 1.04 | 1.04 1.04 | 1.04 1.04 | 1.04 1.04 | 1.04 1.04 | 1.04 1.04 | 1.04 1.04 | 1.04 1.04 | 1.04 1.04 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1805 1781 | 1711 1797 | 1637 1930 | 1577 2130 | 1533 2353 | 1492 2833 | 1621 2918 | 1647 2434 | 1649 2313 | 1700 2363 | 1737 2100 | 1762 1922 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1655 1630 | 1561 1647 | 1487 1779 | 1427 1980 | 1383 2203 | 1342 2683 | 1471 2768 | 1497 2284 | 1498 2163 | 1550 2213 | 1586 1949 | 1611 1772 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2007[主卧室] |  | 3.60 | 21.20 | 26 | 60 | 412.9 | 22 | 794.8 | 22 | 0.54 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 36.6(㎡/人) |  | 设备 | 4.3(W/㎡) |  | 照明 | 2.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西北外墙 | F=19.08 K=0.20 D=6.13 | 23.7 23.3 | 23.9 23.1 | 24.2 23.0 | 24.3 22.9 | 24.5 22.7 | 25.1 22.6 | 25.8 22.5 | 26.2 22.5 | 26.3 22.4 | 25.7 22.7 | 23.7 23.0 | 23.5 23.3 |
| 内墙1 | F=2.46 K=0.56 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 |
| 内门1 | F=5.46 K=3.00 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 |
| 底板1 | F=5.06 K=0.62 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 |
| 底板1 | F=0.40 K=0.62 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 |
| 底板1 | F=0.40 K=0.62 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 |
| 照明 | 显热(W) | 13.6 1.7 | 10.6 1.3 | 8.9 1.3 | 7.2 1.3 | 5.9 15.7 | 5.1 24.6 | 4.2 28.0 | 3.4 30.5 | 3.0 32.6 | 2.5 34.3 | 2.1 35.6 | 1.7 21.6 |
| 人体 | 显热(W) | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 |
|  | 全热(W) | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |
| 新风 | 显热(W) | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 |
|  | 全热(W) | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 773 761 | 771 761 | 769 760 | 768 760 | 767 775 | 766 783 | 766 787 | 766 789 | 765 791 | 764 793 | 762 795 | 761 781 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 392 379 | 389 379 | 387 379 | 386 378 | 385 393 | 384 402 | 384 405 | 384 407 | 384 409 | 382 411 | 380 413 | 379 399 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 281 269 | 278 268 | 277 268 | 275 268 | 274 282 | 274 291 | 274 294 | 273 297 | 273 299 | 272 301 | 270 302 | 269 289 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 255 242 | 252 242 | 250 242 | 249 242 | 248 256 | 248 265 | 247 268 | 247 270 | 247 272 | 246 274 | 243 276 | 243 262 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2009[主卧室] |  | 3.60 | 21.20 | 26 | 60 | 387.3 | 22 | 769.2 | 22 | 0.54 | 0 |
| 相同房间 |  | 3009@3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 36.6(㎡/人) |  | 设备 | 4.3(W/㎡) |  | 照明 | 2.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=2.46 K=0.56 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 |
| 内墙1 | F=19.08 K=0.56 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 |
| 内门1 | F=5.46 K=3.00 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 |
| 照明 | 显热(W) | 13.6 1.7 | 10.6 1.3 | 8.9 1.3 | 7.2 1.3 | 5.9 15.7 | 5.1 24.6 | 4.2 28.0 | 3.4 30.5 | 3.0 32.6 | 2.5 34.3 | 2.1 35.6 | 1.7 21.6 |
| 人体 | 显热(W) | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 |
|  | 全热(W) | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |
| 新风 | 显热(W) | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 |
|  | 全热(W) | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 747 735 | 744 735 | 743 735 | 741 735 | 740 749 | 739 758 | 738 762 | 737 764 | 737 766 | 736 768 | 736 769 | 735 755 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 365 353 | 362 353 | 361 353 | 359 353 | 358 367 | 357 376 | 356 380 | 355 382 | 355 384 | 354 386 | 354 387 | 353 373 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 255 243 | 252 242 | 250 242 | 248 242 | 247 257 | 246 266 | 245 269 | 245 272 | 244 274 | 244 275 | 243 277 | 243 263 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 228 217 | 225 216 | 224 216 | 222 216 | 221 231 | 220 239 | 219 243 | 218 245 | 218 247 | 217 249 | 217 250 | 217 236 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2010[主卧室] |  | 3.60 | 21.20 | 26 | 60 | 404.7 | 22 | 786.5 | 22 | 0.54 | 0 |
| 相同房间 |  | 3010@3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 36.6(㎡/人) |  | 设备 | 4.3(W/㎡) |  | 照明 | 2.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=19.08 K=0.20 D=6.13 | 31.6 28.6 | 31.9 28.5 | 31.8 28.4 | 31.4 28.3 | 30.7 28.1 | 30.4 28.0 | 30.3 28.0 | 30.1 27.9 | 29.8 27.8 | 29.5 29.0 | 29.0 30.1 | 28.8 31.0 |
| 内墙1 | F=2.46 K=0.56 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 |
| 内门1 | F=5.46 K=3.00 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 |
| 照明 | 显热(W) | 13.6 1.7 | 10.6 1.3 | 8.9 1.3 | 7.2 1.3 | 5.9 15.7 | 5.1 24.6 | 4.2 28.0 | 3.4 30.5 | 3.0 32.6 | 2.5 34.3 | 2.1 35.6 | 1.7 21.6 |
| 人体 | 显热(W) | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 |
|  | 全热(W) | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |
| 新风 | 显热(W) | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 |
|  | 全热(W) | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 766 751 | 763 751 | 762 750 | 759 750 | 757 765 | 756 773 | 755 777 | 754 779 | 754 781 | 753 784 | 752 787 | 751 773 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 384 369 | 381 369 | 380 369 | 378 369 | 376 383 | 374 392 | 374 395 | 372 397 | 372 399 | 371 402 | 370 405 | 369 392 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 274 259 | 271 258 | 269 258 | 267 258 | 265 272 | 264 281 | 263 284 | 262 287 | 261 289 | 260 292 | 260 294 | 259 281 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 247 232 | 245 232 | 243 232 | 241 232 | 239 246 | 238 255 | 237 258 | 236 260 | 235 263 | 234 265 | 233 268 | 233 255 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2015[主卧室] |  | 3.60 | 21.20 | 26 | 60 | 375.8 | 22 | 757.7 | 22 | 0.54 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 36.6(㎡/人) |  | 设备 | 4.3(W/㎡) |  | 照明 | 2.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=2.46 K=0.56 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 |
| 内门1 | F=5.46 K=3.00 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 |
| 底板1 | F=1.68 K=0.62 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 |
| 照明 | 显热(W) | 13.6 1.7 | 10.6 1.3 | 8.9 1.3 | 7.2 1.3 | 5.9 15.7 | 5.1 24.6 | 4.2 28.0 | 3.4 30.5 | 3.0 32.6 | 2.5 34.3 | 2.1 35.6 | 1.7 21.6 |
| 人体 | 显热(W) | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 |
|  | 全热(W) | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |
| 新风 | 显热(W) | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 |
|  | 全热(W) | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 736 724 | 733 723 | 731 723 | 729 723 | 728 738 | 727 747 | 726 750 | 726 753 | 725 755 | 725 756 | 724 758 | 724 744 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 354 342 | 351 342 | 349 342 | 347 342 | 346 356 | 345 365 | 344 368 | 344 371 | 343 373 | 343 375 | 342 376 | 342 362 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 243 231 | 240 231 | 239 231 | 237 231 | 236 245 | 235 254 | 234 258 | 233 260 | 233 262 | 232 264 | 232 265 | 231 251 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 217 205 | 214 205 | 212 205 | 211 205 | 209 219 | 208 228 | 208 231 | 207 234 | 206 236 | 206 238 | 205 239 | 205 225 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2029[封闭阳台] |  | 3.60 | 4.86 | 26 | 60 | 1171.8 | 17 | 1259.3 | 17 | 0.12 | 0 |
| 相同房间 |  | 2030,2032,3030@3,3031@3,3032@3,3033@3,3030@4,3031@4,3032@4,3033@4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 36.6(㎡/人) |  | 设备 | 4.3(W/㎡) |  | 照明 | 2.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西北外墙 | F=2.13 K=0.20 D=6.13 | 2.6 2.6 | 2.7 2.6 | 2.7 2.6 | 2.7 2.6 | 2.7 2.5 | 2.8 2.5 | 2.9 2.5 | 2.9 2.5 | 2.9 2.5 | 2.9 2.5 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=4.35 | 151.9 436.7 | 129.3 451.9 | 112.7 578.4 | 96.8 751.7 | 83.0 956.6 | 71.0 1060.9 | 205.4 980.0 | 241.3 442.8 | 267.5 254.9 | 326.0 223.2 | 373.2 196.1 | 407.6 172.0 |
|  | 传热负荷(W) K=2.08 | -8.1 40.1 | -14.7 45.9 | -16.9 48.9 | -19.8 48.1 | -22.0 42.3 | -23.5 39.4 | -19.1 31.3 | -9.6 21.1 | 2.1 10.9 | 13.1 3.5 | 22.6 -1.6 | 32.1 -6.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.89 | 160.1 396.6 | 144.1 405.9 | 129.6 529.6 | 116.7 703.5 | 105.0 914.3 | 94.5 1021.5 | 224.5 948.7 | 250.9 421.7 | 265.4 244.1 | 313.0 219.7 | 350.6 197.7 | 375.6 177.9 |
| 内墙1 | F=2.52 K=0.56 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 |
| 内墙1 | F=5.31 K=0.56 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 |
| 照明 | 显热(W) | 3.1 0.4 | 2.4 0.3 | 2.0 0.3 | 1.7 0.3 | 1.4 3.6 | 1.2 5.6 | 1.0 6.4 | 0.8 7.0 | 0.7 7.5 | 0.6 7.9 | 0.5 8.2 | 0.4 5.0 |
| 人体 | 显热(W) | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 |
|  | 全热(W) | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 |
|  | 全热(W) | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 348 630 | 325 645 | 308 772 | 292 945 | 277 1153 | 265 1259 | 400 1179 | 435 643 | 461 455 | 520 424 | 567 397 | 601 370 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 260 542 | 237 557 | 220 684 | 204 857 | 190 1065 | 178 1172 | 312 1092 | 348 555 | 374 368 | 432 336 | 479 310 | 513 282 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 235 517 | 212 532 | 195 659 | 179 832 | 164 1040 | 152 1146 | 287 1066 | 322 530 | 349 342 | 407 311 | 454 284 | 488 257 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 229 511 | 206 526 | 189 653 | 173 826 | 158 1034 | 146 1140 | 281 1060 | 316 524 | 342 336 | 401 305 | 448 278 | 482 251 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2031[封闭阳台] |  | 3.60 | 4.86 | 26 | 60 | 1173.1 | 17 | 1260.6 | 17 | 0.12 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 36.6(㎡/人) |  | 设备 | 4.3(W/㎡) |  | 照明 | 2.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西北外墙 | F=2.13 K=0.20 D=6.13 | 2.6 2.6 | 2.7 2.6 | 2.7 2.6 | 2.7 2.6 | 2.7 2.5 | 2.8 2.5 | 2.9 2.5 | 2.9 2.5 | 2.9 2.5 | 2.9 2.5 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=4.35 | 151.9 436.7 | 129.3 451.9 | 112.7 578.4 | 96.8 751.7 | 83.0 956.6 | 71.0 1060.9 | 205.4 980.0 | 241.3 442.8 | 267.5 254.9 | 326.0 223.2 | 373.2 196.1 | 407.6 172.0 |
|  | 传热负荷(W) K=2.08 | -8.1 40.1 | -14.7 45.9 | -16.9 48.9 | -19.8 48.1 | -22.0 42.3 | -23.5 39.4 | -19.1 31.3 | -9.6 21.1 | 2.1 10.9 | 13.1 3.5 | 22.6 -1.6 | 32.1 -6.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.89 | 160.1 396.6 | 144.1 405.9 | 129.6 529.6 | 116.7 703.5 | 105.0 914.3 | 94.5 1021.5 | 224.5 948.7 | 250.9 421.7 | 265.4 244.1 | 313.0 219.7 | 350.6 197.7 | 375.6 177.9 |
| 内墙1 | F=2.52 K=0.56 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 |
| 内墙1 | F=5.31 K=0.56 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 |
| 底板1 | F=1.71 K=0.62 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 |
| 照明 | 显热(W) | 3.1 0.4 | 2.4 0.3 | 2.0 0.3 | 1.7 0.3 | 1.4 3.6 | 1.2 5.6 | 1.0 6.4 | 0.8 7.0 | 0.7 7.5 | 0.6 7.9 | 0.5 8.2 | 0.4 5.0 |
| 人体 | 显热(W) | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 |
|  | 全热(W) | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 |
|  | 全热(W) | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 349 631 | 326 646 | 309 773 | 293 946 | 279 1154 | 267 1261 | 401 1181 | 437 644 | 463 456 | 521 425 | 568 398 | 602 371 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 262 544 | 238 559 | 222 685 | 205 859 | 191 1067 | 179 1173 | 313 1093 | 349 556 | 375 369 | 434 338 | 480 311 | 515 284 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 236 518 | 213 533 | 196 660 | 180 833 | 166 1041 | 154 1148 | 288 1068 | 324 531 | 350 344 | 408 312 | 455 286 | 489 258 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 230 512 | 207 527 | 190 654 | 174 827 | 160 1035 | 148 1142 | 282 1062 | 318 525 | 344 338 | 402 306 | 449 280 | 483 252 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2043[封闭阳台] |  | 3.60 | 4.86 | 26 | 60 | 1087.1 | 8 | 1174.7 | 8 | 0.12 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 36.6(㎡/人) |  | 设备 | 4.3(W/㎡) |  | 照明 | 2.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东北外墙 | F=1.68 K=0.20 D=6.13 | 2.2 2.0 | 2.2 2.0 | 2.2 2.0 | 2.2 2.0 | 2.2 2.0 | 2.2 2.0 | 2.2 2.0 | 2.2 2.0 | 2.1 2.0 | 2.1 2.1 | 2.1 2.2 | 2.0 2.2 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=4.80 | 138.5 532.8 | 116.5 544.4 | 100.8 547.0 | 85.6 527.6 | 72.5 483.1 | 78.9 473.4 | 694.6 443.4 | 924.1 273.2 | 968.9 236.9 | 862.7 206.3 | 744.1 180.4 | 506.3 157.4 |
|  | 传热负荷(W) K=2.08 | -9.0 44.2 | -16.2 50.7 | -18.7 53.9 | -21.9 53.1 | -24.3 46.7 | -25.9 43.4 | -21.1 34.6 | -10.6 23.3 | 2.3 12.0 | 14.4 3.9 | 24.9 -1.7 | 35.4 -6.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.89 | 147.5 488.5 | 132.7 493.7 | 119.5 493.1 | 107.5 474.4 | 96.8 436.5 | 104.8 430.0 | 715.6 408.8 | 934.7 249.9 | 966.6 224.9 | 848.3 202.4 | 719.2 182.2 | 471.0 163.9 |
| 内墙1 | F=5.31 K=0.56 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 |
| 内墙1 | F=2.52 K=0.56 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 |
| 底板1 | F=4.86 K=0.62 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 |
| 照明 | 显热(W) | 3.1 0.4 | 2.4 0.3 | 2.0 0.3 | 1.7 0.3 | 1.4 3.6 | 1.2 5.6 | 1.0 6.4 | 0.8 7.0 | 0.7 7.5 | 0.6 7.9 | 0.5 8.2 | 0.4 5.0 |
| 人体 | 显热(W) | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 |
|  | 全热(W) | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 |
|  | 全热(W) | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 347 738 | 324 750 | 308 752 | 292 733 | 279 692 | 285 684 | 901 655 | 1130 485 | 1175 449 | 1068 419 | 950 394 | 712 368 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 259 651 | 237 662 | 220 665 | 205 645 | 191 604 | 198 597 | 813 567 | 1042 398 | 1087 362 | 981 332 | 862 306 | 624 280 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 234 625 | 211 637 | 195 639 | 180 620 | 166 579 | 172 571 | 788 542 | 1017 372 | 1062 336 | 955 306 | 837 281 | 599 255 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 228 619 | 205 631 | 189 633 | 174 614 | 160 573 | 166 565 | 782 536 | 1011 366 | 1056 330 | 949 300 | 831 275 | 593 249 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2044[封闭阳台] |  | 3.60 | 4.50 | 26 | 60 | 573.6 | 17 | 654.7 | 17 | 0.11 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 36.6(㎡/人) |  | 设备 | 4.3(W/㎡) |  | 照明 | 2.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西北外墙 | F=2.42 K=0.20 D=6.13 | 3.0 3.0 | 3.0 2.9 | 3.1 2.9 | 3.1 2.9 | 3.1 2.9 | 3.2 2.9 | 3.3 2.9 | 3.3 2.8 | 3.3 2.8 | 3.3 2.9 | 3.0 2.9 | 3.0 3.0 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=1.90 | 66.4 190.7 | 56.5 197.4 | 49.2 252.7 | 42.3 328.3 | 36.2 417.8 | 31.0 463.4 | 89.7 428.0 | 105.4 193.4 | 116.8 111.3 | 142.4 97.5 | 163.0 85.7 | 178.0 75.1 |
|  | 传热负荷(W) K=2.08 | -3.6 17.5 | -6.4 20.1 | -7.4 21.3 | -8.7 21.0 | -9.6 18.5 | -10.3 17.2 | -8.3 13.7 | -4.2 9.2 | 0.9 4.7 | 5.7 1.6 | 9.8 -0.7 | 14.0 -2.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.89 | 69.9 173.2 | 62.9 177.3 | 56.6 231.3 | 51.0 307.3 | 45.9 399.3 | 41.3 446.2 | 98.0 414.4 | 109.6 184.2 | 115.9 106.6 | 136.7 95.9 | 153.2 86.4 | 164.0 77.7 |
| 内墙1 | F=5.31 K=0.56 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 |
| 内墙1 | F=2.52 K=0.56 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 |
| 内墙1 | F=4.32 K=0.56 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 |
| 底板1 | F=1.14 K=0.62 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 |
| 底板1 | F=0.21 K=0.62 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 |
| 照明 | 显热(W) | 2.9 0.4 | 2.2 0.3 | 1.9 0.3 | 1.5 0.3 | 1.3 3.3 | 1.1 5.2 | 0.9 5.9 | 0.7 6.5 | 0.6 6.9 | 0.5 7.3 | 0.5 7.6 | 0.4 4.6 |
| 人体 | 显热(W) | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 |
|  | 全热(W) | 13.3 13.3 | 13.3 13.3 | 13.3 13.3 | 13.3 13.3 | 13.3 13.3 | 13.3 13.3 | 13.3 13.3 | 13.3 13.3 | 13.3 13.3 | 13.3 13.3 | 13.3 13.3 | 13.3 13.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 |
|  | 全热(W) | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 255 377 | 245 384 | 237 439 | 230 515 | 224 607 | 218 655 | 277 620 | 293 386 | 304 304 | 329 291 | 350 279 | 365 266 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 174 296 | 164 303 | 156 358 | 149 434 | 143 526 | 137 574 | 196 539 | 212 305 | 223 223 | 248 210 | 269 198 | 284 185 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 151 273 | 140 279 | 133 335 | 126 410 | 119 503 | 114 550 | 173 516 | 188 281 | 199 200 | 225 186 | 245 175 | 260 161 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 145 267 | 135 274 | 127 329 | 120 405 | 114 497 | 108 545 | 167 510 | 183 276 | 194 194 | 219 181 | 240 169 | 254 156 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3044@3[封闭阳台] |  | 3.60 | 4.50 | 26 | 60 | 572.6 | 17 | 653.7 | 17 | 0.11 | 0 |
| 相同房间 |  | 3044@4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 36.6(㎡/人) |  | 设备 | 4.3(W/㎡) |  | 照明 | 2.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西北外墙 | F=2.42 K=0.20 D=6.13 | 3.0 3.0 | 3.0 2.9 | 3.1 2.9 | 3.1 2.9 | 3.1 2.9 | 3.2 2.9 | 3.3 2.9 | 3.3 2.8 | 3.3 2.8 | 3.3 2.9 | 3.0 2.9 | 3.0 3.0 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=1.90 | 66.4 190.7 | 56.5 197.4 | 49.2 252.7 | 42.3 328.3 | 36.2 417.8 | 31.0 463.4 | 89.7 428.0 | 105.4 193.4 | 116.8 111.3 | 142.4 97.5 | 163.0 85.7 | 178.0 75.1 |
|  | 传热负荷(W) K=2.08 | -3.6 17.5 | -6.4 20.1 | -7.4 21.3 | -8.7 21.0 | -9.6 18.5 | -10.3 17.2 | -8.3 13.7 | -4.2 9.2 | 0.9 4.7 | 5.7 1.6 | 9.8 -0.7 | 14.0 -2.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.89 | 69.9 173.2 | 62.9 177.3 | 56.6 231.3 | 51.0 307.3 | 45.9 399.3 | 41.3 446.2 | 98.0 414.4 | 109.6 184.2 | 115.9 106.6 | 136.7 95.9 | 153.2 86.4 | 164.0 77.7 |
| 内墙1 | F=5.31 K=0.56 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 |
| 内墙1 | F=2.52 K=0.56 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 |
| 内墙1 | F=4.32 K=0.56 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 |
| 照明 | 显热(W) | 2.9 0.4 | 2.3 0.3 | 1.9 0.3 | 1.5 0.3 | 1.3 3.3 | 1.1 5.2 | 0.9 5.9 | 0.7 6.5 | 0.6 6.9 | 0.5 7.3 | 0.5 7.6 | 0.4 4.6 |
| 人体 | 显热(W) | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 |
|  | 全热(W) | 13.3 13.3 | 13.3 13.3 | 13.3 13.3 | 13.3 13.3 | 13.3 13.3 | 13.3 13.3 | 13.3 13.3 | 13.3 13.3 | 13.3 13.3 | 13.3 13.3 | 13.3 13.3 | 13.3 13.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 |
|  | 全热(W) | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 254 376 | 244 383 | 236 438 | 229 514 | 223 606 | 217 654 | 276 619 | 292 385 | 303 303 | 328 290 | 349 278 | 364 265 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 173 295 | 163 302 | 155 357 | 148 433 | 142 525 | 136 573 | 195 538 | 211 304 | 222 222 | 247 209 | 268 197 | 283 184 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 150 272 | 139 278 | 132 334 | 125 409 | 118 502 | 113 549 | 172 515 | 187 280 | 198 199 | 224 185 | 244 174 | 259 160 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 144 266 | 134 273 | 126 328 | 119 404 | 113 496 | 107 544 | 166 509 | 182 275 | 193 193 | 218 180 | 239 168 | 253 155 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3001@4[走廊] |  | 3.60 | 112.86 | 25 | 60 | 3472.2 | 18 | 4372.9 | 18 | 1.28 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 25.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 7.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=63.26 K=0.27 D=2.94 | 226.0 146.9 | 204.0 163.5 | 182.1 184.8 | 175.8 208.7 | 170.7 233.1 | 166.4 253.1 | 162.7 267.6 | 159.8 276.8 | 155.8 279.8 | 153.3 276.5 | 150.8 265.1 | 148.7 246.1 |
| 屋顶 | F=19.90 K=0.27 D=2.94 | 71.1 46.2 | 64.2 51.4 | 57.3 58.1 | 55.3 65.7 | 53.7 73.3 | 52.4 79.6 | 51.2 84.2 | 50.3 87.1 | 49.0 88.0 | 48.2 87.0 | 47.5 83.4 | 46.8 77.4 |
| 东南外墙 | F=3.52 K=0.20 D=6.13 | 6.5 6.0 | 6.6 6.0 | 6.6 5.9 | 6.5 5.9 | 6.4 5.9 | 6.3 5.9 | 6.3 5.9 | 6.2 5.8 | 6.2 5.8 | 6.1 6.1 | 6.1 6.3 | 6.0 6.4 |
| 西南外墙 | F=65.76 K=0.20 D=6.13 | 113.6 112.5 | 114.5 112.0 | 116.2 111.5 | 119.7 111.1 | 122.5 110.5 | 124.6 110.2 | 125.2 109.8 | 124.1 109.5 | 122.0 109.3 | 118.7 110.3 | 114.1 111.3 | 113.3 112.5 |
| 西北外墙 | F=4.12 K=0.20 D=6.13 | 5.9 5.9 | 6.0 5.8 | 6.0 5.8 | 6.1 5.8 | 6.1 5.7 | 6.2 5.7 | 6.4 5.7 | 6.5 5.7 | 6.5 5.7 | 6.4 5.7 | 5.9 5.8 | 5.9 5.9 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=3.80 | 140.6 389.4 | 120.9 402.6 | 106.4 513.2 | 92.5 664.5 | 80.4 843.5 | 69.9 934.6 | 187.3 864.0 | 218.7 394.7 | 241.6 230.6 | 292.7 202.9 | 333.9 179.2 | 364.0 158.1 |
|  | 传热负荷(W) K=2.08 | 0.8 42.9 | -5.0 48.0 | -6.9 50.6 | -9.4 49.9 | -11.3 44.8 | -12.6 42.3 | -8.8 35.3 | -0.5 26.3 | 9.7 17.4 | 19.3 11.0 | 27.6 6.5 | 35.9 2.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.89 | 139.8 346.5 | 125.8 354.6 | 113.3 462.6 | 101.9 614.6 | 91.7 798.7 | 82.6 892.4 | 196.1 828.7 | 219.2 368.4 | 231.9 213.2 | 273.4 191.9 | 306.3 172.7 | 328.1 155.4 |
| 内墙1 | F=4.95 K=0.56 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 |
| 内墙1 | F=2.52 K=0.56 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 |
| 内墙1 | F=7.20 K=0.56 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 |
| 内墙1 | F=4.95 K=0.56 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 |
| 内墙1 | F=0.27 K=1.93 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 507.9 84.6 | 423.2 84.6 | 355.5 67.7 | 304.7 67.7 | 270.9 50.8 | 237.0 490.9 | 203.1 711.0 | 186.2 880.3 | 152.4 998.8 | 135.4 1100.4 | 118.5 812.6 | 101.6 626.4 |
| 照明 | 显热(W) | 790.0 790.0 | 790.0 790.0 | 790.0 790.0 | 790.0 790.0 | 790.0 790.0 | 790.0 790.0 | 790.0 790.0 | 790.0 790.0 | 790.0 790.0 | 790.0 790.0 | 790.0 790.0 | 790.0 790.0 |
| 人体 | 显热(W) | 304.7 304.7 | 304.7 304.7 | 304.7 304.7 | 304.7 304.7 | 304.7 304.7 | 304.7 304.7 | 304.7 304.7 | 304.7 304.7 | 304.7 304.7 | 304.7 304.7 | 304.7 304.7 | 304.7 304.7 |
|  | 全热(W) | 488.5 488.5 | 488.5 488.5 | 488.5 488.5 | 488.5 488.5 | 488.5 488.5 | 488.5 488.5 | 488.5 488.5 | 488.5 488.5 | 488.5 488.5 | 488.5 488.5 | 488.5 488.5 | 488.5 488.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 |
| 新风 | 显热(W) | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 | 287.9 287.9 |
|  | 全热(W) | 1004.9 1004.9 | 1004.9 1004.9 | 1004.9 1004.9 | 1004.9 1004.9 | 1004.9 1004.9 | 1004.9 1004.9 | 1004.9 1004.9 | 1004.9 1004.9 | 1004.9 1004.9 | 1004.9 1004.9 | 1004.9 1004.9 | 1004.9 1004.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3396 3116 | 3264 3151 | 3155 3272 | 3085 3454 | 3035 3648 | 2988 4205 | 3067 4373 | 3077 4085 | 3058 4043 | 3086 4114 | 3102 3789 | 3111 3558 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2496 2216 | 2363 2250 | 2254 2371 | 2185 2553 | 2135 2747 | 2087 3304 | 2166 3472 | 2176 3184 | 2158 3142 | 2185 3213 | 2201 2888 | 2210 2657 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.28 1.28 | 1.28 1.28 | 1.28 1.28 | 1.28 1.28 | 1.28 1.28 | 1.28 1.28 | 1.28 1.28 | 1.28 1.28 | 1.28 1.28 | 1.28 1.28 | 1.28 1.28 | 1.28 1.28 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2392 2112 | 2259 2146 | 2150 2267 | 2081 2449 | 2031 2643 | 1983 3200 | 2062 3368 | 2072 3080 | 2053 3038 | 2081 3109 | 2097 2784 | 2106 2553 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2208 1928 | 2075 1962 | 1966 2083 | 1897 2266 | 1847 2459 | 1799 3016 | 1878 3184 | 1888 2896 | 1870 2854 | 1897 2925 | 1913 2600 | 1922 2369 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3005@4[主卧室] |  | 3.60 | 21.20 | 26 | 60 | 460.3 | 21 | 842.2 | 21 | 0.54 | 0 |
| 相同房间 |  | 3006@4,3011@4,3012@4,5006,5007,5008,5009,5010,5011,5012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 36.6(㎡/人) |  | 设备 | 4.3(W/㎡) |  | 照明 | 2.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=21.20 K=0.27 D=2.94 | 70.1 43.6 | 62.7 49.2 | 55.4 56.3 | 53.3 64.3 | 51.6 72.5 | 50.1 79.2 | 48.9 84.0 | 47.9 87.1 | 46.6 88.1 | 45.7 87.0 | 44.9 83.2 | 44.2 76.8 |
| 内墙1 | F=2.46 K=0.56 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 |
| 内门1 | F=5.46 K=3.00 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 |
| 照明 | 显热(W) | 13.6 1.7 | 10.6 1.3 | 8.9 1.3 | 7.2 1.3 | 5.9 15.7 | 5.1 24.6 | 4.2 28.0 | 3.4 30.5 | 3.0 32.6 | 2.5 34.3 | 2.1 35.6 | 1.7 21.6 |
| 人体 | 显热(W) | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 |
|  | 全热(W) | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |
| 新风 | 显热(W) | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 |
|  | 全热(W) | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 805 766 | 794 771 | 785 778 | 781 786 | 778 809 | 776 825 | 774 833 | 772 838 | 770 842 | 769 842 | 768 840 | 767 819 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 423 384 | 412 389 | 403 397 | 399 405 | 396 427 | 394 443 | 392 451 | 390 457 | 389 460 | 387 460 | 386 458 | 385 437 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 312 274 | 302 279 | 293 286 | 289 294 | 286 317 | 284 332 | 281 340 | 280 346 | 278 349 | 277 350 | 275 347 | 274 327 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 286 247 | 275 253 | 266 260 | 263 268 | 260 290 | 257 306 | 255 314 | 253 320 | 252 323 | 250 323 | 249 321 | 248 301 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3008@4[主卧室] |  | 3.60 | 21.20 | 26 | 60 | 483.0 | 21 | 864.9 | 21 | 0.54 | 0 |
| 相同房间 |  | 5004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 36.6(㎡/人) |  | 设备 | 4.3(W/㎡) |  | 照明 | 2.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=18.55 K=0.27 D=2.94 | 61.3 38.2 | 54.9 43.0 | 48.5 49.2 | 46.6 56.3 | 45.1 63.4 | 43.9 69.3 | 42.8 73.5 | 41.9 76.2 | 40.8 77.1 | 40.0 76.1 | 39.3 72.8 | 38.7 67.2 |
| 屋顶 | F=2.65 K=0.27 D=2.94 | 8.8 5.5 | 7.8 6.1 | 6.9 7.0 | 6.7 8.0 | 6.4 9.1 | 6.3 9.9 | 6.1 10.5 | 6.0 10.9 | 5.8 11.0 | 5.7 10.9 | 5.6 10.4 | 5.5 9.6 |
| 西北外墙 | F=19.08 K=0.20 D=6.13 | 23.7 23.3 | 23.9 23.1 | 24.2 23.0 | 24.3 22.9 | 24.5 22.7 | 25.1 22.6 | 25.8 22.5 | 26.2 22.5 | 26.3 22.4 | 25.7 22.7 | 23.7 23.0 | 23.5 23.3 |
| 内墙1 | F=2.46 K=0.56 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 |
| 内门1 | F=5.46 K=3.00 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 |
| 照明 | 显热(W) | 13.6 1.7 | 10.6 1.3 | 8.9 1.3 | 7.2 1.3 | 5.9 15.7 | 5.1 24.6 | 4.2 28.0 | 3.4 30.5 | 3.0 32.6 | 2.5 34.3 | 2.1 35.6 | 1.7 21.6 |
| 人体 | 显热(W) | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 |
|  | 全热(W) | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |
| 新风 | 显热(W) | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 |
|  | 全热(W) | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 828 789 | 818 794 | 809 801 | 806 809 | 803 832 | 801 847 | 800 855 | 798 861 | 797 864 | 795 865 | 792 863 | 790 843 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 446 408 | 436 413 | 427 420 | 424 427 | 421 450 | 419 465 | 418 474 | 416 479 | 415 482 | 413 483 | 410 481 | 408 461 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 336 297 | 326 302 | 317 309 | 313 317 | 310 339 | 309 355 | 307 363 | 306 368 | 304 372 | 302 372 | 299 370 | 298 350 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 309 271 | 299 276 | 291 283 | 287 291 | 284 313 | 282 329 | 281 337 | 280 342 | 278 345 | 276 346 | 273 344 | 271 324 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3009@4[主卧室] |  | 3.60 | 21.20 | 26 | 60 | 473.1 | 21 | 855.0 | 21 | 0.54 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 36.6(㎡/人) |  | 设备 | 4.3(W/㎡) |  | 照明 | 2.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=21.20 K=0.27 D=2.94 | 70.1 43.6 | 62.7 49.2 | 55.4 56.3 | 53.3 64.3 | 51.6 72.5 | 50.1 79.2 | 48.9 84.0 | 47.9 87.1 | 46.6 88.1 | 45.7 87.0 | 44.9 83.2 | 44.2 76.8 |
| 内墙1 | F=2.46 K=0.56 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 |
| 内墙1 | F=19.08 K=0.56 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 |
| 内门1 | F=5.46 K=3.00 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 |
| 照明 | 显热(W) | 13.6 1.7 | 10.6 1.3 | 8.9 1.3 | 7.2 1.3 | 5.9 15.7 | 5.1 24.6 | 4.2 28.0 | 3.4 30.5 | 3.0 32.6 | 2.5 34.3 | 2.1 35.6 | 1.7 21.6 |
| 人体 | 显热(W) | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 |
|  | 全热(W) | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |
| 新风 | 显热(W) | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 |
|  | 全热(W) | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 817 779 | 807 784 | 798 791 | 794 799 | 791 822 | 789 837 | 787 846 | 785 851 | 783 854 | 782 855 | 781 852 | 779 832 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 435 397 | 425 402 | 416 409 | 412 417 | 409 440 | 407 456 | 405 464 | 403 469 | 401 473 | 400 473 | 399 471 | 398 450 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 325 286 | 314 292 | 305 299 | 302 307 | 299 329 | 296 345 | 294 353 | 292 359 | 291 362 | 289 362 | 288 360 | 287 340 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 299 260 | 288 265 | 279 272 | 275 280 | 272 303 | 270 319 | 268 327 | 266 332 | 264 336 | 263 336 | 262 334 | 261 313 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3010@4[主卧室] |  | 3.60 | 21.20 | 26 | 60 | 489.3 | 21 | 871.2 | 21 | 0.54 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 36.6(㎡/人) |  | 设备 | 4.3(W/㎡) |  | 照明 | 2.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=18.55 K=0.27 D=2.94 | 61.3 38.2 | 54.9 43.0 | 48.5 49.2 | 46.6 56.3 | 45.1 63.4 | 43.9 69.3 | 42.8 73.5 | 41.9 76.2 | 40.8 77.1 | 40.0 76.1 | 39.3 72.8 | 38.7 67.2 |
| 屋顶 | F=2.65 K=0.27 D=2.94 | 8.8 5.5 | 7.8 6.1 | 6.9 7.0 | 6.7 8.0 | 6.4 9.1 | 6.3 9.9 | 6.1 10.5 | 6.0 10.9 | 5.8 11.0 | 5.7 10.9 | 5.6 10.4 | 5.5 9.6 |
| 东南外墙 | F=19.08 K=0.20 D=6.13 | 31.6 28.6 | 31.9 28.5 | 31.8 28.4 | 31.4 28.3 | 30.7 28.1 | 30.4 28.0 | 30.3 28.0 | 30.1 27.9 | 29.8 27.8 | 29.5 29.0 | 29.0 30.1 | 28.8 31.0 |
| 内墙1 | F=2.46 K=0.56 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 |
| 内门1 | F=5.46 K=3.00 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 |
| 照明 | 显热(W) | 13.6 1.7 | 10.6 1.3 | 8.9 1.3 | 7.2 1.3 | 5.9 15.7 | 5.1 24.6 | 4.2 28.0 | 3.4 30.5 | 3.0 32.6 | 2.5 34.3 | 2.1 35.6 | 1.7 21.6 |
| 人体 | 显热(W) | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 |
|  | 全热(W) | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |
| 新风 | 显热(W) | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 |
|  | 全热(W) | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 836 795 | 826 800 | 817 807 | 813 815 | 809 837 | 806 853 | 804 861 | 802 866 | 800 869 | 799 871 | 797 870 | 796 850 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 454 413 | 444 418 | 435 425 | 431 433 | 427 455 | 425 471 | 422 479 | 420 484 | 418 488 | 417 489 | 415 488 | 414 468 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 344 302 | 334 307 | 324 314 | 320 322 | 317 345 | 314 360 | 312 368 | 310 374 | 308 377 | 306 379 | 304 377 | 303 358 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 317 276 | 307 281 | 298 288 | 294 296 | 290 318 | 288 334 | 285 342 | 283 348 | 281 351 | 280 352 | 278 351 | 277 332 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3013@4[主卧室] |  | 3.60 | 21.20 | 26 | 60 | 473.1 | 21 | 855.0 | 21 | 0.54 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 36.6(㎡/人) |  | 设备 | 4.3(W/㎡) |  | 照明 | 2.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=21.20 K=0.27 D=2.94 | 70.1 43.6 | 62.7 49.2 | 55.4 56.3 | 53.3 64.3 | 51.6 72.5 | 50.1 79.2 | 48.9 84.0 | 47.9 87.1 | 46.6 88.1 | 45.7 87.0 | 44.9 83.2 | 44.2 76.8 |
| 内墙1 | F=16.56 K=0.56 | 11.1 11.1 | 11.1 11.1 | 11.1 11.1 | 11.1 11.1 | 11.1 11.1 | 11.1 11.1 | 11.1 11.1 | 11.1 11.1 | 11.1 11.1 | 11.1 11.1 | 11.1 11.1 | 11.1 11.1 |
| 内墙1 | F=2.52 K=0.56 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 |
| 内墙1 | F=2.46 K=0.56 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 |
| 内门1 | F=5.46 K=3.00 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 |
| 照明 | 显热(W) | 13.6 1.7 | 10.6 1.3 | 8.9 1.3 | 7.2 1.3 | 5.9 15.7 | 5.1 24.6 | 4.2 28.0 | 3.4 30.5 | 3.0 32.6 | 2.5 34.3 | 2.1 35.6 | 1.7 21.6 |
| 人体 | 显热(W) | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 |
|  | 全热(W) | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |
| 新风 | 显热(W) | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 |
|  | 全热(W) | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 817 779 | 807 784 | 798 791 | 794 799 | 791 822 | 789 837 | 787 846 | 785 851 | 783 854 | 782 855 | 781 852 | 779 832 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 435 397 | 425 402 | 416 409 | 412 417 | 409 440 | 407 456 | 405 464 | 403 469 | 401 473 | 400 473 | 399 471 | 398 450 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 325 286 | 314 292 | 305 299 | 302 307 | 299 329 | 296 345 | 294 353 | 292 359 | 291 362 | 289 362 | 288 360 | 287 340 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 299 260 | 288 265 | 279 272 | 275 280 | 272 303 | 270 319 | 268 327 | 266 332 | 264 336 | 263 336 | 262 334 | 261 313 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3035@4[封闭阳台] |  | 3.60 | 4.86 | 26 | 60 | 1085.1 | 8 | 1172.6 | 8 | 0.12 | 0 |
| 相同房间 |  | 3037@4,3039@4,3041@4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 36.6(㎡/人) |  | 设备 | 4.3(W/㎡) |  | 照明 | 2.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=3.96 K=0.27 D=2.94 | 13.1 8.1 | 11.7 9.2 | 10.3 10.5 | 10.0 12.0 | 9.6 13.5 | 9.4 14.8 | 9.1 15.7 | 8.9 16.3 | 8.7 16.5 | 8.5 16.3 | 8.4 15.5 | 8.3 14.4 |
| 屋顶 | F=0.90 K=0.27 D=2.94 | 3.0 1.9 | 2.7 2.1 | 2.4 2.4 | 2.3 2.7 | 2.2 3.1 | 2.1 3.4 | 2.1 3.6 | 2.0 3.7 | 2.0 3.7 | 1.9 3.7 | 1.9 3.5 | 1.9 3.3 |
| 东北外墙 | F=1.68 K=0.20 D=6.13 | 2.2 2.0 | 2.2 2.0 | 2.2 2.0 | 2.2 2.0 | 2.2 2.0 | 2.2 2.0 | 2.2 2.0 | 2.2 2.0 | 2.1 2.0 | 2.1 2.1 | 2.1 2.2 | 2.0 2.2 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=4.80 | 138.5 532.8 | 116.5 544.4 | 100.8 547.0 | 85.6 527.6 | 72.5 483.1 | 78.9 473.4 | 694.6 443.4 | 924.1 273.2 | 968.9 236.9 | 862.7 206.3 | 744.1 180.4 | 506.3 157.4 |
|  | 传热负荷(W) K=2.08 | -9.0 44.2 | -16.2 50.7 | -18.7 53.9 | -21.9 53.1 | -24.3 46.7 | -25.9 43.4 | -21.1 34.6 | -10.6 23.3 | 2.3 12.0 | 14.4 3.9 | 24.9 -1.7 | 35.4 -6.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.89 | 147.5 488.5 | 132.7 493.7 | 119.5 493.1 | 107.5 474.4 | 96.8 436.5 | 104.8 430.0 | 715.6 408.8 | 934.7 249.9 | 966.6 224.9 | 848.3 202.4 | 719.2 182.2 | 471.0 163.9 |
| 内墙1 | F=7.83 K=0.56 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 |
| 照明 | 显热(W) | 3.1 0.4 | 2.4 0.3 | 2.0 0.3 | 1.7 0.3 | 1.4 3.6 | 1.2 5.6 | 1.0 6.4 | 0.8 7.0 | 0.7 7.5 | 0.6 7.9 | 0.5 8.2 | 0.4 5.0 |
| 人体 | 显热(W) | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 |
|  | 全热(W) | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 |
|  | 全热(W) | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 350 735 | 326 748 | 308 753 | 292 735 | 278 696 | 284 690 | 899 661 | 1128 492 | 1173 457 | 1066 427 | 947 400 | 709 372 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 263 648 | 238 661 | 220 665 | 204 647 | 191 608 | 196 602 | 812 574 | 1041 405 | 1085 369 | 979 339 | 860 313 | 622 285 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 237 623 | 213 635 | 195 640 | 179 622 | 165 583 | 171 577 | 786 548 | 1015 379 | 1060 344 | 953 314 | 834 287 | 596 260 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 231 617 | 207 629 | 189 634 | 173 616 | 159 577 | 165 571 | 780 542 | 1009 373 | 1054 338 | 947 308 | 828 281 | 590 254 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3036@4[封闭阳台] |  | 3.60 | 4.86 | 26 | 60 | 1085.1 | 8 | 1172.6 | 8 | 0.12 | 0 |
| 相同房间 |  | 3038@4,3040@4,3042@4,5021,5022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 36.6(㎡/人) |  | 设备 | 4.3(W/㎡) |  | 照明 | 2.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=3.96 K=0.27 D=2.94 | 13.1 8.1 | 11.7 9.2 | 10.3 10.5 | 10.0 12.0 | 9.6 13.5 | 9.4 14.8 | 9.1 15.7 | 8.9 16.3 | 8.7 16.5 | 8.5 16.3 | 8.4 15.5 | 8.3 14.4 |
| 屋顶 | F=0.90 K=0.27 D=2.94 | 3.0 1.9 | 2.7 2.1 | 2.4 2.4 | 2.3 2.7 | 2.2 3.1 | 2.1 3.4 | 2.1 3.6 | 2.0 3.7 | 2.0 3.7 | 1.9 3.7 | 1.9 3.5 | 1.9 3.3 |
| 东北外墙 | F=1.68 K=0.20 D=6.13 | 2.2 2.0 | 2.2 2.0 | 2.2 2.0 | 2.2 2.0 | 2.2 2.0 | 2.2 2.0 | 2.2 2.0 | 2.2 2.0 | 2.1 2.0 | 2.1 2.1 | 2.1 2.2 | 2.0 2.2 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=4.80 | 138.5 532.8 | 116.5 544.4 | 100.8 547.0 | 85.6 527.6 | 72.5 483.1 | 78.9 473.4 | 694.6 443.4 | 924.1 273.2 | 968.9 236.9 | 862.7 206.3 | 744.1 180.4 | 506.3 157.4 |
|  | 传热负荷(W) K=2.08 | -9.0 44.2 | -16.2 50.7 | -18.7 53.9 | -21.9 53.1 | -24.3 46.7 | -25.9 43.4 | -21.1 34.6 | -10.6 23.3 | 2.3 12.0 | 14.4 3.9 | 24.9 -1.7 | 35.4 -6.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.89 | 147.5 488.5 | 132.7 493.7 | 119.5 493.1 | 107.5 474.4 | 96.8 436.5 | 104.8 430.0 | 715.6 408.8 | 934.7 249.9 | 966.6 224.9 | 848.3 202.4 | 719.2 182.2 | 471.0 163.9 |
| 内墙1 | F=5.31 K=0.56 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 |
| 内墙1 | F=2.52 K=0.56 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 |
| 照明 | 显热(W) | 3.1 0.4 | 2.4 0.3 | 2.0 0.3 | 1.7 0.3 | 1.4 3.6 | 1.2 5.6 | 1.0 6.4 | 0.8 7.0 | 0.7 7.5 | 0.6 7.9 | 0.5 8.2 | 0.4 5.0 |
| 人体 | 显热(W) | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 |
|  | 全热(W) | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 |
|  | 全热(W) | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 350 735 | 326 748 | 308 753 | 292 735 | 278 696 | 284 690 | 899 661 | 1128 492 | 1173 457 | 1066 427 | 947 400 | 709 372 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 263 648 | 238 661 | 220 665 | 204 647 | 191 608 | 196 602 | 812 574 | 1041 405 | 1085 369 | 979 339 | 860 313 | 622 285 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 237 623 | 213 635 | 195 640 | 179 622 | 165 583 | 171 577 | 786 548 | 1015 379 | 1060 344 | 953 314 | 834 287 | 596 260 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 231 617 | 207 629 | 189 634 | 173 616 | 159 577 | 165 571 | 780 542 | 1009 373 | 1054 338 | 947 308 | 828 281 | 590 254 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5001[走廊] |  | 3.60 | 92.20 | 25 | 60 | 3393.5 | 18 | 4129.3 | 18 | 1.04 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 25.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 7.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=70.60 K=0.27 D=2.94 | 252.2 164.0 | 227.6 182.5 | 203.2 206.2 | 196.2 232.9 | 190.5 260.2 | 185.7 282.5 | 181.5 298.6 | 178.3 308.9 | 173.9 312.3 | 171.1 308.6 | 168.3 295.9 | 166.0 274.7 |
| 屋顶 | F=21.60 K=0.27 D=2.94 | 77.2 50.2 | 69.6 55.8 | 62.2 63.1 | 60.0 71.3 | 58.3 79.6 | 56.8 86.4 | 55.5 91.4 | 54.6 94.5 | 53.2 95.5 | 52.4 94.4 | 51.5 90.5 | 50.8 84.0 |
| 西北外墙 | F=5.76 K=0.20 D=6.13 | 8.3 8.2 | 8.4 8.1 | 8.4 8.1 | 8.5 8.1 | 8.5 8.0 | 8.7 8.0 | 8.9 8.0 | 9.1 7.9 | 9.1 7.9 | 8.9 8.0 | 8.3 8.1 | 8.2 8.2 |
| 西南外墙 | F=32.32 K=0.20 D=6.13 | 55.8 55.3 | 56.3 55.0 | 57.1 54.8 | 58.8 54.6 | 60.2 54.3 | 61.2 54.1 | 61.5 54.0 | 61.0 53.8 | 60.0 53.7 | 58.3 54.2 | 56.1 54.7 | 55.7 55.3 |
| 东南外墙 | F=49.60 K=0.20 D=6.13 | 92.2 84.3 | 92.8 84.0 | 92.5 83.7 | 91.4 83.4 | 89.7 83.0 | 89.0 82.8 | 88.7 82.6 | 88.1 82.4 | 87.5 82.2 | 86.6 85.3 | 85.4 88.1 | 84.8 90.4 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=5.04 | 186.5 516.5 | 160.3 534.0 | 141.1 680.7 | 122.7 881.4 | 106.6 1118.8 | 92.8 1239.6 | 248.4 1145.9 | 290.1 523.5 | 320.4 305.8 | 388.2 269.1 | 442.9 237.7 | 482.8 209.7 |
|  | 传热负荷(W) K=2.08 | 1.0 56.9 | -6.6 63.7 | -9.1 67.1 | -12.5 66.2 | -15.0 59.5 | -16.7 56.1 | -11.7 46.8 | -0.6 34.9 | 12.9 23.1 | 25.6 14.6 | 36.6 8.7 | 47.6 3.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.89 | 185.4 459.5 | 166.9 470.3 | 150.2 613.6 | 135.2 815.1 | 121.7 1059.3 | 109.5 1183.5 | 260.1 1099.2 | 290.8 488.6 | 307.5 282.8 | 362.6 254.5 | 406.3 229.1 | 435.1 206.2 |
| 内墙1 | F=2.16 K=0.56 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 414.9 69.1 | 345.7 69.1 | 290.4 55.3 | 248.9 55.3 | 221.3 41.5 | 193.6 401.1 | 166.0 580.9 | 152.1 719.2 | 124.5 816.0 | 110.6 898.9 | 96.8 663.8 | 83.0 511.7 |
| 照明 | 显热(W) | 645.4 645.4 | 645.4 645.4 | 645.4 645.4 | 645.4 645.4 | 645.4 645.4 | 645.4 645.4 | 645.4 645.4 | 645.4 645.4 | 645.4 645.4 | 645.4 645.4 | 645.4 645.4 | 645.4 645.4 |
| 人体 | 显热(W) | 248.9 248.9 | 248.9 248.9 | 248.9 248.9 | 248.9 248.9 | 248.9 248.9 | 248.9 248.9 | 248.9 248.9 | 248.9 248.9 | 248.9 248.9 | 248.9 248.9 | 248.9 248.9 | 248.9 248.9 |
|  | 全热(W) | 399.0 399.0 | 399.0 399.0 | 399.0 399.0 | 399.0 399.0 | 399.0 399.0 | 399.0 399.0 | 399.0 399.0 | 399.0 399.0 | 399.0 399.0 | 399.0 399.0 | 399.0 399.0 | 399.0 399.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 |
| 新风 | 显热(W) | 235.2 235.2 | 235.2 235.2 | 235.2 235.2 | 235.2 235.2 | 235.2 235.2 | 235.2 235.2 | 235.2 235.2 | 235.2 235.2 | 235.2 235.2 | 235.2 235.2 | 235.2 235.2 | 235.2 235.2 |
|  | 全热(W) | 820.9 820.9 | 820.9 820.9 | 820.9 820.9 | 820.9 820.9 | 820.9 820.9 | 820.9 820.9 | 820.9 820.9 | 820.9 820.9 | 820.9 820.9 | 820.9 820.9 | 820.9 820.9 | 820.9 820.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2955 2816 | 2829 2857 | 2723 3020 | 2655 3255 | 2603 3513 | 2556 4023 | 2679 4129 | 2701 3658 | 2697 3541 | 2744 3587 | 2777 3307 | 2799 3102 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2219 2080 | 2093 2121 | 1987 2284 | 1919 2519 | 1867 2778 | 1820 3287 | 1943 3393 | 1965 2922 | 1961 2806 | 2008 2851 | 2041 2571 | 2063 2366 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.04 1.04 | 1.04 1.04 | 1.04 1.04 | 1.04 1.04 | 1.04 1.04 | 1.04 1.04 | 1.04 1.04 | 1.04 1.04 | 1.04 1.04 | 1.04 1.04 | 1.04 1.04 | 1.04 1.04 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2134 1995 | 2008 2036 | 1902 2199 | 1834 2434 | 1782 2693 | 1735 3202 | 1858 3308 | 1880 2837 | 1876 2721 | 1923 2766 | 1956 2486 | 1978 2281 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1984 1845 | 1858 1886 | 1752 2049 | 1684 2284 | 1632 2542 | 1585 3052 | 1708 3158 | 1730 2687 | 1726 2570 | 1773 2615 | 1806 2336 | 1828 2131 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5002[楼梯间] |  | 3.60 | 65.20 | 26 | 60 | 3862.2 | 17 | 5069.5 | 17 | 1.71 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=26.10 K=0.27 D=2.94 | 86.3 53.7 | 77.2 60.5 | 68.2 69.3 | 65.6 79.2 | 63.5 89.2 | 61.7 97.5 | 60.2 103.5 | 59.0 107.2 | 57.3 108.5 | 56.3 107.1 | 55.3 102.4 | 54.4 94.6 |
| 屋顶 | F=3.60 K=0.27 D=2.94 | 11.9 7.4 | 10.6 8.3 | 9.4 9.6 | 9.0 10.9 | 8.8 12.3 | 8.5 13.4 | 8.3 14.3 | 8.1 14.8 | 7.9 15.0 | 7.8 14.8 | 7.6 14.1 | 7.5 13.0 |
| 顶板1 | F=24.00 K=0.62 | 17.9 17.9 | 17.9 17.9 | 17.9 17.9 | 17.9 17.9 | 17.9 17.9 | 17.9 17.9 | 17.9 17.9 | 17.9 17.9 | 17.9 17.9 | 17.9 17.9 | 17.9 17.9 | 17.9 17.9 |
| 顶板1 | F=11.50 K=0.62 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 |
| 西北外墙 | F=4.12 K=0.20 D=6.13 | 5.1 5.0 | 5.2 5.0 | 5.2 5.0 | 5.3 4.9 | 5.3 4.9 | 5.4 4.9 | 5.6 4.9 | 5.7 4.9 | 5.7 4.8 | 5.5 4.9 | 5.1 5.0 | 5.1 5.0 |
| 东北外墙 | F=5.76 K=0.20 D=6.13 | 7.6 7.0 | 7.5 6.9 | 7.4 6.9 | 7.4 6.9 | 7.5 6.8 | 7.5 6.8 | 7.4 6.8 | 7.4 6.8 | 7.3 6.7 | 7.2 7.3 | 7.1 7.6 | 7.0 7.6 |
| 东南外墙 | F=36.72 K=0.20 D=6.13 | 60.9 55.1 | 61.4 54.8 | 61.1 54.6 | 60.4 54.4 | 59.1 54.1 | 58.5 54.0 | 58.3 53.8 | 57.9 53.7 | 57.4 53.5 | 56.8 55.8 | 55.9 57.9 | 55.5 59.6 |
| 西南外墙 | F=5.28 K=0.20 D=6.13 | 8.1 8.0 | 8.1 7.9 | 8.3 7.9 | 8.6 7.9 | 8.8 7.8 | 8.9 7.8 | 9.0 7.8 | 8.9 7.7 | 8.7 7.7 | 8.5 7.8 | 8.1 7.9 | 8.0 8.0 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=3.80 | 132.7 381.5 | 113.0 394.7 | 98.5 505.3 | 84.6 656.6 | 72.5 835.6 | 62.0 926.7 | 179.4 856.1 | 210.8 386.8 | 233.7 222.7 | 284.8 195.0 | 326.0 171.3 | 356.1 150.2 |
|  | 传热负荷(W) K=2.08 | -7.1 35.0 | -12.9 40.1 | -14.8 42.7 | -17.3 42.0 | -19.2 36.9 | -20.5 34.4 | -16.7 27.4 | -8.4 18.4 | 1.8 9.5 | 11.4 3.1 | 19.7 -1.4 | 28.0 -5.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.89 | 139.8 346.5 | 125.8 354.6 | 113.3 462.6 | 101.9 614.6 | 91.7 798.7 | 82.6 892.4 | 196.1 828.7 | 219.2 368.4 | 231.9 213.2 | 273.4 191.9 | 306.3 172.7 | 328.1 155.4 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=5.04 | 145.4 559.4 | 122.3 571.6 | 105.8 574.4 | 89.9 553.9 | 76.1 507.3 | 82.9 497.1 | 729.3 465.6 | 970.3 286.8 | 1017.3 248.7 | 905.8 216.6 | 781.3 189.5 | 531.6 165.3 |
|  | 传热负荷(W) K=2.08 | -9.4 46.4 | -17.1 53.2 | -19.6 56.6 | -23.0 55.8 | -25.5 49.0 | -27.2 45.6 | -22.1 36.3 | -11.1 24.4 | 2.4 12.6 | 15.1 4.1 | 26.1 -1.8 | 37.1 -6.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.89 | 154.9 513.0 | 139.4 518.4 | 125.4 517.8 | 112.9 498.2 | 101.6 458.3 | 110.1 451.5 | 751.4 429.3 | 981.4 262.4 | 1014.9 236.1 | 890.7 212.5 | 755.2 191.3 | 494.5 172.1 |
| 内墙1 | F=2.52 K=0.56 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 |
| 内墙1 | F=7.20 K=0.56 | 16.8 16.8 | 16.8 16.8 | 16.8 16.8 | 16.8 16.8 | 16.8 16.8 | 16.8 16.8 | 16.8 16.8 | 16.8 16.8 | 16.8 16.8 | 16.8 16.8 | 16.8 16.8 | 16.8 16.8 |
| 内墙1 | F=18.51 K=0.56 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 |
| 内门1 | F=2.73 K=3.00 | 9.8 9.8 | 9.8 9.8 | 9.8 9.8 | 9.8 9.8 | 9.8 9.8 | 9.8 9.8 | 9.8 9.8 | 9.8 9.8 | 9.8 9.8 | 9.8 9.8 | 9.8 9.8 | 9.8 9.8 |
| 底板1 | F=35.50 K=0.62 | 26.5 26.5 | 26.5 26.5 | 26.5 26.5 | 26.5 26.5 | 26.5 26.5 | 26.5 26.5 | 26.5 26.5 | 26.5 26.5 | 26.5 26.5 | 26.5 26.5 | 26.5 26.5 | 26.5 26.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 273.8 772.6 | 234.7 802.0 | 205.4 821.5 | 185.8 841.1 | 156.5 860.6 | 146.7 870.4 | 391.2 890.0 | 508.6 655.3 | 596.6 528.1 | 655.3 440.1 | 704.2 371.6 | 743.3 313.0 |
| 照明 | 显热(W) | 105.6 504.6 | 88.0 516.4 | 76.3 528.1 | 64.5 534.0 | 52.8 539.9 | 46.9 545.7 | 246.5 551.6 | 363.8 352.1 | 410.8 228.9 | 440.1 187.8 | 463.6 152.6 | 487.0 129.1 |
| 人体 | 显热(W) | 57.3 364.4 | 49.1 372.6 | 40.9 376.7 | 36.9 380.8 | 28.7 384.9 | 24.6 389.0 | 212.9 393.1 | 290.7 200.6 | 315.3 122.8 | 331.7 98.3 | 343.9 81.9 | 356.2 69.6 |
|  | 全热(W) | 57.3 660.4 | 49.1 668.6 | 40.9 672.7 | 36.9 676.8 | 28.7 680.9 | 24.6 685.0 | 508.9 689.1 | 586.7 200.6 | 611.3 122.8 | 627.7 98.3 | 640.0 81.9 | 652.2 69.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 350.8 | 0.0 350.8 | 0.0 350.8 | 0.0 350.8 | 0.0 350.8 | 0.0 350.8 | 350.8 350.8 | 350.8 0.0 | 350.8 0.0 | 350.8 0.0 | 350.8 0.0 | 350.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1262.1 | 0.0 1262.1 | 0.0 1262.1 | 0.0 1262.1 | 0.0 1262.1 | 0.0 1262.1 | 1262.1 1262.1 | 1262.1 0.0 | 1262.1 0.0 | 1262.1 0.0 | 1262.1 0.0 | 1262.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 1.27 1.27 | 1.27 0.00 | 1.27 0.00 | 1.27 0.00 | 1.27 0.00 | 1.27 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 993 4375 | 875 4457 | 784 4615 | 716 4787 | 637 4960 | 612 5069 | 3564 5003 | 4147 2175 | 4374 1645 | 4416 1433 | 4414 1260 | 4268 1113 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 993 3168 | 875 3250 | 784 3408 | 716 3579 | 637 3752 | 612 3862 | 2357 3796 | 2940 2175 | 3167 1645 | 3209 1433 | 3207 1260 | 3061 1113 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.71 1.71 | 1.71 1.71 | 1.71 1.71 | 1.71 1.71 | 1.71 1.71 | 1.71 1.71 | 1.71 1.71 | 1.71 1.71 | 1.71 1.71 | 1.71 1.71 | 1.71 1.71 | 1.71 1.71 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 993 3113 | 875 3195 | 784 3353 | 716 3525 | 637 3697 | 612 3807 | 2302 3741 | 2885 2175 | 3112 1645 | 3154 1433 | 3152 1260 | 3006 1113 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 993 2817 | 875 2899 | 784 3057 | 716 3229 | 637 3401 | 612 3511 | 2006 3445 | 2589 2175 | 2816 1645 | 2858 1433 | 2856 1260 | 2710 1113 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5005[主卧室] |  | 3.60 | 21.20 | 26 | 60 | 462.0 | 21 | 843.9 | 21 | 0.54 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 36.6(㎡/人) |  | 设备 | 4.3(W/㎡) |  | 照明 | 2.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=21.20 K=0.27 D=2.94 | 70.1 43.6 | 62.7 49.2 | 55.4 56.3 | 53.3 64.3 | 51.6 72.5 | 50.1 79.2 | 48.9 84.0 | 47.9 87.1 | 46.6 88.1 | 45.7 87.0 | 44.9 83.2 | 44.2 76.8 |
| 内墙1 | F=2.52 K=0.56 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 |
| 内墙1 | F=2.46 K=0.56 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 |
| 内门1 | F=5.46 K=3.00 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 |
| 照明 | 显热(W) | 13.6 1.7 | 10.6 1.3 | 8.9 1.3 | 7.2 1.3 | 5.9 15.7 | 5.1 24.6 | 4.2 28.0 | 3.4 30.5 | 3.0 32.6 | 2.5 34.3 | 2.1 35.6 | 1.7 21.6 |
| 人体 | 显热(W) | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 |
|  | 全热(W) | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |
| 新风 | 显热(W) | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 | 136.9 136.9 |
|  | 全热(W) | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 | 492.5 492.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 806 768 | 796 773 | 787 780 | 783 788 | 780 811 | 778 826 | 776 835 | 774 840 | 772 843 | 771 844 | 770 841 | 768 821 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 424 386 | 414 391 | 405 398 | 401 406 | 398 429 | 396 444 | 394 453 | 392 458 | 390 461 | 389 462 | 388 459 | 387 439 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 314 275 | 303 280 | 294 288 | 291 296 | 288 318 | 285 334 | 283 342 | 281 348 | 280 351 | 278 351 | 277 349 | 276 329 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 287 249 | 277 254 | 268 261 | 264 269 | 261 292 | 259 308 | 257 316 | 255 321 | 253 325 | 252 325 | 251 323 | 250 302 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5015[封闭阳台] |  | 3.60 | 4.86 | 26 | 60 | 1299.2 | 17 | 1386.7 | 17 | 0.12 | 0 |
| 相同房间 |  | 5020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 36.6(㎡/人) |  | 设备 | 4.3(W/㎡) |  | 照明 | 2.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=3.96 K=0.27 D=2.94 | 13.1 8.1 | 11.7 9.2 | 10.3 10.5 | 10.0 12.0 | 9.6 13.5 | 9.4 14.8 | 9.1 15.7 | 8.9 16.3 | 8.7 16.5 | 8.5 16.3 | 8.4 15.5 | 8.3 14.4 |
| 屋顶 | F=0.90 K=0.27 D=2.94 | 3.0 1.9 | 2.7 2.1 | 2.4 2.4 | 2.3 2.7 | 2.2 3.1 | 2.1 3.4 | 2.1 3.6 | 2.0 3.7 | 2.0 3.7 | 1.9 3.7 | 1.9 3.5 | 1.9 3.3 |
| 西北外墙 | F=1.68 K=0.20 D=6.13 | 2.1 2.1 | 2.1 2.0 | 2.1 2.0 | 2.1 2.0 | 2.2 2.0 | 2.2 2.0 | 2.3 2.0 | 2.3 2.0 | 2.3 2.0 | 2.3 2.0 | 2.1 2.0 | 2.1 2.1 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=4.80 | 167.6 481.9 | 142.7 498.6 | 124.4 638.3 | 106.9 829.4 | 91.6 1055.5 | 78.4 1170.6 | 226.6 1081.4 | 266.3 488.6 | 295.2 281.3 | 359.8 246.3 | 411.8 216.4 | 449.8 189.8 |
|  | 传热负荷(W) K=2.08 | -9.0 44.2 | -16.2 50.7 | -18.7 53.9 | -21.9 53.1 | -24.3 46.7 | -25.9 43.4 | -21.1 34.6 | -10.6 23.3 | 2.3 12.0 | 14.4 3.9 | 24.9 -1.7 | 35.4 -6.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.89 | 176.6 437.6 | 159.0 447.9 | 143.1 584.4 | 128.8 776.3 | 115.9 1008.9 | 104.3 1127.2 | 247.7 1046.8 | 276.9 465.3 | 292.9 269.3 | 345.4 242.4 | 386.9 218.1 | 414.4 196.3 |
| 内墙1 | F=2.52 K=0.56 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 |
| 内墙1 | F=5.31 K=0.56 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 |
| 照明 | 显热(W) | 3.1 0.4 | 2.4 0.3 | 2.0 0.3 | 1.7 0.3 | 1.4 3.6 | 1.2 5.6 | 1.0 6.4 | 0.8 7.0 | 0.7 7.5 | 0.6 7.9 | 0.5 8.2 | 0.4 5.0 |
| 人体 | 显热(W) | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 |
|  | 全热(W) | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 |
|  | 全热(W) | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 379 685 | 352 702 | 332 844 | 313 1037 | 297 1268 | 284 1387 | 431 1299 | 471 708 | 499 501 | 563 466 | 615 436 | 653 405 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 292 597 | 264 615 | 244 756 | 226 949 | 210 1180 | 196 1299 | 344 1212 | 383 620 | 412 414 | 476 379 | 527 348 | 565 317 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 266 572 | 239 590 | 219 731 | 200 924 | 184 1155 | 171 1274 | 318 1186 | 358 595 | 386 388 | 450 354 | 502 323 | 540 292 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 260 566 | 233 584 | 213 725 | 194 918 | 178 1149 | 165 1268 | 312 1180 | 352 589 | 380 382 | 444 347 | 496 317 | 534 286 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5016[封闭阳台] |  | 3.60 | 4.86 | 26 | 60 | 1189.9 | 17 | 1277.5 | 17 | 0.12 | 0 |
| 相同房间 |  | 5017,5018,5019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 36.6(㎡/人) |  | 设备 | 4.3(W/㎡) |  | 照明 | 2.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=3.96 K=0.27 D=2.94 | 13.1 8.1 | 11.7 9.2 | 10.3 10.5 | 10.0 12.0 | 9.6 13.5 | 9.4 14.8 | 9.1 15.7 | 8.9 16.3 | 8.7 16.5 | 8.5 16.3 | 8.4 15.5 | 8.3 14.4 |
| 屋顶 | F=0.90 K=0.27 D=2.94 | 3.0 1.9 | 2.7 2.1 | 2.4 2.4 | 2.3 2.7 | 2.2 3.1 | 2.1 3.4 | 2.1 3.6 | 2.0 3.7 | 2.0 3.7 | 1.9 3.7 | 1.9 3.5 | 1.9 3.3 |
| 西北外墙 | F=2.13 K=0.20 D=6.13 | 2.6 2.6 | 2.7 2.6 | 2.7 2.6 | 2.7 2.6 | 2.7 2.5 | 2.8 2.5 | 2.9 2.5 | 2.9 2.5 | 2.9 2.5 | 2.9 2.5 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=4.35 | 151.9 436.7 | 129.3 451.9 | 112.7 578.4 | 96.8 751.7 | 83.0 956.6 | 71.0 1060.9 | 205.4 980.0 | 241.3 442.8 | 267.5 254.9 | 326.0 223.2 | 373.2 196.1 | 407.6 172.0 |
|  | 传热负荷(W) K=2.08 | -8.1 40.1 | -14.7 45.9 | -16.9 48.9 | -19.8 48.1 | -22.0 42.3 | -23.5 39.4 | -19.1 31.3 | -9.6 21.1 | 2.1 10.9 | 13.1 3.5 | 22.6 -1.6 | 32.1 -6.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.89 | 160.1 396.6 | 144.1 405.9 | 129.6 529.6 | 116.7 703.5 | 105.0 914.3 | 94.5 1021.5 | 224.5 948.7 | 250.9 421.7 | 265.4 244.1 | 313.0 219.7 | 350.6 197.7 | 375.6 177.9 |
| 内墙1 | F=2.52 K=0.56 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 |
| 内墙1 | F=5.31 K=0.56 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 |
| 照明 | 显热(W) | 3.1 0.4 | 2.4 0.3 | 2.0 0.3 | 1.7 0.3 | 1.4 3.6 | 1.2 5.6 | 1.0 6.4 | 0.8 7.0 | 0.7 7.5 | 0.6 7.9 | 0.5 8.2 | 0.4 5.0 |
| 人体 | 显热(W) | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 |
|  | 全热(W) | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 |
|  | 全热(W) | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 364 640 | 339 656 | 320 784 | 304 960 | 289 1170 | 277 1277 | 411 1198 | 446 663 | 472 475 | 530 444 | 577 416 | 611 387 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 276 552 | 252 569 | 233 697 | 216 872 | 202 1082 | 189 1190 | 323 1111 | 359 575 | 385 388 | 443 356 | 489 329 | 524 300 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 251 527 | 226 543 | 208 672 | 191 847 | 176 1057 | 164 1165 | 298 1086 | 333 550 | 359 363 | 417 331 | 464 303 | 498 275 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 245 521 | 220 537 | 202 666 | 185 841 | 170 1051 | 158 1159 | 292 1080 | 327 544 | 353 356 | 411 325 | 458 297 | 492 269 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5023[封闭阳台] |  | 3.60 | 4.50 | 26 | 60 | 589.4 | 17 | 670.5 | 17 | 0.11 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 36.6(㎡/人) |  | 设备 | 4.3(W/㎡) |  | 照明 | 2.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=3.90 K=0.27 D=2.94 | 12.9 8.0 | 11.5 9.0 | 10.2 10.4 | 9.8 11.8 | 9.5 13.3 | 9.2 14.6 | 9.0 15.5 | 8.8 16.0 | 8.6 16.2 | 8.4 16.0 | 8.3 15.3 | 8.1 14.1 |
| 屋顶 | F=0.60 K=0.27 D=2.94 | 2.0 1.2 | 1.8 1.4 | 1.6 1.6 | 1.5 1.8 | 1.5 2.1 | 1.4 2.2 | 1.4 2.4 | 1.4 2.5 | 1.3 2.5 | 1.3 2.5 | 1.3 2.4 | 1.3 2.2 |
| 西北外墙 | F=2.42 K=0.20 D=6.13 | 3.0 3.0 | 3.0 2.9 | 3.1 2.9 | 3.1 2.9 | 3.1 2.9 | 3.2 2.9 | 3.3 2.9 | 3.3 2.8 | 3.3 2.8 | 3.3 2.9 | 3.0 2.9 | 3.0 3.0 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=1.90 | 66.4 190.7 | 56.5 197.4 | 49.2 252.7 | 42.3 328.3 | 36.2 417.8 | 31.0 463.4 | 89.7 428.0 | 105.4 193.4 | 116.8 111.3 | 142.4 97.5 | 163.0 85.7 | 178.0 75.1 |
|  | 传热负荷(W) K=2.08 | -3.6 17.5 | -6.4 20.1 | -7.4 21.3 | -8.7 21.0 | -9.6 18.5 | -10.3 17.2 | -8.3 13.7 | -4.2 9.2 | 0.9 4.7 | 5.7 1.6 | 9.8 -0.7 | 14.0 -2.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.89 | 69.9 173.2 | 62.9 177.3 | 56.6 231.3 | 51.0 307.3 | 45.9 399.3 | 41.3 446.2 | 98.0 414.4 | 109.6 184.2 | 115.9 106.6 | 136.7 95.9 | 153.2 86.4 | 164.0 77.7 |
| 内墙1 | F=5.31 K=0.56 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 |
| 内墙1 | F=2.52 K=0.56 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 |
| 内墙1 | F=4.32 K=0.56 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 |
| 照明 | 显热(W) | 2.9 0.4 | 2.2 0.3 | 1.9 0.3 | 1.5 0.3 | 1.3 3.3 | 1.1 5.2 | 0.9 5.9 | 0.7 6.5 | 0.6 6.9 | 0.5 7.3 | 0.5 7.6 | 0.4 4.6 |
| 人体 | 显热(W) | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 |
|  | 全热(W) | 13.3 13.3 | 13.3 13.3 | 13.3 13.3 | 13.3 13.3 | 13.3 13.3 | 13.3 13.3 | 13.3 13.3 | 13.3 13.3 | 13.3 13.3 | 13.3 13.3 | 13.3 13.3 | 13.3 13.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 |
|  | 全热(W) | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 | 104.5 104.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 269 386 | 257 393 | 248 450 | 240 527 | 234 622 | 228 670 | 286 637 | 302 403 | 313 322 | 338 308 | 358 296 | 373 281 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 188 304 | 176 312 | 167 369 | 159 446 | 153 541 | 147 589 | 205 556 | 221 322 | 232 241 | 257 227 | 277 215 | 292 200 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 165 281 | 153 289 | 144 345 | 136 423 | 129 517 | 124 566 | 182 532 | 197 299 | 208 217 | 234 204 | 254 191 | 268 177 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 159 275 | 147 283 | 138 340 | 130 417 | 124 511 | 118 560 | 176 527 | 192 293 | 203 212 | 228 198 | 248 186 | 263 171 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |