绿色乡居-碳减生态建筑

热负荷计算书

| 工程名称 | 绿色乡居-碳减生态建筑 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2023年12月12日 |

| 采用软件 | 暖通负荷BECH2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220808(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13614102003 |

目  录

1	建筑概况	1

2	气象参数	1

3	计算依据	1

4	计算原理	1

4.1	围护结构传热耗热量	1

4.2	围护结构的附加耗热量	2

4.3	冷风渗入耗热量	2

4.4	新风耗热量	3

4.5	通过其他途径的耗热量	3

4.6	分户计量和间歇采暖热负荷	3

5	外围护构造	4

6	内围护构造	4

7	封闭阳台构造	4

8	地下围护构造	4

9	窗构造	4

10	门构造	4

11	负荷指标	5

12	房间热负荷汇总表(按系统)	5

13	房间热负荷汇总表(按楼层)	6

14	房间热负荷详细表	8

建筑概况

| 地理位置 | 辽宁-沈阳 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 41.81 |  |
| 东经 | 123.43 |  |
| 建筑名称 | 绿色乡居-碳减生态建筑 |  |
| 建筑面积 | 地上 3986.09 ㎡ | 地下 216.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 21.90 m | 地下 3.60 m |
| 建筑层数 | 地上 6 | 地下 1 |
| 北向角度 | 44° |  |

气象参数

| 大气透明度等级 | 5 |
| --- | --- |
| 室外计算温度(℃) | -19.0 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》.中国计划出版社，2009

3. 《建筑设备专业技术措施》.中国建筑工业出版社，2006

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010.中国建筑工业出版社，2010

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 0.267 |
| 外墙 | 外墙构造一 | 0.2 |
| 梁柱 | 热桥柱构造一 | 1.126 |

内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 控温房间隔墙构造一 | 1.925 |
| 控温与非控温空间隔墙 | 控温与非控温隔墙构造一 | 0.557 |
| 楼板 | 控温房间楼板构造一 | 2.984 |
| 控温与非控温空间楼板 | 控温与非控温楼板构造一 | 0.622 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 周边地面构造一 | 0.236 |
| 非周边地面 | 非周边地面构造一 | 0.3 |
| 地下墙 | 地下墙构造一 | 0.345 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 60系列（三腔） 空气 4+9A+4Low-E 暖边密封 | 2.08 | 0.89 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 131676 | 4202.09 | 31.34 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 2997.69 | 43.93 |

房间热负荷汇总表(按系统)

| 系统 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 新风 | 冷风 渗透 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 未分区 | 1001[走廊] | 128.20 | 22 | 5142 | 337 | 0 | 0 | 0 | 5479 | 42.7 |
|  | 1002[走廊] | 92.20 | 22 | 3377 | 417 | 0 | 0 | 0 | 3794 | 41.1 |
|  | 1003[活动室、棋牌室] | 64.00 | 18 | 2160 | 1397 | 0 | 0 | 0 | 3557 | 55.6 |
|  | 1006[阅览室] | 32.00 | 20 | 1863 | 747 | 0 | 0 | 0 | 2610 | 81.6 |
|  | 1007[医务室，康复、保健室] | 30.29 | 18 | 863 | 302 | 0 | 0 | 0 | 1165 | 38.5 |
|  | 1008[办公室、接待室] | 26.52 | 18 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 | 21.8 |
|  | 1009,1010,1011,1014,1015[主卧室] | 21.20 | 18 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 32.8 |
|  | 1012[主卧室] | 21.20 | 18 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621 | 29.3 |
|  | 1013[主卧室] | 21.20 | 18 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 | 24.1 |
|  | 1016[主卧室] | 21.20 | 18 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 30.9 |
|  | 1017[主卧室] | 21.20 | 18 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758 | 35.7 |
|  | 1018[主卧室] | 21.20 | 18 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 15.9 |
|  | 1019[主卧室] | 21.20 | 18 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 | 23.5 |
|  | 1031,1035,1041[封闭阳台] | 4.86 | 18 | 691 | 407 | 0 | 0 | 0 | 1098 | 225.9 |
|  | 1032,1034,1036,1038,1040[封闭阳台] | 4.86 | 18 | 706 | 407 | 0 | 0 | 0 | 1113 | 229.1 |
|  | 1033[封闭阳台] | 4.86 | 18 | 673 | 397 | 0 | 0 | 0 | 1070 | 220.1 |
|  | 1037,1039[封闭阳台] | 4.86 | 18 | 670 | 407 | 0 | 0 | 0 | 1077 | 221.6 |
|  | 1051[房间] | 1.54 | 20 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 163.1 |
|  | 1052[房间] | 1.54 | 20 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 147.4 |
|  | 2001[走廊] | 112.86 | 22 | 2614 | 254 | 0 | 0 | 0 | 2868 | 25.4 |
|  | 2002[走廊] | 92.20 | 22 | 2214 | 307 | 0 | 0 | 0 | 2521 | 27.3 |
|  | 2005,2006,2011,2012,3005@3,3006@3,3011@3,3012@3[主卧室] | 21.20 | 18 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 21.7 |
|  | 2007[主卧室] | 21.20 | 18 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 24.2 |
|  | 2008,3007@3,3008@3,3007@4[主卧室] | 21.20 | 18 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 19.4 |
|  | 2009,3009@3[主卧室] | 21.20 | 18 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538 | 25.4 |
|  | 2010,3010@3[主卧室] | 21.20 | 18 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 18.4 |
|  | 2013,2014,3013@3,3014@3,3014@4[主卧室] | 21.20 | 18 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 24.6 |
|  | 2015[主卧室] | 21.20 | 18 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 13.5 |
|  | 2016,2017,2018,2019,2020,2021,3015@3,3016@3,3017@3,3018@3,3019@3,3020@3,3021@3,3015@4,3016@4,3017@4,3018@4,3019@4,3020@4,3021@4[主卧室] | 21.20 | 18 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 12.4 |
|  | 2028,2033,2034,2036,2038,2040,2042[封闭阳台] | 4.86 | 18 | 645 | 302 | 0 | 0 | 0 | 947 | 194.9 |
|  | 2029,2030,2032[封闭阳台] | 4.86 | 18 | 612 | 295 | 0 | 0 | 0 | 907 | 186.6 |
|  | 2031[封闭阳台] | 4.86 | 18 | 642 | 295 | 0 | 0 | 0 | 936 | 192.7 |
|  | 2035,2037,2039,2041[封闭阳台] | 4.86 | 18 | 661 | 302 | 0 | 0 | 0 | 963 | 198.1 |
|  | 2043[封闭阳台] | 4.86 | 18 | 729 | 302 | 0 | 0 | 0 | 1031 | 212.2 |
|  | 2044[封闭阳台] | 4.50 | 18 | 475 | 182 | 0 | 0 | 0 | 657 | 146.0 |
|  | 3001@3[走廊] | 112.86 | 22 | 2614 | 135 | 0 | 0 | 0 | 2749 | 24.4 |
|  | 3002@3[走廊] | 92.20 | 22 | 2214 | 170 | 0 | 0 | 0 | 2384 | 25.9 |
|  | 3028@3,3029@3,3034@3,3036@3,3038@3,3040@3,3042@3,3043@3[封闭阳台] | 4.86 | 18 | 645 | 172 | 0 | 0 | 0 | 817 | 168.1 |
|  | 3030@3,3031@3,3032@3,3033@3[封闭阳台] | 4.86 | 18 | 612 | 168 | 0 | 0 | 0 | 780 | 160.5 |
|  | 3035@3,3037@3,3039@3,3041@3[封闭阳台] | 4.86 | 18 | 661 | 172 | 0 | 0 | 0 | 832 | 171.3 |
|  | 3044@3[封闭阳台] | 4.50 | 18 | 452 | 97 | 0 | 0 | 0 | 549 | 122.0 |
|  | 3001@4[走廊] | 112.86 | 22 | 3702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3702 | 32.8 |
|  | 3002@4[走廊] | 92.20 | 22 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2214 | 24.0 |
|  | 3005@4,3006@4,3011@4,3012@4[主卧室] | 21.20 | 18 | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669 | 31.6 |
|  | 3008@4,5004[主卧室] | 21.20 | 18 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 29.3 |
|  | 3009@4[主卧室] | 21.20 | 18 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747 | 35.3 |
|  | 3010@4[主卧室] | 21.20 | 18 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 | 28.3 |
|  | 3013@4[主卧室] | 21.20 | 18 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732 | 34.5 |
|  | 3028@4,3029@4,3034@4,3043@4[封闭阳台] | 4.86 | 18 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 | 132.7 |
|  | 3030@4,3031@4,3032@4,3033@4[封闭阳台] | 4.86 | 18 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 | 126.0 |
|  | 3035@4,3037@4,3039@4,3041@4[封闭阳台] | 4.86 | 18 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709 | 145.8 |
|  | 3036@4,3038@4,3040@4,3042@4,5015,5020,5021,5022[封闭阳台] | 4.86 | 18 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693 | 142.6 |
|  | 3044@4[封闭阳台] | 4.50 | 18 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 100.5 |
|  | 5001[走廊] | 92.20 | 22 | 3231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3231 | 35.0 |
|  | 5002[楼梯间] | 65.20 | 20 | 3413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3413 | 52.3 |
|  | 5005[主卧室] | 21.20 | 18 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 | 23.3 |
|  | 5006,5007,5008,5009,5010,5011,5012[主卧室] | 21.20 | 18 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 22.3 |
|  | 5016,5017,5018,5019[封闭阳台] | 4.86 | 18 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 135.9 |
|  | 5023[封闭阳台] | 4.50 | 18 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 110.4 |
|  | 合计 | 2997.69 |  | 115328 | 16347 | 0 | 0 | 0 | 131676 | 43.9 |
| 总计 |  | 2997.69 |  | 115328 | 16347 | 0 | 0 |  | 131676 | 43.9 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 新风 | 冷风 渗透 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 | 1001[走廊] | 128.20 | 22 | 5142 | 337 | 0 | 0 | 0 | 5479 | 42.7 |
|  | 1002[走廊] | 92.20 | 22 | 3377 | 417 | 0 | 0 | 0 | 3794 | 41.1 |
|  | 1003[活动室、棋牌室] | 64.00 | 18 | 2160 | 1397 | 0 | 0 | 0 | 3557 | 55.6 |
|  | 1006[阅览室] | 32.00 | 20 | 1863 | 747 | 0 | 0 | 0 | 2610 | 81.6 |
|  | 1007[医务室，康复、保健室] | 30.29 | 18 | 863 | 302 | 0 | 0 | 0 | 1165 | 38.5 |
|  | 1008[办公室、接待室] | 26.52 | 18 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 | 21.8 |
|  | 1009,1010,1011,1014,1015[主卧室] | 21.20 | 18 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 32.8 |
|  | 1012[主卧室] | 21.20 | 18 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621 | 29.3 |
|  | 1013[主卧室] | 21.20 | 18 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 | 24.1 |
|  | 1016[主卧室] | 21.20 | 18 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 30.9 |
|  | 1017[主卧室] | 21.20 | 18 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758 | 35.7 |
|  | 1018[主卧室] | 21.20 | 18 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 15.9 |
|  | 1019[主卧室] | 21.20 | 18 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 | 23.5 |
|  | 1031,1035,1041[封闭阳台] | 4.86 | 18 | 691 | 407 | 0 | 0 | 0 | 1098 | 225.9 |
|  | 1032,1034,1036,1038,1040[封闭阳台] | 4.86 | 18 | 706 | 407 | 0 | 0 | 0 | 1113 | 229.1 |
|  | 1033[封闭阳台] | 4.86 | 18 | 673 | 397 | 0 | 0 | 0 | 1070 | 220.1 |
|  | 1037,1039[封闭阳台] | 4.86 | 18 | 670 | 407 | 0 | 0 | 0 | 1077 | 221.6 |
|  | 1051[房间] | 1.54 | 20 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 163.1 |
|  | 1052[房间] | 1.54 | 20 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 147.4 |
|  | 合计 | 662.95 |  | 28930 | 7667 | 0 | 0 |  | 36597 | 55.2 |
| 2层 | 2001[走廊] | 112.86 | 22 | 2614 | 254 | 0 | 0 | 0 | 2868 | 25.4 |
|  | 2002[走廊] | 92.20 | 22 | 2214 | 307 | 0 | 0 | 0 | 2521 | 27.3 |
|  | 2005,2006,2011,2012[主卧室] | 21.20 | 18 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 21.7 |
|  | 2007[主卧室] | 21.20 | 18 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 24.2 |
|  | 2008[主卧室] | 21.20 | 18 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 19.4 |
|  | 2009[主卧室] | 21.20 | 18 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538 | 25.4 |
|  | 2010[主卧室] | 21.20 | 18 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 18.4 |
|  | 2013,2014[主卧室] | 21.20 | 18 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 24.6 |
|  | 2015[主卧室] | 21.20 | 18 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 13.5 |
|  | 2016,2017,2018,2019,2020,2021[主卧室] | 21.20 | 18 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 12.4 |
|  | 2028,2033,2034,2036,2038,2040,2042[封闭阳台] | 4.86 | 18 | 645 | 302 | 0 | 0 | 0 | 947 | 194.9 |
|  | 2029,2030,2032[封闭阳台] | 4.86 | 18 | 612 | 295 | 0 | 0 | 0 | 907 | 186.6 |
|  | 2031[封闭阳台] | 4.86 | 18 | 642 | 295 | 0 | 0 | 0 | 936 | 192.7 |
|  | 2035,2037,2039,2041[封闭阳台] | 4.86 | 18 | 661 | 302 | 0 | 0 | 0 | 963 | 198.1 |
|  | 2043[封闭阳台] | 4.86 | 18 | 729 | 302 | 0 | 0 | 0 | 1031 | 212.2 |
|  | 2044[封闭阳台] | 4.50 | 18 | 475 | 182 | 0 | 0 | 0 | 657 | 146.0 |
|  | 合计 | 647.72 |  | 22266 | 5547 | 0 | 0 |  | 27813 | 42.9 |
| 3层 | 3001@3[走廊] | 112.86 | 22 | 2614 | 135 | 0 | 0 | 0 | 2749 | 24.4 |
|  | 3002@3[走廊] | 92.20 | 22 | 2214 | 170 | 0 | 0 | 0 | 2384 | 25.9 |
|  | 3005@3,3006@3,3011@3,3012@3[主卧室] | 21.20 | 18 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 21.7 |
|  | 3007@3,3008@3[主卧室] | 21.20 | 18 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 19.4 |
|  | 3009@3[主卧室] | 21.20 | 18 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538 | 25.4 |
|  | 3010@3[主卧室] | 21.20 | 18 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 18.4 |
|  | 3013@3,3014@3[主卧室] | 21.20 | 18 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 24.6 |
|  | 3015@3,3016@3,3017@3,3018@3,3019@3,3020@3,3021@3[主卧室] | 21.20 | 18 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 12.4 |
|  | 3028@3,3029@3,3034@3,3036@3,3038@3,3040@3,3042@3,3043@3[封闭阳台] | 4.86 | 18 | 645 | 172 | 0 | 0 | 0 | 817 | 168.1 |
|  | 3030@3,3031@3,3032@3,3033@3[封闭阳台] | 4.86 | 18 | 612 | 168 | 0 | 0 | 0 | 780 | 160.5 |
|  | 3035@3,3037@3,3039@3,3041@3[封闭阳台] | 4.86 | 18 | 661 | 172 | 0 | 0 | 0 | 832 | 171.3 |
|  | 3044@3[封闭阳台] | 4.50 | 18 | 452 | 97 | 0 | 0 | 0 | 549 | 122.0 |
|  | 合计 | 647.72 |  | 22006 | 3133 | 0 | 0 |  | 25140 | 38.8 |
| 4层 | 3001@4[走廊] | 112.86 | 22 | 3702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3702 | 32.8 |
|  | 3002@4[走廊] | 92.20 | 22 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2214 | 24.0 |
|  | 3005@4,3006@4,3011@4,3012@4[主卧室] | 21.20 | 18 | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669 | 31.6 |
|  | 3007@4[主卧室] | 21.20 | 18 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 19.4 |
|  | 3008@4[主卧室] | 21.20 | 18 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 29.3 |
|  | 3009@4[主卧室] | 21.20 | 18 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747 | 35.3 |
|  | 3010@4[主卧室] | 21.20 | 18 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 | 28.3 |
|  | 3013@4[主卧室] | 21.20 | 18 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732 | 34.5 |
|  | 3014@4[主卧室] | 21.20 | 18 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 24.6 |
|  | 3015@4,3016@4,3017@4,3018@4,3019@4,3020@4,3021@4[主卧室] | 21.20 | 18 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 12.4 |
|  | 3028@4,3029@4,3034@4,3043@4[封闭阳台] | 4.86 | 18 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 | 132.7 |
|  | 3030@4,3031@4,3032@4,3033@4[封闭阳台] | 4.86 | 18 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 | 126.0 |
|  | 3035@4,3037@4,3039@4,3041@4[封闭阳台] | 4.86 | 18 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709 | 145.8 |
|  | 3036@4,3038@4,3040@4,3042@4[封闭阳台] | 4.86 | 18 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693 | 142.6 |
|  | 3044@4[封闭阳台] | 4.50 | 18 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 100.5 |
|  | 合计 | 647.72 |  | 25153 | 0 | 0 | 0 |  | 25153 | 38.8 |
| 5层 | 5001[走廊] | 92.20 | 22 | 3231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3231 | 35.0 |
|  | 5002[楼梯间] | 65.20 | 20 | 3413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3413 | 52.3 |
|  | 5004[主卧室] | 21.20 | 18 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 29.3 |
|  | 5005[主卧室] | 21.20 | 18 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 | 23.3 |
|  | 5006,5007,5008,5009,5010,5011,5012[主卧室] | 21.20 | 18 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 22.3 |
|  | 5015,5020,5021,5022[封闭阳台] | 4.86 | 18 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693 | 142.6 |
|  | 5016,5017,5018,5019[封闭阳台] | 4.86 | 18 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 135.9 |
|  | 5023[封闭阳台] | 4.50 | 18 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 110.4 |
|  | 合计 | 391.58 |  | 16973 | 0 | 0 | 0 |  | 16973 | 43.3 |
| 总计 |  | 2997.69 |  | 115328 | 16347 | 0 | 0 |  | 131676 | 43.9 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1001[走廊] | 顶板 | 15.34 | 2.98 | 22 | 4.0 | 1.0 | 183.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.1 | 0.00 | 183.1 |
|  | 东南外墙 | 1.98 | 0.20 | 22 | 41.0 | 1.0 | 16.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 14.6 | 0.00 | 14.6 |
|  | 西南外墙 | 32.58 | 0.20 | 22 | 41.0 | 1.0 | 267.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 240.4 | 0.00 | 240.4 |
|  | 西北外墙 | 15.21 | 0.20 | 22 | 41.0 | 1.0 | 124.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 131.0 | 0.00 | 131.0 |
|  | 西北外窗 | 3.15 | 2.08 | 22 | 41.0 | 1.0 | 268.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 282.1 | 0.00 | 282.1 |
|  | 内墙 | 4.95 | 0.56 | 22 | 41.0 | 0.7 | 79.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.1 | 0.00 | 79.1 |
|  | 内墙 | 8.13 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 62.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.6 | 0.00 | 62.6 |
|  | 内墙 | 8.13 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 62.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.6 | 0.00 | 62.6 |
|  | 内墙 | 8.13 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 62.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.6 | 0.00 | 62.6 |
|  | 内墙 | 8.13 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 62.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.6 | 0.00 | 62.6 |
|  | 内墙 | 4.68 | 1.93 | 22 | 41.0 | 1.0 | 369.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 369.4 | 0.00 | 369.4 |
|  | 内墙 | 19.08 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 146.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.9 | 0.00 | 146.9 |
|  | 内墙 | 2.52 | 0.56 | 22 | 41.0 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 内墙 | 7.20 | 0.56 | 22 | 41.0 | 0.7 | 115.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.1 | 0.00 | 115.1 |
|  | 内墙 | 22.59 | 0.56 | 22 | 41.0 | 0.7 | 361.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 361.1 | 0.00 | 361.1 |
|  | 内墙 | 5.31 | 0.56 | 22 | 41.0 | 0.7 | 84.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.9 | 0.00 | 84.9 |
|  | 内墙 | 5.31 | 0.56 | 22 | 41.0 | 0.7 | 84.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.9 | 0.00 | 84.9 |
|  | 内墙 | 24.84 | 1.93 | 22 | 2.0 | 1.0 | 95.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.6 | 0.00 | 95.6 |
|  | 内墙 | 4.95 | 0.56 | 22 | 41.0 | 0.7 | 79.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.1 | 0.00 | 79.1 |
|  | 内墙 | 8.13 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 62.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.6 | 0.00 | 62.6 |
|  | 内墙 | 8.13 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 62.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.6 | 0.00 | 62.6 |
|  | 内墙 | 8.13 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 62.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.6 | 0.00 | 62.6 |
|  | 内墙 | 8.13 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 62.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.6 | 0.00 | 62.6 |
|  | 内窗 | 3.15 | 2.08 | 22 | 4.0 | 1.0 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.00 | 26.2 |
|  | 内窗 | 3.15 | 2.08 | 22 | 4.0 | 1.0 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.00 | 26.2 |
|  | 内窗 | 3.15 | 2.08 | 22 | 4.0 | 1.0 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.00 | 26.2 |
|  | 内窗 | 3.15 | 2.08 | 22 | 4.0 | 1.0 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.00 | 26.2 |
|  | 内窗 | 4.80 | 2.08 | 22 | 2.0 | 1.0 | 20.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.0 | 0.00 | 20.0 |
|  | 内窗 | 3.15 | 2.08 | 22 | 4.0 | 1.0 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.00 | 26.2 |
|  | 内窗 | 3.15 | 2.08 | 22 | 4.0 | 1.0 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.00 | 26.2 |
|  | 内窗 | 3.15 | 2.08 | 22 | 4.0 | 1.0 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.00 | 26.2 |
|  | 内窗 | 3.15 | 2.08 | 22 | 4.0 | 1.0 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.00 | 26.2 |
|  | 内门 | 3.12 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 37.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.4 | 0.00 | 37.4 |
|  | 内门 | 3.12 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 37.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.4 | 0.00 | 37.4 |
|  | 内门 | 3.12 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 37.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.4 | 0.00 | 37.4 |
|  | 内门 | 3.12 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 37.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.4 | 0.00 | 37.4 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 41.0 | 0.7 | 162.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.7 | 0.00 | 162.7 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 41.0 | 0.7 | 162.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.7 | 0.00 | 162.7 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 41.0 | 0.7 | 162.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.7 | 0.00 | 162.7 |
|  | 内门 | 3.12 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 18.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.7 | 0.00 | 18.7 |
|  | 内门 | 3.12 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 37.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.4 | 0.00 | 37.4 |
|  | 内门 | 3.12 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 37.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.4 | 0.00 | 37.4 |
|  | 内门 | 3.12 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 37.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.4 | 0.00 | 37.4 |
|  | 内门 | 3.12 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 37.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.4 | 0.00 | 37.4 |
|  | 非周边地面 | 28.24 | 0.30 | 22 | 41.0 | 1.0 | 347.4 |  |  | 0.00 | 347.4 | 0.00 | 347.4 |
|  | 周边地面 | 99.96 | 0.24 | 22 | 41.0 | 1.0 | 967.2 |  |  | 0.00 | 967.2 | 0.00 | 967.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5479 |
| 1002[走廊] | 西北外墙 | 5.76 | 0.20 | 22 | 41.0 | 1.0 | 47.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 49.6 | 0.00 | 49.6 |
|  | 西南外墙 | 30.78 | 0.20 | 22 | 41.0 | 1.0 | 252.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 227.2 | 0.00 | 227.2 |
|  | 东南外墙 | 23.04 | 0.20 | 22 | 41.0 | 1.0 | 188.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 170.0 | 0.00 | 170.0 |
|  | 西北外窗 | 5.04 | 2.08 | 22 | 41.0 | 1.0 | 429.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 451.3 | 0.00 | 451.3 |
|  | 内墙 | 8.13 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 62.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.6 | 0.00 | 62.6 |
|  | 内墙 | 8.13 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 62.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.6 | 0.00 | 62.6 |
|  | 内墙 | 8.13 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 62.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.6 | 0.00 | 62.6 |
|  | 内墙 | 18.72 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 144.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.1 | 0.00 | 144.1 |
|  | 内墙 | 6.48 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 49.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.9 | 0.00 | 49.9 |
|  | 内墙 | 18.83 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 145.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.0 | 0.00 | 145.0 |
|  | 内墙 | 7.36 | 0.56 | 22 | 41.0 | 0.4 | 67.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.2 | 0.00 | 67.2 |
|  | 内墙 | 1.26 | 0.56 | 22 | 41.0 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 内墙 | 2.16 | 0.56 | 22 | 41.0 | 0.4 | 19.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.7 | 0.00 | 19.7 |
|  | 内墙 | 4.86 | 1.93 | 22 | 41.0 | 1.0 | 383.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383.6 | 0.00 | 383.6 |
|  | 内窗 | 3.15 | 2.08 | 22 | 4.0 | 1.0 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.00 | 26.2 |
|  | 内窗 | 3.15 | 2.08 | 22 | 4.0 | 1.0 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.00 | 26.2 |
|  | 内窗 | 3.15 | 2.08 | 22 | 4.0 | 1.0 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.00 | 26.2 |
|  | 内窗 | 6.30 | 2.08 | 22 | 4.0 | 1.0 | 52.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.4 | 0.00 | 52.4 |
|  | 内窗 | 4.80 | 2.08 | 22 | 4.0 | 1.0 | 39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.9 | 0.00 | 39.9 |
|  | 内窗 | 8.47 | 2.08 | 22 | 4.0 | 1.0 | 70.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.5 | 0.00 | 70.5 |
|  | 内窗 | 2.00 | 2.08 | 22 | 41.0 | 0.4 | 68.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.2 | 0.00 | 68.2 |
|  | 内门 | 3.12 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 37.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.4 | 0.00 | 37.4 |
|  | 内门 | 3.12 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 37.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.4 | 0.00 | 37.4 |
|  | 内门 | 3.12 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 37.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.4 | 0.00 | 37.4 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 45.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.4 | 0.00 | 45.4 |
|  | 内门 | 3.12 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 37.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.4 | 0.00 | 37.4 |
|  | 内门 | 3.12 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 37.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.4 | 0.00 | 37.4 |
|  | 底板 | 30.60 | 0.62 | 22 | 41.0 | 0.4 | 312.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.1 | 0.00 | 312.1 |
|  | 底板 | 8.80 | 0.62 | 22 | 41.0 | 0.4 | 89.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.8 | 0.00 | 89.8 |
|  | 底板 | 8.80 | 0.62 | 22 | 41.0 | 0.4 | 89.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.8 | 0.00 | 89.8 |
|  | 非周边地面 | 4.00 | 0.30 | 22 | 41.0 | 1.0 | 49.2 |  |  | 0.00 | 49.2 | 0.00 | 49.2 |
|  | 周边地面 | 40.00 | 0.24 | 22 | 41.0 | 1.0 | 387.0 |  |  | 0.00 | 387.0 | 0.00 | 387.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 416.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3794 |
| 1003[活动室、棋牌室] | 顶板 | 4.40 | 0.62 | 18 | 37.0 | 0.8 | 75.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.9 | 0.00 | 75.9 |
|  | 顶板 | 4.40 | 0.62 | 18 | 37.0 | 0.8 | 75.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.9 | 0.00 | 75.9 |
|  | 顶板 | 1.54 | 0.62 | 18 | 37.0 | 0.6 | 21.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.3 | 0.00 | 21.3 |
|  | 顶板 | 1.54 | 0.62 | 18 | 37.0 | 0.6 | 21.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.3 | 0.00 | 21.3 |
|  | 西北外墙 | 13.70 | 0.20 | 18 | 37.0 | 1.0 | 101.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 106.4 | 0.00 | 106.4 |
|  | 西北外窗 | 15.10 | 2.08 | 18 | 37.0 | 1.0 | 1162.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1220.2 | 0.00 | 1220.2 |
|  | 内墙 | 3.42 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.7 | 49.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.3 | 0.00 | 49.3 |
|  | 底板 | 64.00 | 0.62 | 18 | 37.0 | 0.4 | 589.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 589.2 | 0.00 | 589.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1397.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3557 |
| 1006[阅览室] | 顶板 | 21.20 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 126.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.5 | 0.00 | 126.5 |
|  | 顶板 | 4.86 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 29.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.0 | 0.00 | 29.0 |
|  | 顶板 | 4.40 | 0.62 | 20 | 39.0 | 0.8 | 80.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.1 | 0.00 | 80.1 |
|  | 顶板 | 1.54 | 0.62 | 20 | 39.0 | 0.6 | 22.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.4 | 0.00 | 22.4 |
|  | 东北外墙 | 6.40 | 0.20 | 20 | 39.0 | 1.0 | 49.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 52.4 | 0.00 | 52.4 |
|  | 东北外窗 | 8.00 | 2.08 | 20 | 39.0 | 1.0 | 649.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 681.4 | 0.00 | 681.4 |
|  | 内墙 | 10.44 | 0.56 | 20 | 39.0 | 0.7 | 158.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.8 | 0.00 | 158.8 |
|  | 内墙 | 12.24 | 0.56 | 20 | 39.0 | 0.4 | 106.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.4 | 0.00 | 106.4 |
|  | 内墙 | 16.56 | 0.56 | 20 | 39.0 | 0.7 | 251.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251.8 | 0.00 | 251.8 |
|  | 非周边地面 | 24.00 | 0.30 | 20 | 39.0 | 1.0 | 280.8 |  |  | 0.00 | 280.8 | 0.00 | 280.8 |
|  | 周边地面 | 8.00 | 0.24 | 20 | 39.0 | 1.0 | 73.6 |  |  | 0.00 | 73.6 | 0.00 | 73.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 746.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2610 |
| 1007[医务室，康复、保健室] | 顶板 | 4.40 | 0.62 | 18 | 37.0 | 0.8 | 75.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.9 | 0.00 | 75.9 |
|  | 顶板 | 1.54 | 0.62 | 18 | 37.0 | 0.6 | 21.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.3 | 0.00 | 21.3 |
|  | 西北外墙 | 4.72 | 0.20 | 18 | 37.0 | 1.0 | 34.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 36.7 | 0.00 | 36.7 |
|  | 西北外窗 | 3.20 | 2.08 | 18 | 37.0 | 1.0 | 246.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 258.6 | 0.00 | 258.6 |
|  | 内墙 | 3.42 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.7 | 49.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.3 | 0.00 | 49.3 |
|  | 内墙 | 9.90 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.7 | 142.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.8 | 0.00 | 142.8 |
|  | 底板 | 27.59 | 0.62 | 18 | 37.0 | 0.4 | 254.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254.0 | 0.00 | 254.0 |
|  | 底板 | 2.70 | 0.62 | 18 | 37.0 | 0.4 | 24.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.9 | 0.00 | 24.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1165 |
| 1008[办公室、接待室] | 顶板 | 2.31 | 0.62 | 18 | 37.0 | 0.8 | 39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.9 | 0.00 | 39.9 |
|  | 顶板 | 1.54 | 0.62 | 18 | 37.0 | 0.6 | 21.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.3 | 0.00 | 21.3 |
|  | 内墙 | 9.36 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.4 | 77.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.2 | 0.00 | 77.2 |
|  | 内墙 | 2.16 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.4 | 17.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.8 | 0.00 | 17.8 |
|  | 内墙 | 12.24 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.7 | 176.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.6 | 0.00 | 176.6 |
|  | 底板 | 26.52 | 0.62 | 18 | 37.0 | 0.4 | 244.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244.1 | 0.00 | 244.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 577 |
| 1009,1010,1011,1014,1015[主卧室] | 内墙 | 2.46 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.7 | 35.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.5 | 0.00 | 35.5 |
|  | 内门 | 5.46 | 3.00 | 18 | 37.0 | 0.7 | 424.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 424.2 | 0.00 | 424.2 |
|  | 非周边地面 | 21.20 | 0.30 | 18 | 37.0 | 1.0 | 235.3 |  |  | 0.00 | 235.3 | 0.00 | 235.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 695 |
| 1012[主卧室] | 西北外墙 | 19.08 | 0.20 | 18 | 37.0 | 1.0 | 141.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.3 | 0.00 | 148.3 |
|  | 内墙 | 2.46 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.4 | 20.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.3 | 0.00 | 20.3 |
|  | 内门 | 5.46 | 3.00 | 18 | 37.0 | 0.4 | 242.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.4 | 0.00 | 242.4 |
|  | 非周边地面 | 10.60 | 0.30 | 18 | 37.0 | 1.0 | 117.7 |  |  | 0.00 | 117.7 | 0.00 | 117.7 |
|  | 周边地面 | 10.60 | 0.24 | 18 | 37.0 | 1.0 | 92.6 |  |  | 0.00 | 92.6 | 0.00 | 92.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 621 |
| 1013[主卧室] | 内墙 | 19.08 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.7 | 275.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.3 | 0.00 | 275.3 |
|  | 非周边地面 | 21.20 | 0.30 | 18 | 37.0 | 1.0 | 235.3 |  |  | 0.00 | 235.3 | 0.00 | 235.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 511 |
| 1016[主卧室] | 内墙 | 2.46 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.7 | 35.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.5 | 0.00 | 35.5 |
|  | 内门 | 5.46 | 3.00 | 18 | 37.0 | 0.7 | 424.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 424.2 | 0.00 | 424.2 |
|  | 底板 | 21.20 | 0.62 | 18 | 37.0 | 0.4 | 195.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.2 | 0.00 | 195.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 655 |
| 1017[主卧室] | 内墙 | 16.56 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.7 | 238.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.9 | 0.00 | 238.9 |
|  | 内墙 | 2.52 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.4 | 20.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 0.00 | 20.8 |
|  | 内墙 | 2.46 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.4 | 20.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.3 | 0.00 | 20.3 |
|  | 内门 | 5.46 | 3.00 | 18 | 37.0 | 0.4 | 242.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.4 | 0.00 | 242.4 |
|  | 非周边地面 | 21.20 | 0.30 | 18 | 37.0 | 1.0 | 235.3 |  |  | 0.00 | 235.3 | 0.00 | 235.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 758 |
| 1018[主卧室] | 东南外墙 | 19.08 | 0.20 | 18 | 37.0 | 1.0 | 141.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 127.1 | 0.00 | 127.1 |
|  | 非周边地面 | 10.60 | 0.30 | 18 | 37.0 | 1.0 | 117.7 |  |  | 0.00 | 117.7 | 0.00 | 117.7 |
|  | 周边地面 | 10.60 | 0.24 | 18 | 37.0 | 1.0 | 92.6 |  |  | 0.00 | 92.6 | 0.00 | 92.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 |
| 1019[主卧室] | 内墙 | 2.46 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.4 | 20.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.3 | 0.00 | 20.3 |
|  | 内门 | 5.46 | 3.00 | 18 | 37.0 | 0.4 | 242.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.4 | 0.00 | 242.4 |
|  | 非周边地面 | 21.20 | 0.30 | 18 | 37.0 | 1.0 | 235.3 |  |  | 0.00 | 235.3 | 0.00 | 235.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 498 |
| 1031[封闭阳台] | 西北外墙 | 1.68 | 0.20 | 18 | 37.0 | 1.0 | 12.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 13.1 | 0.00 | 13.1 |
|  | 西北外窗 | 4.80 | 2.08 | 18 | 37.0 | 1.0 | 369.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 387.9 | 0.00 | 387.9 |
|  | 内墙 | 5.31 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.7 | 76.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.6 | 0.00 | 76.6 |
|  | 内墙 | 2.52 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.4 | 20.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 0.00 | 20.8 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 37.0 | 0.7 | 146.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.9 | 0.00 | 146.9 |
|  | 非周边地面 | 1.26 | 0.30 | 18 | 37.0 | 1.0 | 14.0 |  |  | 0.00 | 14.0 | 0.00 | 14.0 |
|  | 周边地面 | 3.60 | 0.24 | 18 | 37.0 | 1.0 | 31.4 |  |  | 0.00 | 31.4 | 0.00 | 31.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 407.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1098 |
| 1032[封闭阳台] | 西北外墙 | 1.68 | 0.20 | 18 | 37.0 | 1.0 | 12.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 13.1 | 0.00 | 13.1 |
|  | 西北外窗 | 4.80 | 2.08 | 18 | 37.0 | 1.0 | 369.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 387.9 | 0.00 | 387.9 |
|  | 内墙 | 7.83 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.7 | 113.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.0 | 0.00 | 113.0 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 37.0 | 0.7 | 146.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.9 | 0.00 | 146.9 |
|  | 非周边地面 | 1.26 | 0.30 | 18 | 37.0 | 1.0 | 14.0 |  |  | 0.00 | 14.0 | 0.00 | 14.0 |
|  | 周边地面 | 3.60 | 0.24 | 18 | 37.0 | 1.0 | 31.4 |  |  | 0.00 | 31.4 | 0.00 | 31.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 407.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 |
| 1033[封闭阳台] | 西北外墙 | 2.13 | 0.20 | 18 | 37.0 | 1.0 | 15.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 16.6 | 0.00 | 16.6 |
|  | 西北外窗 | 4.35 | 2.08 | 18 | 37.0 | 1.0 | 334.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 351.5 | 0.00 | 351.5 |
|  | 内墙 | 7.83 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.7 | 113.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.0 | 0.00 | 113.0 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 37.0 | 0.7 | 146.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.9 | 0.00 | 146.9 |
|  | 底板 | 4.86 | 0.62 | 18 | 37.0 | 0.4 | 44.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.7 | 0.00 | 44.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 397.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1070 |
| 1034,1036,1038,1040[封闭阳台] | 东北外墙 | 1.68 | 0.20 | 18 | 37.0 | 1.0 | 12.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 13.1 | 0.00 | 13.1 |
|  | 东北外窗 | 4.80 | 2.08 | 18 | 37.0 | 1.0 | 369.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 387.9 | 0.00 | 387.9 |
|  | 内墙 | 7.83 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.7 | 113.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.0 | 0.00 | 113.0 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 37.0 | 0.7 | 146.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.9 | 0.00 | 146.9 |
|  | 非周边地面 | 1.26 | 0.30 | 18 | 37.0 | 1.0 | 14.0 |  |  | 0.00 | 14.0 | 0.00 | 14.0 |
|  | 周边地面 | 3.60 | 0.24 | 18 | 37.0 | 1.0 | 31.4 |  |  | 0.00 | 31.4 | 0.00 | 31.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 407.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 |
| 1035,1041[封闭阳台] | 东北外墙 | 1.68 | 0.20 | 18 | 37.0 | 1.0 | 12.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 13.1 | 0.00 | 13.1 |
|  | 东北外窗 | 4.80 | 2.08 | 18 | 37.0 | 1.0 | 369.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 387.9 | 0.00 | 387.9 |
|  | 内墙 | 5.31 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.7 | 76.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.6 | 0.00 | 76.6 |
|  | 内墙 | 2.52 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.4 | 20.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 0.00 | 20.8 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 37.0 | 0.7 | 146.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.9 | 0.00 | 146.9 |
|  | 非周边地面 | 1.26 | 0.30 | 18 | 37.0 | 1.0 | 14.0 |  |  | 0.00 | 14.0 | 0.00 | 14.0 |
|  | 周边地面 | 3.60 | 0.24 | 18 | 37.0 | 1.0 | 31.4 |  |  | 0.00 | 31.4 | 0.00 | 31.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 407.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1098 |
| 1037,1039[封闭阳台] | 东北外墙 | 1.68 | 0.20 | 18 | 37.0 | 1.0 | 12.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 13.1 | 0.00 | 13.1 |
|  | 东北外窗 | 4.80 | 2.08 | 18 | 37.0 | 1.0 | 369.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 387.9 | 0.00 | 387.9 |
|  | 内墙 | 5.31 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.7 | 76.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.6 | 0.00 | 76.6 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 37.0 | 0.7 | 146.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.9 | 0.00 | 146.9 |
|  | 非周边地面 | 1.26 | 0.30 | 18 | 37.0 | 1.0 | 14.0 |  |  | 0.00 | 14.0 | 0.00 | 14.0 |
|  | 周边地面 | 3.60 | 0.24 | 18 | 37.0 | 1.0 | 31.4 |  |  | 0.00 | 31.4 | 0.00 | 31.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 407.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1077 |
| 1051[房间] | 顶板 | 1.54 | 0.62 | 20 | 39.0 | 0.6 | 22.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.4 | 0.00 | 22.4 |
|  | 内墙 | 2.52 | 0.56 | 20 | 39.0 | 0.7 | 38.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.3 | 0.00 | 38.3 |
|  | 内墙 | 7.92 | 0.56 | 20 | 39.0 | 0.7 | 120.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.4 | 0.00 | 120.4 |
|  | 内墙 | 2.52 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 9.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.7 | 0.00 | 9.7 |
|  | 内墙 | 2.46 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 9.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.5 | 0.00 | 9.5 |
|  | 内门 | 5.46 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 32.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.8 | 0.00 | 32.8 |
|  | 非周边地面 | 1.54 | 0.30 | 20 | 39.0 | 1.0 | 18.0 |  |  | 0.00 | 18.0 | 0.00 | 18.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 251 |
| 1052[房间] | 顶板 | 1.54 | 0.62 | 20 | 39.0 | 0.6 | 22.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.4 | 0.00 | 22.4 |
|  | 东南外墙 | 2.52 | 0.20 | 20 | 39.0 | 1.0 | 19.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 17.7 | 0.00 | 17.7 |
|  | 内墙 | 7.92 | 0.56 | 20 | 39.0 | 0.7 | 120.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.4 | 0.00 | 120.4 |
|  | 内墙 | 2.52 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 9.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.7 | 0.00 | 9.7 |
|  | 内墙 | 2.46 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 9.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.5 | 0.00 | 9.5 |
|  | 内门 | 5.46 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 32.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.8 | 0.00 | 32.8 |
|  | 非周边地面 | 0.14 | 0.30 | 20 | 39.0 | 1.0 | 1.6 |  |  | 0.00 | 1.6 | 0.00 | 1.6 |
|  | 周边地面 | 1.40 | 0.24 | 20 | 39.0 | 1.0 | 12.9 |  |  | 0.00 | 12.9 | 0.00 | 12.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 227 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36597 |
| 2001[走廊] | 东南外墙 | 3.52 | 0.20 | 22 | 41.0 | 1.0 | 28.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 26.0 | 0.00 | 26.0 |
|  | 西南外墙 | 65.76 | 0.20 | 22 | 41.0 | 1.0 | 539.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 485.3 | 0.00 | 485.3 |
|  | 西北外墙 | 4.12 | 0.20 | 22 | 41.0 | 1.0 | 33.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 35.5 | 0.00 | 35.5 |
|  | 西北外窗 | 3.80 | 2.08 | 22 | 41.0 | 1.0 | 324.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 340.3 | 0.00 | 340.3 |
|  | 内墙 | 4.95 | 0.56 | 22 | 41.0 | 0.7 | 79.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.1 | 0.00 | 79.1 |
|  | 内墙 | 8.13 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 62.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.6 | 0.00 | 62.6 |
|  | 内墙 | 8.13 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 62.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.6 | 0.00 | 62.6 |
|  | 内墙 | 8.13 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 62.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.6 | 0.00 | 62.6 |
|  | 内墙 | 8.13 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 62.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.6 | 0.00 | 62.6 |
|  | 内墙 | 19.08 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 146.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.9 | 0.00 | 146.9 |
|  | 内墙 | 2.52 | 0.56 | 22 | 41.0 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 内墙 | 7.20 | 0.56 | 22 | 41.0 | 0.7 | 115.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.1 | 0.00 | 115.1 |
|  | 内墙 | 8.13 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 62.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.6 | 0.00 | 62.6 |
|  | 内墙 | 8.13 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 62.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.6 | 0.00 | 62.6 |
|  | 内墙 | 4.95 | 0.56 | 22 | 41.0 | 0.7 | 79.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.1 | 0.00 | 79.1 |
|  | 内墙 | 0.27 | 1.93 | 22 | 41.0 | 1.0 | 21.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.3 | 0.00 | 21.3 |
|  | 内墙 | 8.13 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 62.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.6 | 0.00 | 62.6 |
|  | 内墙 | 8.13 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 62.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.6 | 0.00 | 62.6 |
|  | 内墙 | 8.13 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 62.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.6 | 0.00 | 62.6 |
|  | 内墙 | 8.13 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 62.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.6 | 0.00 | 62.6 |
|  | 内窗 | 3.15 | 2.08 | 22 | 4.0 | 1.0 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.00 | 26.2 |
|  | 内窗 | 3.15 | 2.08 | 22 | 4.0 | 1.0 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.00 | 26.2 |
|  | 内窗 | 3.15 | 2.08 | 22 | 4.0 | 1.0 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.00 | 26.2 |
|  | 内窗 | 3.15 | 2.08 | 22 | 4.0 | 1.0 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.00 | 26.2 |
|  | 内窗 | 3.15 | 2.08 | 22 | 4.0 | 1.0 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.00 | 26.2 |
|  | 内窗 | 3.15 | 2.08 | 22 | 4.0 | 1.0 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.00 | 26.2 |
|  | 内窗 | 3.15 | 2.08 | 22 | 4.0 | 1.0 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.00 | 26.2 |
|  | 内窗 | 3.15 | 2.08 | 22 | 4.0 | 1.0 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.00 | 26.2 |
|  | 内窗 | 3.15 | 2.08 | 22 | 4.0 | 1.0 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.00 | 26.2 |
|  | 内窗 | 3.15 | 2.08 | 22 | 4.0 | 1.0 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.00 | 26.2 |
|  | 内门 | 3.12 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 37.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.4 | 0.00 | 37.4 |
|  | 内门 | 3.12 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 37.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.4 | 0.00 | 37.4 |
|  | 内门 | 3.12 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 37.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.4 | 0.00 | 37.4 |
|  | 内门 | 3.12 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 37.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.4 | 0.00 | 37.4 |
|  | 内门 | 3.12 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 37.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.4 | 0.00 | 37.4 |
|  | 内门 | 3.12 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 37.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.4 | 0.00 | 37.4 |
|  | 内门 | 3.12 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 37.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.4 | 0.00 | 37.4 |
|  | 内门 | 3.12 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 37.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.4 | 0.00 | 37.4 |
|  | 内门 | 3.12 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 37.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.4 | 0.00 | 37.4 |
|  | 内门 | 3.12 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 37.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.4 | 0.00 | 37.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2868 |
| 2002[走廊] | 西北外墙 | 5.76 | 0.20 | 22 | 41.0 | 1.0 | 47.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 49.6 | 0.00 | 49.6 |
|  | 西南外墙 | 32.32 | 0.20 | 22 | 41.0 | 1.0 | 265.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 238.5 | 0.00 | 238.5 |
|  | 东南外墙 | 49.60 | 0.20 | 22 | 41.0 | 1.0 | 406.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 366.0 | 0.00 | 366.0 |
|  | 西北外窗 | 5.04 | 2.08 | 22 | 41.0 | 1.0 | 429.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 451.3 | 0.00 | 451.3 |
|  | 内墙 | 8.13 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 62.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.6 | 0.00 | 62.6 |
|  | 内墙 | 8.13 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 62.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.6 | 0.00 | 62.6 |
|  | 内墙 | 8.13 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 62.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.6 | 0.00 | 62.6 |
|  | 内墙 | 8.13 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 62.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.6 | 0.00 | 62.6 |
|  | 内墙 | 8.13 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 62.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.6 | 0.00 | 62.6 |
|  | 内墙 | 8.13 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 62.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.6 | 0.00 | 62.6 |
|  | 内墙 | 27.21 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 209.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.5 | 0.00 | 209.5 |
|  | 内墙 | 7.56 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 58.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.2 | 0.00 | 58.2 |
|  | 内墙 | 2.16 | 0.56 | 22 | 41.0 | 0.4 | 19.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.7 | 0.00 | 19.7 |
|  | 内窗 | 3.15 | 2.08 | 22 | 4.0 | 1.0 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.00 | 26.2 |
|  | 内窗 | 3.15 | 2.08 | 22 | 4.0 | 1.0 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.00 | 26.2 |
|  | 内窗 | 3.15 | 2.08 | 22 | 4.0 | 1.0 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.00 | 26.2 |
|  | 内窗 | 3.15 | 2.08 | 22 | 4.0 | 1.0 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.00 | 26.2 |
|  | 内窗 | 3.15 | 2.08 | 22 | 4.0 | 1.0 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.00 | 26.2 |
|  | 内窗 | 3.15 | 2.08 | 22 | 4.0 | 1.0 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.00 | 26.2 |
|  | 内窗 | 3.15 | 2.08 | 22 | 4.0 | 1.0 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.00 | 26.2 |
|  | 内门 | 3.12 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 37.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.4 | 0.00 | 37.4 |
|  | 内门 | 3.12 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 37.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.4 | 0.00 | 37.4 |
|  | 内门 | 3.12 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 37.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.4 | 0.00 | 37.4 |
|  | 内门 | 3.12 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 37.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.4 | 0.00 | 37.4 |
|  | 内门 | 3.12 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 37.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.4 | 0.00 | 37.4 |
|  | 内门 | 3.12 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 37.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.4 | 0.00 | 37.4 |
|  | 内门 | 3.12 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 37.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.4 | 0.00 | 37.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 307.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2521 |
| 2005,2006,2011,2012[主卧室] | 内墙 | 2.46 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.7 | 35.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.5 | 0.00 | 35.5 |
|  | 内门 | 5.46 | 3.00 | 18 | 37.0 | 0.7 | 424.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 424.2 | 0.00 | 424.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460 |
| 2007[主卧室] | 西北外墙 | 19.08 | 0.20 | 18 | 37.0 | 1.0 | 141.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.3 | 0.00 | 148.3 |
|  | 内墙 | 2.46 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.4 | 20.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.3 | 0.00 | 20.3 |
|  | 内门 | 5.46 | 3.00 | 18 | 37.0 | 0.4 | 242.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.4 | 0.00 | 242.4 |
|  | 底板 | 5.06 | 0.62 | 18 | 37.0 | 0.8 | 87.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.3 | 0.00 | 87.3 |
|  | 底板 | 0.40 | 0.62 | 18 | 37.0 | 0.8 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
|  | 底板 | 0.40 | 0.62 | 18 | 37.0 | 0.8 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 512 |
| 2008[主卧室] | 西北外墙 | 19.08 | 0.20 | 18 | 37.0 | 1.0 | 141.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.3 | 0.00 | 148.3 |
|  | 内墙 | 2.46 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.4 | 20.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.3 | 0.00 | 20.3 |
|  | 内门 | 5.46 | 3.00 | 18 | 37.0 | 0.4 | 242.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.4 | 0.00 | 242.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 411 |
| 2009[主卧室] | 内墙 | 2.46 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.4 | 20.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.3 | 0.00 | 20.3 |
|  | 内墙 | 19.08 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.7 | 275.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.3 | 0.00 | 275.3 |
|  | 内门 | 5.46 | 3.00 | 18 | 37.0 | 0.4 | 242.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.4 | 0.00 | 242.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 538 |
| 2010[主卧室] | 东南外墙 | 19.08 | 0.20 | 18 | 37.0 | 1.0 | 141.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 127.1 | 0.00 | 127.1 |
|  | 内墙 | 2.46 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.4 | 20.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.3 | 0.00 | 20.3 |
|  | 内门 | 5.46 | 3.00 | 18 | 37.0 | 0.4 | 242.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.4 | 0.00 | 242.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390 |
| 2013,2014[主卧室] | 内墙 | 16.56 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.7 | 238.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.9 | 0.00 | 238.9 |
|  | 内墙 | 2.52 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.4 | 20.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 0.00 | 20.8 |
|  | 内墙 | 2.46 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.4 | 20.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.3 | 0.00 | 20.3 |
|  | 内门 | 5.46 | 3.00 | 18 | 37.0 | 0.4 | 242.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.4 | 0.00 | 242.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 522 |
| 2015[主卧室] | 内墙 | 2.46 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.4 | 20.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.3 | 0.00 | 20.3 |
|  | 内门 | 5.46 | 3.00 | 18 | 37.0 | 0.4 | 242.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.4 | 0.00 | 242.4 |
|  | 底板 | 1.68 | 0.62 | 18 | 37.0 | 0.6 | 23.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.2 | 0.00 | 23.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286 |
| 2016,2017,2018,2019,2020,2021[主卧室] | 内墙 | 2.46 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.4 | 20.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.3 | 0.00 | 20.3 |
|  | 内门 | 5.46 | 3.00 | 18 | 37.0 | 0.4 | 242.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.4 | 0.00 | 242.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 263 |
| 2028,2033[封闭阳台] | 西北外墙 | 1.68 | 0.20 | 18 | 37.0 | 1.0 | 12.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 13.1 | 0.00 | 13.1 |
|  | 西北外窗 | 4.80 | 2.08 | 18 | 37.0 | 1.0 | 369.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 387.9 | 0.00 | 387.9 |
|  | 内墙 | 2.52 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.4 | 20.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 0.00 | 20.8 |
|  | 内墙 | 5.31 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.7 | 76.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.6 | 0.00 | 76.6 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 37.0 | 0.7 | 146.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.9 | 0.00 | 146.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 302.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 947 |
| 2029,2030,2032[封闭阳台] | 西北外墙 | 2.13 | 0.20 | 18 | 37.0 | 1.0 | 15.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 16.6 | 0.00 | 16.6 |
|  | 西北外窗 | 4.35 | 2.08 | 18 | 37.0 | 1.0 | 334.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 351.5 | 0.00 | 351.5 |
|  | 内墙 | 2.52 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.4 | 20.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 0.00 | 20.8 |
|  | 内墙 | 5.31 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.7 | 76.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.6 | 0.00 | 76.6 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 37.0 | 0.7 | 146.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.9 | 0.00 | 146.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 294.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 907 |
| 2031[封闭阳台] | 西北外墙 | 2.13 | 0.20 | 18 | 37.0 | 1.0 | 15.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 16.6 | 0.00 | 16.6 |
|  | 西北外窗 | 4.35 | 2.08 | 18 | 37.0 | 1.0 | 334.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 351.5 | 0.00 | 351.5 |
|  | 内墙 | 2.52 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.4 | 20.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 0.00 | 20.8 |
|  | 内墙 | 5.31 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.7 | 76.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.6 | 0.00 | 76.6 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 37.0 | 0.7 | 146.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.9 | 0.00 | 146.9 |
|  | 底板 | 1.71 | 0.62 | 18 | 37.0 | 0.8 | 29.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.5 | 0.00 | 29.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 294.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 936 |
| 2034,2036,2038,2040,2042[封闭阳台] | 东北外墙 | 1.68 | 0.20 | 18 | 37.0 | 1.0 | 12.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 13.1 | 0.00 | 13.1 |
|  | 东北外窗 | 4.80 | 2.08 | 18 | 37.0 | 1.0 | 369.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 387.9 | 0.00 | 387.9 |
|  | 内墙 | 5.31 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.7 | 76.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.6 | 0.00 | 76.6 |
|  | 内墙 | 2.52 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.4 | 20.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 0.00 | 20.8 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 37.0 | 0.7 | 146.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.9 | 0.00 | 146.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 302.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 947 |
| 2035,2037,2039,2041[封闭阳台] | 东北外墙 | 1.68 | 0.20 | 18 | 37.0 | 1.0 | 12.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 13.1 | 0.00 | 13.1 |
|  | 东北外窗 | 4.80 | 2.08 | 18 | 37.0 | 1.0 | 369.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 387.9 | 0.00 | 387.9 |
|  | 内墙 | 7.83 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.7 | 113.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.0 | 0.00 | 113.0 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 37.0 | 0.7 | 146.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.9 | 0.00 | 146.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 302.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 963 |
| 2043[封闭阳台] | 东北外墙 | 1.68 | 0.20 | 18 | 37.0 | 1.0 | 12.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 13.1 | 0.00 | 13.1 |
|  | 东北外窗 | 4.80 | 2.08 | 18 | 37.0 | 1.0 | 369.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 387.9 | 0.00 | 387.9 |
|  | 内墙 | 5.31 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.7 | 76.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.6 | 0.00 | 76.6 |
|  | 内墙 | 2.52 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.4 | 20.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 0.00 | 20.8 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 37.0 | 0.7 | 146.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.9 | 0.00 | 146.9 |
|  | 底板 | 4.86 | 0.62 | 18 | 37.0 | 0.8 | 83.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.9 | 0.00 | 83.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 302.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1031 |
| 2044[封闭阳台] | 西北外墙 | 2.42 | 0.20 | 18 | 37.0 | 1.0 | 17.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 18.8 | 0.00 | 18.8 |
|  | 西北外窗 | 1.90 | 2.08 | 18 | 37.0 | 1.0 | 146.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 153.5 | 0.00 | 153.5 |
|  | 内墙 | 5.31 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.7 | 76.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.6 | 0.00 | 76.6 |
|  | 内墙 | 2.52 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.4 | 20.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 0.00 | 20.8 |
|  | 内墙 | 4.32 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.4 | 35.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.6 | 0.00 | 35.6 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 37.0 | 0.7 | 146.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.9 | 0.00 | 146.9 |
|  | 底板 | 1.14 | 0.62 | 18 | 37.0 | 0.8 | 19.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.7 | 0.00 | 19.7 |
|  | 底板 | 0.21 | 0.62 | 18 | 37.0 | 0.6 | 2.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.9 | 0.00 | 2.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 657 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27813 |
| 3001@3[走廊] | 东南外墙 | 3.52 | 0.20 | 22 | 41.0 | 1.0 | 28.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 26.0 | 0.00 | 26.0 |
|  | 西南外墙 | 65.76 | 0.20 | 22 | 41.0 | 1.0 | 539.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 485.3 | 0.00 | 485.3 |
|  | 西北外墙 | 4.12 | 0.20 | 22 | 41.0 | 1.0 | 33.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 35.5 | 0.00 | 35.5 |
|  | 西北外窗 | 3.80 | 2.08 | 22 | 41.0 | 1.0 | 324.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 340.3 | 0.00 | 340.3 |
|  | 内墙 | 4.95 | 0.56 | 22 | 41.0 | 0.7 | 79.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.1 | 0.00 | 79.1 |
|  | 内墙 | 8.13 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 62.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.6 | 0.00 | 62.6 |
|  | 内墙 | 8.13 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 62.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.6 | 0.00 | 62.6 |
|  | 内墙 | 8.13 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 62.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.6 | 0.00 | 62.6 |
|  | 内墙 | 8.13 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 62.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.6 | 0.00 | 62.6 |
|  | 内墙 | 19.08 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 146.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.9 | 0.00 | 146.9 |
|  | 内墙 | 2.52 | 0.56 | 22 | 41.0 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 内墙 | 7.20 | 0.56 | 22 | 41.0 | 0.7 | 115.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.1 | 0.00 | 115.1 |
|  | 内墙 | 8.13 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 62.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.6 | 0.00 | 62.6 |
|  | 内墙 | 8.13 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 62.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.6 | 0.00 | 62.6 |
|  | 内墙 | 4.95 | 0.56 | 22 | 41.0 | 0.7 | 79.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.1 | 0.00 | 79.1 |
|  | 内墙 | 0.27 | 1.93 | 22 | 41.0 | 1.0 | 21.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.3 | 0.00 | 21.3 |
|  | 内墙 | 8.13 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 62.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.6 | 0.00 | 62.6 |
|  | 内墙 | 8.13 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 62.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.6 | 0.00 | 62.6 |
|  | 内墙 | 8.13 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 62.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.6 | 0.00 | 62.6 |
|  | 内墙 | 8.13 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 62.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.6 | 0.00 | 62.6 |
|  | 内窗 | 3.15 | 2.08 | 22 | 4.0 | 1.0 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.00 | 26.2 |
|  | 内窗 | 3.15 | 2.08 | 22 | 4.0 | 1.0 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.00 | 26.2 |
|  | 内窗 | 3.15 | 2.08 | 22 | 4.0 | 1.0 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.00 | 26.2 |
|  | 内窗 | 3.15 | 2.08 | 22 | 4.0 | 1.0 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.00 | 26.2 |
|  | 内窗 | 3.15 | 2.08 | 22 | 4.0 | 1.0 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.00 | 26.2 |
|  | 内窗 | 3.15 | 2.08 | 22 | 4.0 | 1.0 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.00 | 26.2 |
|  | 内窗 | 3.15 | 2.08 | 22 | 4.0 | 1.0 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.00 | 26.2 |
|  | 内窗 | 3.15 | 2.08 | 22 | 4.0 | 1.0 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.00 | 26.2 |
|  | 内窗 | 3.15 | 2.08 | 22 | 4.0 | 1.0 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.00 | 26.2 |
|  | 内窗 | 3.15 | 2.08 | 22 | 4.0 | 1.0 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.00 | 26.2 |
|  | 内门 | 3.12 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 37.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.4 | 0.00 | 37.4 |
|  | 内门 | 3.12 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 37.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.4 | 0.00 | 37.4 |
|  | 内门 | 3.12 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 37.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.4 | 0.00 | 37.4 |
|  | 内门 | 3.12 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 37.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.4 | 0.00 | 37.4 |
|  | 内门 | 3.12 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 37.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.4 | 0.00 | 37.4 |
|  | 内门 | 3.12 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 37.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.4 | 0.00 | 37.4 |
|  | 内门 | 3.12 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 37.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.4 | 0.00 | 37.4 |
|  | 内门 | 3.12 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 37.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.4 | 0.00 | 37.4 |
|  | 内门 | 3.12 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 37.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.4 | 0.00 | 37.4 |
|  | 内门 | 3.12 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 37.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.4 | 0.00 | 37.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2749 |
| 3002@3[走廊] | 西北外墙 | 5.76 | 0.20 | 22 | 41.0 | 1.0 | 47.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 49.6 | 0.00 | 49.6 |
|  | 西南外墙 | 32.32 | 0.20 | 22 | 41.0 | 1.0 | 265.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 238.5 | 0.00 | 238.5 |
|  | 东南外墙 | 49.60 | 0.20 | 22 | 41.0 | 1.0 | 406.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 366.0 | 0.00 | 366.0 |
|  | 西北外窗 | 5.04 | 2.08 | 22 | 41.0 | 1.0 | 429.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 451.3 | 0.00 | 451.3 |
|  | 内墙 | 8.13 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 62.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.6 | 0.00 | 62.6 |
|  | 内墙 | 8.13 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 62.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.6 | 0.00 | 62.6 |
|  | 内墙 | 8.13 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 62.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.6 | 0.00 | 62.6 |
|  | 内墙 | 8.13 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 62.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.6 | 0.00 | 62.6 |
|  | 内墙 | 8.13 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 62.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.6 | 0.00 | 62.6 |
|  | 内墙 | 8.13 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 62.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.6 | 0.00 | 62.6 |
|  | 内墙 | 27.21 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 209.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.5 | 0.00 | 209.5 |
|  | 内墙 | 7.56 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 58.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.2 | 0.00 | 58.2 |
|  | 内墙 | 2.16 | 0.56 | 22 | 41.0 | 0.4 | 19.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.7 | 0.00 | 19.7 |
|  | 内窗 | 3.15 | 2.08 | 22 | 4.0 | 1.0 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.00 | 26.2 |
|  | 内窗 | 3.15 | 2.08 | 22 | 4.0 | 1.0 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.00 | 26.2 |
|  | 内窗 | 3.15 | 2.08 | 22 | 4.0 | 1.0 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.00 | 26.2 |
|  | 内窗 | 3.15 | 2.08 | 22 | 4.0 | 1.0 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.00 | 26.2 |
|  | 内窗 | 3.15 | 2.08 | 22 | 4.0 | 1.0 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.00 | 26.2 |
|  | 内窗 | 3.15 | 2.08 | 22 | 4.0 | 1.0 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.00 | 26.2 |
|  | 内窗 | 3.15 | 2.08 | 22 | 4.0 | 1.0 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.00 | 26.2 |
|  | 内门 | 3.12 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 37.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.4 | 0.00 | 37.4 |
|  | 内门 | 3.12 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 37.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.4 | 0.00 | 37.4 |
|  | 内门 | 3.12 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 37.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.4 | 0.00 | 37.4 |
|  | 内门 | 3.12 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 37.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.4 | 0.00 | 37.4 |
|  | 内门 | 3.12 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 37.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.4 | 0.00 | 37.4 |
|  | 内门 | 3.12 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 37.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.4 | 0.00 | 37.4 |
|  | 内门 | 3.12 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 37.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.4 | 0.00 | 37.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2384 |
| 3005@3,3006@3,3011@3,3012@3[主卧室] | 内墙 | 2.46 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.7 | 35.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.5 | 0.00 | 35.5 |
|  | 内门 | 5.46 | 3.00 | 18 | 37.0 | 0.7 | 424.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 424.2 | 0.00 | 424.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460 |
| 3007@3,3008@3[主卧室] | 西北外墙 | 19.08 | 0.20 | 18 | 37.0 | 1.0 | 141.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.3 | 0.00 | 148.3 |
|  | 内墙 | 2.46 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.4 | 20.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.3 | 0.00 | 20.3 |
|  | 内门 | 5.46 | 3.00 | 18 | 37.0 | 0.4 | 242.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.4 | 0.00 | 242.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 411 |
| 3009@3[主卧室] | 内墙 | 2.46 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.4 | 20.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.3 | 0.00 | 20.3 |
|  | 内墙 | 19.08 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.7 | 275.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.3 | 0.00 | 275.3 |
|  | 内门 | 5.46 | 3.00 | 18 | 37.0 | 0.4 | 242.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.4 | 0.00 | 242.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 538 |
| 3010@3[主卧室] | 东南外墙 | 19.08 | 0.20 | 18 | 37.0 | 1.0 | 141.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 127.1 | 0.00 | 127.1 |
|  | 内墙 | 2.46 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.4 | 20.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.3 | 0.00 | 20.3 |
|  | 内门 | 5.46 | 3.00 | 18 | 37.0 | 0.4 | 242.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.4 | 0.00 | 242.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390 |
| 3013@3,3014@3[主卧室] | 内墙 | 16.56 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.7 | 238.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.9 | 0.00 | 238.9 |
|  | 内墙 | 2.52 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.4 | 20.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 0.00 | 20.8 |
|  | 内墙 | 2.46 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.4 | 20.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.3 | 0.00 | 20.3 |
|  | 内门 | 5.46 | 3.00 | 18 | 37.0 | 0.4 | 242.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.4 | 0.00 | 242.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 522 |
| 3015@3,3016@3,3017@3,3018@3,3019@3,3020@3,3021@3[主卧室] | 内墙 | 2.46 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.4 | 20.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.3 | 0.00 | 20.3 |
|  | 内门 | 5.46 | 3.00 | 18 | 37.0 | 0.4 | 242.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.4 | 0.00 | 242.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 263 |
| 3028@3,3029@3[封闭阳台] | 西北外墙 | 1.68 | 0.20 | 18 | 37.0 | 1.0 | 12.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 13.1 | 0.00 | 13.1 |
|  | 西北外窗 | 4.80 | 2.08 | 18 | 37.0 | 1.0 | 369.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 387.9 | 0.00 | 387.9 |
|  | 内墙 | 2.52 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.4 | 20.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 0.00 | 20.8 |
|  | 内墙 | 5.31 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.7 | 76.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.6 | 0.00 | 76.6 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 37.0 | 0.7 | 146.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.9 | 0.00 | 146.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 817 |
| 3030@3,3031@3,3032@3,3033@3[封闭阳台] | 西北外墙 | 2.13 | 0.20 | 18 | 37.0 | 1.0 | 15.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 16.6 | 0.00 | 16.6 |
|  | 西北外窗 | 4.35 | 2.08 | 18 | 37.0 | 1.0 | 334.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 351.5 | 0.00 | 351.5 |
|  | 内墙 | 2.52 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.4 | 20.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 0.00 | 20.8 |
|  | 内墙 | 5.31 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.7 | 76.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.6 | 0.00 | 76.6 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 37.0 | 0.7 | 146.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.9 | 0.00 | 146.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 780 |
| 3034@3,3036@3,3038@3,3040@3,3042@3,3043@3[封闭阳台] | 东北外墙 | 1.68 | 0.20 | 18 | 37.0 | 1.0 | 12.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 13.1 | 0.00 | 13.1 |
|  | 东北外窗 | 4.80 | 2.08 | 18 | 37.0 | 1.0 | 369.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 387.9 | 0.00 | 387.9 |
|  | 内墙 | 5.31 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.7 | 76.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.6 | 0.00 | 76.6 |
|  | 内墙 | 2.52 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.4 | 20.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 0.00 | 20.8 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 37.0 | 0.7 | 146.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.9 | 0.00 | 146.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 817 |
| 3035@3,3037@3,3039@3,3041@3[封闭阳台] | 东北外墙 | 1.68 | 0.20 | 18 | 37.0 | 1.0 | 12.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 13.1 | 0.00 | 13.1 |
|  | 东北外窗 | 4.80 | 2.08 | 18 | 37.0 | 1.0 | 369.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 387.9 | 0.00 | 387.9 |
|  | 内墙 | 7.83 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.7 | 113.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.0 | 0.00 | 113.0 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 37.0 | 0.7 | 146.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.9 | 0.00 | 146.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 832 |
| 3044@3[封闭阳台] | 西北外墙 | 2.42 | 0.20 | 18 | 37.0 | 1.0 | 17.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 18.8 | 0.00 | 18.8 |
|  | 西北外窗 | 1.90 | 2.08 | 18 | 37.0 | 1.0 | 146.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 153.5 | 0.00 | 153.5 |
|  | 内墙 | 5.31 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.7 | 76.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.6 | 0.00 | 76.6 |
|  | 内墙 | 2.52 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.4 | 20.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 0.00 | 20.8 |
|  | 内墙 | 4.32 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.4 | 35.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.6 | 0.00 | 35.6 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 37.0 | 0.7 | 146.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.9 | 0.00 | 146.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 549 |
| 3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25140 |
| 3001@4[走廊] | 屋顶 | 83.16 | 0.27 | 22 | 41.0 | 1.0 | 910.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 910.4 | 0.00 | 910.4 |
|  | 顶板 | 29.70 | 2.98 | 22 | 2.0 | 1.0 | 177.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.2 | 0.00 | 177.2 |
|  | 东南外墙 | 3.52 | 0.20 | 22 | 41.0 | 1.0 | 28.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 26.0 | 0.00 | 26.0 |
|  | 西南外墙 | 65.76 | 0.20 | 22 | 41.0 | 1.0 | 539.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 485.3 | 0.00 | 485.3 |
|  | 西北外墙 | 4.12 | 0.20 | 22 | 41.0 | 1.0 | 33.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 35.5 | 0.00 | 35.5 |
|  | 西北外窗 | 3.80 | 2.08 | 22 | 41.0 | 1.0 | 324.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 340.3 | 0.00 | 340.3 |
|  | 内墙 | 4.95 | 0.56 | 22 | 41.0 | 0.7 | 79.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.1 | 0.00 | 79.1 |
|  | 内墙 | 8.13 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 62.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.6 | 0.00 | 62.6 |
|  | 内墙 | 8.13 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 62.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.6 | 0.00 | 62.6 |
|  | 内墙 | 8.13 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 62.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.6 | 0.00 | 62.6 |
|  | 内墙 | 8.13 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 62.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.6 | 0.00 | 62.6 |
|  | 内墙 | 19.08 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 146.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.9 | 0.00 | 146.9 |
|  | 内墙 | 2.52 | 0.56 | 22 | 41.0 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 内墙 | 7.20 | 0.56 | 22 | 41.0 | 0.7 | 115.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.1 | 0.00 | 115.1 |
|  | 内墙 | 8.13 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 62.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.6 | 0.00 | 62.6 |
|  | 内墙 | 8.13 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 62.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.6 | 0.00 | 62.6 |
|  | 内墙 | 4.95 | 0.56 | 22 | 41.0 | 0.7 | 79.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.1 | 0.00 | 79.1 |
|  | 内墙 | 0.27 | 1.93 | 22 | 41.0 | 1.0 | 21.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.3 | 0.00 | 21.3 |
|  | 内墙 | 8.13 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 62.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.6 | 0.00 | 62.6 |
|  | 内墙 | 8.13 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 62.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.6 | 0.00 | 62.6 |
|  | 内墙 | 8.13 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 62.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.6 | 0.00 | 62.6 |
|  | 内墙 | 8.13 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 62.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.6 | 0.00 | 62.6 |
|  | 内窗 | 3.15 | 2.08 | 22 | 4.0 | 1.0 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.00 | 26.2 |
|  | 内窗 | 3.15 | 2.08 | 22 | 4.0 | 1.0 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.00 | 26.2 |
|  | 内窗 | 3.15 | 2.08 | 22 | 4.0 | 1.0 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.00 | 26.2 |
|  | 内窗 | 3.15 | 2.08 | 22 | 4.0 | 1.0 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.00 | 26.2 |
|  | 内窗 | 3.15 | 2.08 | 22 | 4.0 | 1.0 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.00 | 26.2 |
|  | 内窗 | 3.15 | 2.08 | 22 | 4.0 | 1.0 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.00 | 26.2 |
|  | 内窗 | 3.15 | 2.08 | 22 | 4.0 | 1.0 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.00 | 26.2 |
|  | 内窗 | 3.15 | 2.08 | 22 | 4.0 | 1.0 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.00 | 26.2 |
|  | 内窗 | 3.15 | 2.08 | 22 | 4.0 | 1.0 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.00 | 26.2 |
|  | 内窗 | 3.15 | 2.08 | 22 | 4.0 | 1.0 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.00 | 26.2 |
|  | 内门 | 3.12 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 37.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.4 | 0.00 | 37.4 |
|  | 内门 | 3.12 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 37.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.4 | 0.00 | 37.4 |
|  | 内门 | 3.12 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 37.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.4 | 0.00 | 37.4 |
|  | 内门 | 3.12 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 37.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.4 | 0.00 | 37.4 |
|  | 内门 | 3.12 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 37.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.4 | 0.00 | 37.4 |
|  | 内门 | 3.12 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 37.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.4 | 0.00 | 37.4 |
|  | 内门 | 3.12 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 37.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.4 | 0.00 | 37.4 |
|  | 内门 | 3.12 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 37.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.4 | 0.00 | 37.4 |
|  | 内门 | 3.12 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 37.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.4 | 0.00 | 37.4 |
|  | 内门 | 3.12 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 37.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.4 | 0.00 | 37.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3702 |
| 3002@4[走廊] | 西北外墙 | 5.76 | 0.20 | 22 | 41.0 | 1.0 | 47.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 49.6 | 0.00 | 49.6 |
|  | 西南外墙 | 32.32 | 0.20 | 22 | 41.0 | 1.0 | 265.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 238.5 | 0.00 | 238.5 |
|  | 东南外墙 | 49.60 | 0.20 | 22 | 41.0 | 1.0 | 406.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 366.0 | 0.00 | 366.0 |
|  | 西北外窗 | 5.04 | 2.08 | 22 | 41.0 | 1.0 | 429.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 451.3 | 0.00 | 451.3 |
|  | 内墙 | 8.13 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 62.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.6 | 0.00 | 62.6 |
|  | 内墙 | 8.13 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 62.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.6 | 0.00 | 62.6 |
|  | 内墙 | 8.13 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 62.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.6 | 0.00 | 62.6 |
|  | 内墙 | 8.13 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 62.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.6 | 0.00 | 62.6 |
|  | 内墙 | 8.13 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 62.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.6 | 0.00 | 62.6 |
|  | 内墙 | 8.13 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 62.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.6 | 0.00 | 62.6 |
|  | 内墙 | 27.21 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 209.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.5 | 0.00 | 209.5 |
|  | 内墙 | 7.56 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 58.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.2 | 0.00 | 58.2 |
|  | 内墙 | 2.16 | 0.56 | 22 | 41.0 | 0.4 | 19.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.7 | 0.00 | 19.7 |
|  | 内窗 | 3.15 | 2.08 | 22 | 4.0 | 1.0 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.00 | 26.2 |
|  | 内窗 | 3.15 | 2.08 | 22 | 4.0 | 1.0 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.00 | 26.2 |
|  | 内窗 | 3.15 | 2.08 | 22 | 4.0 | 1.0 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.00 | 26.2 |
|  | 内窗 | 3.15 | 2.08 | 22 | 4.0 | 1.0 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.00 | 26.2 |
|  | 内窗 | 3.15 | 2.08 | 22 | 4.0 | 1.0 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.00 | 26.2 |
|  | 内窗 | 3.15 | 2.08 | 22 | 4.0 | 1.0 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.00 | 26.2 |
|  | 内窗 | 3.15 | 2.08 | 22 | 4.0 | 1.0 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.00 | 26.2 |
|  | 内门 | 3.12 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 37.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.4 | 0.00 | 37.4 |
|  | 内门 | 3.12 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 37.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.4 | 0.00 | 37.4 |
|  | 内门 | 3.12 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 37.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.4 | 0.00 | 37.4 |
|  | 内门 | 3.12 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 37.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.4 | 0.00 | 37.4 |
|  | 内门 | 3.12 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 37.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.4 | 0.00 | 37.4 |
|  | 内门 | 3.12 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 37.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.4 | 0.00 | 37.4 |
|  | 内门 | 3.12 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 37.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.4 | 0.00 | 37.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2214 |
| 3005@4,3006@4,3011@4,3012@4[主卧室] | 屋顶 | 21.20 | 0.27 | 18 | 37.0 | 1.0 | 209.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.4 | 0.00 | 209.4 |
|  | 内墙 | 2.46 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.7 | 35.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.5 | 0.00 | 35.5 |
|  | 内门 | 5.46 | 3.00 | 18 | 37.0 | 0.7 | 424.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 424.2 | 0.00 | 424.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 669 |
| 3007@4[主卧室] | 西北外墙 | 19.08 | 0.20 | 18 | 37.0 | 1.0 | 141.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.3 | 0.00 | 148.3 |
|  | 内墙 | 2.46 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.4 | 20.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.3 | 0.00 | 20.3 |
|  | 内门 | 5.46 | 3.00 | 18 | 37.0 | 0.4 | 242.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.4 | 0.00 | 242.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 411 |
| 3008@4[主卧室] | 屋顶 | 21.20 | 0.27 | 18 | 37.0 | 1.0 | 209.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.4 | 0.00 | 209.4 |
|  | 西北外墙 | 19.08 | 0.20 | 18 | 37.0 | 1.0 | 141.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.3 | 0.00 | 148.3 |
|  | 内墙 | 2.46 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.4 | 20.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.3 | 0.00 | 20.3 |
|  | 内门 | 5.46 | 3.00 | 18 | 37.0 | 0.4 | 242.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.4 | 0.00 | 242.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620 |
| 3009@4[主卧室] | 屋顶 | 21.20 | 0.27 | 18 | 37.0 | 1.0 | 209.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.4 | 0.00 | 209.4 |
|  | 内墙 | 2.46 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.4 | 20.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.3 | 0.00 | 20.3 |
|  | 内墙 | 19.08 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.7 | 275.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.3 | 0.00 | 275.3 |
|  | 内门 | 5.46 | 3.00 | 18 | 37.0 | 0.4 | 242.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.4 | 0.00 | 242.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 747 |
| 3010@4[主卧室] | 屋顶 | 21.20 | 0.27 | 18 | 37.0 | 1.0 | 209.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.4 | 0.00 | 209.4 |
|  | 东南外墙 | 19.08 | 0.20 | 18 | 37.0 | 1.0 | 141.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 127.1 | 0.00 | 127.1 |
|  | 内墙 | 2.46 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.4 | 20.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.3 | 0.00 | 20.3 |
|  | 内门 | 5.46 | 3.00 | 18 | 37.0 | 0.4 | 242.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.4 | 0.00 | 242.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 599 |
| 3013@4[主卧室] | 屋顶 | 21.20 | 0.27 | 18 | 37.0 | 1.0 | 209.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.4 | 0.00 | 209.4 |
|  | 内墙 | 16.56 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.7 | 238.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.9 | 0.00 | 238.9 |
|  | 内墙 | 2.52 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.4 | 20.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 0.00 | 20.8 |
|  | 内墙 | 2.46 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.4 | 20.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.3 | 0.00 | 20.3 |
|  | 内门 | 5.46 | 3.00 | 18 | 37.0 | 0.4 | 242.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.4 | 0.00 | 242.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 732 |
| 3014@4[主卧室] | 内墙 | 16.56 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.7 | 238.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.9 | 0.00 | 238.9 |
|  | 内墙 | 2.52 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.4 | 20.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 0.00 | 20.8 |
|  | 内墙 | 2.46 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.4 | 20.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.3 | 0.00 | 20.3 |
|  | 内门 | 5.46 | 3.00 | 18 | 37.0 | 0.4 | 242.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.4 | 0.00 | 242.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 522 |
| 3015@4,3016@4,3017@4,3018@4,3019@4,3020@4,3021@4[主卧室] | 内墙 | 2.46 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.4 | 20.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.3 | 0.00 | 20.3 |
|  | 内门 | 5.46 | 3.00 | 18 | 37.0 | 0.4 | 242.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.4 | 0.00 | 242.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 263 |
| 3028@4,3029@4[封闭阳台] | 西北外墙 | 1.68 | 0.20 | 18 | 37.0 | 1.0 | 12.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 13.1 | 0.00 | 13.1 |
|  | 西北外窗 | 4.80 | 2.08 | 18 | 37.0 | 1.0 | 369.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 387.9 | 0.00 | 387.9 |
|  | 内墙 | 2.52 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.4 | 20.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 0.00 | 20.8 |
|  | 内墙 | 5.31 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.7 | 76.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.6 | 0.00 | 76.6 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 37.0 | 0.7 | 146.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.9 | 0.00 | 146.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 645 |
| 3030@4,3031@4,3032@4,3033@4[封闭阳台] | 西北外墙 | 2.13 | 0.20 | 18 | 37.0 | 1.0 | 15.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 16.6 | 0.00 | 16.6 |
|  | 西北外窗 | 4.35 | 2.08 | 18 | 37.0 | 1.0 | 334.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 351.5 | 0.00 | 351.5 |
|  | 内墙 | 2.52 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.4 | 20.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 0.00 | 20.8 |
|  | 内墙 | 5.31 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.7 | 76.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.6 | 0.00 | 76.6 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 37.0 | 0.7 | 146.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.9 | 0.00 | 146.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 612 |
| 3034@4,3043@4[封闭阳台] | 东北外墙 | 1.68 | 0.20 | 18 | 37.0 | 1.0 | 12.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 13.1 | 0.00 | 13.1 |
|  | 东北外窗 | 4.80 | 2.08 | 18 | 37.0 | 1.0 | 369.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 387.9 | 0.00 | 387.9 |
|  | 内墙 | 5.31 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.7 | 76.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.6 | 0.00 | 76.6 |
|  | 内墙 | 2.52 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.4 | 20.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 0.00 | 20.8 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 37.0 | 0.7 | 146.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.9 | 0.00 | 146.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 645 |
| 3035@4,3037@4,3039@4,3041@4[封闭阳台] | 屋顶 | 4.86 | 0.27 | 18 | 37.0 | 1.0 | 48.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.0 | 0.00 | 48.0 |
|  | 东北外墙 | 1.68 | 0.20 | 18 | 37.0 | 1.0 | 12.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 13.1 | 0.00 | 13.1 |
|  | 东北外窗 | 4.80 | 2.08 | 18 | 37.0 | 1.0 | 369.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 387.9 | 0.00 | 387.9 |
|  | 内墙 | 7.83 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.7 | 113.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.0 | 0.00 | 113.0 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 37.0 | 0.7 | 146.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.9 | 0.00 | 146.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 709 |
| 3036@4,3038@4,3040@4,3042@4[封闭阳台] | 屋顶 | 4.86 | 0.27 | 18 | 37.0 | 1.0 | 48.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.0 | 0.00 | 48.0 |
|  | 东北外墙 | 1.68 | 0.20 | 18 | 37.0 | 1.0 | 12.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 13.1 | 0.00 | 13.1 |
|  | 东北外窗 | 4.80 | 2.08 | 18 | 37.0 | 1.0 | 369.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 387.9 | 0.00 | 387.9 |
|  | 内墙 | 5.31 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.7 | 76.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.6 | 0.00 | 76.6 |
|  | 内墙 | 2.52 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.4 | 20.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 0.00 | 20.8 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 37.0 | 0.7 | 146.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.9 | 0.00 | 146.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 693 |
| 3044@4[封闭阳台] | 西北外墙 | 2.42 | 0.20 | 18 | 37.0 | 1.0 | 17.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 18.8 | 0.00 | 18.8 |
|  | 西北外窗 | 1.90 | 2.08 | 18 | 37.0 | 1.0 | 146.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 153.5 | 0.00 | 153.5 |
|  | 内墙 | 5.31 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.7 | 76.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.6 | 0.00 | 76.6 |
|  | 内墙 | 2.52 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.4 | 20.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 0.00 | 20.8 |
|  | 内墙 | 4.32 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.4 | 35.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.6 | 0.00 | 35.6 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 37.0 | 0.7 | 146.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.9 | 0.00 | 146.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 452 |
| 4层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25153 |
| 5001[走廊] | 屋顶 | 92.20 | 0.27 | 22 | 41.0 | 1.0 | 1009.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1009.3 | 0.00 | 1009.3 |
|  | 西北外墙 | 5.76 | 0.20 | 22 | 41.0 | 1.0 | 47.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 49.6 | 0.00 | 49.6 |
|  | 西南外墙 | 32.32 | 0.20 | 22 | 41.0 | 1.0 | 265.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 238.5 | 0.00 | 238.5 |
|  | 东南外墙 | 49.60 | 0.20 | 22 | 41.0 | 1.0 | 406.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 366.0 | 0.00 | 366.0 |
|  | 西北外窗 | 5.04 | 2.08 | 22 | 41.0 | 1.0 | 429.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 451.3 | 0.00 | 451.3 |
|  | 内墙 | 1.98 | 1.93 | 22 | 2.0 | 1.0 | 7.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.6 | 0.00 | 7.6 |
|  | 内墙 | 8.13 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 62.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.6 | 0.00 | 62.6 |
|  | 内墙 | 8.13 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 62.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.6 | 0.00 | 62.6 |
|  | 内墙 | 8.13 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 62.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.6 | 0.00 | 62.6 |
|  | 内墙 | 8.13 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 62.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.6 | 0.00 | 62.6 |
|  | 内墙 | 8.13 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 62.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.6 | 0.00 | 62.6 |
|  | 内墙 | 8.13 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 62.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.6 | 0.00 | 62.6 |
|  | 内墙 | 27.21 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 209.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.5 | 0.00 | 209.5 |
|  | 内墙 | 7.56 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 58.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.2 | 0.00 | 58.2 |
|  | 内墙 | 2.16 | 0.56 | 22 | 41.0 | 0.4 | 19.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.7 | 0.00 | 19.7 |
|  | 内窗 | 3.15 | 2.08 | 22 | 4.0 | 1.0 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.00 | 26.2 |
|  | 内窗 | 3.15 | 2.08 | 22 | 4.0 | 1.0 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.00 | 26.2 |
|  | 内窗 | 3.15 | 2.08 | 22 | 4.0 | 1.0 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.00 | 26.2 |
|  | 内窗 | 3.15 | 2.08 | 22 | 4.0 | 1.0 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.00 | 26.2 |
|  | 内窗 | 3.15 | 2.08 | 22 | 4.0 | 1.0 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.00 | 26.2 |
|  | 内窗 | 3.15 | 2.08 | 22 | 4.0 | 1.0 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.00 | 26.2 |
|  | 内窗 | 3.15 | 2.08 | 22 | 4.0 | 1.0 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.00 | 26.2 |
|  | 内门 | 3.12 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 37.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.4 | 0.00 | 37.4 |
|  | 内门 | 3.12 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 37.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.4 | 0.00 | 37.4 |
|  | 内门 | 3.12 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 37.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.4 | 0.00 | 37.4 |
|  | 内门 | 3.12 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 37.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.4 | 0.00 | 37.4 |
|  | 内门 | 3.12 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 37.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.4 | 0.00 | 37.4 |
|  | 内门 | 3.12 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 37.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.4 | 0.00 | 37.4 |
|  | 内门 | 3.12 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 37.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.4 | 0.00 | 37.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3231 |
| 5002[楼梯间] | 屋顶 | 29.70 | 0.27 | 20 | 39.0 | 1.0 | 309.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309.3 | 0.00 | 309.3 |
|  | 顶板 | 24.00 | 0.62 | 20 | 39.0 | 0.8 | 436.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 436.6 | 0.00 | 436.6 |
|  | 顶板 | 11.50 | 0.62 | 20 | 39.0 | 0.8 | 209.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.2 | 0.00 | 209.2 |
|  | 西北外墙 | 4.12 | 0.20 | 20 | 39.0 | 1.0 | 32.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 33.7 | 0.00 | 33.7 |
|  | 东北外墙 | 5.76 | 0.20 | 20 | 39.0 | 1.0 | 44.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 47.2 | 0.00 | 47.2 |
|  | 东南外墙 | 36.72 | 0.20 | 20 | 39.0 | 1.0 | 286.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 257.8 | 0.00 | 257.8 |
|  | 西南外墙 | 5.28 | 0.20 | 20 | 39.0 | 1.0 | 41.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 37.1 | 0.00 | 37.1 |
|  | 西北外窗 | 3.80 | 2.08 | 20 | 39.0 | 1.0 | 308.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 323.7 | 0.00 | 323.7 |
|  | 东北外窗 | 5.04 | 2.08 | 20 | 39.0 | 1.0 | 408.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 429.3 | 0.00 | 429.3 |
|  | 内墙 | 19.08 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 73.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.5 | 0.00 | 73.5 |
|  | 内墙 | 2.52 | 0.56 | 20 | 39.0 | 0.4 | 21.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.9 | 0.00 | 21.9 |
|  | 内墙 | 7.20 | 0.56 | 20 | 39.0 | 0.7 | 109.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.5 | 0.00 | 109.5 |
|  | 内墙 | 8.13 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 31.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.3 | 0.00 | 31.3 |
|  | 内墙 | 24.69 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 95.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.1 | 0.00 | 95.1 |
|  | 内墙 | 18.51 | 0.56 | 20 | 39.0 | 0.4 | 160.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.8 | 0.00 | 160.8 |
|  | 内窗 | 3.15 | 2.08 | 20 | 2.0 | 1.0 | 13.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.1 | 0.00 | 13.1 |
|  | 内窗 | 3.15 | 2.08 | 20 | 2.0 | 1.0 | 13.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.1 | 0.00 | 13.1 |
|  | 内门 | 3.12 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 18.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.7 | 0.00 | 18.7 |
|  | 内门 | 3.12 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 18.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.7 | 0.00 | 18.7 |
|  | 内门 | 2.73 | 3.00 | 20 | 39.0 | 0.4 | 127.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.8 | 0.00 | 127.8 |
|  | 底板 | 35.50 | 0.62 | 20 | 39.0 | 0.8 | 645.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 645.9 | 0.00 | 645.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3413 |
| 5004[主卧室] | 屋顶 | 21.20 | 0.27 | 18 | 37.0 | 1.0 | 209.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.4 | 0.00 | 209.4 |
|  | 西北外墙 | 19.08 | 0.20 | 18 | 37.0 | 1.0 | 141.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.3 | 0.00 | 148.3 |
|  | 内墙 | 2.46 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.4 | 20.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.3 | 0.00 | 20.3 |
|  | 内门 | 5.46 | 3.00 | 18 | 37.0 | 0.4 | 242.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.4 | 0.00 | 242.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620 |
| 5005[主卧室] | 屋顶 | 21.20 | 0.27 | 18 | 37.0 | 1.0 | 209.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.4 | 0.00 | 209.4 |
|  | 内墙 | 2.52 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.4 | 20.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 0.00 | 20.8 |
|  | 内墙 | 2.46 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.4 | 20.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.3 | 0.00 | 20.3 |
|  | 内门 | 5.46 | 3.00 | 18 | 37.0 | 0.4 | 242.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.4 | 0.00 | 242.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 493 |
| 5006,5007,5008,5009,5010,5011,5012[主卧室] | 屋顶 | 21.20 | 0.27 | 18 | 37.0 | 1.0 | 209.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.4 | 0.00 | 209.4 |
|  | 内墙 | 2.46 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.4 | 20.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.3 | 0.00 | 20.3 |
|  | 内门 | 5.46 | 3.00 | 18 | 37.0 | 0.4 | 242.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.4 | 0.00 | 242.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 472 |
| 5015,5020[封闭阳台] | 屋顶 | 4.86 | 0.27 | 18 | 37.0 | 1.0 | 48.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.0 | 0.00 | 48.0 |
|  | 西北外墙 | 1.68 | 0.20 | 18 | 37.0 | 1.0 | 12.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 13.1 | 0.00 | 13.1 |
|  | 西北外窗 | 4.80 | 2.08 | 18 | 37.0 | 1.0 | 369.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 387.9 | 0.00 | 387.9 |
|  | 内墙 | 2.52 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.4 | 20.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 0.00 | 20.8 |
|  | 内墙 | 5.31 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.7 | 76.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.6 | 0.00 | 76.6 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 37.0 | 0.7 | 146.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.9 | 0.00 | 146.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 693 |
| 5016,5017,5018,5019[封闭阳台] | 屋顶 | 4.86 | 0.27 | 18 | 37.0 | 1.0 | 48.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.0 | 0.00 | 48.0 |
|  | 西北外墙 | 2.13 | 0.20 | 18 | 37.0 | 1.0 | 15.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 16.6 | 0.00 | 16.6 |
|  | 西北外窗 | 4.35 | 2.08 | 18 | 37.0 | 1.0 | 334.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 351.5 | 0.00 | 351.5 |
|  | 内墙 | 2.52 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.4 | 20.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 0.00 | 20.8 |
|  | 内墙 | 5.31 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.7 | 76.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.6 | 0.00 | 76.6 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 37.0 | 0.7 | 146.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.9 | 0.00 | 146.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 660 |
| 5021,5022[封闭阳台] | 屋顶 | 4.86 | 0.27 | 18 | 37.0 | 1.0 | 48.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.0 | 0.00 | 48.0 |
|  | 东北外墙 | 1.68 | 0.20 | 18 | 37.0 | 1.0 | 12.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 13.1 | 0.00 | 13.1 |
|  | 东北外窗 | 4.80 | 2.08 | 18 | 37.0 | 1.0 | 369.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 387.9 | 0.00 | 387.9 |
|  | 内墙 | 5.31 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.7 | 76.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.6 | 0.00 | 76.6 |
|  | 内墙 | 2.52 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.4 | 20.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 0.00 | 20.8 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 37.0 | 0.7 | 146.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.9 | 0.00 | 146.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 693 |
| 5023[封闭阳台] | 屋顶 | 4.50 | 0.27 | 18 | 37.0 | 1.0 | 44.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.5 | 0.00 | 44.5 |
|  | 西北外墙 | 2.42 | 0.20 | 18 | 37.0 | 1.0 | 17.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 18.8 | 0.00 | 18.8 |
|  | 西北外窗 | 1.90 | 2.08 | 18 | 37.0 | 1.0 | 146.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 153.5 | 0.00 | 153.5 |
|  | 内墙 | 5.31 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.7 | 76.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.6 | 0.00 | 76.6 |
|  | 内墙 | 2.52 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.4 | 20.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 0.00 | 20.8 |
|  | 内墙 | 4.32 | 0.56 | 18 | 37.0 | 0.4 | 35.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.6 | 0.00 | 35.6 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 37.0 | 0.7 | 146.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.9 | 0.00 | 146.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 497 |
| 5层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16973 |
| 绿色乡居-碳减生态建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131676 |