[image: image26.png]




冷负荷计算书


	冷负荷计算报告书

	

	设计编号：


	


[image: image1.png]



	工程地点
	：
	陕西-西安

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2025年12月30日


	采用软件
	: 暖通负荷BECH2025
	[image: image26.png]

	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T17835685991
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录
11
建筑概况


11.1
概况


11.2
室外温湿度


11.3
太阳辐射照度


11.4
其他气象参数


22
计算依据


23
计算原理


23.1
外窗的日射得热冷负荷


23.2
外窗传热的冷负荷


33.3
外墙和屋盖的冷负荷


33.4
新风冷负荷


33.5
内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷


43.6
渗透空气冷负荷


53.7
设备冷负荷


53.8
照明冷负荷


63.9
人体冷负荷


63.10
冷负荷的修正


74
外围护构造


74.1
屋顶


74.2
外墙


84.3
梁柱


84.4
挑空楼板


85
内围护构造


85.1
内墙


95.2
控温与非控温空间隔墙


95.3
楼板


95.4
控温与非控温空间楼板


106
封闭阳台构造


107
地下围护构造


107.1
周边地面


107.2
非周边地面


108
窗构造


119
门构造


1110
负荷指标


1111
建筑按系统汇总表


1412
建筑按楼层汇总表


1713
房间冷负荷详细表




1 建筑概况
1.1 概况
	地理位置
	陕西-西安

	北纬
	34.00

	东经
	108.93

	建筑名称
	

	建筑面积
	地上 22096.96 ㎡
	地下 0.00 ㎡

	建筑高度
	地上 13.60 m
	地下 0.00 m

	建筑层数
	地上 4
	地下 0

	北向角度
	91°


1.2 室外温湿度
	时刻
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12

	温度(℃)
	29
	28
	28
	27
	27
	27
	27
	28
	30
	31
	32
	33

	湿度(%)
	69
	72
	73
	74
	75
	76
	74
	69
	64
	59
	56
	53

	时刻
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	温度(℃)
	34
	35
	35
	35
	34
	34
	33
	32
	31
	30
	29
	29

	湿度(%)
	69
	72
	73
	74
	75
	76
	74
	69
	64
	59
	56
	53


1.3 太阳辐射照度
	朝向/时刻
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	朝向
	S
	直射
	0
	0
	0
	23
	49
	81
	94
	81
	49
	23
	0
	0
	0

	
	
	散射
	38
	69
	97
	121
	136
	143
	147
	143
	136
	121
	97
	69
	38

	
	SE
	直射
	99
	208
	278
	298
	253
	161
	59
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	散射
	38
	69
	97
	121
	136
	143
	147
	143
	136
	121
	97
	69
	38

	
	E
	直射
	235
	389
	437
	402
	272
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	散射
	38
	69
	97
	121
	136
	143
	147
	143
	136
	121
	97
	69
	38

	
	NE
	直射
	217
	318
	306
	214
	84
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	散射
	38
	69
	97
	121
	136
	143
	147
	143
	136
	121
	97
	69
	38

	
	N
	直射
	51
	29
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	29
	51

	
	
	散射
	38
	69
	97
	121
	136
	143
	147
	143
	136
	121
	97
	69
	38

	
	H
	直射
	27
	141
	300
	460
	577
	643
	667
	643
	577
	460
	300
	141
	27

	
	
	散射
	54
	89
	109
	126
	133
	133
	135
	133
	133
	126
	109
	89
	54


1.4 其他气象参数
	气象位置
	陕西-西安-西安（默认）

	气象来源
	《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》

	大气透明度等级
	5

	夏季室外计算日平均温度twp（℃）
	30.7

	夏季室外计算干球温度twg（℃）
	35.0

	室外计算干球温度附加值（℃）
	0.0

	室外计算日较差⊿tr（℃）
	8.3

	夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K)
	18.6

	围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K)
	8.7

	外墙太阳辐射吸收系数ρ
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数ρ
	0.75

	夏季空气调节室外计算湿球温度（℃）
	25.8

	夏季大气压力(Pa)
	95980


2 计算依据
1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012 
2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022
3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008
4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021
3 计算原理
3.1 外窗的日射得热冷负荷
      [image: image2.wmf]N

CL

N

c

z

SC

CL

c

z

SC

c

c

C

J

x

x

F

C

J

x

x

F

F

Q

)

(

)

(

7

.

0

)

7

.

0

(

max

1

max

1

×

×

+

-

=

       
公式中：
Qc——各小时的日射冷负荷（W）；
Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；
F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；
Xsc——窗的自遮阳系数；
xm——窗的有效面积系数:
xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：
xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：
Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。
CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；
（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；
（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。
3.2 外窗传热的冷负荷
外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。
                  [image: image3.wmf])

(

2

n

k

wp

c

c

k

t

t

t

F

K

x

Q

-

D

+

=

                          
式中：
Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；
Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；
KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；
FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；
twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；
tn——室内计算温度（℃）；
△tk——夏季室外逐时温差，
[image: image4.wmf]r

k

t

t

D

=

D

b


β——室外温度逐时变化系数；
△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。
3.3 外墙和屋盖的冷负荷
               [image: image5.wmf])

(

n

w

fp

wp

w

w

w

t

t

t

t

F

K

Q

-

D

+

D

+

=

                          
式中：
Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；
Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；
Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；
twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；
△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），
[image: image6.wmf]w

p

fp

J

t

a

r

=

D


Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；
αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；
ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。
tn——室内计算温度。
△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；
3.4  新风冷负荷
新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量[image: image7.wmf](

１－ηζ[image: image8.wmf])


式中：
η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０
ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。
3.5  内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷
内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：
[image: image9.wmf])

(

4

n

ls

wp

t

t

t

KF

Q

-

D

+

=


式中：
Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；
K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；
F——内墙或楼板的面积(㎡)；
△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；
“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：
[image: image10.wmf])

(

4

n

ls

t

t

KF

Q

-

=


式中：
tls——邻室设计温度
内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。
地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：
[image: image11.wmf])

(

n

wp

D

D

D

t

t

F

K

Q

-

=


式中：
QD——地面冷负荷（W）；
KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；
FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；
3.6  渗透空气冷负荷
空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：  
（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：
[image: image12.wmf]1

1

V

n

L

=


式中：
L——门渗透空气量（m³/h）；
n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。
（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：
[image: image13.wmf])

(

6

.

3

1

n

w

w

q

h

h

L

Q

-

=

r


式中：
L——渗入室内的总空气量（[image: image14.wmf]h

m

/

3

）；
ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；
hw——在夏季室外计算参数时的焓值；
hn——室内空气的焓值。
（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：
[image: image15.wmf])

(

1000

1

n

w

w

d

d

L

W

-

=

r


式中：
hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；
hn——室内空气的含湿量（g/kg）。
其他符号与上同。
3.7  设备冷负荷
（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：


[image: image16.wmf]T

X

-

=

τ

τ

s

Q

Q

                                     
式中：
T——热源投入使用的时刻（点钟）；
τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；
Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；
Qs——热源的计算散热量（W）；
（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：


[image: image17.wmf]4

s

n

Q

Q

=

                                        
式中：
n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；
Qs——热源的计算散热量（W）。
3.8  照明冷负荷
（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：


[image: image18.wmf]T

X

-

=

τ

τ

s

Q

Q

                                       
式中：
T——开灯时刻（点钟）；
τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；
Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；
Qs——照明设备的散热量（W）；
当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

[image: image19.wmf]4

n

Q

Q

s

×

=

                                          
式中：
n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。
Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：
对于明装的白炽灯

[image: image20.wmf]3

1000

n

N

Q

s

×

=

                              
对于荧光灯

[image: image21.wmf]N

n

n

n

Q

s

7

6

3

1000

=

                           
式中：
N——照明设备的安装功率(kW)；
n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；
n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；
n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.
3.9  人体冷负荷
（1）显热冷负荷
人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：
[image: image22.wmf]T

X

-

=

τ

s

Q

Q

t


式中：
T——人员进入房间的时刻（点钟）；
τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；
Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；
Qs——人体显热的散热量（W）；
人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：
[image: image23.wmf]x

s

q

n

Q

f

=


式中：
n——空调房间内的人员总数；
φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；
qx——每名成年男子的显热散热量（W）。
（2）潜热冷负荷
潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：
[image: image24.wmf]q

q

q

n

Q

f

=


式中：.
qq——每名男子的潜热散热量（W） 。
其余符号与（1）中所述一致。
（3）人体全热冷负荷Q（W）
该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：


[image: image25.wmf]q

Q

Q

Q

+

=

τ

                                       
3.10  冷负荷的修正
（1）间歇附加系数
对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。
（2）轻型附加系数
每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。
（3）其它附加系数
对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。
4 外围护构造
4.1 屋顶
4.1.1 屋顶构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.51
	15.243
	1
	0.026
	0.404

	sbs改性沥青卷材防水
	3
	0.17
	3.302
	1
	0.018
	0.058

	水泥砂浆
	25
	0.93
	11.306
	1
	0.027
	0.304

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	70
	0.03
	0.325
	1.1
	2.121
	0.758

	石墨聚苯板（屋面）
	20
	0.033
	0.257
	1.2
	0.505
	0.156

	页岩陶粒混凝土(ρ=1300)
	30
	0.63
	7.908
	1
	0.048
	0.377

	钢筋混凝土
	120
	1.74
	17.06
	1
	0.069
	1.177

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.306
	1
	0.022
	0.243

	各层之和∑
	328
	－
	－
	－
	2.835
	3.476

	夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05)
	0.334

	衰减度ν
	137.87

	延迟时间ξ(h)
	9.15

	衰减倍数β
	0.14


备注：
4.2 外墙
4.2.1 加气混凝土墙
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	抗裂砂浆（网格布）
	5
	0.93
	11.306
	1
	0.005
	0.061

	岩棉板(ρ=60-160)
	70
	0.041
	0.633
	1.1
	1.552
	1.081

	加气混凝土砌块（b07级）
	200
	0.22
	3.429
	1.25
	0.727
	3.117

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.306
	1
	0.022
	0.243

	各层之和∑
	295
	－
	－
	－
	2.306
	4.502

	夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05)
	0.405

	衰减度ν
	78.38

	延迟时间ξ(h)
	10.56

	衰减倍数β
	0.21


备注：
4.3 梁柱
4.3.1 热桥柱构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	抗裂砂浆（网格布）
	5
	0.93
	11.306
	1
	0.005
	0.061

	岩棉板(ρ=60-160)
	110
	0.041
	0.633
	1.1
	2.439
	1.698

	钢筋混凝土
	200
	1.74
	17.06
	1
	0.115
	1.961

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.306
	1
	0.022
	0.243

	各层之和∑
	335
	－
	－
	－
	2.581
	3.963

	夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05)
	0.365

	衰减度ν
	142.42

	延迟时间ξ(h)
	9.74

	衰减倍数β
	0.13


备注：
4.4 挑空楼板
4.4.1 挑空楼板构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.306
	1
	0.022
	0.243

	钢筋混凝土
	100
	1.74
	17.06
	1
	0.057
	0.98

	岩棉板(ρ=60-160)
	90
	0.041
	0.633
	1.1
	1.996
	1.39


	抗裂砂浆（网格布）
	5
	0.93
	11.306
	1
	0.005
	0.061

	各层之和∑
	215
	－
	－
	－
	2.080
	2.674

	夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05)
	0.446

	衰减度ν
	41.67

	延迟时间ξ(h)
	5.83

	衰减倍数β
	0.35


备注：
5 内围护构造
5.1 内墙
5.1.1 控温房间隔墙构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.306
	1
	0.022
	0.243

	加气混凝土砌块（b07级）
	200
	0.22
	3.429
	1.25
	0.727
	3.117

	石灰砂浆
	20
	0.81
	9.948
	1
	0.025
	0.246

	各层之和∑
	240
	－
	－
	－
	0.773
	3.606

	传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11)
	1.007

	衰减度ν
	19.26

	延迟时间ξ(h)
	9.15

	衰减倍数β
	0.34


备注：
5.2 控温与非控温空间隔墙
5.2.1 控温与非控温隔墙构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.306
	1
	0.022
	0.243

	加气混凝土砌块（b07级）
	200
	0.22
	3.429
	1.25
	0.727
	3.117

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.306
	1
	0.022
	0.243

	各层之和∑
	240
	－
	－
	－
	0.770
	3.604

	传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11)
	1.010

	衰减度ν
	19.52

	延迟时间ξ(h)
	9.19

	衰减倍数β
	0.33



备注：
5.3 楼板
5.3.1 控温房间楼板构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.306
	1
	0.022
	0.243

	钢筋混凝土
	120
	1.74
	17.06
	1
	0.069
	1.177

	石灰砂浆
	20
	0.81
	9.948
	1
	0.025
	0.246

	各层之和∑
	160
	－
	－
	－
	0.115
	1.665

	传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11)
	2.984


	衰减度ν
	6.36

	延迟时间ξ(h)
	5.18

	衰减倍数β
	0.34


备注：
5.4 控温与非控温空间楼板
5.4.1 非供暖地下室顶板
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.306
	1
	0.022
	0.243

	钢筋混凝土
	120
	1.74
	17.06
	1
	0.069
	1.177

	无机纤维喷涂（硬质）
	35
	0.044
	0.894
	1.05
	0.758
	0.711

	各层之和∑
	175
	－
	－
	－
	0.848
	2.131

	传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11)
	0.936

	衰减度ν
	28.50

	延迟时间ξ(h)
	4.96

	衰减倍数β
	0.24


备注：
6 封闭阳台构造
本工程无此项内容
7 地下围护构造
7.1 周边地面
7.1.1 周边地面构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.306
	1
	0.022
	0.243

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.03
	0.325
	1.1
	0.606
	0.217

	钢筋混凝土
	120
	1.74
	17.06
	1
	0.069
	1.177

	各层之和∑
	160
	－
	－
	－
	0.697
	1.636

	夏季传热系数K
	0.395

	衰减度ν
	87.25

	延迟时间ξ(h)
	5.84

	衰减倍数β
	0.19


备注：
7.2 非周边地面
7.2.1 非周边地面构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.306
	1
	0.022
	0.243

	挤塑聚苯板（ρ：22-35）ρ=35
	20
	0.034
	0.32
	1.3
	0.452
	0.188

	钢筋混凝土
	120
	1.74
	17.06
	1
	0.069
	1.177

	各层之和∑
	160
	－
	－
	－
	0.543
	1.608

	夏季传热系数K
	0.264

	衰减度ν
	73.50

	延迟时间ξ(h)
	5.81

	衰减倍数β
	0.34


备注：
8 窗构造
	做法名称
	传热系数W/㎡.K
	窗遮阳系数

	断桥铝合金隔热金属型材(Kf=3.0)(25%)(6+12Ar+6Low-E)
	1.94
	0.41

	断桥铝合金隔热金属型材(Kf=3.0)(25%)(6+9A+6双银Low-E)
	2.17
	0.36

	断桥铝合金隔热金属型材(Kf=3.0)(25%)(6+12Ar+6Low-E)
	1.94
	0.75


9 门构造
	做法名称
	传热系数W/㎡.K

	保温门（多功能门）
	1.97

	内门
	3.00


10 负荷指标
	整楼负荷(W)
	建筑面积(㎡)
	负荷指标(W/㎡)

	1794447
	22096.96
	81.21

	
	空调面积(㎡)
	负荷指标(W/㎡)

	
	10469.39
	171.40


11 建筑按系统汇总表
	系统
	房间
	面积(㎡)
	最大时刻(h)
	全热(W)
	显热(W)
	潜热(W)
	湿负荷(kg/h)
	新风负荷(W)
	总冷
指标
(W/㎡)

	sys
	1002[风雨操场]
	878.22
	17
	91648
	42008
	49875
	73.52
	12138
	104.36

	
	1004[餐厅]
	481.60
	16
	79791
	37306
	43679
	62.36
	38402
	165.68

	
	1005[报告厅]
	378.00
	17
	40030
	24192
	16017
	22.98
	13247
	105.90

	
	1010[厨房]
	119.60
	15
	70012
	26939
	45557
	63.58
	62255
	585.38

	
	1012[电子阅览室]
	115.20
	15
	17326
	9621
	7996
	11.40
	7757
	150.40

	
	1013[办公室]
	115.20
	15
	17104
	9400
	7996
	11.40
	7757
	148.48

	
	1014[教室阅览室]
	115.20
	15
	17072
	9368
	7996
	11.40
	7757
	148.20

	
	1015[少先大队活动室]
	114.93
	15
	18711
	8332
	10607
	15.18
	9367
	162.80

	
	1016[科学实验室]
	114.00
	15
	9842
	5402
	4554
	6.53
	3646
	86.34

	
	1017[科学实验室]
	114.00
	15
	9940
	5500
	4554
	6.53
	3646
	87.19

	
	1018[科技活动室]
	96.00
	16
	22534
	10496
	12229
	17.47
	10574
	234.73

	
	1019[科技活动室]
	96.00
	16
	22455
	10417
	12229
	17.47
	10574
	233.91

	
	1020[总务库房]
	76.80
	16
	16929
	8816
	8242
	11.71
	8459
	220.43

	
	1021[电教器械室]
	76.80
	16
	16549
	8473
	8242
	11.71
	8459
	215.48

	
	1022[计算机教室]
	76.00
	15
	15944
	8049
	8156
	11.59
	8394
	209.79

	
	1023,1024,1025[计算机教室]
	76.00
	15
	15771
	7876
	8156
	11.59
	8394
	207.51

	
	1027[门卫传达室]
	54.00
	18
	4515
	2952
	1576
	2.23
	1650
	83.60

	
	1028[少先大队服务部]
	48.96
	15
	3478
	2272
	1242
	1.77
	1174
	71.03

	
	1029[库房]
	42.40
	16
	9409
	4971
	4550
	6.47
	4670
	221.91

	
	1032[网络中心];1035[维修间]
	38.40
	16
	2912
	1945
	974
	1.39
	919
	75.84

	
	1037[辅助用房]
	38.00
	15
	2620
	1684
	964
	1.37
	912
	68.95

	
	1040[男淋浴]
	32.00
	15
	6335
	2666
	3809
	5.39
	4176
	197.98

	
	1043[女淋浴]
	32.00
	15
	6328
	2654
	3809
	5.39
	4176
	197.76

	
	1044[办公室]
	30.40
	14
	2378
	1528
	887
	1.26
	968
	78.22

	
	1047[准备室]
	27.00
	18
	2632
	1844
	788
	1.12
	825
	97.47

	
	1048[卫生间]
	26.40
	13
	625
	625
	0
	0.00
	0
	23.66

	
	1049[卫生间]
	26.40
	13
	677
	677
	0
	0.00
	0
	25.65

	
	1050[卫生间]
	26.00
	14
	632
	632
	0
	0.00
	0
	24.29

	
	1051[卫生间]
	26.00
	14
	504
	504
	0
	0.00
	0
	19.40

	
	1053[男厕]
	24.00
	14
	480
	480
	0
	0.00
	0
	20.02

	
	1054[男厕]
	24.00
	14
	698
	698
	0
	0.00
	0
	29.07

	
	1055[教职工宿舍]
	23.60
	16
	5117
	2650
	2533
	3.60
	2599
	216.81

	
	1056,1062[教职工宿舍]
	23.60
	16
	5083
	2624
	2533
	3.60
	2599
	215.39

	
	1057[教职工宿舍]
	23.60
	16
	5106
	2647
	2533
	3.60
	2599
	216.36

	
	1058,1063,1065[教职工宿舍]
	23.60
	16
	5022
	2553
	2533
	3.60
	2599
	212.78

	
	1059[教职工宿舍]
	23.60
	16
	4991
	2526
	2533
	3.60
	2599
	211.47

	
	1060[教职工宿舍]
	23.60
	16
	5066
	2604
	2533
	3.60
	2599
	214.64

	
	1061[教职工宿舍]
	23.60
	16
	5239
	2780
	2533
	3.60
	2599
	222.00

	
	1064[教职工宿舍]
	23.60
	16
	5214
	2754
	2533
	3.60
	2599
	220.93

	
	1066[教职工宿舍]
	23.60
	16
	5108
	2640
	2533
	3.60
	2599
	216.43

	
	1068[休息室]
	22.52
	15
	4853
	2513
	2417
	3.43
	2488
	215.47

	
	1070[器材室]
	21.58
	15
	4871
	2633
	2316
	3.29
	2383
	225.76

	
	1071[医务室]
	15.75
	11
	1302
	892
	460
	0.65
	444
	82.70

	
	1072[医务室]
	15.43
	10
	1334
	933
	450
	0.64
	402
	86.46

	
	1073[女淋浴]
	14.18
	15
	4879
	2070
	2937
	4.12
	3700
	344.23

	
	1074[男淋浴  更衣]
	14.18
	15
	4795
	1984
	2937
	4.12
	3700
	338.25

	
	1075[卫生间]
	9.45
	14
	308
	308
	0
	0.00
	0
	32.58

	
	1080[卫生间]
	8.19
	17
	579
	579
	0
	0.00
	0
	70.70

	
	1081,1082[更衣]
	7.88
	15
	2746
	1187
	1632
	2.29
	2055
	348.69

	
	1101,1103,1104,1108,1109[卫生间]
	3.57
	10
	400
	377
	25
	0.04
	12
	112.08

	
	1102[卫生间]
	3.57
	8
	307
	285
	25
	0.04
	9
	86.09

	
	1105[卫生间]
	3.57
	10
	401
	378
	25
	0.04
	12
	112.45

	
	1106[卫生间]
	3.57
	10
	407
	384
	25
	0.04
	12
	113.92

	
	1107[卫生间]
	3.57
	8
	328
	306
	25
	0.04
	9
	91.90

	
	1111[卫生间]
	3.57
	8
	329
	307
	25
	0.04
	9
	92.22

	
	1112[卫生间]
	3.57
	8
	326
	304
	25
	0.04
	9
	91.29

	
	2002[食堂]
	505.60
	16
	85270
	40494
	45855
	65.47
	40316
	168.65

	
	2005[阶梯教室]
	238.84
	16
	56908
	26875
	30424
	43.47
	26306
	238.27

	
	2006[舞蹈教室]
	204.86
	16
	27483
	12787
	14863
	21.51
	9801
	134.15

	
	2007[备用教室]
	166.55
	16
	39501
	18794
	21216
	30.31
	18344
	237.17

	
	2008[普通办公室]
	117.09
	17
	11405
	8471
	2971
	4.23
	2748
	97.40

	
	2009[普通教室]
	115.20
	15
	26025
	11806
	14675
	20.97
	12724
	225.91

	
	2010[普通教室]
	115.20
	15
	25972
	11753
	14675
	20.97
	12724
	225.45

	
	2011[普通教室]
	115.20
	15
	26226
	12007
	14675
	20.97
	12724
	227.65

	
	2012[音乐教室]
	114.00
	15
	10005
	5565
	4554
	6.53
	3646
	87.76

	
	2013[音乐教室]
	114.00
	15
	9924
	5484
	4554
	6.53
	3646
	87.05

	
	2014[劳动教室]
	96.96
	16
	22804
	10647
	12351
	17.65
	10679
	235.19

	
	2015[普通教室]
	95.04
	16
	22382
	10464
	12107
	17.30
	10468
	235.50

	
	2016[售餐窗口]
	88.00
	15
	53022
	21215
	33520
	46.78
	45806
	602.52

	
	2017[普通办公室]
	76.80
	16
	6537
	4602
	1949
	2.77
	1837
	85.12

	
	2018[副校长办公室]
	76.80
	16
	6070
	3847
	2241
	3.17
	2450
	79.04

	
	2019[美术教室]
	76.00
	15
	7209
	4249
	3036
	4.35
	2431
	94.86

	
	2020,2021[书法教室]
	76.00
	15
	17163
	7743
	9681
	13.83
	8394
	225.83

	
	2022[美术教室]
	76.00
	15
	6958
	3998
	3036
	4.35
	2431
	91.55

	
	2023[室外平台]
	73.57
	18
	5357
	3490
	1867
	2.66
	1686
	72.82

	
	2025[更衣室]
	56.00
	15
	11935
	5503
	6665
	9.43
	7308
	213.13

	
	2026[更衣室]
	56.00
	16
	11320
	4865
	6665
	9.43
	7287
	202.14

	
	2027[乐器室]
	49.88
	15
	11049
	5867
	5353
	7.61
	5510
	221.49

	
	2029[接待室]
	38.40
	16
	2923
	1811
	1121
	1.59
	1225
	76.11

	
	2032[副校长办公室]
	38.40
	16
	2529
	1439
	1121
	1.59
	1225
	65.85

	
	2034[教具室]
	38.00
	15
	7907
	3960
	4078
	5.80
	4197
	208.09

	
	2037[包间]
	36.00
	17
	2612
	1586
	1051
	1.49
	1126
	72.55

	
	2038[包间]
	36.00
	17
	2556
	1530
	1051
	1.49
	1126
	71.00

	
	2039[男淋浴]
	32.00
	16
	6259
	2572
	3809
	5.39
	4164
	195.61

	
	2043[女淋浴]
	32.00
	16
	6158
	2470
	3809
	5.39
	4164
	192.45

	
	2044[普通办公室]
	30.40
	14
	2406
	1662
	771
	1.10
	726
	79.13

	
	2046,3028[卫生间]
	26.40
	13
	669
	669
	0
	0.00
	0
	25.33

	
	2047,3029[卫生间]
	26.40
	13
	606
	606
	0
	0.00
	0
	22.96

	
	2048,3030[卫生间]
	26.00
	14
	623
	623
	0
	0.00
	0
	23.96

	
	2049,3031[卫生间]
	26.00
	14
	496
	496
	0
	0.00
	0
	19.07

	
	2050[女厕]
	24.00
	18
	700
	700
	0
	0.00
	0
	29.18

	
	2051[卫生间]
	24.00
	18
	582
	582
	0
	0.00
	0
	24.23

	
	2052,2053,2054,2055[休息室]
	23.60
	16
	5085
	2617
	2533
	3.60
	2599
	215.47

	
	2064,2065,2066,2067[卫生间]
	4.83
	18
	191
	157
	34
	0.05
	20
	39.58

	
	2072,2073,2074,2075[卫生间]
	3.57
	18
	141
	116
	25
	0.04
	15
	39.58

	
	3010[普通教室]
	115.20
	15
	25817
	11599
	14675
	20.97
	12724
	224.11

	
	3011[普通教室]
	115.20
	16
	26599
	12176
	14675
	20.97
	12688
	230.89

	
	3012[普通教室]
	115.20
	16
	26655
	12232
	14675
	20.97
	12688
	231.38

	
	3013[普通教室]
	115.20
	15
	26071
	11853
	14675
	20.97
	12724
	226.31

	
	3014[普通教室]
	115.20
	15
	25850
	11631
	14675
	20.97
	12724
	224.39

	
	3015[敞开外廊]
	114.00
	15
	25632
	11501
	14522
	20.75
	12591
	224.84

	
	3016[普通教室]
	114.00
	15
	25729
	11599
	14522
	20.75
	12591
	225.69

	
	3017[室外平台]
	114.00
	15
	25557
	11427
	14522
	20.75
	12591
	224.19

	
	3018[普通教室]
	114.00
	15
	25478
	11348
	14522
	20.75
	12591
	223.49

	
	3019[普通教室]
	114.00
	15
	25611
	11481
	14522
	20.75
	12591
	224.66

	
	3020[普通教室]
	96.00
	16
	22517
	10479
	12229
	17.47
	10574
	234.55

	
	3021[普通教室]
	96.00
	16
	22360
	10322
	12229
	17.47
	10574
	232.92

	
	3027[普通办公室]
	30.40
	14
	2353
	1610
	771
	1.10
	726
	77.40

	
	4002[办公室]
	153.60
	16
	20846
	11464
	9449
	13.45
	8907
	135.72

	
	4003[普通教室]
	115.20
	15
	26459
	12215
	14675
	20.97
	12724
	229.68

	
	4004[普通教室]
	115.20
	15
	26713
	12469
	14675
	20.97
	12724
	231.89

	
	4005[普通教室]
	115.20
	15
	26512
	12268
	14675
	20.97
	12724
	230.14

	
	4006,4010[普通教室]
	114.00
	16
	26377
	12236
	14522
	20.75
	12556
	231.37

	
	4007[普通教室]
	114.00
	16
	26205
	12064
	14522
	20.75
	12556
	229.87

	
	4008[普通教室]
	114.00
	16
	26125
	11984
	14522
	20.75
	12556
	229.17

	
	4009[普通教室]
	114.00
	16
	26246
	12106
	14522
	20.75
	12556
	230.22

	
	4011[普通办公室];4012[办公室]
	76.80
	16
	6452
	4243
	2241
	3.17
	2450
	84.01

	
	4013[普通办公室]
	76.80
	16
	6198
	3989
	2241
	3.17
	2450
	80.71

	
	4019[办公室]
	30.40
	16
	2775
	1900
	887
	1.26
	970
	91.28

	
	4020[普通办公室]
	30.40
	14
	2528
	1784
	771
	1.10
	726
	83.15

	
	4021[卫生间]
	26.40
	13
	758
	758
	0
	0.00
	0
	28.71

	
	4022[卫生间]
	26.40
	13
	695
	695
	0
	0.00
	0
	26.34

	
	4023[卫生间]
	26.00
	18
	738
	738
	0
	0.00
	0
	28.39

	
	4024[卫生间]
	26.00
	18
	611
	611
	0
	0.00
	0
	23.49

	
	系统
	10469.39
	16
	1794447
	872782
	946891
	1351.08
	862274
	171.40

	建筑
	10469.39
	16
	1794447
	872782
	946891
	1351.08
	859817
	171.40


12 建筑按楼层汇总表
	楼层
	房间
	面积(㎡)
	最大时刻(h)
	全热(W)
	显热(W)
	潜热(W)
	湿负荷(kg/h)
	新风负荷(W)
	总冷
指标
(W/㎡)

	1层
	1002[风雨操场]
	878.22
	17
	91648
	42008
	49875
	73.52
	12138
	104.36

	
	1004[餐厅]
	481.60
	16
	79791
	37306
	43679
	62.36
	38402
	165.68

	
	1005[报告厅]
	378.00
	17
	40030
	24192
	16017
	22.98
	13247
	105.90

	
	1010[厨房]
	119.60
	15
	70012
	26939
	45557
	63.58
	62255
	585.38

	
	1012[电子阅览室]
	115.20
	15
	17326
	9621
	7996
	11.40
	7757
	150.40

	
	1013[办公室]
	115.20
	15
	17104
	9400
	7996
	11.40
	7757
	148.48

	
	1014[教室阅览室]
	115.20
	15
	17072
	9368
	7996
	11.40
	7757
	148.20

	
	1015[少先大队活动室]
	114.93
	15
	18711
	8332
	10607
	15.18
	9367
	162.80

	
	1016[科学实验室]
	114.00
	15
	9842
	5402
	4554
	6.53
	3646
	86.34

	
	1017[科学实验室]
	114.00
	15
	9940
	5500
	4554
	6.53
	3646
	87.19

	
	1018[科技活动室]
	96.00
	16
	22534
	10496
	12229
	17.47
	10574
	234.73

	
	1019[科技活动室]
	96.00
	16
	22455
	10417
	12229
	17.47
	10574
	233.91

	
	1020[总务库房]
	76.80
	16
	16929
	8816
	8242
	11.71
	8459
	220.43

	
	1021[电教器械室]
	76.80
	16
	16549
	8473
	8242
	11.71
	8459
	215.48

	
	1022[计算机教室]
	76.00
	15
	15944
	8049
	8156
	11.59
	8394
	209.79

	
	1023,1024,1025[计算机教室]
	76.00
	15
	15771
	7876
	8156
	11.59
	8394
	207.51

	
	1027[门卫传达室]
	54.00
	18
	4515
	2952
	1576
	2.23
	1650
	83.60

	
	1028[少先大队服务部]
	48.96
	15
	3478
	2272
	1242
	1.77
	1174
	71.03

	
	1029[库房]
	42.40
	16
	9409
	4971
	4550
	6.47
	4670
	221.91

	
	1032[网络中心];1035[维修间]
	38.40
	16
	2912
	1945
	974
	1.39
	919
	75.84

	
	1037[辅助用房]
	38.00
	15
	2620
	1684
	964
	1.37
	912
	68.95

	
	1040[男淋浴]
	32.00
	15
	6335
	2666
	3809
	5.39
	4176
	197.98

	
	1043[女淋浴]
	32.00
	15
	6328
	2654
	3809
	5.39
	4176
	197.76

	
	1044[办公室]
	30.40
	14
	2378
	1528
	887
	1.26
	968
	78.22

	
	1047[准备室]
	27.00
	18
	2632
	1844
	788
	1.12
	825
	97.47

	
	1048[卫生间]
	26.40
	13
	625
	625
	0
	0.00
	0
	23.66

	
	1049[卫生间]
	26.40
	13
	677
	677
	0
	0.00
	0
	25.65

	
	1050[卫生间]
	26.00
	14
	632
	632
	0
	0.00
	0
	24.29

	
	1051[卫生间]
	26.00
	14
	504
	504
	0
	0.00
	0
	19.40

	
	1053[男厕]
	24.00
	14
	480
	480
	0
	0.00
	0
	20.02

	
	1054[男厕]
	24.00
	14
	698
	698
	0
	0.00
	0
	29.07

	
	1055[教职工宿舍]
	23.60
	16
	5117
	2650
	2533
	3.60
	2599
	216.81

	
	1056,1062[教职工宿舍]
	23.60
	16
	5083
	2624
	2533
	3.60
	2599
	215.39

	
	1057[教职工宿舍]
	23.60
	16
	5106
	2647
	2533
	3.60
	2599
	216.36

	
	1058,1063,1065[教职工宿舍]
	23.60
	16
	5022
	2553
	2533
	3.60
	2599
	212.78

	
	1059[教职工宿舍]
	23.60
	16
	4991
	2526
	2533
	3.60
	2599
	211.47

	
	1060[教职工宿舍]
	23.60
	16
	5066
	2604
	2533
	3.60
	2599
	214.64

	
	1061[教职工宿舍]
	23.60
	16
	5239
	2780
	2533
	3.60
	2599
	222.00

	
	1064[教职工宿舍]
	23.60
	16
	5214
	2754
	2533
	3.60
	2599
	220.93

	
	1066[教职工宿舍]
	23.60
	16
	5108
	2640
	2533
	3.60
	2599
	216.43

	
	1068[休息室]
	22.52
	15
	4853
	2513
	2417
	3.43
	2488
	215.47

	
	1070[器材室]
	21.58
	15
	4871
	2633
	2316
	3.29
	2383
	225.76

	
	1071[医务室]
	15.75
	11
	1302
	892
	460
	0.65
	444
	82.70

	
	1072[医务室]
	15.43
	10
	1334
	933
	450
	0.64
	402
	86.46

	
	1073[女淋浴]
	14.18
	15
	4879
	2070
	2937
	4.12
	3700
	344.23

	
	1074[男淋浴  更衣]
	14.18
	15
	4795
	1984
	2937
	4.12
	3700
	338.25

	
	1075[卫生间]
	9.45
	14
	308
	308
	0
	0.00
	0
	32.58

	
	1080[卫生间]
	8.19
	17
	579
	579
	0
	0.00
	0
	70.70

	
	1081,1082[更衣]
	7.88
	15
	2746
	1187
	1632
	2.29
	2055
	348.69

	
	1101,1103,1104,1108,1109[卫生间]
	3.57
	10
	400
	377
	25
	0.04
	12
	112.08

	
	1102[卫生间]
	3.57
	8
	307
	285
	25
	0.04
	9
	86.09

	
	1105[卫生间]
	3.57
	10
	401
	378
	25
	0.04
	12
	112.45

	
	1106[卫生间]
	3.57
	10
	407
	384
	25
	0.04
	12
	113.92

	
	1107[卫生间]
	3.57
	8
	328
	306
	25
	0.04
	9
	91.90

	
	1111[卫生间]
	3.57
	8
	329
	307
	25
	0.04
	9
	92.22

	
	1112[卫生间]
	3.57
	8
	326
	304
	25
	0.04
	9
	91.29

	
	整层
	4189.40
	16
	651896
	324143
	337418
	481.81
	307865
	155.61

	2层
	2002[食堂]
	505.60
	16
	85270
	40494
	45855
	65.47
	40316
	168.65

	
	2005[阶梯教室]
	238.84
	16
	56908
	26875
	30424
	43.47
	26306
	238.27

	
	2006[舞蹈教室]
	204.86
	16
	27483
	12787
	14863
	21.51
	9801
	134.15

	
	2007[备用教室]
	166.55
	16
	39501
	18794
	21216
	30.31
	18344
	237.17

	
	2008[普通办公室]
	117.09
	17
	11405
	8471
	2971
	4.23
	2748
	97.40

	
	2009[普通教室]
	115.20
	15
	26025
	11806
	14675
	20.97
	12724
	225.91

	
	2010[普通教室]
	115.20
	15
	25972
	11753
	14675
	20.97
	12724
	225.45

	
	2011[普通教室]
	115.20
	15
	26226
	12007
	14675
	20.97
	12724
	227.65

	
	2012[音乐教室]
	114.00
	15
	10005
	5565
	4554
	6.53
	3646
	87.76

	
	2013[音乐教室]
	114.00
	15
	9924
	5484
	4554
	6.53
	3646
	87.05

	
	2014[劳动教室]
	96.96
	16
	22804
	10647
	12351
	17.65
	10679
	235.19

	
	2015[普通教室]
	95.04
	16
	22382
	10464
	12107
	17.30
	10468
	235.50

	
	2016[售餐窗口]
	88.00
	15
	53022
	21215
	33520
	46.78
	45806
	602.52

	
	2017[普通办公室]
	76.80
	16
	6537
	4602
	1949
	2.77
	1837
	85.12

	
	2018[副校长办公室]
	76.80
	16
	6070
	3847
	2241
	3.17
	2450
	79.04

	
	2019[美术教室]
	76.00
	15
	7209
	4249
	3036
	4.35
	2431
	94.86

	
	2020,2021[书法教室]
	76.00
	15
	17163
	7743
	9681
	13.83
	8394
	225.83

	
	2022[美术教室]
	76.00
	15
	6958
	3998
	3036
	4.35
	2431
	91.55

	
	2023[室外平台]
	73.57
	18
	5357
	3490
	1867
	2.66
	1686
	72.82

	
	2025[更衣室]
	56.00
	15
	11935
	5503
	6665
	9.43
	7308
	213.13

	
	2026[更衣室]
	56.00
	16
	11320
	4865
	6665
	9.43
	7287
	202.14

	
	2027[乐器室]
	49.88
	15
	11049
	5867
	5353
	7.61
	5510
	221.49

	
	2029[接待室]
	38.40
	16
	2923
	1811
	1121
	1.59
	1225
	76.11

	
	2032[副校长办公室]
	38.40
	16
	2529
	1439
	1121
	1.59
	1225
	65.85

	
	2034[教具室]
	38.00
	15
	7907
	3960
	4078
	5.80
	4197
	208.09

	
	2037[包间]
	36.00
	17
	2612
	1586
	1051
	1.49
	1126
	72.55

	
	2038[包间]
	36.00
	17
	2556
	1530
	1051
	1.49
	1126
	71.00

	
	2039[男淋浴]
	32.00
	16
	6259
	2572
	3809
	5.39
	4164
	195.61

	
	2043[女淋浴]
	32.00
	16
	6158
	2470
	3809
	5.39
	4164
	192.45

	
	2044[普通办公室]
	30.40
	14
	2406
	1662
	771
	1.10
	726
	79.13

	
	2046[卫生间]
	26.40
	13
	669
	669
	0
	0.00
	0
	25.33

	
	2047[卫生间]
	26.40
	13
	606
	606
	0
	0.00
	0
	22.96

	
	2048[卫生间]
	26.00
	14
	623
	623
	0
	0.00
	0
	23.96

	
	2049[卫生间]
	26.00
	14
	496
	496
	0
	0.00
	0
	19.07

	
	2050[女厕]
	24.00
	18
	700
	700
	0
	0.00
	0
	29.18

	
	2051[卫生间]
	24.00
	18
	582
	582
	0
	0.00
	0
	24.23

	
	2052,2053,2054,2055[休息室]
	23.60
	16
	5085
	2617
	2533
	3.60
	2599
	215.47

	
	2064,2065,2066,2067[卫生间]
	4.83
	18
	191
	157
	34
	0.05
	20
	39.58

	
	2072,2073,2074,2075[卫生间]
	3.57
	18
	141
	116
	25
	0.04
	15
	39.58

	
	整层
	3341.59
	16
	575582
	279763
	303793
	432.68
	286769
	172.25

	3层
	3010[普通教室]
	115.20
	15
	25817
	11599
	14675
	20.97
	12724
	224.11

	
	3011[普通教室]
	115.20
	16
	26599
	12176
	14675
	20.97
	12688
	230.89

	
	3012[普通教室]
	115.20
	16
	26655
	12232
	14675
	20.97
	12688
	231.38

	
	3013[普通教室]
	115.20
	15
	26071
	11853
	14675
	20.97
	12724
	226.31

	
	3014[普通教室]
	115.20
	15
	25850
	11631
	14675
	20.97
	12724
	224.39

	
	3015[敞开外廊]
	114.00
	15
	25632
	11501
	14522
	20.75
	12591
	224.84

	
	3016[普通教室]
	114.00
	15
	25729
	11599
	14522
	20.75
	12591
	225.69

	
	3017[室外平台]
	114.00
	15
	25557
	11427
	14522
	20.75
	12591
	224.19

	
	3018[普通教室]
	114.00
	15
	25478
	11348
	14522
	20.75
	12591
	223.49

	
	3019[普通教室]
	114.00
	15
	25611
	11481
	14522
	20.75
	12591
	224.66

	
	3020[普通教室]
	96.00
	16
	22517
	10479
	12229
	17.47
	10574
	234.55

	
	3021[普通教室]
	96.00
	16
	22360
	10322
	12229
	17.47
	10574
	232.92

	
	3027[普通办公室]
	30.40
	14
	2353
	1610
	771
	1.10
	726
	77.40

	
	3028[卫生间]
	26.40
	13
	669
	669
	0
	0.00
	0
	25.33

	
	3029[卫生间]
	26.40
	13
	606
	606
	0
	0.00
	0
	22.96

	
	3030[卫生间]
	26.00
	14
	623
	623
	0
	0.00
	0
	23.96

	
	3031[卫生间]
	26.00
	14
	496
	496
	0
	0.00
	0
	19.07

	
	整层
	1473.20
	16
	308109
	141409
	171214
	244.62
	148510
	209.14

	4层
	4002[办公室]
	153.60
	16
	20846
	11464
	9449
	13.45
	8907
	135.72

	
	4003[普通教室]
	115.20
	15
	26459
	12215
	14675
	20.97
	12724
	229.68

	
	4004[普通教室]
	115.20
	15
	26713
	12469
	14675
	20.97
	12724
	231.89

	
	4005[普通教室]
	115.20
	15
	26512
	12268
	14675
	20.97
	12724
	230.14

	
	4006,4010[普通教室]
	114.00
	16
	26377
	12236
	14522
	20.75
	12556
	231.37

	
	4007[普通教室]
	114.00
	16
	26205
	12064
	14522
	20.75
	12556
	229.87

	
	4008[普通教室]
	114.00
	16
	26125
	11984
	14522
	20.75
	12556
	229.17

	
	4009[普通教室]
	114.00
	16
	26246
	12106
	14522
	20.75
	12556
	230.22

	
	4011[普通办公室];4012[办公室]
	76.80
	16
	6452
	4243
	2241
	3.17
	2450
	84.01

	
	4013[普通办公室]
	76.80
	16
	6198
	3989
	2241
	3.17
	2450
	80.71

	
	4019[办公室]
	30.40
	16
	2775
	1900
	887
	1.26
	970
	91.28

	
	4020[普通办公室]
	30.40
	14
	2528
	1784
	771
	1.10
	726
	83.15

	
	4021[卫生间]
	26.40
	13
	758
	758
	0
	0.00
	0
	28.71

	
	4022[卫生间]
	26.40
	13
	695
	695
	0
	0.00
	0
	26.34

	
	4023[卫生间]
	26.00
	18
	738
	738
	0
	0.00
	0
	28.39

	
	4024[卫生间]
	26.00
	18
	611
	611
	0
	0.00
	0
	23.49

	
	整层
	1465.20
	16
	258859
	127467
	134466
	191.97
	119130
	176.67

	建筑
	10469.39
	16
	1794447
	872782
	946891
	1351.08
	859817
	171.40


13 房间冷负荷详细表
	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1002[风雨操场]
	3.40
	878.22
	28
	60
	42007.8
	17
	91647.5
	17
	73.52
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	6.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	19.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=878.22
K=0.33 D=3.48
	4679.2
2996.5
	4375.5
2965.5
	4062.0
2939.9
	3722.4
3131.4
	3450.8
3453.8
	3359.9
3820.0
	3284.9
4202.3
	3223.0
4509.6
	3168.1
4726.6
	3126.2
4870.9
	3069.2
4909.1
	3032.9
4857.9

	南外墙
	F=249.36
K=0.41 D=4.50
	971.9
548.0
	953.6
536.7
	895.1
524.4
	804.5
514.0
	773.5
505.7
	726.5
541.3
	670.4
586.2
	640.6
635.0
	616.8
721.5
	597.7
823.7
	580.6
903.0
	568.6
955.6

	西外墙
	F=116.76
K=0.41 D=4.50
	528.0
354.4
	601.7
347.4
	653.1
340.1
	664.2
333.9
	645.4
328.9
	569.7
344.5
	429.3
364.7
	411.3
386.8
	396.7
408.8
	384.7
427.1
	374.0
442.7
	366.1
455.4

	北外墙
	F=54.48
K=0.41 D=4.50
	162.1
104.0
	163.5
101.7
	161.4
99.1
	155.2
96.9
	160.8
95.2
	155.5
124.2
	129.4
132.6
	123.2
132.2
	118.2
136.7
	114.3
145.2
	110.8
152.5
	108.4
158.4

	东外墙
	F=111.09
K=0.41 D=4.50
	490.0
343.4
	488.6
338.0
	480.6
332.2
	464.2
327.3
	449.2
323.4
	427.2
464.5
	401.3
552.6
	387.3
599.5
	376.0
617.1
	366.9
597.1
	358.8
552.8
	353.0
495.1

	南外窗
	总负荷(W)
F=40.32
	526.0
2799.4
	419.5
2901.4
	356.6
2761.2
	291.6
2404.1
	237.0
2044.9
	192.4
1824.3
	459.6
1503.8
	770.2
1120.1
	1096.0
947.7
	1443.2
809.4
	1928.1
697.8
	2432.0
599.3

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	43.0
469.9
	-15.2
521.7
	-34.6
547.5
	-60.5
541.1
	-79.9
489.3
	-92.8
463.5
	-54.0
392.3
	30.1
301.8
	133.6
211.2
	230.6
146.5
	314.7
101.2
	398.8
62.4

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	483.0
2329.5
	434.7
2379.7
	391.2
2213.6
	352.1
1863.0
	316.9
1555.5
	285.2
1360.8
	513.6
1111.5
	740.1
818.3
	962.4
736.5
	1212.6
662.8
	1613.4
596.6
	2033.2
536.9

	西外窗
	总负荷(W)
F=12.60
	240.6
675.6
	199.7
885.3
	173.2
1306.2
	146.7
1683.2
	124.1
1854.8
	105.1
1824.0
	184.1
1492.3
	277.1
801.2
	375.3
412.4
	474.9
357.5
	556.9
312.2
	623.3
272.0

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	13.4
146.9
	-4.7
163.0
	-10.8
171.1
	-18.9
169.1
	-25.0
152.9
	-29.0
144.8
	-16.9
122.6
	9.4
94.3
	41.7
66.0
	72.1
45.8
	98.3
31.6
	124.6
19.5

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	227.1
528.8
	204.4
722.3
	184.0
1135.1
	165.6
1514.1
	149.0
1701.9
	134.1
1679.1
	201.0
1369.7
	267.7
706.9
	333.5
346.4
	402.8
311.7
	458.6
280.5
	498.7
252.5

	北外窗
	总负荷(W)
F=6.72
	84.0
351.6
	66.6
368.3
	56.5
373.5
	45.9
361.2
	37.1
320.3
	29.9
312.0
	151.0
298.1
	171.9
185.8
	188.5
152.3
	241.3
129.8
	286.3
111.8
	322.7
95.8

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	7.2
78.3
	-2.5
86.9
	-5.8
91.3
	-10.1
90.2
	-13.3
81.6
	-15.5
77.2
	-9.0
65.4
	5.0
50.3
	22.3
35.2
	38.4
24.4
	52.4
16.9
	66.5
10.4

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	76.8
273.3
	69.1
281.4
	62.2
282.3
	56.0
271.0
	50.4
238.8
	45.4
234.7
	160.0
232.7
	166.9
135.5
	166.3
117.1
	202.9
105.4
	233.8
94.9
	256.3
85.4

	东外窗
	总负荷(W)
F=15.12
	235.1
1160.3
	191.4
989.9
	164.4
985.5
	137.0
943.3
	113.7
854.9
	94.5
763.4
	1073.4
635.3
	1682.7
484.2
	2030.3
413.2
	2158.9
355.5
	1973.6
308.5
	1582.5
266.9

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	16.1
176.2
	-5.7
195.6
	-13.0
205.3
	-22.7
202.9
	-30.0
183.5
	-34.8
173.8
	-20.3
147.1
	11.3
113.2
	50.1
79.2
	86.5
54.9
	118.0
38.0
	149.5
23.4

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	219.0
984.1
	197.1
794.3
	177.4
780.2
	159.7
740.4
	143.7
671.4
	129.3
589.6
	1093.7
488.2
	1671.4
371.1
	1980.2
334.0
	2072.4
300.6
	1855.6
270.5
	1432.9
243.5

	西外门
	F=6.30
K=1.97
	6.8
74.6
	-2.4
82.9
	-5.5
87.0
	-9.6
85.9
	-12.7
77.7
	-14.7
73.6
	-8.6
62.3
	4.8
47.9
	21.2
33.5
	36.6
23.3
	50.0
16.1
	63.3
9.9

	东外门
	F=9.45
K=1.97
	10.2
112.0
	-3.6
124.3
	-8.2
130.4
	-14.4
128.9
	-19.0
116.6
	-22.1
110.4
	-12.9
93.5
	7.2
71.9
	31.8
50.3
	54.9
34.9
	75.0
24.1
	95.0
14.9

	周边地面
	F=175.00
K=0.40
	186.8
186.8
	186.8
186.8
	186.8
186.8
	186.8
186.8
	186.8
186.8
	186.8
186.8
	186.8
186.8
	186.8
186.8
	186.8
186.8
	186.8
186.8
	186.8
186.8
	186.8
186.8

	设备
	负荷(W)
	1229.5
3469.0
	1053.9
3600.7
	922.1
3688.5
	834.3
3776.3
	702.6
3864.2
	658.7
3908.1
	1756.4
3995.9
	2283.4
2942.0
	2678.6
2371.2
	2942.0
1976.0
	3161.6
1668.6
	3337.2
1405.2

	照明
	显热(W)
	1264.6
6042.2
	1053.9
6182.7
	913.3
6323.2
	772.8
6393.4
	632.3
6463.7
	562.1
6534.0
	2950.8
6604.2
	4356.0
4215.5
	4918.0
2740.0
	5269.3
2248.2
	5550.4
1826.7
	5831.4
1545.7

	人体
	显热(W)
	2502.0
15905.9
	2144.6
16263.3
	1787.2
16442.0
	1608.5
16620.8
	1251.0
16799.5
	1072.3
16978.2
	9293.3
17156.9
	12689.0
8757.2
	13761.3
5361.5
	14476.1
4289.2
	15012.3
3574.4
	15548.4
3038.2

	
	全热(W)
	2502.0
57606.7
	2144.6
57964.1
	1787.2
58142.8
	1608.5
58321.6
	1251.0
58500.3
	1072.3
58679.0
	50994.1
58857.7
	54389.8
8757.2
	55462.1
5361.5
	56177.0
4289.2
	56713.1
3574.4
	57249.3
3038.2

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
62.21
	0.00
62.21
	0.00
62.21
	0.00
62.21
	0.00
62.21
	0.00
62.21
	62.21
62.21
	62.21
0.00
	62.21
0.00
	62.21
0.00
	62.21
0.00
	62.21
0.00

	新风
	显热(W)
	389.7
4257.2
	-137.6
4726.0
	-313.4
4960.4
	-547.8
4901.8
	-723.6
4433.0
	-840.8
4198.6
	-489.2
3554.1
	272.6
2733.7
	1210.1
1913.3
	2089.1
1327.3
	2850.9
917.1
	3612.7
565.5

	
	全热(W)
	6985.7
11526.5
	6530.0
12251.3
	5907.4
12447.0
	5492.4
12523.1
	5282.0
12473.6
	5399.0
12137.6
	5784.7
11728.6
	6348.5
11328.6
	7122.7
10647.9
	8148.3
9636.7
	9238.3
8467.6
	10424.8
7582.0

	
	湿负荷(kg/h)
	9.28
10.00
	9.41
10.34
	8.79
10.27
	8.55
10.46
	8.51
11.08
	8.85
10.95
	8.88
11.32
	8.55
11.96
	8.27
12.20
	8.43
11.64
	8.85
10.59
	9.40
9.86

	含新风全热冷负荷(W)
	20103
88351
	18423
89827
	16706
90668
	15303
91212
	14015
91465
	13503
91648
	68435
91297
	75264
36404
	78787
29928
	81723
26911
	84213
24155
	86577
21939

	含新风显热冷负荷(W)
	13507
39381
	11755
40601
	10485
41481
	9262
41889
	8009
41723
	7263
42008
	20460
41422
	27487
27809
	31174
21193
	33963
18602
	36125
16604
	38064
14923

	含新风湿负荷(kg/h)
	73.52
73.52
	73.52
73.52
	73.52
73.52
	73.52
73.52
	73.52
73.52
	73.52
73.52
	73.52
73.52
	73.52
73.52
	73.52
73.52
	73.52
73.52
	73.52
73.52
	73.52
73.52

	不含新风全热冷负荷(W)
	13117
76825
	11893
77576
	10799
78221
	9810
78688
	8733
78991
	8104
79510
	62650
79568
	68915
25076
	71664
19280
	73575
17275
	74975
15687
	76153
14357

	不含新风显热冷负荷(W)
	13117
35124
	11893
35875
	10799
36520
	9810
36988
	8733
37290
	8104
37809
	20949
37868
	27214
25076
	29964
19280
	31874
17275
	33274
15687
	34452
14357

	不含新风湿负荷(kg/h)
	62.21
62.21
	62.21
62.21
	62.21
62.21
	62.21
62.21
	62.21
62.21
	62.21
62.21
	62.21
62.21
	62.21
62.21
	62.21
62.21
	62.21
62.21
	62.21
62.21
	62.21
62.21


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1004[餐厅]
	3.40
	481.60
	26
	60
	37305.6
	15
	79790.9
	16
	62.36
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	2.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	25.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	南外墙
	F=64.60
K=0.41 D=4.50
	304.1
194.3
	299.4
191.4
	284.3
188.2
	260.8
185.5
	252.8
183.4
	240.6
192.6
	226.1
204.2
	218.3
216.9
	212.2
239.3
	207.2
265.8
	202.8
286.3
	199.7
299.9

	东外墙
	F=5.44
K=0.41 D=4.50
	28.4
21.2
	28.3
21.0
	27.9
20.7
	27.1
20.4
	26.4
20.2
	25.3
27.2
	24.1
31.5
	23.4
33.8
	22.8
34.6
	22.4
33.7
	22.0
31.5
	21.7
28.7

	西外墙
	F=40.87
K=0.41 D=4.50
	217.9
157.2
	243.7
154.7
	261.7
152.2
	265.6
150.0
	259.0
148.2
	232.5
153.7
	183.4
160.8
	177.1
168.5
	172.0
176.2
	167.8
182.6
	164.1
188.1
	161.3
192.5

	南外窗
	总负荷(W)
F=24.30
	411.3
1742.2
	347.1
1821.5
	309.2
1762.2
	270.0
1564.2
	237.1
1326.7
	210.2
1193.7
	371.2
1000.6
	558.5
769.3
	754.8
665.4
	965.2
582.1
	1261.1
514.8
	1548.8
455.5

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	120.2
377.5
	85.1
408.7
	73.4
424.3
	57.8
420.4
	46.1
389.2
	38.3
373.6
	61.7
330.7
	112.4
276.1
	174.8
221.6
	233.3
182.6
	283.9
155.3
	334.6
131.9

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	291.1
1364.7
	262.0
1412.8
	235.8
1338.0
	212.2
1143.9
	191.0
937.5
	171.9
820.1
	309.5
669.9
	446.1
493.2
	580.0
443.9
	732.0
399.5
	977.2
359.5
	1214.2
323.6

	西外窗
	总负荷(W)
F=9.45
	217.1
543.4
	186.4
695.6
	166.5
1003.7
	146.7
1283.5
	129.7
1412.4
	115.5
1399.5
	174.7
1159.5
	244.5
642.7
	318.1
345.9
	392.8
304.8
	454.4
270.8
	504.1
240.7

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	46.7
146.8
	33.1
158.9
	28.6
165.0
	22.5
163.5
	17.9
151.4
	14.9
145.3
	24.0
128.6
	43.7
107.4
	68.0
86.2
	90.7
71.0
	110.4
60.4
	130.1
51.3

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	170.4
396.6
	153.3
536.7
	138.0
838.7
	124.2
1120.0
	111.8
1261.1
	100.6
1254.2
	150.7
1030.9
	200.8
535.3
	250.2
259.8
	302.1
233.8
	344.0
210.4
	374.0
189.4

	南外门
	F=6.30
K=1.97
	31.7
99.5
	22.4
107.7
	19.4
111.8
	15.2
110.8
	12.2
102.6
	10.1
98.5
	16.3
87.2
	29.6
72.8
	46.1
58.4
	61.5
48.1
	74.8
40.9
	88.2
34.8

	内墙1
	F=33.18
K=1.01
	157.5
258.0
	157.5
258.0
	157.5
258.0
	157.5
258.0
	157.5
258.0
	157.5
258.0
	258.0
258.0
	258.0
258.0
	258.0
258.0
	258.0
258.0
	258.0
258.0
	258.0
258.0

	内墙1
	F=17.25
K=1.01
	81.9
134.2
	81.9
134.2
	81.9
134.2
	81.9
134.2
	81.9
134.2
	81.9
134.2
	134.2
134.2
	134.2
134.2
	134.2
134.2
	134.2
134.2
	134.2
134.2
	134.2
134.2

	内墙1
	F=27.20
K=1.01
	129.1
211.5
	129.1
211.5
	129.1
211.5
	129.1
211.5
	129.1
211.5
	129.1
211.5
	211.5
211.5
	211.5
211.5
	211.5
211.5
	211.5
211.5
	211.5
211.5
	211.5
211.5

	内墙1
	F=10.90
K=1.01
	51.7
84.8
	51.7
84.8
	51.7
84.8
	51.7
84.8
	51.7
84.8
	51.7
84.8
	84.8
84.8
	84.8
84.8
	84.8
84.8
	84.8
84.8
	84.8
84.8
	84.8
84.8

	内窗1
	F=5.40
K=1.94
	49.2
80.7
	49.2
80.7
	49.2
80.7
	49.2
80.7
	49.2
80.7
	49.2
80.7
	80.7
80.7
	80.7
80.7
	80.7
80.7
	80.7
80.7
	80.7
80.7
	80.7
80.7

	内窗1
	F=2.70
K=1.94
	24.6
40.3
	24.6
40.3
	24.6
40.3
	24.6
40.3
	24.6
40.3
	24.6
40.3
	40.3
40.3
	40.3
40.3
	40.3
40.3
	40.3
40.3
	40.3
40.3
	40.3
40.3

	内门1
	F=6.30
K=3.00
	88.8
145.5
	88.8
145.5
	88.8
145.5
	88.8
145.5
	88.8
145.5
	88.8
145.5
	145.5
145.5
	145.5
145.5
	145.5
145.5
	145.5
145.5
	145.5
145.5
	145.5
145.5

	内门1
	F=3.15
K=3.00
	44.4
72.8
	44.4
72.8
	44.4
72.8
	44.4
72.8
	44.4
72.8
	44.4
72.8
	72.8
72.8
	72.8
72.8
	72.8
72.8
	72.8
72.8
	72.8
72.8
	72.8
72.8

	周边地面
	F=85.60
K=0.40
	159.1
159.1
	159.1
159.1
	159.1
159.1
	159.1
159.1
	159.1
159.1
	159.1
159.1
	159.1
159.1
	159.1
159.1
	159.1
159.1
	159.1
159.1
	159.1
159.1
	159.1
159.1

	设备
	负荷(W)
	674.2
1902.3
	577.9
1974.6
	505.7
2022.7
	457.5
2070.9
	385.3
2119.0
	361.2
2143.1
	963.2
2191.3
	1252.2
1613.4
	1468.9
1300.3
	1613.4
1083.6
	1733.8
915.0
	1830.1
770.6

	照明
	显热(W)
	693.5
3313.4
	577.9
3390.5
	500.9
3467.5
	423.8
3506.0
	346.8
3544.6
	308.2
3583.1
	1618.2
3621.6
	2388.7
2311.7
	2697.0
1502.6
	2889.6
1232.9
	3043.7
1001.7
	3197.8
847.6

	人体
	显热(W)
	2039.6
12965.9
	1748.2
13257.2
	1456.8
13402.9
	1311.2
13548.6
	1019.8
13694.3
	874.1
13840.0
	7575.6
13985.7
	10343.6
7138.5
	11217.7
4370.5
	11800.4
3496.4
	12237.5
2913.7
	12674.5
2476.6

	
	全热(W)
	2039.6
30616.5
	1748.2
30907.9
	1456.8
31053.6
	1311.2
31199.3
	1019.8
31344.9
	874.1
31490.6
	25226.2
31636.3
	27994.2
7138.5
	28868.3
4370.5
	29451.0
3496.4
	29888.1
2913.7
	30325.1
2476.6

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
26.25
	0.00
26.25
	0.00
26.25
	0.00
26.25
	0.00
26.25
	0.00
26.25
	26.25
26.25
	26.25
0.00
	26.25
0.00
	26.25
0.00
	26.25
0.00
	26.25
0.00

	新风
	显热(W)
	3911.6
12283.4
	2770.0
13298.2
	2389.4
13805.6
	1882.0
13678.7
	1501.5
12663.9
	1247.8
12156.6
	2008.9
10761.3
	3657.9
8985.4
	5687.4
7209.6
	7590.1
5941.1
	9239.1
5053.2
	10888.1
4292.1

	
	全热(W)
	26522.5
36351.8
	25535.9
37920.6
	24188.2
38344.4
	23289.9
38509.0
	22834.5
38401.9
	23087.8
37674.5
	23922.7
36789.3
	25143.1
35923.3
	26818.9
34449.9
	29039.1
32261.0
	31398.5
29730.2
	33966.9
27813.2

	
	湿负荷(kg/h)
	31.71
33.27
	31.99
33.99
	30.65
33.85
	30.13
34.26
	30.05
35.60
	30.78
35.32
	30.84
36.12
	30.14
37.50
	29.52
38.04
	29.86
36.82
	30.77
34.55
	31.97
32.97

	含新风全热冷负荷(W)
	31927
76129
	30354
78372
	28507
79314
	27254
79786
	26290
79791
	26252
79143
	53913
78069
	59217
50078
	62566
44330
	65997
40678
	69430
37080
	73031
34347

	含新风显热冷负荷(W)
	9316
34410
	7588
36099
	6708
37124
	5846
37306
	4957
36402
	4412
35975
	14348
34390
	20081
23140
	23784
17090
	26897
14358
	29620
12403
	32301
10826

	含新风湿负荷(kg/h)
	62.36
62.36
	62.36
62.36
	62.36
62.36
	62.36
62.36
	62.36
62.36
	62.36
62.36
	62.36
62.36
	62.36
62.36
	62.36
62.36
	62.36
62.36
	62.36
62.36
	62.36
62.36

	不含新风全热冷负荷(W)
	5404
39777
	4818
40452
	4319
40969
	3964
41278
	3455
41389
	3164
41469
	29990
41280
	34073
14154
	35747
9880
	36958
8417
	38032
7350
	39064
6534

	不含新风显热冷负荷(W)
	5404
22126
	4818
22801
	4319
23319
	3964
23627
	3455
23738
	3164
23818
	12340
23629
	16423
14154
	18096
9880
	19307
8417
	20381
7350
	21413
6534

	不含新风湿负荷(kg/h)
	26.25
26.25
	26.25
26.25
	26.25
26.25
	26.25
26.25
	26.25
26.25
	26.25
26.25
	26.25
26.25
	26.25
26.25
	26.25
26.25
	26.25
26.25
	26.25
26.25
	26.25
26.25


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1005[报告厅]
	3.40
	378.00
	26
	60
	24192.3
	17
	40029.6
	17
	22.98
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	2.5(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	12.0(W/㎡)
	新风
	14.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=378.00
K=0.33 D=3.48
	2266.4
1542.2
	2135.7
1528.8
	2000.8
1517.8
	1854.6
1600.2
	1737.7
1739.0
	1698.5
1896.6
	1666.3
2061.2
	1639.6
2193.4
	1616.0
2286.8
	1598.0
2348.9
	1573.4
2365.4
	1557.8
2343.3

	东北外墙
	F=132.30
K=0.41 D=4.50
	616.3
454.7
	616.7
448.7
	609.0
442.2
	591.1
436.7
	574.6
432.3
	549.6
592.5
	519.8
670.9
	504.0
698.8
	491.3
696.2
	481.2
662.0
	472.1
613.0
	465.7
610.9

	西南外墙
	F=108.56
K=0.41 D=4.50
	585.4
391.2
	627.2
385.1
	644.8
378.8
	629.3
373.5
	596.2
369.1
	534.4
384.0
	455.7
403.0
	440.2
423.7
	427.6
444.4
	417.3
461.6
	408.2
476.2
	401.5
530.2

	东北外窗
	总负荷(W)
F=7.35
	132.6
463.9
	112.3
477.0
	100.1
478.2
	87.6
460.6
	77.1
420.3
	68.4
378.2
	505.0
318.0
	715.5
246.5
	783.0
213.7
	745.5
187.3
	621.5
165.8
	488.4
146.9

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	36.4
114.2
	25.7
123.6
	22.2
128.3
	17.5
127.2
	14.0
117.7
	11.6
113.0
	18.7
100.0
	34.0
83.5
	52.9
67.0
	70.6
55.2
	85.9
47.0
	101.2
39.9

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	96.2
349.7
	86.6
353.4
	77.9
349.9
	70.1
333.4
	63.1
302.5
	56.8
265.2
	486.4
218.0
	681.5
163.0
	730.2
146.7
	675.0
132.0
	535.6
118.8
	387.1
107.0

	西南外窗
	总负荷(W)
F=4.20
	87.8
270.4
	75.1
364.8
	67.0
456.1
	58.9
508.5
	52.0
500.9
	46.2
452.6
	73.1
351.8
	104.5
226.4
	137.7
140.5
	171.2
123.6
	198.9
109.7
	221.3
97.3

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	20.8
65.2
	14.7
70.6
	12.7
73.3
	10.0
72.7
	8.0
67.3
	6.6
64.6
	10.7
57.2
	19.4
47.7
	30.2
38.3
	40.3
31.6
	49.1
26.8
	57.8
22.8

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	67.1
205.2
	60.3
294.2
	54.3
382.8
	48.9
435.9
	44.0
433.7
	39.6
388.1
	62.4
294.6
	85.1
178.6
	107.5
102.2
	130.9
92.0
	149.9
82.8
	163.5
74.5

	东北外门
	F=3.15
K=1.97
	15.8
49.7
	11.2
53.9
	9.7
55.9
	7.6
55.4
	6.1
51.3
	5.1
49.2
	8.1
43.6
	14.8
36.4
	23.0
29.2
	30.7
24.1
	37.4
20.5
	44.1
17.4

	西南外门
	F=3.15
K=1.97
	15.8
49.7
	11.2
53.9
	9.7
55.9
	7.6
55.4
	6.1
51.3
	5.1
49.2
	8.1
43.6
	14.8
36.4
	23.0
29.2
	30.7
24.1
	37.4
20.5
	44.1
17.4

	内墙1
	F=139.84
K=1.01
	661.9
661.9
	661.9
661.9
	661.9
661.9
	661.9
661.9
	661.9
661.9
	661.9
661.9
	661.9
661.9
	661.9
661.9
	661.9
661.9
	661.9
661.9
	661.9
661.9
	661.9
661.9

	内墙1
	F=30.60
K=1.01
	238.0
238.0
	238.0
238.0
	238.0
238.0
	238.0
238.0
	238.0
238.0
	238.0
238.0
	238.0
238.0
	238.0
238.0
	238.0
238.0
	238.0
238.0
	238.0
238.0
	238.0
238.0

	内窗1
	F=9.45
K=1.94
	86.2
86.2
	86.2
86.2
	86.2
86.2
	86.2
86.2
	86.2
86.2
	86.2
86.2
	86.2
86.2
	86.2
86.2
	86.2
86.2
	86.2
86.2
	86.2
86.2
	86.2
86.2

	周边地面
	F=112.00
K=0.40
	208.1
208.1
	208.1
208.1
	208.1
208.1
	208.1
208.1
	208.1
208.1
	208.1
208.1
	208.1
208.1
	208.1
208.1
	208.1
208.1
	208.1
208.1
	208.1
208.1
	208.1
208.1

	设备
	负荷(W)
	529.2
1493.1
	453.6
1549.8
	396.9
1587.6
	359.1
1625.4
	302.4
1663.2
	283.5
1682.1
	756.0
1719.9
	982.8
1266.3
	1152.9
1020.6
	1266.3
850.5
	1360.8
718.2
	1436.4
604.8

	照明
	显热(W)
	816.5
3901.0
	680.4
3991.7
	589.7
4082.4
	499.0
4127.8
	408.2
4173.1
	362.9
4218.5
	1905.1
4263.8
	2812.3
2721.6
	3175.2
1769.0
	3402.0
1451.5
	3583.4
1179.4
	3764.9
997.9

	人体
	显热(W)
	1329.4
8450.9
	1139.4
8640.8
	949.5
8735.7
	854.6
8830.7
	664.7
8925.6
	569.7
9020.6
	4937.6
9115.5
	6741.7
4652.7
	7311.4
2848.6
	7691.2
2278.9
	7976.1
1899.1
	8261.0
1614.2

	
	全热(W)
	1329.4
15315.4
	1139.4
15505.3
	949.5
15600.2
	854.6
15695.2
	664.7
15790.1
	569.7
15885.1
	11802.1
15980.0
	13606.2
4652.7
	14175.9
2848.6
	14555.7
2278.9
	14840.6
1899.1
	15125.4
1614.2

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
10.28
	0.00
10.28
	0.00
10.28
	0.00
10.28
	0.00
10.28
	0.00
10.28
	10.28
10.28
	10.28
0.00
	10.28
0.00
	10.28
0.00
	10.28
0.00
	10.28
0.00

	新风
	显热(W)
	1375.4
4319.2
	974.0
4676.0
	840.2
4854.4
	661.8
4809.8
	528.0
4453.0
	438.8
4274.6
	706.4
3784.0
	1286.2
3159.5
	1999.9
2535.1
	2668.9
2089.1
	3248.7
1776.8
	3828.6
1509.2

	
	全热(W)
	9326.0
12782.3
	8979.1
13334.0
	8505.3
13482.9
	8189.4
13540.8
	8029.2
13503.2
	8118.3
13247.4
	8411.9
12936.1
	8841.0
12631.6
	9430.3
12113.5
	10210.9
11343.9
	11040.6
10454.0
	11943.7
9779.9

	
	湿负荷(kg/h)
	11.15
11.70
	11.25
11.95
	10.78
11.90
	10.59
12.05
	10.56
12.52
	10.82
12.42
	10.84
12.70
	10.60
13.19
	10.38
13.37
	10.50
12.95
	10.82
12.15
	11.24
11.59

	含新风全热冷负荷(W)
	16915
37908
	16036
38887
	15077
39332
	14333
39674
	13648
39888
	13436
40030
	27305
39986
	30870
26328
	32630
22786
	34104
20950
	35369
19216
	36687
17954

	含新风显热冷负荷(W)
	8965
22580
	8031
23365
	7412
23839
	6805
24078
	6147
23973
	5756
24192
	12735
23969
	16451
16856
	18335
13208
	19697
11696
	20712
10539
	21708
9684

	含新风湿负荷(kg/h)
	22.98
22.98
	22.98
22.98
	22.98
22.98
	22.98
22.98
	22.98
22.98
	22.98
22.98
	22.98
22.98
	22.98
22.98
	22.98
22.98
	22.98
22.98
	22.98
22.98
	22.98
22.98

	不含新风全热冷负荷(W)
	7589
25125
	7057
25553
	6571
25849
	6144
26133
	5619
26385
	5318
26782
	18894
27050
	22029
13696
	23200
10673
	23893
9606
	24328
8762
	24744
8174

	不含新风显热冷负荷(W)
	7589
18261
	7057
18689
	6571
18985
	6144
19268
	5619
19520
	5318
19918
	12029
20185
	15164
13696
	16335
10673
	17028
9606
	17463
8762
	17879
8174

	不含新风湿负荷(kg/h)
	10.28
10.28
	10.28
10.28
	10.28
10.28
	10.28
10.28
	10.28
10.28
	10.28
10.28
	10.28
10.28
	10.28
10.28
	10.28
10.28
	10.28
10.28
	10.28
10.28
	10.28
10.28


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1010[厨房]
	3.40
	119.60
	27
	60
	26938.8
	14
	70011.9
	15
	63.58
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	5.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	28.00(次/h)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	北外墙
	F=32.02
K=0.41 D=4.50
	108.3
74.1
	109.1
72.7
	107.9
71.2
	104.2
70.0
	107.5
68.9
	104.3
86.0
	89.0
90.9
	85.4
90.7
	82.5
93.3
	80.2
98.3
	78.1
102.6
	76.7
106.1

	北外窗
	总负荷(W)
F=8.10
	117.0
439.6
	96.0
459.7
	83.8
466.0
	71.1
451.1
	60.4
402.0
	51.7
391.6
	203.6
374.7
	229.6
239.7
	244.5
199.3
	306.6
172.2
	360.8
150.4
	404.7
131.2

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	24.4
110.1
	12.7
120.5
	8.8
125.7
	3.6
124.4
	-0.3
114.0
	-2.9
108.8
	4.9
94.5
	21.8
76.3
	42.5
58.1
	62.0
45.1
	78.9
36.1
	95.8
28.3

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	92.6
329.4
	83.3
339.1
	75.0
340.2
	67.5
326.7
	60.8
288.0
	54.7
282.7
	198.7
280.2
	207.8
163.4
	202.0
141.2
	244.5
127.1
	281.9
114.4
	308.9
102.9

	内墙1
	F=11.63
K=1.01
	43.5
78.7
	43.5
78.7
	43.5
78.7
	43.5
78.7
	43.5
78.7
	43.5
78.7
	78.7
78.7
	78.7
78.7
	78.7
78.7
	78.7
78.7
	78.7
78.7
	78.7
78.7

	内墙1
	F=6.03
K=1.01
	22.5
40.8
	22.5
40.8
	22.5
40.8
	22.5
40.8
	22.5
40.8
	22.5
40.8
	40.8
40.8
	40.8
40.8
	40.8
40.8
	40.8
40.8
	40.8
40.8
	40.8
40.8

	内墙1
	F=4.83
K=1.01
	18.0
32.7
	18.0
32.7
	18.0
32.7
	18.0
32.7
	18.0
32.7
	18.0
32.7
	32.7
32.7
	32.7
32.7
	32.7
32.7
	32.7
32.7
	32.7
32.7
	32.7
32.7

	内门1
	F=2.31
K=3.00
	25.6
46.4
	25.6
46.4
	25.6
46.4
	25.6
46.4
	25.6
46.4
	25.6
46.4
	46.4
46.4
	46.4
46.4
	46.4
46.4
	46.4
46.4
	46.4
46.4
	46.4
46.4

	内门1
	F=3.15
K=3.00
	35.0
63.3
	35.0
63.3
	35.0
63.3
	35.0
63.3
	35.0
63.3
	35.0
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3

	内门1
	F=2.31
K=3.00
	25.6
46.4
	25.6
46.4
	25.6
46.4
	25.6
46.4
	25.6
46.4
	25.6
46.4
	46.4
46.4
	46.4
46.4
	46.4
46.4
	46.4
46.4
	46.4
46.4
	46.4
46.4

	周边地面
	F=23.60
K=0.40
	34.5
34.5
	34.5
34.5
	34.5
34.5
	34.5
34.5
	34.5
34.5
	34.5
34.5
	34.5
34.5
	34.5
34.5
	34.5
34.5
	34.5
34.5
	34.5
34.5
	34.5
34.5

	设备
	负荷(W)
	167.4
472.4
	143.5
490.4
	125.6
502.3
	113.6
514.3
	95.7
526.2
	89.7
532.2
	239.2
544.2
	311.0
400.7
	364.8
322.9
	400.7
269.1
	430.6
227.2
	454.5
191.4

	照明
	显热(W)
	172.2
822.8
	143.5
842.0
	124.4
861.1
	105.2
870.7
	86.1
880.3
	76.5
889.8
	401.9
899.4
	593.2
574.1
	669.8
373.2
	717.6
306.2
	755.9
248.8
	794.1
210.5

	人体
	显热(W)
	226.0
1437.0
	193.8
1469.3
	161.5
1485.4
	145.3
1501.6
	113.0
1517.7
	96.9
1533.9
	839.6
1550.0
	1146.4
791.2
	1243.2
484.4
	1307.8
387.5
	1356.3
322.9
	1404.7
274.5

	
	全热(W)
	226.0
5443.6
	193.8
5475.9
	161.5
5492.0
	145.3
5508.2
	113.0
5524.3
	96.9
5540.5
	4846.2
5556.6
	5153.0
791.2
	5249.8
484.4
	5314.4
387.5
	5362.9
322.9
	5411.3
274.5

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
5.98
	0.00
5.98
	0.00
5.98
	0.00
5.98
	0.00
5.98
	0.00
5.98
	5.98
5.98
	5.98
0.00
	5.98
0.00
	5.98
0.00
	5.98
0.00
	5.98
0.00

	新风
	显热(W)
	4496.9
20331.0
	2337.7
22250.3
	1618.0
23209.9
	658.4
22970.0
	-61.4
21050.7
	-541.2
20091.1
	898.3
17452.1
	4017.1
14093.3
	7855.7
10734.6
	11454.3
8335.5
	14573.1
6656.1
	17692.0
5216.6

	
	全热(W)
	39584.2
58174.9
	37718.3
61142.1
	35169.3
61943.5
	33470.3
62254.8
	32608.9
62052.4
	33087.9
60676.5
	34667.0
59002.3
	36975.3
57364.5
	40144.8
54577.6
	44343.9
50437.8
	48806.5
45651.2
	53664.1
42025.4

	
	湿负荷(kg/h)
	49.26
52.22
	49.80
53.58
	47.26
53.30
	46.27
54.09
	46.11
56.61
	47.49
56.09
	47.61
57.60
	46.29
60.22
	45.13
61.23
	45.77
58.92
	47.48
54.64
	49.75
51.65

	含新风全热冷负荷(W)
	40580
65770
	38609
68826
	35977
69679
	34215
70012
	33276
69797
	33712
68459
	40790
66811
	43690
59804
	47099
56394
	51506
52014
	56138
47046
	61148
43282

	含新风显热冷负荷(W)
	5493
23920
	3228
25927
	2426
26939
	1403
26720
	606
24789
	83
23867
	3014
21254
	6725
16532
	10803
12551
	14610
9912
	17898
8051
	21170
6473

	含新风湿负荷(kg/h)
	63.58
63.58
	63.58
63.58
	63.58
63.58
	63.58
63.58
	63.58
63.58
	63.58
63.58
	63.58
63.58
	63.58
63.58
	63.58
63.58
	63.58
63.58
	63.58
63.58
	63.58
63.58

	不含新风全热冷负荷(W)
	996
7595
	891
7684
	808
7736
	744
7757
	668
7745
	624
7783
	6123
7809
	6715
2439
	6954
1816
	7162
1576
	7331
1395
	7484
1257

	不含新风显热冷负荷(W)
	996
3589
	891
3677
	808
3729
	744
3750
	668
3738
	624
3776
	2116
3802
	2708
2439
	2948
1816
	3156
1576
	3324
1395
	3478
1257

	不含新风湿负荷(kg/h)
	5.98
5.98
	5.98
5.98
	5.98
5.98
	5.98
5.98
	5.98
5.98
	5.98
5.98
	5.98
5.98
	5.98
5.98
	5.98
5.98
	5.98
5.98
	5.98
5.98
	5.98
5.98


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1012[电子阅览室]
	3.40
	115.20
	26
	60
	9621.5
	14
	17326.1
	15
	11.40
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	1.9(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	13.5(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	南外墙
	F=30.00
K=0.41 D=4.50
	141.2
90.2
	139.0
88.9
	132.0
87.4
	121.1
86.2
	117.4
85.2
	111.7
89.4
	105.0
94.9
	101.4
100.7
	98.5
111.1
	96.2
123.4
	94.2
133.0
	92.7
139.3

	南外窗
	总负荷(W)
F=10.80
	182.8
774.3
	154.3
809.6
	137.4
783.2
	120.0
695.2
	105.4
589.6
	93.4
530.5
	165.0
444.7
	248.2
341.9
	335.5
295.7
	429.0
258.7
	560.5
228.8
	688.4
202.4


	
	传热负荷(W)
K=1.94
	53.4
167.8
	37.8
181.6
	32.6
188.6
	25.7
186.8
	20.5
173.0
	17.0
166.0
	27.4
147.0
	50.0
122.7
	77.7
98.5
	103.7
81.1
	126.2
69.0
	148.7
58.6

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	129.4
606.6
	116.4
627.9
	104.8
594.6
	94.3
508.4
	84.9
416.7
	76.4
364.5
	137.6
297.7
	198.3
219.2
	257.8
197.3
	325.3
177.5
	434.3
159.8
	539.6
143.8

	内墙1
	F=32.64
K=1.01
	154.9
253.8
	154.9
253.8
	154.9
253.8
	154.9
253.8
	154.9
253.8
	154.9
253.8
	253.8
253.8
	253.8
253.8
	253.8
253.8
	253.8
253.8
	253.8
253.8
	253.8
253.8

	内墙1
	F=35.76
K=1.01
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2

	内门1
	F=5.04
K=3.00
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1

	周边地面
	F=48.00
K=0.40
	89.2
89.2
	89.2
89.2
	89.2
89.2
	89.2
89.2
	89.2
89.2
	89.2
89.2
	89.2
89.2
	89.2
89.2
	89.2
89.2
	89.2
89.2
	89.2
89.2
	89.2
89.2

	设备
	负荷(W)
	161.3
455.0
	138.2
472.3
	121.0
483.8
	109.4
495.4
	92.2
506.9
	86.4
512.6
	230.4
524.2
	299.5
385.9
	351.4
311.0
	385.9
259.2
	414.7
218.9
	437.8
184.3

	照明
	显热(W)
	279.9
1337.5
	233.3
1368.6
	202.2
1399.7
	171.1
1415.2
	140.0
1430.8
	124.4
1446.3
	653.2
1461.9
	964.2
933.1
	1088.6
606.5
	1166.4
497.7
	1228.6
404.4
	1290.8
342.1

	人体
	显热(W)
	533.1
3388.8
	456.9
3465.0
	380.8
3503.1
	342.7
3541.1
	266.5
3579.2
	228.5
3617.3
	1980.0
3655.4
	2703.4
1865.8
	2931.9
1142.3
	3084.2
913.8
	3198.4
761.5
	3312.7
647.3

	
	全热(W)
	533.1
6141.5
	456.9
6217.6
	380.8
6255.7
	342.7
6293.8
	266.5
6331.9
	228.5
6370.0
	4732.7
6408.0
	5456.1
1865.8
	5684.6
1142.3
	5836.9
913.8
	5951.1
761.5
	6065.3
647.3

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
4.12
	0.00
4.12
	0.00
4.12
	0.00
4.12
	0.00
4.12
	0.00
4.12
	4.12
4.12
	4.12
0.00
	4.12
0.00
	4.12
0.00
	4.12
0.00
	4.12
0.00

	新风
	显热(W)
	787.9
2474.3
	558.0
2678.7
	481.3
2780.9
	379.1
2755.4
	302.5
2550.9
	251.4
2448.7
	404.7
2167.7
	736.8
1810.0
	1145.6
1452.3
	1528.9
1196.7
	1861.1
1017.9
	2193.2
864.6

	
	全热(W)
	5342.5
7322.5
	5143.8
7638.5
	4872.3
7723.8
	4691.4
7757.0
	4599.6
7735.4
	4650.7
7588.9
	4818.8
7410.6
	5064.7
7236.2
	5402.2
6939.4
	5849.4
6498.5
	6324.7
5988.7
	6842.1
5602.5

	
	湿负荷(kg/h)
	6.39
6.70
	6.44
6.85
	6.17
6.82
	6.07
6.90
	6.05
7.17
	6.20
7.11
	6.21
7.28
	6.07
7.55
	5.95
7.66
	6.02
7.42
	6.20
6.96
	6.44
6.64

	含新风全热冷负荷(W)
	7125
16704
	6750
17179
	6330
17317
	6040
17326
	5806
17263
	5780
17121
	11288
16928
	12717
11447
	13544
9989
	14347
9135
	15157
8319
	16000
7701

	含新风显热冷负荷(W)
	2571
9104
	2164
9466
	1939
9621
	1728
9572
	1508
9326
	1380
9228
	4122
8932
	5637
6021
	6535
4502
	7274
3833
	7941
3348
	8599
2963

	含新风湿负荷(kg/h)
	11.40
11.40
	11.40
11.40
	11.40
11.40
	11.40
11.40
	11.40
11.40
	11.40
11.40
	11.40
11.40
	11.40
11.40
	11.40
11.40
	11.40
11.40
	11.40
11.40
	11.40
11.40

	不含新风全热冷负荷(W)
	1783
9382
	1606
9540
	1458
9593
	1349
9569
	1206
9528
	1129
9532
	6470
9517
	7653
4211
	8142
3050
	8498
2636
	8832
2330
	9158
2099

	不含新风显热冷负荷(W)
	1783
6629
	1606
6788
	1458
6841
	1349
6816
	1206
6775
	1129
6780
	3717
6764
	4900
4211
	5389
3050
	5745
2636
	6080
2330
	6406
2099

	不含新风湿负荷(kg/h)
	4.12
4.12
	4.12
4.12
	4.12
4.12
	4.12
4.12
	4.12
4.12
	4.12
4.12
	4.12
4.12
	4.12
4.12
	4.12
4.12
	4.12
4.12
	4.12
4.12
	4.12
4.12


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1013[办公室]
	3.40
	115.20
	26
	60
	9399.8
	14
	17104.5
	15
	11.40
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	1.9(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	13.5(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	南外墙
	F=30.00
K=0.41 D=4.50
	141.2
90.2
	139.0
88.9
	132.0
87.4
	121.1
86.2
	117.4
85.2
	111.7
89.4
	105.0
94.9
	101.4
100.7
	98.5
111.1
	96.2
123.4
	94.2
133.0
	92.7
139.3

	南外窗
	总负荷(W)
F=10.80
	182.8
774.3
	154.3
809.6
	137.4
783.2
	120.0
695.2
	105.4
589.6
	93.4
530.5
	165.0
444.7
	248.2
341.9
	335.5
295.7
	429.0
258.7
	560.5
228.8
	688.4
202.4

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	53.4
167.8
	37.8
181.6
	32.6
188.6
	25.7
186.8
	20.5
173.0
	17.0
166.0
	27.4
147.0
	50.0
122.7
	77.7
98.5
	103.7
81.1
	126.2
69.0
	148.7
58.6

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	129.4
606.6
	116.4
627.9
	104.8
594.6
	94.3
508.4
	84.9
416.7
	76.4
364.5
	137.6
297.7
	198.3
219.2
	257.8
197.3
	325.3
177.5
	434.3
159.8
	539.6
143.8

	内墙1
	F=42.56
K=1.01
	201.4
201.4
	201.4
201.4
	201.4
201.4
	201.4
201.4
	201.4
201.4
	201.4
201.4
	201.4
201.4
	201.4
201.4
	201.4
201.4
	201.4
201.4
	201.4
201.4
	201.4
201.4

	内门1
	F=5.04
K=3.00
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1

	周边地面
	F=48.00
K=0.40
	89.2
89.2
	89.2
89.2
	89.2
89.2
	89.2
89.2
	89.2
89.2
	89.2
89.2
	89.2
89.2
	89.2
89.2
	89.2
89.2
	89.2
89.2
	89.2
89.2
	89.2
89.2

	设备
	负荷(W)
	161.3
455.0
	138.2
472.3
	121.0
483.8
	109.4
495.4
	92.2
506.9
	86.4
512.6
	230.4
524.2
	299.5
385.9
	351.4
311.0
	385.9
259.2
	414.7
218.9
	437.8
184.3

	照明
	显热(W)
	279.9
1337.5
	233.3
1368.6
	202.2
1399.7
	171.1
1415.2
	140.0
1430.8
	124.4
1446.3
	653.2
1461.9
	964.2
933.1
	1088.6
606.5
	1166.4
497.7
	1228.6
404.4
	1290.8
342.1

	人体
	显热(W)
	533.1
3388.8
	456.9
3465.0
	380.8
3503.1
	342.7
3541.1
	266.5
3579.2
	228.5
3617.3
	1980.0
3655.4
	2703.4
1865.8
	2931.9
1142.3
	3084.2
913.8
	3198.4
761.5
	3312.7
647.3

	
	全热(W)
	533.1
6141.5
	456.9
6217.6
	380.8
6255.7
	342.7
6293.8
	266.5
6331.9
	228.5
6370.0
	4732.7
6408.0
	5456.1
1865.8
	5684.6
1142.3
	5836.9
913.8
	5951.1
761.5
	6065.3
647.3

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
4.12
	0.00
4.12
	0.00
4.12
	0.00
4.12
	0.00
4.12
	0.00
4.12
	4.12
4.12
	4.12
0.00
	4.12
0.00
	4.12
0.00
	4.12
0.00
	4.12
0.00

	新风
	显热(W)
	787.9
2474.3
	558.0
2678.7
	481.3
2780.9
	379.1
2755.4
	302.5
2550.9
	251.4
2448.7
	404.7
2167.7
	736.8
1810.0
	1145.6
1452.3
	1528.9
1196.7
	1861.1
1017.9
	2193.2
864.6

	
	全热(W)
	5342.5
7322.5
	5143.8
7638.5
	4872.3
7723.8
	4691.4
7757.0
	4599.6
7735.4
	4650.7
7588.9
	4818.8
7410.6
	5064.7
7236.2
	5402.2
6939.4
	5849.4
6498.5
	6324.7
5988.7
	6842.1
5602.5

	
	湿负荷(kg/h)
	6.39
6.70
	6.44
6.85
	6.17
6.82
	6.07
6.90
	6.05
7.17
	6.20
7.11
	6.21
7.28
	6.07
7.55
	5.95
7.66
	6.02
7.42
	6.20
6.96
	6.44
6.64

	含新风全热冷负荷(W)
	7003
16483
	6627
16957
	6207
17095
	5917
17104
	5683
17041
	5657
16900
	11067
16706
	12496
11225
	13323
9768
	14126
8913
	14936
8097
	15779
7480

	含新风显热冷负荷(W)
	2448
8882
	2041
9245
	1816
9400
	1605
9350
	1386
9104
	1257
9007
	3900
8710
	5415
5799
	6313
4281
	7052
3611
	7719
3126
	8377
2742

	含新风湿负荷(kg/h)
	11.40
11.40
	11.40
11.40
	11.40
11.40
	11.40
11.40
	11.40
11.40
	11.40
11.40
	11.40
11.40
	11.40
11.40
	11.40
11.40
	11.40
11.40
	11.40
11.40
	11.40
11.40

	不含新风全热冷负荷(W)
	1660
9160
	1483
9319
	1335
9372
	1226
9347
	1083
9306
	1006
9311
	6248
9295
	7431
3989
	7920
2828
	8276
2415
	8611
2108
	8937
1877

	不含新风显热冷负荷(W)
	1660
6408
	1483
6566
	1335
6619
	1226
6595
	1083
6553
	1006
6558
	3495
6543
	4678
3989
	5168
2828
	5523
2415
	5858
2108
	6184
1877

	不含新风湿负荷(kg/h)
	4.12
4.12
	4.12
4.12
	4.12
4.12
	4.12
4.12
	4.12
4.12
	4.12
4.12
	4.12
4.12
	4.12
4.12
	4.12
4.12
	4.12
4.12
	4.12
4.12
	4.12
4.12


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1014[教室阅览室]
	3.40
	115.20
	26
	60
	9367.6
	14
	17072.3
	15
	11.40
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	1.9(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	13.5(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	南外墙
	F=30.00
K=0.41 D=4.50
	141.2
90.2
	139.0
88.9
	132.0
87.4
	121.1
86.2
	117.4
85.2
	111.7
89.4
	105.0
94.9
	101.4
100.7
	98.5
111.1
	96.2
123.4
	94.2
133.0
	92.7
139.3

	南外窗
	总负荷(W)
F=10.80
	182.8
774.3
	154.3
809.6
	137.4
783.2
	120.0
695.2
	105.4
589.6
	93.4
530.5
	165.0
444.7
	248.2
341.9
	335.5
295.7
	429.0
258.7
	560.5
228.8
	688.4
202.4

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	53.4
167.8
	37.8
181.6
	32.6
188.6
	25.7
186.8
	20.5
173.0
	17.0
166.0
	27.4
147.0
	50.0
122.7
	77.7
98.5
	103.7
81.1
	126.2
69.0
	148.7
58.6

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	129.4
606.6
	116.4
627.9
	104.8
594.6
	94.3
508.4
	84.9
416.7
	76.4
364.5
	137.6
297.7
	198.3
219.2
	257.8
197.3
	325.3
177.5
	434.3
159.8
	539.6
143.8

	内墙1
	F=35.76
K=1.01
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2

	内门1
	F=5.04
K=3.00
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1

	周边地面
	F=48.00
K=0.40
	89.2
89.2
	89.2
89.2
	89.2
89.2
	89.2
89.2
	89.2
89.2
	89.2
89.2
	89.2
89.2
	89.2
89.2
	89.2
89.2
	89.2
89.2
	89.2
89.2
	89.2
89.2

	设备
	负荷(W)
	161.3
455.0
	138.2
472.3
	121.0
483.8
	109.4
495.4
	92.2
506.9
	86.4
512.6
	230.4
524.2
	299.5
385.9
	351.4
311.0
	385.9
259.2
	414.7
218.9
	437.8
184.3

	照明
	显热(W)
	279.9
1337.5
	233.3
1368.6
	202.2
1399.7
	171.1
1415.2
	140.0
1430.8
	124.4
1446.3
	653.2
1461.9
	964.2
933.1
	1088.6
606.5
	1166.4
497.7
	1228.6
404.4
	1290.8
342.1

	人体
	显热(W)
	533.1
3388.8
	456.9
3465.0
	380.8
3503.1
	342.7
3541.1
	266.5
3579.2
	228.5
3617.3
	1980.0
3655.4
	2703.4
1865.8
	2931.9
1142.3
	3084.2
913.8
	3198.4
761.5
	3312.7
647.3

	
	全热(W)
	533.1
6141.5
	456.9
6217.6
	380.8
6255.7
	342.7
6293.8
	266.5
6331.9
	228.5
6370.0
	4732.7
6408.0
	5456.1
1865.8
	5684.6
1142.3
	5836.9
913.8
	5951.1
761.5
	6065.3
647.3

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
4.12
	0.00
4.12
	0.00
4.12
	0.00
4.12
	0.00
4.12
	0.00
4.12
	4.12
4.12
	4.12
0.00
	4.12
0.00
	4.12
0.00
	4.12
0.00
	4.12
0.00

	新风
	显热(W)
	787.9
2474.3
	558.0
2678.7
	481.3
2780.9
	379.1
2755.4
	302.5
2550.9
	251.4
2448.7
	404.7
2167.7
	736.8
1810.0
	1145.6
1452.3
	1528.9
1196.7
	1861.1
1017.9
	2193.2
864.6

	
	全热(W)
	5342.5
7322.5
	5143.8
7638.5
	4872.3
7723.8
	4691.4
7757.0
	4599.6
7735.4
	4650.7
7588.9
	4818.8
7410.6
	5064.7
7236.2
	5402.2
6939.4
	5849.4
6498.5
	6324.7
5988.7
	6842.1
5602.5

	
	湿负荷(kg/h)
	6.39
6.70
	6.44
6.85
	6.17
6.82
	6.07
6.90
	6.05
7.17
	6.20
7.11
	6.21
7.28
	6.07
7.55
	5.95
7.66
	6.02
7.42
	6.20
6.96
	6.44
6.64

	含新风全热冷负荷(W)
	6970
16451
	6595
16925
	6175
17063
	5885
17072
	5651
17009
	5625
16867
	11035
16674
	12464
11193
	13290
9736
	14093
8881
	14903
8065
	15747
7448

	含新风显热冷负荷(W)
	2416
8850
	2009
9213
	1784
9368
	1573
9318
	1353
9072
	1225
8975
	3868
8678
	5383
5767
	6281
4248
	7020
3579
	7687
3094
	8345
2710

	含新风湿负荷(kg/h)
	11.40
11.40
	11.40
11.40
	11.40
11.40
	11.40
11.40
	11.40
11.40
	11.40
11.40
	11.40
11.40
	11.40
11.40
	11.40
11.40
	11.40
11.40
	11.40
11.40
	11.40
11.40

	不含新风全热冷负荷(W)
	1628
9128
	1451
9286
	1303
9339
	1194
9315
	1051
9274
	974
9278
	6216
9263
	7399
3957
	7888
2796
	8244
2382
	8579
2076
	8905
1845

	不含新风显热冷负荷(W)
	1628
6375
	1451
6534
	1303
6587
	1194
6563
	1051
6521
	974
6526
	3463
6510
	4646
3957
	5135
2796
	5491
2382
	5826
2076
	6152
1845

	不含新风湿负荷(kg/h)
	4.12
4.12
	4.12
4.12
	4.12
4.12
	4.12
4.12
	4.12
4.12
	4.12
4.12
	4.12
4.12
	4.12
4.12
	4.12
4.12
	4.12
4.12
	4.12
4.12
	4.12
4.12


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1015[少先大队活动室]
	3.40
	114.93
	24
	60
	8331.9
	14
	18710.6
	15
	15.18
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	4.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	40.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	东南外墙
	F=33.14
K=0.41 D=4.50
	196.0
152.5
	195.6
150.9
	193.2
149.1
	188.4
147.7
	183.9
146.5
	177.4
177.2
	169.7
201.2
	165.5
217.6
	162.1
227.4
	159.4
227.1
	157.0
219.4
	155.3
206.7

	东南外窗
	总负荷(W)
F=7.56
	174.1
713.9
	152.4
546.7
	139.1
545.2
	125.6
524.7
	114.1
481.1
	104.6
435.8
	444.6
372.2
	709.2
297.1
	897.1
261.9
	1009.3
233.4
	996.5
210.2
	874.7
189.7

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	66.7
146.8
	55.8
156.5
	52.2
161.3
	47.3
160.1
	43.7
150.4
	41.3
145.6
	48.5
132.2
	64.3
115.2
	83.7
98.3
	101.9
86.1
	117.7
77.6
	133.4
70.4

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	107.3
567.1
	96.6
390.2
	86.9
383.9
	78.2
364.6
	70.4
330.6
	63.4
290.2
	396.0
240.0
	644.9
181.9
	813.4
163.7
	907.4
147.3
	878.8
132.6
	741.2
119.3

	内墙1
	F=60.20
K=1.01
	406.2
406.2
	406.2
406.2
	406.2
406.2
	406.2
406.2
	406.2
406.2
	406.2
406.2
	406.2
406.2
	406.2
406.2
	406.2
406.2
	406.2
406.2
	406.2
406.2
	406.2
406.2

	内窗1
	F=8.10
K=1.94
	105.3
105.3
	105.3
105.3
	105.3
105.3
	105.3
105.3
	105.3
105.3
	105.3
105.3
	105.3
105.3
	105.3
105.3
	105.3
105.3
	105.3
105.3
	105.3
105.3
	105.3
105.3

	内门1
	F=5.04
K=3.00
	101.3
101.3
	101.3
101.3
	101.3
101.3
	101.3
101.3
	101.3
101.3
	101.3
101.3
	101.3
101.3
	101.3
101.3
	101.3
101.3
	101.3
101.3
	101.3
101.3
	101.3
101.3

	周边地面
	F=59.09
K=0.40
	156.5
156.5
	156.5
156.5
	156.5
156.5
	156.5
156.5
	156.5
156.5
	156.5
156.5
	156.5
156.5
	156.5
156.5
	156.5
156.5
	156.5
156.5
	156.5
156.5
	156.5
156.5

	设备
	负荷(W)
	160.9
454.0
	137.9
471.2
	120.7
482.7
	109.2
494.2
	91.9
505.7
	86.2
511.4
	229.9
522.9
	298.8
385.0
	350.5
310.3
	385.0
258.6
	413.7
218.4
	436.7
183.9

	照明
	显热(W)
	165.5
790.7
	137.9
809.1
	119.5
827.5
	101.1
836.7
	82.7
845.9
	73.6
855.1
	386.2
864.3
	570.0
551.7
	643.6
358.6
	689.6
294.2
	726.4
239.1
	763.1
202.3

	人体
	显热(W)
	355.6
2260.5
	304.8
2311.3
	254.0
2336.7
	228.6
2362.1
	177.8
2387.5
	152.4
2412.9
	1320.8
2438.3
	1803.4
1244.6
	1955.8
762.0
	2057.3
609.6
	2133.5
508.0
	2209.7
431.8

	
	全热(W)
	355.6
6469.8
	304.8
6520.6
	254.0
6546.0
	228.6
6571.4
	177.8
6596.8
	152.4
6622.2
	5530.1
6647.6
	6012.6
1244.6
	6165.0
762.0
	6266.6
609.6
	6342.8
508.0
	6419.0
431.8

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
6.29
	0.00
6.29
	0.00
6.29
	0.00
6.29
	0.00
6.29
	0.00
6.29
	6.29
6.29
	6.29
0.00
	6.29
0.00
	6.29
0.00
	6.29
0.00
	6.29
0.00

	新风
	显热(W)
	1332.5
2930.8
	1114.5
3124.5
	1041.9
3221.4
	945.0
3197.1
	872.4
3003.4
	823.9
2906.5
	969.2
2640.2
	1284.0
2301.1
	1671.5
1962.1
	2034.7
1719.9
	2349.6
1550.4
	2664.4
1405.1

	
	全热(W)
	7078.2
8954.7
	6889.8
9254.2
	6632.5
9335.1
	6461.0
9366.6
	6374.1
9346.1
	6422.5
9207.2
	6581.8
9038.3
	6814.8
8872.9
	7134.8
8591.6
	7558.6
8173.7
	8009.1
7690.6
	8499.4
7324.6

	
	湿负荷(kg/h)
	8.05
8.35
	8.10
8.49
	7.85
8.46
	7.75
8.54
	7.73
8.79
	7.87
8.74
	7.88
8.89
	7.75
9.16
	7.63
9.26
	7.70
9.02
	7.87
8.59
	8.10
8.29

	含新风全热冷负荷(W)
	8900
18305
	8588
18522
	8228
18655
	7983
18711
	7794
18691
	7786
18578
	14111
18416
	15340
12338
	16123
11281
	16838
10566
	17415
9855
	17918
9308

	含新风显热冷负荷(W)
	3154
8072
	2812
8183
	2638
8332
	2467
8332
	2292
8139
	2187
8068
	4290
7808
	5600
5766
	6450
4652
	7105
4112
	7546
3715
	7873
3389

	含新风湿负荷(kg/h)
	15.18
15.18
	15.18
15.18
	15.18
15.18
	15.18
15.18
	15.18
15.18
	15.18
15.18
	15.18
15.18
	15.18
15.18
	15.18
15.18
	15.18
15.18
	15.18
15.18
	15.18
15.18

	不含新风全热冷负荷(W)
	1821
9350
	1698
9268
	1596
9320
	1522
9344
	1420
9345
	1363
9371
	7530
9378
	8525
3465
	8988
2689
	9279
2392
	9406
2164
	9418
1984

	不含新风显热冷负荷(W)
	1821
5141
	1698
5059
	1596
5111
	1522
5135
	1420
5136
	1363
5162
	3320
5168
	4316
3465
	4778
2689
	5070
2392
	5196
2164
	5209
1984

	不含新风湿负荷(kg/h)
	6.29
6.29
	6.29
6.29
	6.29
6.29
	6.29
6.29
	6.29
6.29
	6.29
6.29
	6.29
6.29
	6.29
6.29
	6.29
6.29
	6.29
6.29
	6.29
6.29
	6.29
6.29


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1016[科学实验室]
	3.40
	114.00
	26
	60
	5402.2
	15
	9842.3
	15
	6.53
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	4.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	东外墙
	F=20.06
K=0.41 D=4.50
	104.7
78.3
	104.5
77.3
	103.0
76.2
	100.1
75.4
	97.4
74.7
	93.4
100.1
	88.7
116.1
	86.2
124.5
	84.2
127.7
	82.5
124.1
	81.0
116.1
	80.0
105.7

	北外墙
	F=30.00
K=0.41 D=4.50
	113.6
81.6
	114.4
80.3
	113.2
78.9
	109.8
77.7
	112.9
76.8
	109.9
92.7
	95.6
97.3
	92.1
97.1
	89.4
99.6
	87.3
104.3
	85.3
108.3
	84.0
111.6

	北外窗
	总负荷(W)
F=10.80
	176.9
607.0
	148.9
633.8
	132.6
642.2
	115.7
622.4
	101.5
557.0
	89.9
543.0
	292.4
520.6
	327.1
340.6
	347.0
286.7
	429.7
250.6
	502.0
221.5
	560.6
195.9

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	53.4
167.8
	37.8
181.6
	32.6
188.6
	25.7
186.8
	20.5
173.0
	17.0
166.0
	27.4
147.0
	50.0
122.7
	77.7
98.5
	103.7
81.1
	126.2
69.0
	148.7
58.6

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	123.5
439.2
	111.1
452.2
	100.0
453.7
	90.0
435.6
	81.0
384.0
	72.9
377.0
	264.9
373.6
	277.1
217.8
	269.3
188.3
	326.1
169.4
	375.8
152.5
	411.9
137.2

	内墙1
	F=48.00
K=1.01
	227.2
227.2
	227.2
227.2
	227.2
227.2
	227.2
227.2
	227.2
227.2
	227.2
227.2
	227.2
227.2
	227.2
227.2
	227.2
227.2
	227.2
227.2
	227.2
227.2
	227.2
227.2

	内门1
	F=5.04
K=3.00
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1

	周边地面
	F=59.00
K=0.40
	109.6
109.6
	109.6
109.6
	109.6
109.6
	109.6
109.6
	109.6
109.6
	109.6
109.6
	109.6
109.6
	109.6
109.6
	109.6
109.6
	109.6
109.6
	109.6
109.6
	109.6
109.6

	设备
	负荷(W)
	159.6
450.3
	136.8
467.4
	119.7
478.8
	108.3
490.2
	91.2
501.6
	85.5
507.3
	228.0
518.7
	296.4
381.9
	347.7
307.8
	381.9
256.5
	410.4
216.6
	433.2
182.4

	照明
	显热(W)
	164.2
784.3
	136.8
802.6
	118.6
820.8
	100.3
829.9
	82.1
839.0
	73.0
848.2
	383.0
857.3
	565.4
547.2
	638.4
355.7
	684.0
291.8
	720.5
237.1
	757.0
200.6

	人体
	显热(W)
	241.4
1534.6
	206.9
1569.1
	172.4
1586.3
	155.2
1603.6
	120.7
1620.8
	103.5
1638.0
	896.6
1655.3
	1224.2
844.9
	1327.7
517.3
	1396.6
413.8
	1448.4
344.9
	1500.1
293.1


	
	全热(W)
	241.4
3623.6
	206.9
3658.1
	172.4
3675.4
	155.2
3692.6
	120.7
3709.8
	103.5
3727.1
	2985.7
3744.3
	3313.3
844.9
	3416.7
517.3
	3485.7
413.8
	3537.4
344.9
	3589.1
293.1

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
3.11
	0.00
3.11
	0.00
3.11
	0.00
3.11
	0.00
3.11
	0.00
3.11
	3.11
3.11
	3.11
0.00
	3.11
0.00
	3.11
0.00
	3.11
0.00
	3.11
0.00

	新风
	显热(W)
	370.4
1163.0
	262.3
1259.1
	226.2
1307.2
	178.2
1295.2
	142.2
1199.1
	118.1
1151.0
	190.2
1018.9
	346.3
850.8
	538.5
682.6
	718.7
562.5
	874.8
478.5
	1030.9
406.4

	
	全热(W)
	2511.3
3441.9
	2417.9
3590.5
	2290.2
3630.6
	2205.2
3646.2
	2162.1
3636.1
	2186.1
3567.2
	2265.1
3483.4
	2380.7
3401.4
	2539.3
3261.9
	2749.5
3054.6
	2973.0
2815.0
	3216.1
2633.5

	
	湿负荷(kg/h)
	3.00
3.15
	3.03
3.22
	2.90
3.20
	2.85
3.24
	2.84
3.37
	2.91
3.34
	2.92
3.42
	2.85
3.55
	2.80
3.60
	2.83
3.49
	2.91
3.27
	3.03
3.12

	含新风全热冷负荷(W)
	3880
9475
	3674
9718
	3458
9811
	3302
9842
	3176
9803
	3149
9793
	6746
9746
	7469
6145
	7871
5365
	8309
4904
	8718
4467
	9128
4131

	含新风显热冷负荷(W)
	1739
5107
	1518
5297
	1394
5398
	1275
5402
	1156
5277
	1081
5288
	2582
5192
	3346
3595
	3781
2785
	4189
2412
	4530
2131
	4854
1904

	含新风湿负荷(kg/h)
	6.53
6.53
	6.53
6.53
	6.53
6.53
	6.53
6.53
	6.53
6.53
	6.53
6.53
	6.53
6.53
	6.53
6.53
	6.53
6.53
	6.53
6.53
	6.53
6.53
	6.53
6.53

	不含新风全热冷负荷(W)
	1368
6033
	1256
6127
	1167
6180
	1097
6196
	1014
6167
	963
6226
	4481
6262
	5088
2744
	5331
2103
	5559
1849
	5745
1652
	5912
1497

	不含新风显热冷负荷(W)
	1368
3944
	1256
4038
	1167
4091
	1097
4107
	1014
4078
	963
4137
	2392
4173
	2999
2744
	3242
2103
	3470
1849
	3656
1652
	3823
1497

	不含新风湿负荷(kg/h)
	3.11
3.11
	3.11
3.11
	3.11
3.11
	3.11
3.11
	3.11
3.11
	3.11
3.11
	3.11
3.11
	3.11
3.11
	3.11
3.11
	3.11
3.11
	3.11
3.11
	3.11
3.11


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1017[科学实验室]
	3.40
	114.00
	26
	60
	5499.7
	15
	9939.7
	15
	6.53
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	4.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	北外墙
	F=30.00
K=0.41 D=4.50
	113.6
81.6
	114.4
80.3
	113.2
78.9
	109.8
77.7
	112.9
76.8
	109.9
92.7
	95.6
97.3
	92.1
97.1
	89.4
99.6
	87.3
104.3
	85.3
108.3
	84.0
111.6

	北外窗
	总负荷(W)
F=10.80
	176.9
607.0
	148.9
633.8
	132.6
642.2
	115.7
622.4
	101.5
557.0
	89.9
543.0
	292.4
520.6
	327.1
340.6
	347.0
286.7
	429.7
250.6
	502.0
221.5
	560.6
195.9

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	53.4
167.8
	37.8
181.6
	32.6
188.6
	25.7
186.8
	20.5
173.0
	17.0
166.0
	27.4
147.0
	50.0
122.7
	77.7
98.5
	103.7
81.1
	126.2
69.0
	148.7
58.6

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	123.5
439.2
	111.1
452.2
	100.0
453.7
	90.0
435.6
	81.0
384.0
	72.9
377.0
	264.9
373.6
	277.1
217.8
	269.3
188.3
	326.1
169.4
	375.8
152.5
	411.9
137.2

	内墙1
	F=35.76
K=1.01
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2

	内墙1
	F=32.30
K=1.01
	153.3
251.2
	153.3
251.2
	153.3
251.2
	153.3
251.2
	153.3
251.2
	153.3
251.2
	251.2
251.2
	251.2
251.2
	251.2
251.2
	251.2
251.2
	251.2
251.2
	251.2
251.2

	内门1
	F=5.04
K=3.00
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1

	周边地面
	F=48.00
K=0.40
	89.2
89.2
	89.2
89.2
	89.2
89.2
	89.2
89.2
	89.2
89.2
	89.2
89.2
	89.2
89.2
	89.2
89.2
	89.2
89.2
	89.2
89.2
	89.2
89.2
	89.2
89.2

	设备
	负荷(W)
	159.6
450.3
	136.8
467.4
	119.7
478.8
	108.3
490.2
	91.2
501.6
	85.5
507.3
	228.0
518.7
	296.4
381.9
	347.7
307.8
	381.9
256.5
	410.4
216.6
	433.2
182.4

	照明
	显热(W)
	164.2
784.3
	136.8
802.6
	118.6
820.8
	100.3
829.9
	82.1
839.0
	73.0
848.2
	383.0
857.3
	565.4
547.2
	638.4
355.7
	684.0
291.8
	720.5
237.1
	757.0
200.6

	人体
	显热(W)
	241.4
1534.6
	206.9
1569.1
	172.4
1586.3
	155.2
1603.6
	120.7
1620.8
	103.5
1638.0
	896.6
1655.3
	1224.2
844.9
	1327.7
517.3
	1396.6
413.8
	1448.4
344.9
	1500.1
293.1

	
	全热(W)
	241.4
3623.6
	206.9
3658.1
	172.4
3675.4
	155.2
3692.6
	120.7
3709.8
	103.5
3727.1
	2985.7
3744.3
	3313.3
844.9
	3416.7
517.3
	3485.7
413.8
	3537.4
344.9
	3589.1
293.1

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
3.11
	0.00
3.11
	0.00
3.11
	0.00
3.11
	0.00
3.11
	0.00
3.11
	3.11
3.11
	3.11
0.00
	3.11
0.00
	3.11
0.00
	3.11
0.00
	3.11
0.00

	新风
	显热(W)
	370.4
1163.0
	262.3
1259.1
	226.2
1307.2
	178.2
1295.2
	142.2
1199.1
	118.1
1151.0
	190.2
1018.9
	346.3
850.8
	538.5
682.6
	718.7
562.5
	874.8
478.5
	1030.9
406.4

	
	全热(W)
	2511.3
3441.9
	2417.9
3590.5
	2290.2
3630.6
	2205.2
3646.2
	2162.1
3636.1
	2186.1
3567.2
	2265.1
3483.4
	2380.7
3401.4
	2539.3
3261.9
	2749.5
3054.6
	2973.0
2815.0
	3216.1
2633.5

	
	湿负荷(kg/h)
	3.00
3.15
	3.03
3.22
	2.90
3.20
	2.85
3.24
	2.84
3.37
	2.91
3.34
	2.92
3.42
	2.85
3.55
	2.80
3.60
	2.83
3.49
	2.91
3.27
	3.03
3.12

	含新风全热冷负荷(W)
	3850
9570
	3645
9813
	3430
9907
	3277
9940
	3153
9901
	3131
9866
	6830
9802
	7556
6194
	7959
5410
	8399
4952
	8809
4524
	9221
4198

	含新风显热冷负荷(W)
	1709
5202
	1489
5393
	1366
5495
	1250
5500
	1133
5375
	1063
5361
	2666
5249
	3432
3643
	3869
2830
	4279
2460
	4622
2188
	4946
1971

	含新风湿负荷(kg/h)
	6.53
6.53
	6.53
6.53
	6.53
6.53
	6.53
6.53
	6.53
6.53
	6.53
6.53
	6.53
6.53
	6.53
6.53
	6.53
6.53
	6.53
6.53
	6.53
6.53
	6.53
6.53

	不含新风全热冷负荷(W)
	1338
6128
	1227
6223
	1139
6277
	1072
6294
	991
6265
	945
6299
	4565
6319
	5175
2792
	5420
2148
	5649
1898
	5836
1709
	6005
1564

	不含新风显热冷负荷(W)
	1338
4039
	1227
4134
	1139
4188
	1072
4204
	991
4176
	945
4210
	2476
4230
	3086
2792
	3331
2148
	3560
1898
	3747
1709
	3916
1564

	不含新风湿负荷(kg/h)
	3.11
3.11
	3.11
3.11
	3.11
3.11
	3.11
3.11
	3.11
3.11
	3.11
3.11
	3.11
3.11
	3.11
3.11
	3.11
3.11
	3.11
3.11
	3.11
3.11
	3.11
3.11


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1018[科技活动室]
	3.40
	96.00
	26
	60
	10496.0
	15
	22533.7
	16
	17.47
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	1.4(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	24.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	西外墙
	F=25.90
K=0.41 D=4.50
	138.1
99.6
	154.5
98.0
	165.9
96.4
	168.3
95.1
	164.2
93.9
	147.4
97.4
	116.2
101.9
	112.2
106.8
	109.0
111.7
	106.3
115.7
	104.0
119.2
	102.2
122.0

	西外窗
	总负荷(W)
F=8.10
	186.1
465.8
	159.8
596.9
	142.8
861.1
	125.7
1100.7
	111.2
1210.6
	99.0
1200.2
	149.8
994.9
	209.6
551.6
	272.7
296.5
	336.7
261.3
	389.5
232.1
	432.1
206.3

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	40.1
125.8
	28.4
136.2
	24.5
141.4
	19.3
140.1
	15.4
129.7
	12.8
124.5
	20.6
110.2
	37.5
92.0
	58.3
73.9
	77.8
60.9
	94.6
51.8
	111.5
44.0

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	146.0
339.9
	131.4
460.7
	118.3
719.7
	106.4
960.5
	95.8
1080.9
	86.2
1075.7
	129.2
884.6
	172.1
459.6
	214.4
222.7
	258.9
200.4
	294.8
180.4
	320.6
162.3

	内墙1
	F=28.96
K=1.01
	137.1
137.1
	137.1
137.1
	137.1
137.1
	137.1
137.1
	137.1
137.1
	137.1
137.1
	137.1
137.1
	137.1
137.1
	137.1
137.1
	137.1
137.1
	137.1
137.1
	137.1
137.1

	内墙1
	F=32.64
K=1.01
	154.9
253.8
	154.9
253.8
	154.9
253.8
	154.9
253.8
	154.9
253.8
	154.9
253.8
	253.8
253.8
	253.8
253.8
	253.8
253.8
	253.8
253.8
	253.8
253.8
	253.8
253.8

	内门1
	F=5.04
K=3.00
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1

	周边地面
	F=40.00
K=0.40
	74.3
74.3
	74.3
74.3
	74.3
74.3
	74.3
74.3
	74.3
74.3
	74.3
74.3
	74.3
74.3
	74.3
74.3
	74.3
74.3
	74.3
74.3
	74.3
74.3
	74.3
74.3

	设备
	负荷(W)
	134.4
379.2
	115.2
393.6
	100.8
403.2
	91.2
412.8
	76.8
422.4
	72.0
427.2
	192.0
436.8
	249.6
321.6
	292.8
259.2
	321.6
216.0
	345.6
182.4
	364.8
153.6

	照明
	显热(W)
	138.2
660.5
	115.2
675.8
	99.8
691.2
	84.5
698.9
	69.1
706.6
	61.4
714.2
	322.6
721.9
	476.2
460.8
	537.6
299.5
	576.0
245.8
	606.7
199.7
	637.4
169.0

	人体
	显热(W)
	585.0
3718.8
	501.4
3802.4
	417.8
3844.1
	376.1
3885.9
	292.5
3927.7
	250.7
3969.5
	2172.8
4011.3
	2966.7
2047.4
	3217.4
1253.5
	3384.5
1002.8
	3509.9
835.7
	3635.2
710.3

	
	全热(W)
	585.0
8781.2
	501.4
8864.8
	417.8
8906.6
	376.1
8948.4
	292.5
8990.2
	250.7
9031.9
	7235.2
9073.7
	8029.1
2047.4
	8279.8
1253.5
	8447.0
1002.8
	8572.3
835.7
	8697.7
710.3

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
7.53
	0.00
7.53
	0.00
7.53
	0.00
7.53
	0.00
7.53
	0.00
7.53
	7.53
7.53
	7.53
0.00
	7.53
0.00
	7.53
0.00
	7.53
0.00
	7.53
0.00

	新风
	显热(W)
	1077.0
3382.1
	762.7
3661.5
	657.9
3801.2
	518.2
3766.3
	413.4
3486.9
	343.6
3347.2
	553.1
2963.0
	1007.2
2474.1
	1566.0
1985.1
	2089.9
1635.8
	2543.9
1391.4
	2997.9
1181.8

	
	全热(W)
	7302.7
10009.2
	7031.1
10441.1
	6660.0
10557.8
	6412.7
10603.1
	6287.3
10573.6
	6357.0
10373.3
	6586.9
10129.6
	6922.9
9891.2
	7384.4
9485.5
	7995.6
8882.8
	8645.3
8186.0
	9352.5
7658.1

	
	湿负荷(kg/h)
	8.73
9.16
	8.81
9.36
	8.44
9.32
	8.30
9.43
	8.27
9.80
	8.47
9.72
	8.49
9.94
	8.30
10.33
	8.13
10.47
	8.22
10.14
	8.47
9.51
	8.80
9.08

	含新风全热冷负荷(W)
	8922
20932
	8515
21607
	8025
22053
	7696
22395
	7438
22534
	7425
22381
	15139
21995
	16536
13916
	17413
12242
	18320
11261
	19200
10291
	20123
9556

	含新风显热冷负荷(W)
	2696
9242
	2246
9765
	2022
10234
	1801
10496
	1565
10384
	1411
10292
	4043
9766
	5558
6499
	6532
4742
	7351
4014
	8036
3497
	8706
3079

	含新风湿负荷(kg/h)
	17.47
17.47
	17.47
17.47
	17.47
17.47
	17.47
17.47
	17.47
17.47
	17.47
17.47
	17.47
17.47
	17.47
17.47
	17.47
17.47
	17.47
17.47
	17.47
17.47
	17.47
17.47

	不含新风全热冷负荷(W)
	1619
10923
	1483
11165
	1365
11495
	1283
11792
	1151
11960
	1068
12007
	8552
11866
	9613
4025
	10028
2757
	10324
2378
	10554
2105
	10771
1897

	不含新风显热冷负荷(W)
	1619
5860
	1483
6103
	1365
6432
	1283
6730
	1151
6898
	1068
6945
	3490
6803
	4551
4025
	4966
2757
	5261
2378
	5492
2105
	5708
1897

	不含新风湿负荷(kg/h)
	7.53
7.53
	7.53
7.53
	7.53
7.53
	7.53
7.53
	7.53
7.53
	7.53
7.53
	7.53
7.53
	7.53
7.53
	7.53
7.53
	7.53
7.53
	7.53
7.53
	7.53
7.53


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1019[科技活动室]
	3.40
	96.00
	26
	60
	10417.4
	15
	22455.1
	16
	17.47
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	1.4(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	24.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	西外墙
	F=25.90
K=0.41 D=4.50
	138.1
99.6
	154.5
98.0
	165.9
96.4
	168.3
95.1
	164.2
93.9
	147.4
97.4
	116.2
101.9
	112.2
106.8
	109.0
111.7
	106.3
115.7
	104.0
119.2
	102.2
122.0

	西外窗
	总负荷(W)
F=8.10
	186.1
465.8
	159.8
596.9
	142.8
861.1
	125.7
1100.7
	111.2
1210.6
	99.0
1200.2
	149.8
994.9
	209.6
551.6
	272.7
296.5
	336.7
261.3
	389.5
232.1
	432.1
206.3

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	40.1
125.8
	28.4
136.2
	24.5
141.4
	19.3
140.1
	15.4
129.7
	12.8
124.5
	20.6
110.2
	37.5
92.0
	58.3
73.9
	77.8
60.9
	94.6
51.8
	111.5
44.0

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	146.0
339.9
	131.4
460.7
	118.3
719.7
	106.4
960.5
	95.8
1080.9
	86.2
1075.7
	129.2
884.6
	172.1
459.6
	214.4
222.7
	258.9
200.4
	294.8
180.4
	320.6
162.3

	内墙1
	F=61.60
K=1.01
	291.5
291.5
	291.5
291.5
	291.5
291.5
	291.5
291.5
	291.5
291.5
	291.5
291.5
	291.5
291.5
	291.5
291.5
	291.5
291.5
	291.5
291.5
	291.5
291.5
	291.5
291.5

	内门1
	F=5.04
K=3.00
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1

	周边地面
	F=51.20
K=0.40
	95.1
95.1
	95.1
95.1
	95.1
95.1
	95.1
95.1
	95.1
95.1
	95.1
95.1
	95.1
95.1
	95.1
95.1
	95.1
95.1
	95.1
95.1
	95.1
95.1
	95.1
95.1

	设备
	负荷(W)
	134.4
379.2
	115.2
393.6
	100.8
403.2
	91.2
412.8
	76.8
422.4
	72.0
427.2
	192.0
436.8
	249.6
321.6
	292.8
259.2
	321.6
216.0
	345.6
182.4
	364.8
153.6

	照明
	显热(W)
	138.2
660.5
	115.2
675.8
	99.8
691.2
	84.5
698.9
	69.1
706.6
	61.4
714.2
	322.6
721.9
	476.2
460.8
	537.6
299.5
	576.0
245.8
	606.7
199.7
	637.4
169.0

	人体
	显热(W)
	585.0
3718.8
	501.4
3802.4
	417.8
3844.1
	376.1
3885.9
	292.5
3927.7
	250.7
3969.5
	2172.8
4011.3
	2966.7
2047.4
	3217.4
1253.5
	3384.5
1002.8
	3509.9
835.7
	3635.2
710.3

	
	全热(W)
	585.0
8781.2
	501.4
8864.8
	417.8
8906.6
	376.1
8948.4
	292.5
8990.2
	250.7
9031.9
	7235.2
9073.7
	8029.1
2047.4
	8279.8
1253.5
	8447.0
1002.8
	8572.3
835.7
	8697.7
710.3

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
7.53
	0.00
7.53
	0.00
7.53
	0.00
7.53
	0.00
7.53
	0.00
7.53
	7.53
7.53
	7.53
0.00
	7.53
0.00
	7.53
0.00
	7.53
0.00
	7.53
0.00

	新风
	显热(W)
	1077.0
3382.1
	762.7
3661.5
	657.9
3801.2
	518.2
3766.3
	413.4
3486.9
	343.6
3347.2
	553.1
2963.0
	1007.2
2474.1
	1566.0
1985.1
	2089.9
1635.8
	2543.9
1391.4
	2997.9
1181.8

	
	全热(W)
	7302.7
10009.2
	7031.1
10441.1
	6660.0
10557.8
	6412.7
10603.1
	6287.3
10573.6
	6357.0
10373.3
	6586.9
10129.6
	6922.9
9891.2
	7384.4
9485.5
	7995.6
8882.8
	8645.3
8186.0
	9352.5
7658.1

	
	湿负荷(kg/h)
	8.73
9.16
	8.81
9.36
	8.44
9.32
	8.30
9.43
	8.27
9.80
	8.47
9.72
	8.49
9.94
	8.30
10.33
	8.13
10.47
	8.22
10.14
	8.47
9.51
	8.80
9.08

	含新风全热冷负荷(W)
	8942
20853
	8535
21528
	8045
21974
	7716
22317
	7459
22455
	7445
22302
	15060
21917
	16457
13837
	17334
12164
	18241
11182
	19121
10213
	20044
9477

	含新风显热冷负荷(W)
	2717
9164
	2267
9686
	2043
10155
	1822
10417
	1585
10306
	1432
10214
	3964
9688
	5479
6420
	6453
4663
	7273
3935
	7957
3418
	8627
3001

	含新风湿负荷(kg/h)
	17.47
17.47
	17.47
17.47
	17.47
17.47
	17.47
17.47
	17.47
17.47
	17.47
17.47
	17.47
17.47
	17.47
17.47
	17.47
17.47
	17.47
17.47
	17.47
17.47
	17.47
17.47

	不含新风全热冷负荷(W)
	1640
10844
	1504
11087
	1385
11416
	1304
11714
	1172
11881
	1088
11929
	8474
11787
	9534
3946
	9950
2678
	10245
2299
	10476
2027
	10692
1819

	不含新风显热冷负荷(W)
	1640
5782
	1504
6024
	1385
6354
	1304
6651
	1172
6819
	1088
6866
	3411
6725
	4472
3946
	4887
2678
	5183
2299
	5413
2027
	5630
1819

	不含新风湿负荷(kg/h)
	7.53
7.53
	7.53
7.53
	7.53
7.53
	7.53
7.53
	7.53
7.53
	7.53
7.53
	7.53
7.53
	7.53
7.53
	7.53
7.53
	7.53
7.53
	7.53
7.53
	7.53
7.53


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1020[总务库房]
	3.40
	76.80
	26
	60
	8816.0
	15
	16928.7
	16
	11.71
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	1.4(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	9.0(W/㎡)
	新风
	24.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	西外墙
	F=19.10
K=0.41 D=4.50
	101.8
73.5
	113.9
72.3
	122.3
71.1
	124.1
70.1
	121.1
69.3
	108.7
71.8
	85.7
75.1
	82.8
78.8
	80.4
82.4
	78.4
85.4
	76.7
87.9
	75.4
90.0

	西外窗
	总负荷(W)
F=8.10
	186.1
465.8
	159.8
596.9
	142.8
861.1
	125.7
1100.7
	111.2
1210.6
	99.0
1200.2
	149.8
994.9
	209.6
551.6
	272.7
296.5
	336.7
261.3
	389.5
232.1
	432.1
206.3

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	40.1
125.8
	28.4
136.2
	24.5
141.4
	19.3
140.1
	15.4
129.7
	12.8
124.5
	20.6
110.2
	37.5
92.0
	58.3
73.9
	77.8
60.9
	94.6
51.8
	111.5
44.0

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	146.0
339.9
	131.4
460.7
	118.3
719.7
	106.4
960.5
	95.8
1080.9
	86.2
1075.7
	129.2
884.6
	172.1
459.6
	214.4
222.7
	258.9
200.4
	294.8
180.4
	320.6
162.3

	内墙1
	F=7.14
K=1.01
	33.9
55.5
	33.9
55.5
	33.9
55.5
	33.9
55.5
	33.9
55.5
	33.9
55.5
	55.5
55.5
	55.5
55.5
	55.5
55.5
	55.5
55.5
	55.5
55.5
	55.5
55.5

	内墙1
	F=40.52
K=1.01
	191.8
191.8
	191.8
191.8
	191.8
191.8
	191.8
191.8
	191.8
191.8
	191.8
191.8
	191.8
191.8
	191.8
191.8
	191.8
191.8
	191.8
191.8
	191.8
191.8
	191.8
191.8

	内墙1
	F=7.14
K=1.01
	33.9
55.5
	33.9
55.5
	33.9
55.5
	33.9
55.5
	33.9
55.5
	33.9
55.5
	55.5
55.5
	55.5
55.5
	55.5
55.5
	55.5
55.5
	55.5
55.5
	55.5
55.5

	内门1
	F=5.04
K=3.00
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1

	周边地面
	F=38.80
K=0.40
	72.1
72.1
	72.1
72.1
	72.1
72.1
	72.1
72.1
	72.1
72.1
	72.1
72.1
	72.1
72.1
	72.1
72.1
	72.1
72.1
	72.1
72.1
	72.1
72.1
	72.1
72.1

	设备
	负荷(W)
	107.5
303.4
	92.2
314.9
	80.6
322.6
	73.0
330.2
	61.4
337.9
	57.6
341.8
	153.6
349.4
	199.7
257.3
	234.2
207.4
	257.3
172.8
	276.5
145.9
	291.8
122.9

	照明
	显热(W)
	124.4
594.4
	103.7
608.3
	89.9
622.1
	76.0
629.0
	62.2
635.9
	55.3
642.8
	290.3
649.7
	428.5
414.7
	483.8
269.6
	518.4
221.2
	546.0
179.7
	573.7
152.1

	人体
	显热(W)
	485.8
3088.1
	416.4
3157.5
	347.0
3192.2
	312.3
3226.9
	242.9
3261.6
	208.2
3296.3
	1804.3
3331.0
	2463.6
1700.2
	2671.8
1040.9
	2810.5
832.8
	2914.6
694.0
	3018.7
589.9

	
	全热(W)
	485.8
5596.6
	416.4
5666.0
	347.0
5700.7
	312.3
5735.4
	242.9
5770.1
	208.2
5804.8
	4312.7
5839.5
	4972.0
1700.2
	5180.2
1040.9
	5319.0
832.8
	5423.1
694.0
	5527.2
589.9

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
3.76
	0.00
3.76
	0.00
3.76
	0.00
3.76
	0.00
3.76
	0.00
3.76
	3.76
3.76
	3.76
0.00
	3.76
0.00
	3.76
0.00
	3.76
0.00
	3.76
0.00

	新风
	显热(W)
	861.6
2705.7
	610.1
2929.2
	526.3
3041.0
	414.6
3013.1
	330.7
2789.5
	274.9
2677.8
	442.5
2370.4
	805.7
1979.2
	1252.8
1588.1
	1671.9
1308.7
	2035.1
1113.1
	2398.4
945.4

	
	全热(W)
	5842.2
8007.3
	5624.9
8352.9
	5328.0
8446.2
	5130.1
8482.5
	5029.8
8458.9
	5085.6
8298.7
	5269.5
8103.7
	5538.3
7912.9
	5907.5
7588.4
	6396.5
7106.2
	6916.3
6548.8
	7482.0
6126.5

	
	湿负荷(kg/h)
	6.98
7.33
	7.05
7.49
	6.75
7.46
	6.64
7.55
	6.62
7.84
	6.78
7.78
	6.79
7.96
	6.64
8.26
	6.50
8.38
	6.58
8.11
	6.78
7.61
	7.04
7.26

	含新风全热冷负荷(W)
	7251
15487
	6914
16057
	6513
16470
	6244
16794
	6031
16929
	6017
16806
	10708
16458
	11877
11362
	12605
9931
	13352
9126
	14074
8334
	14828
7734

	含新风显热冷负荷(W)
	2270
7677
	1899
8125
	1712
8556
	1528
8816
	1332
8751
	1206
8677
	3372
8217
	4636
5428
	5442
3931
	6119
3328
	6684
2899
	7236
2553

	含新风湿负荷(kg/h)
	11.71
11.71
	11.71
11.71
	11.71
11.71
	11.71
11.71
	11.71
11.71
	11.71
11.71
	11.71
11.71
	11.71
11.71
	11.71
11.71
	11.71
11.71
	11.71
11.71
	11.71
11.71

	不含新风全热冷负荷(W)
	1408
7480
	1289
7704
	1185
8024
	1114
8311
	1002
8470
	931
8507
	5438
8355
	6339
3449
	6697
2343
	6956
2019
	7158
1786
	7346
1607

	不含新风显热冷负荷(W)
	1408
4971
	1289
5196
	1185
5515
	1114
5803
	1002
5961
	931
5999
	2930
5846
	3830
3449
	4189
2343
	4447
2019
	4649
1786
	4838
1607

	不含新风湿负荷(kg/h)
	3.76
3.76
	3.76
3.76
	3.76
3.76
	3.76
3.76
	3.76
3.76
	3.76
3.76
	3.76
3.76
	3.76
3.76
	3.76
3.76
	3.76
3.76
	3.76
3.76
	3.76
3.76


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1021[电教器械室]
	3.40
	76.80
	26
	60
	8472.8
	15
	16548.7
	16
	11.71
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	1.4(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	9.0(W/㎡)
	新风
	24.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	西外墙
	F=21.80
K=0.41 D=4.50
	116.2
83.8
	130.0
82.5
	139.6
81.2
	141.7
80.0
	138.2
79.1
	124.0
82.0
	97.8
85.8
	94.5
89.9
	91.7
94.0
	89.5
97.4
	87.5
100.3
	86.0
102.7

	西外窗
	总负荷(W)
F=5.40
	124.1
310.5
	106.5
397.9
	95.2
574.1
	83.8
733.8
	74.1
807.1
	66.0
800.1
	99.9
663.3
	139.7
367.8
	181.8
197.7
	224.5
174.2
	259.6
154.7
	288.1
137.5

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	26.7
83.9
	18.9
90.8
	16.3
94.3
	12.9
93.4
	10.3
86.5
	8.5
83.0
	13.7
73.5
	25.0
61.4
	38.8
49.2
	51.8
40.6
	63.1
34.5
	74.4
29.3

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	97.3
226.6
	87.6
307.1
	78.8
479.8
	71.0
640.4
	63.9
720.6
	57.5
717.1
	86.1
589.8
	114.7
306.4
	142.9
148.4
	172.6
133.6
	196.5
120.2
	213.7
108.2

	内墙1
	F=32.64
K=1.01
	154.9
253.8
	154.9
253.8
	154.9
253.8
	154.9
253.8
	154.9
253.8
	154.9
253.8
	253.8
253.8
	253.8
253.8
	253.8
253.8
	253.8
253.8
	253.8
253.8
	253.8
253.8

	内墙1
	F=25.31
K=1.01
	119.8
119.8
	119.8
119.8
	119.8
119.8
	119.8
119.8
	119.8
119.8
	119.8
119.8
	119.8
119.8
	119.8
119.8
	119.8
119.8
	119.8
119.8
	119.8
119.8
	119.8
119.8

	内门1
	F=1.89
K=3.00
	26.6
26.6
	26.6
26.6
	26.6
26.6
	26.6
26.6
	26.6
26.6
	26.6
26.6
	26.6
26.6
	26.6
26.6
	26.6
26.6
	26.6
26.6
	26.6
26.6
	26.6
26.6

	周边地面
	F=32.00
K=0.40
	59.5
59.5
	59.5
59.5
	59.5
59.5
	59.5
59.5
	59.5
59.5
	59.5
59.5
	59.5
59.5
	59.5
59.5
	59.5
59.5
	59.5
59.5
	59.5
59.5
	59.5
59.5

	设备
	负荷(W)
	107.5
303.4
	92.2
314.9
	80.6
322.6
	73.0
330.2
	61.4
337.9
	57.6
341.8
	153.6
349.4
	199.7
257.3
	234.2
207.4
	257.3
172.8
	276.5
145.9
	291.8
122.9

	照明
	显热(W)
	124.4
594.4
	103.7
608.3
	89.9
622.1
	76.0
629.0
	62.2
635.9
	55.3
642.8
	290.3
649.7
	428.5
414.7
	483.8
269.6
	518.4
221.2
	546.0
179.7
	573.7
152.1

	人体
	显热(W)
	485.8
3088.1
	416.4
3157.5
	347.0
3192.2
	312.3
3226.9
	242.9
3261.6
	208.2
3296.3
	1804.3
3331.0
	2463.6
1700.2
	2671.8
1040.9
	2810.5
832.8
	2914.6
694.0
	3018.7
589.9

	
	全热(W)
	485.8
5596.6
	416.4
5666.0
	347.0
5700.7
	312.3
5735.4
	242.9
5770.1
	208.2
5804.8
	4312.7
5839.5
	4972.0
1700.2
	5180.2
1040.9
	5319.0
832.8
	5423.1
694.0
	5527.2
589.9

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
3.76
	0.00
3.76
	0.00
3.76
	0.00
3.76
	0.00
3.76
	0.00
3.76
	3.76
3.76
	3.76
0.00
	3.76
0.00
	3.76
0.00
	3.76
0.00
	3.76
0.00

	新风
	显热(W)
	861.6
2705.7
	610.1
2929.2
	526.3
3041.0
	414.6
3013.1
	330.7
2789.5
	274.9
2677.8
	442.5
2370.4
	805.7
1979.2
	1252.8
1588.1
	1671.9
1308.7
	2035.1
1113.1
	2398.4
945.4

	
	全热(W)
	5842.2
8007.3
	5624.9
8352.9
	5328.0
8446.2
	5130.1
8482.5
	5029.8
8458.9
	5085.6
8298.7
	5269.5
8103.7
	5538.3
7912.9
	5907.5
7588.4
	6396.5
7106.2
	6916.3
6548.8
	7482.0
6126.5

	
	湿负荷(kg/h)
	6.98
7.33
	7.05
7.49
	6.75
7.46
	6.64
7.55
	6.62
7.84
	6.78
7.78
	6.79
7.96
	6.64
8.26
	6.50
8.38
	6.58
8.11
	6.78
7.61
	7.04
7.26

	含新风全热冷负荷(W)
	7161
15356
	6834
15882
	6441
16207
	6178
16451
	5969
16549
	5958
16430
	10684
16151
	11833
11203
	12539
9858
	13265
9064
	13969
8283
	14709
7691

	含新风显热冷负荷(W)
	2180
7546
	1820
7950
	1639
8293
	1462
8473
	1270
8371
	1147
8301
	3348
7909
	4591
5269
	5376
3857
	6032
3267
	6579
2847
	7116
2510

	含新风湿负荷(kg/h)
	11.71
11.71
	11.71
11.71
	11.71
11.71
	11.71
11.71
	11.71
11.71
	11.71
11.71
	11.71
11.71
	11.71
11.71
	11.71
11.71
	11.71
11.71
	11.71
11.71
	11.71
11.71

	不含新风全热冷负荷(W)
	1319
7348
	1210
7529
	1113
7760
	1048
7968
	940
8090
	872
8131
	5414
8047
	6294
3290
	6632
2269
	6868
1958
	7053
1734
	7227
1565

	不含新风显热冷负荷(W)
	1319
4840
	1210
5021
	1113
5252
	1048
5460
	940
5581
	872
5623
	2906
5539
	3786
3290
	4123
2269
	4360
1958
	4544
1734
	4718
1565

	不含新风湿负荷(kg/h)
	3.76
3.76
	3.76
3.76
	3.76
3.76
	3.76
3.76
	3.76
3.76
	3.76
3.76
	3.76
3.76
	3.76
3.76
	3.76
3.76
	3.76
3.76
	3.76
3.76
	3.76
3.76


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1022[计算机教室]
	3.40
	76.00
	26
	60
	8049.2
	15
	15944.0
	15
	11.59
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	1.4(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	9.0(W/㎡)
	新风
	24.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	北外墙
	F=19.10
K=0.41 D=4.50
	72.3
51.9
	72.8
51.1
	72.1
50.2
	69.9
49.5
	71.9
48.9
	70.0
59.0
	60.8
62.0
	58.7
61.8
	56.9
63.4
	55.6
66.4
	54.3
68.9
	53.5
71.0

	北外窗
	总负荷(W)
F=8.10
	132.7
455.3
	111.7
475.4
	99.5
481.7
	86.8
466.8
	76.1
417.7
	67.5
407.3
	219.3
390.4
	245.3
255.4
	260.3
215.0
	322.3
187.9
	376.5
166.1
	420.5
146.9

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	40.1
125.8
	28.4
136.2
	24.5
141.4
	19.3
140.1
	15.4
129.7
	12.8
124.5
	20.6
110.2
	37.5
92.0
	58.3
73.9
	77.8
60.9
	94.6
51.8
	111.5
44.0

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	92.6
329.4
	83.3
339.1
	75.0
340.2
	67.5
326.7
	60.8
288.0
	54.7
282.7
	198.7
280.2
	207.8
163.4
	202.0
141.2
	244.5
127.1
	281.9
114.4
	308.9
102.9

	内墙1
	F=54.46
K=1.01
	257.8
257.8
	257.8
257.8
	257.8
257.8
	257.8
257.8
	257.8
257.8
	257.8
257.8
	257.8
257.8
	257.8
257.8
	257.8
257.8
	257.8
257.8
	257.8
257.8
	257.8
257.8

	内门1
	F=5.04
K=3.00
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1

	周边地面
	F=43.00
K=0.40
	79.9
79.9
	79.9
79.9
	79.9
79.9
	79.9
79.9
	79.9
79.9
	79.9
79.9
	79.9
79.9
	79.9
79.9
	79.9
79.9
	79.9
79.9
	79.9
79.9
	79.9
79.9

	设备
	负荷(W)
	106.4
300.2
	91.2
311.6
	79.8
319.2
	72.2
326.8
	60.8
334.4
	57.0
338.2
	152.0
345.8
	197.6
254.6
	231.8
205.2
	254.6
171.0
	273.6
144.4
	288.8
121.6

	照明
	显热(W)
	123.1
588.2
	102.6
601.9
	88.9
615.6
	75.2
622.4
	61.6
629.3
	54.7
636.1
	287.3
643.0
	424.1
410.4
	478.8
266.8
	513.0
218.9
	540.4
177.8
	567.7
150.5

	人体
	显热(W)
	480.7
3056.0
	412.0
3124.6
	343.4
3159.0
	309.0
3193.3
	240.4
3227.6
	206.0
3262.0
	1785.5
3296.3
	2437.9
1682.5
	2643.9
1030.1
	2781.3
824.1
	2884.3
686.7
	2987.3
583.7

	
	全热(W)
	480.7
5538.3
	412.0
5606.9
	343.4
5641.3
	309.0
5675.6
	240.4
5710.0
	206.0
5744.3
	4267.8
5778.6
	4920.2
1682.5
	5126.2
1030.1
	5263.6
824.1
	5366.6
686.7
	5469.6
583.7

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
3.72
	0.00
3.72
	0.00
3.72
	0.00
3.72
	0.00
3.72
	0.00
3.72
	3.72
3.72
	3.72
0.00
	3.72
0.00
	3.72
0.00
	3.72
0.00
	3.72
0.00

	新风
	显热(W)
	852.6
2677.5
	603.8
2898.7
	520.8
3009.3
	410.2
2981.7
	327.3
2760.5
	272.0
2649.9
	437.9
2345.7
	797.3
1958.6
	1239.7
1571.5
	1654.5
1295.0
	2013.9
1101.5
	2373.4
935.6

	
	全热(W)
	5781.3
7923.9
	5566.3
8265.9
	5272.5
8358.2
	5076.7
8394.1
	4977.4
8370.8
	5032.6
8212.2
	5214.6
8019.3
	5480.6
7830.5
	5845.9
7509.3
	6329.9
7032.2
	6844.2
6480.6
	7404.0
6062.7

	
	湿负荷(kg/h)
	6.91
7.25
	6.97
7.41
	6.68
7.38
	6.57
7.47
	6.55
7.76
	6.71
7.70
	6.72
7.87
	6.57
8.17
	6.44
8.29
	6.51
8.03
	6.71
7.53
	6.97
7.19

	含新风全热冷负荷(W)
	7105
15267
	6765
15722
	6365
15875
	6099
15944
	5897
15920
	5897
15806
	10611
15648
	11735
10904
	12409
9699
	13148
8909
	13864
8133
	14613
7545

	含新风显热冷负荷(W)
	2177
7538
	1803
7872
	1613
8044
	1432
8049
	1247
7827
	1136
7761
	3352
7492
	4570
5032
	5320
3761
	5990
3172
	6552
2754
	7100
2418

	含新风湿负荷(kg/h)
	11.59
11.59
	11.59
11.59
	11.59
11.59
	11.59
11.59
	11.59
11.59
	11.59
11.59
	11.59
11.59
	11.59
11.59
	11.59
11.59
	11.59
11.59
	11.59
11.59
	11.59
11.59

	不含新风全热冷负荷(W)
	1324
7343
	1199
7456
	1092
7517
	1022
7550
	919
7549
	864
7594
	5396
7628
	6255
3073
	6563
2189
	6818
1877
	7020
1653
	7209
1482

	不含新风显热冷负荷(W)
	1324
4860
	1199
4973
	1092
5034
	1022
5068
	919
5067
	864
5111
	2914
5146
	3772
3073
	4080
2189
	4335
1877
	4538
1653
	4726
1482

	不含新风湿负荷(kg/h)
	3.72
3.72
	3.72
3.72
	3.72
3.72
	3.72
3.72
	3.72
3.72
	3.72
3.72
	3.72
3.72
	3.72
3.72
	3.72
3.72
	3.72
3.72
	3.72
3.72
	3.72
3.72


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1023[计算机教室]
	3.40
	76.00
	26
	60
	7875.9
	15
	15770.7
	15
	11.59
	18

	相同房间
	1024,1025

	房间参数
	人体
	1.4(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	9.0(W/㎡)
	新风
	24.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	北外墙
	F=19.10
K=0.41 D=4.50
	72.3
51.9
	72.8
51.1
	72.1
50.2
	69.9
49.5
	71.9
48.9
	70.0
59.0
	60.8
62.0
	58.7
61.8
	56.9
63.4
	55.6
66.4
	54.3
68.9
	53.5
71.0

	北外窗
	总负荷(W)
F=8.10
	132.7
455.3
	111.7
475.4
	99.5
481.7
	86.8
466.8
	76.1
417.7
	67.5
407.3
	219.3
390.4
	245.3
255.4
	260.3
215.0
	322.3
187.9
	376.5
166.1
	420.5
146.9

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	40.1
125.8
	28.4
136.2
	24.5
141.4
	19.3
140.1
	15.4
129.7
	12.8
124.5
	20.6
110.2
	37.5
92.0
	58.3
73.9
	77.8
60.9
	94.6
51.8
	111.5
44.0

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	92.6
329.4
	83.3
339.1
	75.0
340.2
	67.5
326.7
	60.8
288.0
	54.7
282.7
	198.7
280.2
	207.8
163.4
	202.0
141.2
	244.5
127.1
	281.9
114.4
	308.9
102.9

	内墙1
	F=22.16
K=1.01
	104.9
104.9
	104.9
104.9
	104.9
104.9
	104.9
104.9
	104.9
104.9
	104.9
104.9
	104.9
104.9
	104.9
104.9
	104.9
104.9
	104.9
104.9
	104.9
104.9
	104.9
104.9

	内门1
	F=5.04
K=3.00
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1

	周边地面
	F=32.00
K=0.40
	59.5
59.5
	59.5
59.5
	59.5
59.5
	59.5
59.5
	59.5
59.5
	59.5
59.5
	59.5
59.5
	59.5
59.5
	59.5
59.5
	59.5
59.5
	59.5
59.5
	59.5
59.5

	设备
	负荷(W)
	106.4
300.2
	91.2
311.6
	79.8
319.2
	72.2
326.8
	60.8
334.4
	57.0
338.2
	152.0
345.8
	197.6
254.6
	231.8
205.2
	254.6
171.0
	273.6
144.4
	288.8
121.6

	照明
	显热(W)
	123.1
588.2
	102.6
601.9
	88.9
615.6
	75.2
622.4
	61.6
629.3
	54.7
636.1
	287.3
643.0
	424.1
410.4
	478.8
266.8
	513.0
218.9
	540.4
177.8
	567.7
150.5

	人体
	显热(W)
	480.7
3056.0
	412.0
3124.6
	343.4
3159.0
	309.0
3193.3
	240.4
3227.6
	206.0
3262.0
	1785.5
3296.3
	2437.9
1682.5
	2643.9
1030.1
	2781.3
824.1
	2884.3
686.7
	2987.3
583.7

	
	全热(W)
	480.7
5538.3
	412.0
5606.9
	343.4
5641.3
	309.0
5675.6
	240.4
5710.0
	206.0
5744.3
	4267.8
5778.6
	4920.2
1682.5
	5126.2
1030.1
	5263.6
824.1
	5366.6
686.7
	5469.6
583.7

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
3.72
	0.00
3.72
	0.00
3.72
	0.00
3.72
	0.00
3.72
	0.00
3.72
	3.72
3.72
	3.72
0.00
	3.72
0.00
	3.72
0.00
	3.72
0.00
	3.72
0.00

	新风
	显热(W)
	852.6
2677.5
	603.8
2898.7
	520.8
3009.3
	410.2
2981.7
	327.3
2760.5
	272.0
2649.9
	437.9
2345.7
	797.3
1958.6
	1239.7
1571.5
	1654.5
1295.0
	2013.9
1101.5
	2373.4
935.6

	
	全热(W)
	5781.3
7923.9
	5566.3
8265.9
	5272.5
8358.2
	5076.7
8394.1
	4977.4
8370.8
	5032.6
8212.2
	5214.6
8019.3
	5480.6
7830.5
	5845.9
7509.3
	6329.9
7032.2
	6844.2
6480.6
	7404.0
6062.7

	
	湿负荷(kg/h)
	6.91
7.25
	6.97
7.41
	6.68
7.38
	6.57
7.47
	6.55
7.76
	6.71
7.70
	6.72
7.87
	6.57
8.17
	6.44
8.29
	6.51
8.03
	6.71
7.53
	6.97
7.19

	含新风全热冷负荷(W)
	6932
15093
	6592
15548
	6192
15702
	5925
15771
	5724
15746
	5723
15633
	10437
15474
	11562
10731
	12235
9525
	12974
8736
	13691
7960
	14439
7372

	含新风显热冷负荷(W)
	2003
7365
	1630
7699
	1440
7870
	1259
7876
	1073
7654
	963
7588
	3178
7319
	4396
4859
	5147
3587
	5817
2999
	6378
2581
	6927
2245

	含新风湿负荷(kg/h)
	11.59
11.59
	11.59
11.59
	11.59
11.59
	11.59
11.59
	11.59
11.59
	11.59
11.59
	11.59
11.59
	11.59
11.59
	11.59
11.59
	11.59
11.59
	11.59
11.59
	11.59
11.59

	不含新风全热冷负荷(W)
	1151
7169
	1026
7282
	919
7343
	849
7377
	746
7376
	691
7420
	5223
7455
	6081
2900
	6389
2016
	6644
1704
	6847
1479
	7035
1309

	不含新风显热冷负荷(W)
	1151
4687
	1026
4800
	919
4861
	849
4894
	746
4893
	691
4938
	2740
4973
	3599
2900
	3907
2016
	4162
1704
	4364
1479
	4553
1309

	不含新风湿负荷(kg/h)
	3.72
3.72
	3.72
3.72
	3.72
3.72
	3.72
3.72
	3.72
3.72
	3.72
3.72
	3.72
3.72
	3.72
3.72
	3.72
3.72
	3.72
3.72
	3.72
3.72
	3.72
3.72


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1027[门卫传达室]
	3.40
	54.00
	26
	60
	2951.9
	15
	4514.5
	18
	2.23
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	6.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=54.00
K=0.33 D=3.48
	323.8
220.3
	305.1
218.4
	285.8
216.8
	264.9
228.6
	248.2
248.4
	242.6
270.9
	238.0
294.5
	234.2
313.3
	230.9
326.7
	228.3
335.6
	224.8
337.9
	222.5
334.8

	东南外墙
	F=57.96
K=0.41 D=4.50
	284.1
208.9
	282.9
206.2
	279.1
203.2
	270.7
200.7
	263.1
198.7
	251.9
237.7
	238.5
274.6
	231.3
303.6
	225.6
324.2
	220.9
329.8
	216.8
323.2
	213.8
307.8

	西南外墙
	F=37.65
K=0.41 D=4.50
	203.0
135.7
	217.5
133.6
	223.6
131.4
	218.3
129.5
	206.8
128.0
	185.3
133.2
	158.1
139.8
	152.7
147.0
	148.3
154.1
	144.7
160.1
	141.6
165.2
	139.2
183.9

	东南外窗
	总负荷(W)
F=3.24
	60.2
285.6
	51.1
216.0
	45.6
215.9
	39.9
207.6
	35.1
189.4
	31.2
170.4
	126.1
143.5
	220.5
111.7
	298.4
96.9
	353.1
85.0
	364.3
75.3
	336.4
66.7

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	16.0
50.3
	11.4
54.5
	9.8
56.6
	7.7
56.1
	6.2
51.9
	5.1
49.8
	8.2
44.1
	15.0
36.8
	23.3
29.5
	31.1
24.3
	37.9
20.7
	44.6
17.6

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	44.2
235.2
	39.8
161.5
	35.8
159.3
	32.2
151.6
	29.0
137.5
	26.1
120.6
	117.8
99.4
	205.5
74.9
	275.1
67.4
	322.0
60.6
	326.5
54.6
	291.7
49.1

	西南外门
	F=3.15
K=1.97
	15.8
49.7
	11.2
53.9
	9.7
55.9
	7.6
55.4
	6.1
51.3
	5.1
49.2
	8.1
43.6
	14.8
36.4
	23.0
29.2
	30.7
24.1
	37.4
20.5
	44.1
17.4

	内墙1
	F=40.80
K=1.01
	317.3
317.3
	317.3
317.3
	317.3
317.3
	317.3
317.3
	317.3
317.3
	317.3
317.3
	317.3
317.3
	317.3
317.3
	317.3
317.3
	317.3
317.3
	317.3
317.3
	317.3
317.3

	周边地面
	F=26.00
K=0.40
	48.3
48.3
	48.3
48.3
	48.3
48.3
	48.3
48.3
	48.3
48.3
	48.3
48.3
	48.3
48.3
	48.3
48.3
	48.3
48.3
	48.3
48.3
	48.3
48.3
	48.3
48.3

	设备
	负荷(W)
	75.6
213.3
	64.8
221.4
	56.7
226.8
	51.3
232.2
	43.2
237.6
	40.5
240.3
	108.0
245.7
	140.4
180.9
	164.7
145.8
	180.9
121.5
	194.4
102.6
	205.2
86.4

	照明
	显热(W)
	77.8
371.5
	64.8
380.2
	56.2
388.8
	47.5
393.1
	38.9
397.4
	34.6
401.8
	181.4
406.1
	267.8
259.2
	302.4
168.5
	324.0
138.2
	341.3
112.3
	358.6
95.0

	人体
	显热(W)
	79.1
503.0
	67.8
514.3
	56.5
520.0
	50.9
525.6
	39.6
531.3
	33.9
536.9
	293.9
542.6
	401.3
276.9
	435.2
169.6
	457.8
135.6
	474.8
113.0
	491.7
96.1

	
	全热(W)
	79.1
911.6
	67.8
922.9
	56.5
928.6
	50.9
934.2
	39.6
939.9
	33.9
945.5
	702.5
951.2
	809.9
276.9
	843.8
169.6
	866.4
135.6
	883.4
113.0
	900.3
96.1

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.61
	0.00
0.61
	0.00
0.61
	0.00
0.61
	0.00
0.61
	0.00
0.61
	0.61
0.61
	0.61
0.00
	0.61
0.00
	0.61
0.00
	0.61
0.00
	0.61
0.00

	新风
	显热(W)
	175.4
550.9
	124.2
596.4
	107.2
619.2
	84.4
613.5
	67.3
568.0
	56.0
545.2
	90.1
482.6
	164.1
403.0
	255.1
323.4
	340.4
266.5
	414.4
226.6
	488.3
192.5

	
	全热(W)
	1189.5
1630.4
	1145.3
1700.8
	1084.9
1719.8
	1044.6
1727.1
	1024.1
1722.3
	1035.5
1689.7
	1072.9
1650.0
	1127.7
1611.2
	1202.8
1545.1
	1302.4
1446.9
	1408.2
1333.4
	1523.4
1247.4

	
	湿负荷(kg/h)
	1.42
1.49
	1.43
1.52
	1.37
1.52
	1.35
1.54
	1.35
1.60
	1.38
1.58
	1.38
1.62
	1.35
1.68
	1.32
1.71
	1.34
1.65
	1.38
1.55
	1.43
1.48

	含新风全热冷负荷(W)
	2675
4393
	2576
4419
	2464
4453
	2361
4474
	2271
4479
	2226
4504
	3199
4515
	3565
3606
	3806
3326
	4017
3142
	4178
2949
	4309
2801

	含新风显热冷负荷(W)
	1661
2905
	1555
2906
	1486
2944
	1401
2952
	1314
2916
	1247
2951
	1808
2939
	2193
2398
	2449
2104
	2647
1962
	2775
1842
	2866
1746

	含新风湿负荷(kg/h)
	2.23
2.23
	2.23
2.23
	2.23
2.23
	2.23
2.23
	2.23
2.23
	2.23
2.23
	2.23
2.23
	2.23
2.23
	2.23
2.23
	2.23
2.23
	2.23
2.23
	2.23
2.23

	不含新风全热冷负荷(W)
	1485
2762
	1431
2718
	1379
2733
	1317
2747
	1247
2756
	1191
2815
	2126
2865
	2437
1995
	2603
1781
	2715
1695
	2770
1616
	2786
1554

	不含新风显热冷负荷(W)
	1485
2354
	1431
2309
	1379
2324
	1317
2338
	1247
2348
	1191
2406
	1718
2456
	2029
1995
	2194
1781
	2306
1695
	2361
1616
	2377
1554

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.61
0.61
	0.61
0.61
	0.61
0.61
	0.61
0.61
	0.61
0.61
	0.61
0.61
	0.61
0.61
	0.61
0.61
	0.61
0.61
	0.61
0.61
	0.61
0.61
	0.61
0.61


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1028[少先大队服务部]
	3.40
	48.96
	26
	60
	2272.0
	15
	3477.9
	15
	1.77
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	8.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	东南外墙
	F=14.64
K=0.41 D=4.50
	74.7
55.5
	74.5
54.8
	73.5
54.0
	71.3
53.4
	69.4
52.9
	66.5
66.4
	63.1
77.0
	61.2
84.2
	59.8
88.6
	58.6
88.5
	57.5
85.0
	56.7
79.4

	东南外窗
	总负荷(W)
F=2.70
	51.7
238.9
	44.0
184.8
	39.2
184.2
	34.4
176.9
	30.3
161.3
	26.9
145.2
	148.0
122.5
	241.8
95.6
	307.8
83.1
	346.4
72.9
	340.3
64.6
	295.4
57.3

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	13.4
41.9
	9.5
45.4
	8.2
47.1
	6.4
46.7
	5.1
43.2
	4.3
41.5
	6.9
36.7
	12.5
30.7
	19.4
24.6
	25.9
20.3
	31.5
17.3
	37.2
14.7

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	38.3
196.9
	34.5
139.4
	31.1
137.1
	27.9
130.2
	25.2
118.1
	22.6
103.7
	141.2
85.7
	229.3
64.9
	288.4
58.5
	320.5
52.6
	308.7
47.3
	258.2
42.6

	内墙1
	F=27.66
K=1.01
	130.9
130.9
	130.9
130.9
	130.9
130.9
	130.9
130.9
	130.9
130.9
	130.9
130.9
	130.9
130.9
	130.9
130.9
	130.9
130.9
	130.9
130.9
	130.9
130.9
	130.9
130.9

	内窗1
	F=4.50
K=1.94
	41.0
41.0
	41.0
41.0
	41.0
41.0
	41.0
41.0
	41.0
41.0
	41.0
41.0
	41.0
41.0
	41.0
41.0
	41.0
41.0
	41.0
41.0
	41.0
41.0
	41.0
41.0

	内门1
	F=2.52
K=3.00
	35.5
35.5
	35.5
35.5
	35.5
35.5
	35.5
35.5
	35.5
35.5
	35.5
35.5
	35.5
35.5
	35.5
35.5
	35.5
35.5
	35.5
35.5
	35.5
35.5
	35.5
35.5

	周边地面
	F=26.60
K=0.40
	49.4
49.4
	49.4
49.4
	49.4
49.4
	49.4
49.4
	49.4
49.4
	49.4
49.4
	49.4
49.4
	49.4
49.4
	49.4
49.4
	49.4
49.4
	49.4
49.4
	49.4
49.4

	设备
	负荷(W)
	205.6
580.2
	176.3
602.2
	154.2
616.9
	139.5
631.6
	117.5
646.3
	110.2
653.6
	293.8
668.3
	381.9
492.0
	448.0
396.6
	492.0
330.5
	528.8
279.1
	558.1
235.0

	照明
	显热(W)
	391.7
391.7
	391.7
391.7
	391.7
391.7
	391.7
391.7
	391.7
391.7
	391.7
391.7
	391.7
391.7
	391.7
391.7
	391.7
391.7
	391.7
391.7
	391.7
391.7
	391.7
391.7

	人体
	显热(W)
	51.8
329.5
	44.4
336.9
	37.0
340.6
	33.3
344.3
	25.9
348.0
	22.2
351.7
	192.5
355.4
	262.9
181.4
	285.1
111.1
	299.9
88.9
	311.0
74.1
	322.1
62.9

	
	全热(W)
	51.8
778.1
	44.4
785.5
	37.0
789.2
	33.3
792.9
	25.9
796.6
	22.2
800.3
	641.1
804.0
	711.5
181.4
	733.7
111.1
	748.5
88.9
	759.6
74.1
	770.7
62.9

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.67
	0.00
0.67
	0.00
0.67
	0.00
0.67
	0.00
0.67
	0.00
0.67
	0.67
0.67
	0.67
0.00
	0.67
0.00
	0.67
0.00
	0.67
0.00
	0.67
0.00

	新风
	显热(W)
	119.3
374.6
	84.5
405.6
	72.9
421.0
	57.4
417.2
	45.8
386.2
	38.1
370.8
	61.3
328.2
	111.6
274.0
	173.5
219.9
	231.5
181.2
	281.8
154.1
	332.1
130.9

	
	全热(W)
	808.9
1108.7
	778.8
1156.5
	737.7
1169.4
	710.3
1174.5
	696.4
1171.2
	704.1
1149.0
	729.6
1122.0
	766.8
1095.6
	817.9
1050.7
	885.6
983.9
	957.6
906.7
	1035.9
848.3

	
	湿负荷(kg/h)
	0.97
1.01
	0.98
1.04
	0.93
1.03
	0.92
1.04
	0.92
1.09
	0.94
1.08
	0.94
1.10
	0.92
1.14
	0.90
1.16
	0.91
1.12
	0.94
1.05
	0.97
1.01

	含新风全热冷负荷(W)
	1841
3410
	1767
3432
	1690
3462
	1637
3478
	1588
3477
	1578
3463
	2524
3442
	2812
2598
	3016
2379
	3180
2213
	3292
2058
	3366
1931

	含新风显热冷负荷(W)
	1152
2227
	1072
2233
	1025
2265
	985
2272
	937
2243
	912
2236
	1407
2200
	1708
1776
	1923
1548
	2077
1410
	2168
1305
	2213
1214

	含新风湿负荷(kg/h)
	1.77
1.77
	1.77
1.77
	1.77
1.77
	1.77
1.77
	1.77
1.77
	1.77
1.77
	1.77
1.77
	1.77
1.77
	1.77
1.77
	1.77
1.77
	1.77
1.77
	1.77
1.77

	不含新风全热冷负荷(W)
	1032
2301
	988
2276
	953
2293
	927
2303
	892
2306
	874
2314
	1795
2320
	2045
1502
	2198
1328
	2294
1229
	2335
1151
	2330
1083

	不含新风显热冷负荷(W)
	1032
1853
	988
1827
	953
1844
	927
1855
	892
1857
	874
1866
	1346
1872
	1596
1502
	1749
1328
	1846
1229
	1886
1151
	1881
1083

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.67
0.67
	0.67
0.67
	0.67
0.67
	0.67
0.67
	0.67
0.67
	0.67
0.67
	0.67
0.67
	0.67
0.67
	0.67
0.67
	0.67
0.67
	0.67
0.67
	0.67
0.67


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1029[库房]
	3.40
	42.40
	26
	60
	4971.4
	15
	9408.9
	16
	6.47
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	1.4(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	9.0(W/㎡)
	新风
	24.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	西外墙
	F=15.32
K=0.41 D=4.50
	81.7
58.9
	91.4
58.0
	98.1
57.0
	99.6
56.2
	97.1
55.6
	87.2
57.6
	68.8
60.3
	66.4
63.2
	64.5
66.1
	62.9
68.5
	61.5
70.5
	60.5
72.2

	北外墙
	F=24.50
K=0.41 D=4.50
	92.8
66.6
	93.4
65.6
	92.5
64.4
	89.7
63.5
	92.2
62.7
	89.8
75.7
	78.0
79.5
	75.3
79.3
	73.0
81.3
	71.3
85.2
	69.7
88.4
	68.6
91.1

	西外窗
	总负荷(W)
F=2.70
	62.0
155.3
	53.3
199.0
	47.6
287.0
	41.9
366.9
	37.1
403.5
	33.0
400.1
	49.9
331.6
	69.9
183.9
	90.9
98.8
	112.2
87.1
	129.8
77.4
	144.0
68.8

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	13.4
41.9
	9.5
45.4
	8.2
47.1
	6.4
46.7
	5.1
43.2
	4.3
41.5
	6.9
36.7
	12.5
30.7
	19.4
24.6
	25.9
20.3
	31.5
17.3
	37.2
14.7

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	48.7
113.3
	43.8
153.6
	39.4
239.9
	35.5
320.2
	31.9
360.3
	28.7
358.6
	43.1
294.9
	57.4
153.2
	71.5
74.2
	86.3
66.8
	98.3
60.1
	106.9
54.1

	北外窗
	总负荷(W)
F=2.70
	44.2
151.8
	37.2
158.5
	33.2
160.6
	28.9
155.6
	25.4
139.2
	22.5
135.8
	73.1
130.1
	81.8
85.1
	86.8
71.7
	107.4
62.6
	125.5
55.4
	140.2
49.0

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	13.4
41.9
	9.5
45.4
	8.2
47.1
	6.4
46.7
	5.1
43.2
	4.3
41.5
	6.9
36.7
	12.5
30.7
	19.4
24.6
	25.9
20.3
	31.5
17.3
	37.2
14.7

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	30.9
109.8
	27.8
113.0
	25.0
113.4
	22.5
108.9
	20.3
96.0
	18.2
94.2
	66.2
93.4
	69.3
54.5
	67.3
47.1
	81.5
42.4
	94.0
38.1
	103.0
34.3

	内墙1
	F=24.05
K=1.01
	114.2
187.0
	114.2
187.0
	114.2
187.0
	114.2
187.0
	114.2
187.0
	114.2
187.0
	187.0
187.0
	187.0
187.0
	187.0
187.0
	187.0
187.0
	187.0
187.0
	187.0
187.0

	内墙1
	F=6.80
K=1.01
	32.3
52.9
	32.3
52.9
	32.3
52.9
	32.3
52.9
	32.3
52.9
	32.3
52.9
	52.9
52.9
	52.9
52.9
	52.9
52.9
	52.9
52.9
	52.9
52.9
	52.9
52.9

	内门1
	F=3.15
K=3.00
	44.4
72.8
	44.4
72.8
	44.4
72.8
	44.4
72.8
	44.4
72.8
	44.4
72.8
	72.8
72.8
	72.8
72.8
	72.8
72.8
	72.8
72.8
	72.8
72.8
	72.8
72.8

	周边地面
	F=22.60
K=0.40
	42.0
42.0
	42.0
42.0
	42.0
42.0
	42.0
42.0
	42.0
42.0
	42.0
42.0
	42.0
42.0
	42.0
42.0
	42.0
42.0
	42.0
42.0
	42.0
42.0
	42.0
42.0

	设备
	负荷(W)
	59.4
167.5
	50.9
173.8
	44.5
178.1
	40.3
182.3
	33.9
186.6
	31.8
188.7
	84.8
192.9
	110.2
142.0
	129.3
114.5
	142.0
95.4
	152.6
80.6
	161.1
67.8

	照明
	显热(W)
	68.7
328.2
	57.2
335.8
	49.6
343.4
	42.0
347.3
	34.3
351.1
	30.5
354.9
	160.3
358.7
	236.6
229.0
	267.1
148.8
	286.2
122.1
	301.5
99.2
	316.7
84.0

	人体
	显热(W)
	268.2
1704.9
	229.9
1743.2
	191.6
1762.4
	172.4
1781.5
	134.1
1800.7
	114.9
1819.8
	996.1
1839.0
	1360.1
938.7
	1475.0
574.7
	1551.7
459.8
	1609.1
383.1
	1666.6
325.7

	
	全热(W)
	268.2
3089.8
	229.9
3128.1
	191.6
3147.2
	172.4
3166.4
	134.1
3185.6
	114.9
3204.7
	2381.0
3223.9
	2745.0
938.7
	2859.9
574.7
	2936.5
459.8
	2994.0
383.1
	3051.5
325.7

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
2.07
	0.00
2.07
	0.00
2.07
	0.00
2.07
	0.00
2.07
	0.00
2.07
	2.07
2.07
	2.07
0.00
	2.07
0.00
	2.07
0.00
	2.07
0.00
	2.07
0.00

	新风
	显热(W)
	475.7
1493.8
	336.9
1617.2
	290.6
1678.9
	228.9
1663.5
	182.6
1540.1
	151.7
1478.3
	244.3
1308.7
	444.8
1092.7
	691.6
876.7
	923.0
722.5
	1123.6
614.5
	1324.1
522.0

	
	全热(W)
	3225.4
4420.7
	3105.4
4611.5
	2941.5
4663.0
	2832.3
4683.0
	2776.9
4670.0
	2807.7
4581.6
	2909.2
4473.9
	3057.6
4368.6
	3261.4
4189.4
	3531.4
3923.2
	3818.3
3615.5
	4130.7
3382.3

	
	湿负荷(kg/h)
	3.86
4.05
	3.89
4.13
	3.73
4.12
	3.66
4.17
	3.65
4.33
	3.74
4.29
	3.75
4.39
	3.66
4.56
	3.59
4.63
	3.63
4.48
	3.74
4.20
	3.89
4.01

	含新风全热冷负荷(W)
	4135
8793
	3952
9085
	3731
9256
	3580
9376
	3464
9409
	3450
9354
	6160
9206
	6797
6444
	7188
5700
	7605
5259
	8008
4825
	8428
4495

	含新风显热冷负荷(W)
	1385
4482
	1183
4706
	1080
4887
	976
4971
	870
4894
	794
4866
	2110
4655
	2800
3169
	3233
2387
	3611
2058
	3928
1824
	4236
1635

	含新风湿负荷(kg/h)
	6.47
6.47
	6.47
6.47
	6.47
6.47
	6.47
6.47
	6.47
6.47
	6.47
6.47
	6.47
6.47
	6.47
6.47
	6.47
6.47
	6.47
6.47
	6.47
6.47
	6.47
6.47

	不含新风全热冷负荷(W)
	910
4373
	846
4473
	790
4593
	748
4693
	687
4739
	643
4772
	3251
4732
	3740
2076
	3926
1511
	4073
1335
	4189
1209
	4297
1113

	不含新风显热冷负荷(W)
	910
2988
	846
3089
	790
3208
	748
3308
	687
3354
	643
3387
	1866
3347
	2355
2076
	2541
1511
	2688
1335
	2804
1209
	2912
1113

	不含新风湿负荷(kg/h)
	2.07
2.07
	2.07
2.07
	2.07
2.07
	2.07
2.07
	2.07
2.07
	2.07
2.07
	2.07
2.07
	2.07
2.07
	2.07
2.07
	2.07
2.07
	2.07
2.07
	2.07
2.07


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1032[网络中心]
	3.40
	38.40
	26
	60
	1944.9
	16
	2912.4
	16
	1.39
	18

	相同房间
	1035[维修间]

	房间参数
	人体
	8.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	西外墙
	F=10.90
K=0.41 D=4.50
	58.1
41.9
	65.0
41.3
	69.8
40.6
	70.8
40.0
	69.1
39.5
	62.0
41.0
	48.9
42.9
	47.2
44.9
	45.9
47.0
	44.7
48.7
	43.8
50.2
	43.0
51.3

	西外窗
	总负荷(W)
F=2.70
	62.0
155.3
	53.3
199.0
	47.6
287.0
	41.9
366.9
	37.1
403.5
	33.0
400.1
	49.9
331.6
	69.9
183.9
	90.9
98.8
	112.2
87.1
	129.8
77.4
	144.0
68.8

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	13.4
41.9
	9.5
45.4
	8.2
47.1
	6.4
46.7
	5.1
43.2
	4.3
41.5
	6.9
36.7
	12.5
30.7
	19.4
24.6
	25.9
20.3
	31.5
17.3
	37.2
14.7

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	48.7
113.3
	43.8
153.6
	39.4
239.9
	35.5
320.2
	31.9
360.3
	28.7
358.6
	43.1
294.9
	57.4
153.2
	71.5
74.2
	86.3
66.8
	98.3
60.1
	106.9
54.1

	内墙1
	F=11.71
K=1.01
	55.4
55.4
	55.4
55.4
	55.4
55.4
	55.4
55.4
	55.4
55.4
	55.4
55.4
	55.4
55.4
	55.4
55.4
	55.4
55.4
	55.4
55.4
	55.4
55.4
	55.4
55.4

	内门1
	F=1.89
K=3.00
	26.6
26.6
	26.6
26.6
	26.6
26.6
	26.6
26.6
	26.6
26.6
	26.6
26.6
	26.6
26.6
	26.6
26.6
	26.6
26.6
	26.6
26.6
	26.6
26.6
	26.6
26.6

	周边地面
	F=16.00
K=0.40
	29.7
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7

	设备
	负荷(W)
	161.3
455.0
	138.2
472.3
	121.0
483.8
	109.4
495.4
	92.2
506.9
	86.4
512.6
	230.4
524.2
	299.5
385.9
	351.4
311.0
	385.9
259.2
	414.7
218.9
	437.8
184.3

	照明
	显热(W)
	307.2
307.2
	307.2
307.2
	307.2
307.2
	307.2
307.2
	307.2
307.2
	307.2
307.2
	307.2
307.2
	307.2
307.2
	307.2
307.2
	307.2
307.2
	307.2
307.2
	307.2
307.2

	人体
	显热(W)
	40.7
258.5
	34.8
264.3
	29.0
267.2
	26.1
270.1
	20.3
273.0
	17.4
275.9
	151.0
278.8
	206.2
142.3
	223.6
87.1
	235.2
69.7
	243.9
58.1
	252.6
49.4

	
	全热(W)
	40.7
610.3
	34.8
616.1
	29.0
619.0
	26.1
621.9
	20.3
624.8
	17.4
627.7
	502.8
630.6
	558.0
142.3
	575.4
87.1
	587.1
69.7
	595.8
58.1
	604.5
49.4

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.52
	0.00
0.52
	0.00
0.52
	0.00
0.52
	0.00
0.52
	0.00
0.52
	0.52
0.52
	0.52
0.00
	0.52
0.00
	0.52
0.00
	0.52
0.00
	0.52
0.00

	新风
	显热(W)
	93.6
293.8
	66.3
318.1
	57.2
330.2
	45.0
327.2
	35.9
302.9
	29.8
290.8
	48.1
257.4
	87.5
214.9
	136.0
172.5
	181.6
142.1
	221.0
120.9
	260.4
102.7

	
	全热(W)
	634.4
869.5
	610.8
907.1
	578.6
917.2
	557.1
921.1
	546.2
918.6
	552.3
901.2
	572.2
880.0
	601.4
859.3
	641.5
824.0
	694.6
771.7
	751.1
711.2
	812.5
665.3

	
	湿负荷(kg/h)
	0.76
0.80
	0.77
0.81
	0.73
0.81
	0.72
0.82
	0.72
0.85
	0.74
0.84
	0.74
0.86
	0.72
0.90
	0.71
0.91
	0.71
0.88
	0.74
0.83
	0.76
0.79

	含新风全热冷负荷(W)
	1376
2551
	1321
2655
	1265
2767
	1224
2864
	1184
2912
	1170
2902
	1823
2828
	1995
2035
	2124
1787
	2244
1655
	2354
1535
	2461
1438

	含新风显热冷负荷(W)
	835
1624
	777
1714
	744
1828
	712
1919
	674
1945
	648
1939
	947
1854
	1129
1391
	1267
1135
	1379
1026
	1472
944
	1557
875

	含新风湿负荷(kg/h)
	1.39
1.39
	1.39
1.39
	1.39
1.39
	1.39
1.39
	1.39
1.39
	1.39
1.39
	1.39
1.39
	1.39
1.39
	1.39
1.39
	1.39
1.39
	1.39
1.39
	1.39
1.39

	不含新风全热冷负荷(W)
	741
1682
	710
1748
	686
1849
	667
1943
	638
1994
	618
2000
	1251
1948
	1394
1176
	1483
963
	1549
884
	1603
823
	1648
773

	不含新风显热冷负荷(W)
	741
1330
	710
1396
	686
1498
	667
1591
	638
1642
	618
1649
	899
1596
	1042
1176
	1131
963
	1197
884
	1251
823
	1296
773

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.52
0.52
	0.52
0.52
	0.52
0.52
	0.52
0.52
	0.52
0.52
	0.52
0.52
	0.52
0.52
	0.52
0.52
	0.52
0.52
	0.52
0.52
	0.52
0.52
	0.52
0.52


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1037[辅助用房]
	3.40
	38.00
	26
	60
	1684.2
	15
	2620.1
	15
	1.37
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	8.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	6.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	北外墙
	F=10.90
K=0.41 D=4.50
	41.3
29.6
	41.5
29.2
	41.1
28.7
	39.9
28.2
	41.0
27.9
	39.9
33.7
	34.7
35.4
	33.5
35.3
	32.5
36.2
	31.7
37.9
	31.0
39.3
	30.5
40.5

	北外窗
	总负荷(W)
F=2.70
	44.2
151.8
	37.2
158.5
	33.2
160.6
	28.9
155.6
	25.4
139.2
	22.5
135.8
	73.1
130.1
	81.8
85.1
	86.8
71.7
	107.4
62.6
	125.5
55.4
	140.2
49.0

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	13.4
41.9
	9.5
45.4
	8.2
47.1
	6.4
46.7
	5.1
43.2
	4.3
41.5
	6.9
36.7
	12.5
30.7
	19.4
24.6
	25.9
20.3
	31.5
17.3
	37.2
14.7

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	30.9
109.8
	27.8
113.0
	25.0
113.4
	22.5
108.9
	20.3
96.0
	18.2
94.2
	66.2
93.4
	69.3
54.5
	67.3
47.1
	81.5
42.4
	94.0
38.1
	103.0
34.3

	内墙1
	F=11.71
K=1.01
	55.4
55.4
	55.4
55.4
	55.4
55.4
	55.4
55.4
	55.4
55.4
	55.4
55.4
	55.4
55.4
	55.4
55.4
	55.4
55.4
	55.4
55.4
	55.4
55.4
	55.4
55.4

	内墙1
	F=10.20
K=1.01
	48.4
79.3
	48.4
79.3
	48.4
79.3
	48.4
79.3
	48.4
79.3
	48.4
79.3
	79.3
79.3
	79.3
79.3
	79.3
79.3
	79.3
79.3
	79.3
79.3
	79.3
79.3

	内门1
	F=1.89
K=3.00
	26.6
26.6
	26.6
26.6
	26.6
26.6
	26.6
26.6
	26.6
26.6
	26.6
26.6
	26.6
26.6
	26.6
26.6
	26.6
26.6
	26.6
26.6
	26.6
26.6
	26.6
26.6

	周边地面
	F=16.00
K=0.40
	29.7
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7

	设备
	负荷(W)
	159.6
450.3
	136.8
467.4
	119.7
478.8
	108.3
490.2
	91.2
501.6
	85.5
507.3
	228.0
518.7
	296.4
381.9
	347.7
307.8
	381.9
256.5
	410.4
216.6
	433.2
182.4

	照明
	显热(W)
	228.0
228.0
	228.0
228.0
	228.0
228.0
	228.0
228.0
	228.0
228.0
	228.0
228.0
	228.0
228.0
	228.0
228.0
	228.0
228.0
	228.0
228.0
	228.0
228.0
	228.0
228.0

	人体
	显热(W)
	40.2
255.8
	34.5
261.5
	28.7
264.4
	25.9
267.3
	20.1
270.1
	17.2
273.0
	149.4
275.9
	204.0
140.8
	221.3
86.2
	232.8
69.0
	241.4
57.5
	250.0
48.9

	
	全热(W)
	40.2
603.9
	34.5
609.7
	28.7
612.6
	25.9
615.4
	20.1
618.3
	17.2
621.2
	497.6
624.1
	552.2
140.8
	569.5
86.2
	580.9
69.0
	589.6
57.5
	598.2
48.9

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.52
	0.00
0.52
	0.00
0.52
	0.00
0.52
	0.00
0.52
	0.00
0.52
	0.52
0.52
	0.52
0.00
	0.52
0.00
	0.52
0.00
	0.52
0.00
	0.52
0.00

	新风
	显热(W)
	92.6
290.8
	65.6
314.8
	56.6
326.8
	44.5
323.8
	35.5
299.8
	29.5
287.8
	47.6
254.7
	86.6
212.7
	134.6
170.7
	179.7
140.6
	218.7
119.6
	257.7
101.6

	
	全热(W)
	627.8
860.5
	604.5
897.6
	572.6
907.7
	551.3
911.5
	540.5
909.0
	546.5
891.8
	566.3
870.8
	595.2
850.3
	634.8
815.5
	687.4
763.7
	743.2
703.7
	804.0
658.4

	
	湿负荷(kg/h)
	0.75
0.79
	0.76
0.80
	0.73
0.80
	0.71
0.81
	0.71
0.84
	0.73
0.84
	0.73
0.85
	0.71
0.89
	0.70
0.90
	0.71
0.87
	0.73
0.82
	0.76
0.78

	含新风全热冷负荷(W)
	1301
2515
	1243
2581
	1184
2607
	1143
2620
	1106
2615
	1100
2609
	1819
2598
	1978
1913
	2090
1736
	2209
1609
	2319
1492
	2425
1398

	含新风显热冷负荷(W)
	766
1597
	704
1650
	668
1678
	636
1684
	601
1658
	583
1657
	952
1634
	1121
1275
	1242
1092
	1353
986
	1446
908
	1531
841

	含新风湿负荷(kg/h)
	1.37
1.37
	1.37
1.37
	1.37
1.37
	1.37
1.37
	1.37
1.37
	1.37
1.37
	1.37
1.37
	1.37
1.37
	1.37
1.37
	1.37
1.37
	1.37
1.37
	1.37
1.37

	不含新风全热冷负荷(W)
	674
1655
	638
1684
	611
1700
	591
1709
	566
1706
	553
1717
	1253
1727
	1383
1062
	1456
921
	1521
845
	1576
788
	1621
740

	不含新风显热冷负荷(W)
	674
1307
	638
1336
	611
1352
	591
1360
	566
1358
	553
1369
	904
1379
	1035
1062
	1107
921
	1173
845
	1227
788
	1273
740

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.52
0.52
	0.52
0.52
	0.52
0.52
	0.52
0.52
	0.52
0.52
	0.52
0.52
	0.52
0.52
	0.52
0.52
	0.52
0.52
	0.52
0.52
	0.52
0.52
	0.52
0.52


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1040[男淋浴]
	3.40
	32.00
	26
	60
	2665.5
	14
	6335.3
	15
	5.39
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	4.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	5.0(W/㎡)
	新风
	6.00(次/h)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	东外墙
	F=25.85
K=0.41 D=4.50
	135.0
100.9
	134.6
99.6
	132.8
98.3
	129.0
97.1
	125.5
96.2
	120.4
129.0
	114.3
149.5
	111.1
160.5
	108.4
164.6
	106.3
159.9
	104.4
149.6
	103.1
136.2

	东外窗
	总负荷(W)
F=1.35
	26.2
94.1
	22.3
93.6
	19.9
93.2
	17.5
89.5
	15.4
81.6
	13.7
73.4
	99.7
62.0
	153.4
48.5
	184.0
42.1
	194.1
37.0
	175.7
32.8
	139.6
29.1

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	6.7
21.0
	4.7
22.7
	4.1
23.6
	3.2
23.4
	2.6
21.6
	2.1
20.8
	3.4
18.4
	6.2
15.3
	9.7
12.3
	13.0
10.1
	15.8
8.6
	18.6
7.3

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	19.6
73.2
	17.6
70.9
	15.8
69.7
	14.3
66.1
	12.8
59.9
	11.5
52.6
	96.2
43.6
	147.2
33.1
	174.3
29.8
	181.1
26.8
	159.9
24.2
	121.0
21.7

	内墙1
	F=20.07
K=1.01
	95.2
156.0
	95.2
156.0
	95.2
156.0
	95.2
156.0
	95.2
156.0
	95.2
156.0
	156.0
156.0
	156.0
156.0
	156.0
156.0
	156.0
156.0
	156.0
156.0
	156.0
156.0

	内墙1
	F=5.24
K=1.01
	40.8
40.8
	40.8
40.8
	40.8
40.8
	40.8
40.8
	40.8
40.8
	40.8
40.8
	40.8
40.8
	40.8
40.8
	40.8
40.8
	40.8
40.8
	40.8
40.8
	40.8
40.8

	内门1
	F=1.89
K=3.00
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7

	周边地面
	F=16.00
K=0.40
	29.7
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7

	设备
	负荷(W)
	44.8
126.4
	38.4
131.2
	33.6
134.4
	30.4
137.6
	25.6
140.8
	24.0
142.4
	64.0
145.6
	83.2
107.2
	97.6
86.4
	107.2
72.0
	115.2
60.8
	121.6
51.2

	照明
	显热(W)
	28.8
137.6
	24.0
140.8
	20.8
144.0
	17.6
145.6
	14.4
147.2
	12.8
148.8
	67.2
150.4
	99.2
96.0
	112.0
62.4
	120.0
51.2
	126.4
41.6
	132.8
35.2

	人体
	显热(W)
	65.2
414.4
	55.9
423.7
	46.6
428.4
	41.9
433.0
	32.6
437.7
	27.9
442.3
	242.1
447.0
	330.6
228.1
	358.5
139.7
	377.1
111.7
	391.1
93.1
	405.1
79.2

	
	全热(W)
	65.2
1400.8
	55.9
1410.1
	46.6
1414.8
	41.9
1419.4
	32.6
1424.1
	27.9
1428.7
	1228.5
1433.4
	1317.0
228.1
	1344.9
139.7
	1363.5
111.7
	1377.5
93.1
	1391.5
79.2

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
1.47
	0.00
1.47
	0.00
1.47
	0.00
1.47
	0.00
1.47
	0.00
1.47
	1.47
1.47
	1.47
0.00
	1.47
0.00
	1.47
0.00
	1.47
0.00
	1.47
0.00

	新风
	显热(W)
	424.2
1332.0
	300.4
1442.0
	259.1
1497.1
	204.1
1483.3
	162.8
1373.3
	135.3
1318.2
	217.8
1166.9
	396.7
974.4
	616.7
781.8
	823.1
644.2
	1001.9
548.0
	1180.7
465.4

	
	全热(W)
	2876.1
3941.9
	2769.1
4112.1
	2622.9
4158.0
	2525.5
4175.9
	2476.1
4164.3
	2503.6
4085.4
	2594.1
3989.4
	2726.5
3895.5
	2908.2
3735.7
	3149.0
3498.3
	3404.8
3223.9
	3683.3
3016.0

	
	湿负荷(kg/h)
	3.44
3.61
	3.47
3.69
	3.32
3.67
	3.27
3.72
	3.26
3.86
	3.34
3.83
	3.34
3.92
	3.27
4.07
	3.20
4.12
	3.24
3.99
	3.34
3.75
	3.47
3.58

	含新风全热冷负荷(W)
	3368
6072
	3237
6258
	3069
6313
	2954
6335
	2882
6324
	2895
6278
	4438
6200
	4761
4806
	5025
4501
	5310
4200
	5574
3872
	5842
3617

	含新风显热冷负荷(W)
	917
2476
	768
2601
	705
2666
	633
2656
	569
2547
	527
2524
	1075
2392
	1444
1885
	1747
1547
	1998
1346
	2185
1196
	2353
1066

	含新风湿负荷(kg/h)
	5.39
5.39
	5.39
5.39
	5.39
5.39
	5.39
5.39
	5.39
5.39
	5.39
5.39
	5.39
5.39
	5.39
5.39
	5.39
5.39
	5.39
5.39
	5.39
5.39
	5.39
5.39

	不含新风全热冷负荷(W)
	492
2130
	468
2146
	446
2155
	429
2159
	406
2160
	391
2193
	1844
2211
	2034
911
	2117
765
	2161
702
	2169
648
	2159
601

	不含新风显热冷负荷(W)
	492
1144
	468
1159
	446
1168
	429
1173
	406
1174
	391
1206
	858
1225
	1048
911
	1131
765
	1175
702
	1183
648
	1172
601

	不含新风湿负荷(kg/h)
	1.47
1.47
	1.47
1.47
	1.47
1.47
	1.47
1.47
	1.47
1.47
	1.47
1.47
	1.47
1.47
	1.47
1.47
	1.47
1.47
	1.47
1.47
	1.47
1.47
	1.47
1.47


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1043[女淋浴]
	3.40
	32.00
	26
	60
	2653.7
	14
	6328.2
	15
	5.39
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	4.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	5.0(W/㎡)
	新风
	6.00(次/h)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	南外墙
	F=3.14
K=0.41 D=4.50
	14.8
9.4
	14.6
9.3
	13.8
9.2
	12.7
9.0
	12.3
8.9
	11.7
9.4
	11.0
9.9
	10.6
10.5
	10.3
11.6
	10.1
12.9
	9.9
13.9
	9.7
14.6

	内墙1
	F=10.46
K=1.01
	81.3
81.3
	81.3
81.3
	81.3
81.3
	81.3
81.3
	81.3
81.3
	81.3
81.3
	81.3
81.3
	81.3
81.3
	81.3
81.3
	81.3
81.3
	81.3
81.3
	81.3
81.3

	内墙1
	F=11.71
K=1.01
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1

	内墙1
	F=25.85
K=1.01
	122.7
201.0
	122.7
201.0
	122.7
201.0
	122.7
201.0
	122.7
201.0
	122.7
201.0
	201.0
201.0
	201.0
201.0
	201.0
201.0
	201.0
201.0
	201.0
201.0
	201.0
201.0

	内窗1
	F=1.35
K=1.94
	12.3
20.2
	12.3
20.2
	12.3
20.2
	12.3
20.2
	12.3
20.2
	12.3
20.2
	20.2
20.2
	20.2
20.2
	20.2
20.2
	20.2
20.2
	20.2
20.2
	20.2
20.2

	内门1
	F=1.89
K=3.00
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7

	周边地面
	F=1.85
K=0.40
	3.4
3.4
	3.4
3.4
	3.4
3.4
	3.4
3.4
	3.4
3.4
	3.4
3.4
	3.4
3.4
	3.4
3.4
	3.4
3.4
	3.4
3.4
	3.4
3.4
	3.4
3.4

	设备
	负荷(W)
	44.8
126.4
	38.4
131.2
	33.6
134.4
	30.4
137.6
	25.6
140.8
	24.0
142.4
	64.0
145.6
	83.2
107.2
	97.6
86.4
	107.2
72.0
	115.2
60.8
	121.6
51.2

	照明
	显热(W)
	28.8
137.6
	24.0
140.8
	20.8
144.0
	17.6
145.6
	14.4
147.2
	12.8
148.8
	67.2
150.4
	99.2
96.0
	112.0
62.4
	120.0
51.2
	126.4
41.6
	132.8
35.2

	人体
	显热(W)
	65.2
414.4
	55.9
423.7
	46.6
428.4
	41.9
433.0
	32.6
437.7
	27.9
442.3
	242.1
447.0
	330.6
228.1
	358.5
139.7
	377.1
111.7
	391.1
93.1
	405.1
79.2

	
	全热(W)
	65.2
1400.8
	55.9
1410.1
	46.6
1414.8
	41.9
1419.4
	32.6
1424.1
	27.9
1428.7
	1228.5
1433.4
	1317.0
228.1
	1344.9
139.7
	1363.5
111.7
	1377.5
93.1
	1391.5
79.2

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
1.47
	0.00
1.47
	0.00
1.47
	0.00
1.47
	0.00
1.47
	0.00
1.47
	1.47
1.47
	1.47
0.00
	1.47
0.00
	1.47
0.00
	1.47
0.00
	1.47
0.00

	新风
	显热(W)
	424.2
1332.0
	300.4
1442.0
	259.1
1497.1
	204.1
1483.3
	162.8
1373.3
	135.3
1318.2
	217.8
1166.9
	396.7
974.4
	616.7
781.8
	823.1
644.2
	1001.9
548.0
	1180.7
465.4

	
	全热(W)
	2876.1
3941.9
	2769.1
4112.1
	2622.9
4158.0
	2525.5
4175.9
	2476.1
4164.3
	2503.6
4085.4
	2594.1
3989.4
	2726.5
3895.5
	2908.2
3735.7
	3149.0
3498.3
	3404.8
3223.9
	3683.3
3016.0

	
	湿负荷(kg/h)
	3.44
3.61
	3.47
3.69
	3.32
3.67
	3.27
3.72
	3.26
3.86
	3.34
3.83
	3.34
3.92
	3.27
4.07
	3.20
4.12
	3.24
3.99
	3.34
3.75
	3.47
3.58

	含新风全热冷负荷(W)
	3332
6057
	3204
6244
	3040
6301
	2930
6328
	2863
6326
	2882
6255
	4406
6169
	4677
4778
	4914
4477
	5190
4187
	5474
3874
	5780
3637

	含新风显热冷负荷(W)
	880
2461
	735
2588
	676
2654
	609
2649
	550
2549
	514
2502
	1043
2361
	1361
1857
	1636
1523
	1878
1333
	2085
1198
	2291
1086

	含新风湿负荷(kg/h)
	5.39
5.39
	5.39
5.39
	5.39
5.39
	5.39
5.39
	5.39
5.39
	5.39
5.39
	5.39
5.39
	5.39
5.39
	5.39
5.39
	5.39
5.39
	5.39
5.39
	5.39
5.39

	不含新风全热冷负荷(W)
	456
2115
	435
2132
	417
2143
	405
2152
	387
2162
	378
2170
	1811
2180
	1951
883
	2006
741
	2042
689
	2070
650
	2096
621

	不含新风显热冷负荷(W)
	456
1129
	435
1146
	417
1157
	405
1166
	387
1175
	378
1184
	825
1194
	964
883
	1019
741
	1055
689
	1083
650
	1110
621

	不含新风湿负荷(kg/h)
	1.47
1.47
	1.47
1.47
	1.47
1.47
	1.47
1.47
	1.47
1.47
	1.47
1.47
	1.47
1.47
	1.47
1.47
	1.47
1.47
	1.47
1.47
	1.47
1.47
	1.47
1.47


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1044[办公室]
	3.40
	30.40
	26
	60
	1528.2
	14
	2377.8
	14
	1.26
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	6.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	南外墙
	F=10.90
K=0.41 D=4.50
	51.3
32.8
	50.5
32.3
	48.0
31.8
	44.0
31.3
	42.6
30.9
	40.6
32.5
	38.1
34.5
	36.8
36.6
	35.8
40.4
	35.0
44.8
	34.2
48.3
	33.7
50.6

	南外窗
	总负荷(W)
F=2.70
	45.7
193.6
	38.6
202.4
	34.4
195.8
	30.0
173.8
	26.3
147.4
	23.4
132.6
	41.2
111.2
	62.1
85.5
	83.9
73.9
	107.2
64.7
	140.1
57.2
	172.1
50.6

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	13.4
41.9
	9.5
45.4
	8.2
47.1
	6.4
46.7
	5.1
43.2
	4.3
41.5
	6.9
36.7
	12.5
30.7
	19.4
24.6
	25.9
20.3
	31.5
17.3
	37.2
14.7

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	32.3
151.6
	29.1
157.0
	26.2
148.7
	23.6
127.1
	21.2
104.2
	19.1
91.1
	34.4
74.4
	49.6
54.8
	64.4
49.3
	81.3
44.4
	108.6
39.9
	134.9
36.0

	内墙1
	F=25.84
K=1.01
	122.7
201.0
	122.7
201.0
	122.7
201.0
	122.7
201.0
	122.7
201.0
	122.7
201.0
	201.0
201.0
	201.0
201.0
	201.0
201.0
	201.0
201.0
	201.0
201.0
	201.0
201.0

	内墙1
	F=11.71
K=1.01
	55.4
55.4
	55.4
55.4
	55.4
55.4
	55.4
55.4
	55.4
55.4
	55.4
55.4
	55.4
55.4
	55.4
55.4
	55.4
55.4
	55.4
55.4
	55.4
55.4
	55.4
55.4

	内门1
	F=1.89
K=3.00
	26.6
26.6
	26.6
26.6
	26.6
26.6
	26.6
26.6
	26.6
26.6
	26.6
26.6
	26.6
26.6
	26.6
26.6
	26.6
26.6
	26.6
26.6
	26.6
26.6
	26.6
26.6

	周边地面
	F=16.00
K=0.40
	29.7
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7

	设备
	负荷(W)
	42.6
120.1
	36.5
124.6
	31.9
127.7
	28.9
130.7
	24.3
133.8
	22.8
135.3
	60.8
138.3
	79.0
101.8
	92.7
82.1
	101.8
68.4
	109.4
57.8
	115.5
48.6

	照明
	显热(W)
	43.8
209.2
	36.5
214.0
	31.6
218.9
	26.8
221.3
	21.9
223.7
	19.5
226.2
	102.1
228.6
	150.8
145.9
	170.2
94.8
	182.4
77.8
	192.1
63.2
	201.9
53.5

	人体
	显热(W)
	44.5
283.2
	38.2
289.5
	31.8
292.7
	28.6
295.9
	22.3
299.1
	19.1
302.3
	165.5
305.5
	225.9
155.9
	245.0
95.5
	257.7
76.4
	267.3
63.6
	276.8
54.1

	
	全热(W)
	44.5
513.2
	38.2
519.6
	31.8
522.8
	28.6
525.9
	22.3
529.1
	19.1
532.3
	395.5
535.5
	455.9
155.9
	475.0
95.5
	487.8
76.4
	497.3
63.6
	506.8
54.1

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.34
	0.00
0.34
	0.00
0.34
	0.00
0.34
	0.00
0.34
	0.00
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.00
	0.34
0.00
	0.34
0.00
	0.34
0.00
	0.34
0.00

	新风
	显热(W)
	98.8
310.1
	69.9
335.8
	60.3
348.6
	47.5
345.4
	37.9
319.8
	31.5
306.9
	50.7
271.7
	92.4
226.9
	143.6
182.0
	191.6
150.0
	233.3
127.6
	274.9
108.4

	
	全热(W)
	669.7
917.9
	644.8
957.5
	610.7
968.2
	588.1
972.3
	576.6
969.6
	582.9
951.2
	604.0
928.9
	634.8
907.0
	677.2
869.8
	733.2
814.6
	792.8
750.7
	857.6
702.3

	
	湿负荷(kg/h)
	0.80
0.84
	0.81
0.86
	0.77
0.85
	0.76
0.87
	0.76
0.90
	0.78
0.89
	0.78
0.91
	0.76
0.95
	0.75
0.96
	0.75
0.93
	0.78
0.87
	0.81
0.83

	含新风全热冷负荷(W)
	1132
2299
	1079
2363
	1023
2378
	981
2368
	948
2347
	943
2323
	1555
2290
	1732
1746
	1848
1569
	1960
1459
	2079
1354
	2200
1272

	含新风显热冷负荷(W)
	561
1462
	505
1511
	472
1528
	440
1511
	410
1467
	391
1449
	771
1403
	960
1065
	1084
881
	1189
795
	1289
730
	1388
679

	含新风湿负荷(kg/h)
	1.26
1.26
	1.26
1.26
	1.26
1.26
	1.26
1.26
	1.26
1.26
	1.26
1.26
	1.26
1.26
	1.26
1.26
	1.26
1.26
	1.26
1.26
	1.26
1.26
	1.26
1.26

	不含新风全热冷负荷(W)
	462
1382
	435
1406
	412
1410
	393
1396
	372
1378
	360
1372
	951
1361
	1097
839
	1170
699
	1227
645
	1286
603
	1343
570

	不含新风显热冷负荷(W)
	462
1152
	435
1176
	412
1180
	393
1166
	372
1148
	360
1142
	721
1131
	867
839
	940
699
	997
645
	1056
603
	1113
570

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1047[准备室]
	3.40
	27.00
	26
	60
	1843.6
	18
	2631.6
	18
	1.12
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	6.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=27.00
K=0.33 D=3.48
	161.9
110.2
	152.5
109.2
	142.9
108.4
	132.5
114.3
	124.1
124.2
	121.3
135.5
	119.0
147.2
	117.1
156.7
	115.4
163.3
	114.1
167.8
	112.4
169.0
	111.3
167.4

	东南外墙
	F=27.36
K=0.41 D=4.50
	134.1
98.6
	133.6
97.3
	131.7
95.9
	127.8
94.7
	124.2
93.8
	118.9
112.2
	112.6
129.6
	109.2
143.3
	106.5
153.0
	104.3
155.7
	102.3
152.6
	100.9
145.3

	东北外墙
	F=40.80
K=0.41 D=4.50
	190.1
140.2
	190.2
138.4
	187.8
136.4
	182.3
134.7
	177.2
133.3
	169.5
182.7
	160.3
206.9
	155.4
215.5
	151.5
214.7
	148.4
204.2
	145.6
189.0
	143.6
188.4

	东南外窗
	总负荷(W)
F=3.24
	60.2
285.6
	51.1
216.0
	45.6
215.9
	39.9
207.6
	35.1
189.4
	31.2
170.4
	126.1
143.5
	220.5
111.7
	298.4
96.9
	353.1
85.0
	364.3
75.3
	336.4
66.7

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	16.0
50.3
	11.4
54.5
	9.8
56.6
	7.7
56.1
	6.2
51.9
	5.1
49.8
	8.2
44.1
	15.0
36.8
	23.3
29.5
	31.1
24.3
	37.9
20.7
	44.6
17.6

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	44.2
235.2
	39.8
161.5
	35.8
159.3
	32.2
151.6
	29.0
137.5
	26.1
120.6
	117.8
99.4
	205.5
74.9
	275.1
67.4
	322.0
60.6
	326.5
54.6
	291.7
49.1

	内墙1
	F=38.91
K=1.01
	302.6
302.6
	302.6
302.6
	302.6
302.6
	302.6
302.6
	302.6
302.6
	302.6
302.6
	302.6
302.6
	302.6
302.6
	302.6
302.6
	302.6
302.6
	302.6
302.6
	302.6
302.6

	内门1
	F=1.89
K=3.00
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7

	周边地面
	F=17.00
K=0.40
	31.6
31.6
	31.6
31.6
	31.6
31.6
	31.6
31.6
	31.6
31.6
	31.6
31.6
	31.6
31.6
	31.6
31.6
	31.6
31.6
	31.6
31.6
	31.6
31.6
	31.6
31.6

	设备
	负荷(W)
	37.8
106.7
	32.4
110.7
	28.4
113.4
	25.7
116.1
	21.6
118.8
	20.3
120.2
	54.0
122.9
	70.2
90.5
	82.4
72.9
	90.5
60.8
	97.2
51.3
	102.6
43.2

	照明
	显热(W)
	38.9
185.8
	32.4
190.1
	28.1
194.4
	23.8
196.6
	19.4
198.7
	17.3
200.9
	90.7
203.0
	133.9
129.6
	151.2
84.2
	162.0
69.1
	170.6
56.2
	179.3
47.5

	人体
	显热(W)
	39.6
251.5
	33.9
257.2
	28.3
260.0
	25.4
262.8
	19.8
265.6
	17.0
268.5
	147.0
271.3
	200.6
138.5
	217.6
84.8
	228.9
67.8
	237.4
56.5
	245.9
48.0

	
	全热(W)
	39.6
455.8
	33.9
461.5
	28.3
464.3
	25.4
467.1
	19.8
469.9
	17.0
472.8
	351.3
475.6
	404.9
138.5
	421.9
84.8
	433.2
67.8
	441.7
56.5
	450.2
48.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.31
	0.00
0.31
	0.00
0.31
	0.00
0.31
	0.00
0.31
	0.00
0.31
	0.31
0.31
	0.31
0.00
	0.31
0.00
	0.31
0.00
	0.31
0.00
	0.31
0.00

	新风
	显热(W)
	87.7
275.5
	62.1
298.2
	53.6
309.6
	42.2
306.7
	33.7
284.0
	28.0
272.6
	45.0
241.3
	82.0
201.5
	127.5
161.7
	170.2
133.2
	207.2
113.3
	244.2
96.3

	
	全热(W)
	594.8
815.2
	572.6
850.4
	542.4
859.9
	522.3
863.6
	512.1
861.2
	517.7
844.9
	536.5
825.0
	563.8
805.6
	601.4
772.5
	651.2
723.5
	704.1
666.7
	761.7
623.7

	
	湿负荷(kg/h)
	0.71
0.75
	0.72
0.76
	0.69
0.76
	0.68
0.77
	0.67
0.80
	0.69
0.79
	0.69
0.81
	0.68
0.84
	0.66
0.85
	0.67
0.83
	0.69
0.77
	0.72
0.74

	含新风全热冷负荷(W)
	1635
2576
	1577
2551
	1513
2566
	1457
2573
	1411
2567
	1391
2617
	1928
2632
	2153
2169
	2307
2020
	2435
1912
	2516
1794
	2564
1708

	含新风显热冷负荷(W)
	1128
1832
	1066
1795
	1024
1812
	977
1811
	933
1786
	901
1841
	1233
1844
	1467
1565
	1628
1409
	1749
1321
	1815
1241
	1842
1181

	含新风湿负荷(kg/h)
	1.12
1.12
	1.12
1.12
	1.12
1.12
	1.12
1.12
	1.12
1.12
	1.12
1.12
	1.12
1.12
	1.12
1.12
	1.12
1.12
	1.12
1.12
	1.12
1.12
	1.12
1.12

	不含新风全热冷负荷(W)
	1040
1761
	1004
1701
	971
1707
	935
1709
	899
1706
	873
1772
	1392
1807
	1589
1364
	1705
1248
	1783
1188
	1812
1128
	1802
1084

	不含新风显热冷负荷(W)
	1040
1556
	1004
1497
	971
1502
	935
1505
	899
1502
	873
1568
	1188
1602
	1385
1364
	1501
1248
	1579
1188
	1608
1128
	1598
1084

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.31
0.31
	0.31
0.31
	0.31
0.31
	0.31
0.31
	0.31
0.31
	0.31
0.31
	0.31
0.31
	0.31
0.31
	0.31
0.31
	0.31
0.31
	0.31
0.31
	0.31
0.31


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1048[卫生间]
	3.40
	26.40
	28
	60
	624.6
	13
	624.6
	13
	0.00
	0

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	0.0(人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	5.0(W/㎡)
	新风
	0.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	西外墙
	F=22.44
K=0.41 D=4.50
	101.5
68.1
	115.6
66.8
	125.5
65.4
	127.7
64.2
	124.0
63.2
	109.5
66.2
	82.5
70.1
	79.1
74.3
	76.2
78.6
	73.9
82.1
	71.9
85.1
	70.4
87.5

	南外墙
	F=10.90
K=0.41 D=4.50
	42.5
24.0
	41.7
23.5
	39.1
22.9
	35.2
22.5
	33.8
22.1
	31.8
23.7
	29.3
25.6
	28.0
27.8
	27.0
31.5
	26.1
36.0
	25.4
39.5
	24.9
41.8

	南外窗
	总负荷(W)
F=2.70
	35.2
183.1
	28.1
191.9
	23.9
185.3
	19.5
163.3
	15.9
136.9
	12.9
122.2
	30.8
100.7
	51.6
75.0
	73.4
63.5
	96.8
54.2
	129.6
46.7
	161.6
40.1

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	2.9
31.5
	-1.0
34.9
	-2.3
36.7
	-4.0
36.2
	-5.3
32.8
	-6.2
31.0
	-3.6
26.3
	2.0
20.2
	8.9
14.1
	15.4
9.8
	21.1
6.8
	26.7
4.2

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	32.3
151.6
	29.1
157.0
	26.2
148.7
	23.6
127.1
	21.2
104.2
	19.1
91.1
	34.4
74.4
	49.6
54.8
	64.4
49.3
	81.3
44.4
	108.6
39.9
	134.9
36.0

	内墙1
	F=3.74
K=1.01
	10.2
21.5
	10.2
21.5
	10.2
21.5
	10.2
21.5
	10.2
21.5
	10.2
21.5
	21.5
21.5
	21.5
21.5
	21.5
21.5
	21.5
21.5
	21.5
21.5
	21.5
21.5

	内墙1
	F=7.97
K=1.01
	21.7
45.9
	21.7
45.9
	21.7
45.9
	21.7
45.9
	21.7
45.9
	21.7
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9

	内门1
	F=1.89
K=3.00
	15.3
32.3
	15.3
32.3
	15.3
32.3
	15.3
32.3
	15.3
32.3
	15.3
32.3
	32.3
32.3
	32.3
32.3
	32.3
32.3
	32.3
32.3
	32.3
32.3
	32.3
32.3

	周边地面
	F=17.20
K=0.40
	18.4
18.4
	18.4
18.4
	18.4
18.4
	18.4
18.4
	18.4
18.4
	18.4
18.4
	18.4
18.4
	18.4
18.4
	18.4
18.4
	18.4
18.4
	18.4
18.4
	18.4
18.4

	设备
	负荷(W)
	37.0
104.3
	31.7
108.2
	27.7
110.9
	25.1
113.5
	21.1
116.2
	19.8
117.5
	52.8
120.1
	68.6
88.4
	80.5
71.3
	88.4
59.4
	95.0
50.2
	100.3
42.2

	照明
	显热(W)
	23.8
113.5
	19.8
116.2
	17.2
118.8
	14.5
120.1
	11.9
121.4
	10.6
122.8
	55.4
124.1
	81.8
79.2
	92.4
51.5
	99.0
42.2
	104.3
34.3
	109.6
29.0

	含新风全热冷负荷(W)
	305
611
	302
625
	299
621
	288
602
	272
578
	250
570
	369
559
	427
463
	468
414
	502
392
	544
374
	585
359

	含新风显热冷负荷(W)
	305
611
	302
625
	299
621
	288
602
	272
578
	250
570
	369
559
	427
463
	468
414
	502
392
	544
374
	585
359

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00

	不含新风全热冷负荷(W)
	305
611
	302
625
	299
621
	288
602
	272
578
	250
570
	369
559
	427
463
	468
414
	502
392
	544
374
	585
359

	不含新风显热冷负荷(W)
	305
611
	302
625
	299
621
	288
602
	272
578
	250
570
	369
559
	427
463
	468
414
	502
392
	544
374
	585
359

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1049[卫生间]
	3.40
	26.40
	28
	60
	677.2
	13
	677.2
	13
	0.00
	0

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	0.0(人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	5.0(W/㎡)
	新风
	0.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	南外墙
	F=10.90
K=0.41 D=4.50
	42.5
24.0
	41.7
23.5
	39.1
22.9
	35.2
22.5
	33.8
22.1
	31.8
23.7
	29.3
25.6
	28.0
27.8
	27.0
31.5
	26.1
36.0
	25.4
39.5
	24.9
41.8

	南外窗
	总负荷(W)
F=2.70
	35.2
183.1
	28.1
191.9
	23.9
185.3
	19.5
163.3
	15.9
136.9
	12.9
122.2
	30.8
100.7
	51.6
75.0
	73.4
63.5
	96.8
54.2
	129.6
46.7
	161.6
40.1

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	2.9
31.5
	-1.0
34.9
	-2.3
36.7
	-4.0
36.2
	-5.3
32.8
	-6.2
31.0
	-3.6
26.3
	2.0
20.2
	8.9
14.1
	15.4
9.8
	21.1
6.8
	26.7
4.2

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	32.3
151.6
	29.1
157.0
	26.2
148.7
	23.6
127.1
	21.2
104.2
	19.1
91.1
	34.4
74.4
	49.6
54.8
	64.4
49.3
	81.3
44.4
	108.6
39.9
	134.9
36.0

	内墙1
	F=3.74
K=1.01
	10.2
21.5
	10.2
21.5
	10.2
21.5
	10.2
21.5
	10.2
21.5
	10.2
21.5
	21.5
21.5
	21.5
21.5
	21.5
21.5
	21.5
21.5
	21.5
21.5
	21.5
21.5

	内墙1
	F=7.97
K=1.01
	21.7
45.9
	21.7
45.9
	21.7
45.9
	21.7
45.9
	21.7
45.9
	21.7
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9

	内墙1
	F=22.44
K=1.01
	61.2
129.2
	61.2
129.2
	61.2
129.2
	61.2
129.2
	61.2
129.2
	61.2
129.2
	129.2
129.2
	129.2
129.2
	129.2
129.2
	129.2
129.2
	129.2
129.2
	129.2
129.2

	内门1
	F=1.89
K=3.00
	15.3
32.3
	15.3
32.3
	15.3
32.3
	15.3
32.3
	15.3
32.3
	15.3
32.3
	32.3
32.3
	32.3
32.3
	32.3
32.3
	32.3
32.3
	32.3
32.3
	32.3
32.3

	周边地面
	F=8.00
K=0.40
	8.5
8.5
	8.5
8.5
	8.5
8.5
	8.5
8.5
	8.5
8.5
	8.5
8.5
	8.5
8.5
	8.5
8.5
	8.5
8.5
	8.5
8.5
	8.5
8.5
	8.5
8.5

	设备
	负荷(W)
	37.0
104.3
	31.7
108.2
	27.7
110.9
	25.1
113.5
	21.1
116.2
	19.8
117.5
	52.8
120.1
	68.6
88.4
	80.5
71.3
	88.4
59.4
	95.0
50.2
	100.3
42.2

	照明
	显热(W)
	23.8
113.5
	19.8
116.2
	17.2
118.8
	14.5
120.1
	11.9
121.4
	10.6
122.8
	55.4
124.1
	81.8
79.2
	92.4
51.5
	99.0
42.2
	104.3
34.3
	109.6
29.0

	含新风全热冷负荷(W)
	255
662
	238
677
	225
675
	211
657
	200
634
	192
624
	406
608
	468
508
	511
455
	548
429
	592
408
	634
391

	含新风显热冷负荷(W)
	255
662
	238
677
	225
675
	211
657
	200
634
	192
624
	406
608
	468
508
	511
455
	548
429
	592
408
	634
391

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00

	不含新风全热冷负荷(W)
	255
662
	238
677
	225
675
	211
657
	200
634
	192
624
	406
608
	468
508
	511
455
	548
429
	592
408
	634
391

	不含新风显热冷负荷(W)
	255
662
	238
677
	225
675
	211
657
	200
634
	192
624
	406
608
	468
508
	511
455
	548
429
	592
408
	634
391

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1050[卫生间]
	3.40
	26.00
	28
	60
	631.6
	14
	631.6
	14
	0.00
	0

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	0.0(人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	5.0(W/㎡)
	新风
	0.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	北外墙
	F=10.90
K=0.41 D=4.50
	32.4
20.8
	32.7
20.3
	32.3
19.8
	31.1
19.4
	32.2
19.1
	31.1
24.8
	25.9
26.5
	24.6
26.4
	23.7
27.3
	22.9
29.0
	22.2
30.5
	21.7
31.7

	北外窗
	总负荷(W)
F=2.70
	33.7
141.3
	26.8
148.0
	22.7
150.1
	18.5
145.1
	14.9
128.8
	12.0
125.3
	62.6
119.7
	71.3
74.7
	76.3
61.2
	97.0
52.2
	115.0
44.9
	129.7
38.5

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	2.9
31.5
	-1.0
34.9
	-2.3
36.7
	-4.0
36.2
	-5.3
32.8
	-6.2
31.0
	-3.6
26.3
	2.0
20.2
	8.9
14.1
	15.4
9.8
	21.1
6.8
	26.7
4.2

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	30.9
109.8
	27.8
113.0
	25.0
113.4
	22.5
108.9
	20.3
96.0
	18.2
94.2
	66.2
93.4
	69.3
54.5
	67.3
47.1
	81.5
42.4
	94.0
38.1
	103.0
34.3

	内墙1
	F=3.74
K=1.01
	10.2
21.5
	10.2
21.5
	10.2
21.5
	10.2
21.5
	10.2
21.5
	10.2
21.5
	21.5
21.5
	21.5
21.5
	21.5
21.5
	21.5
21.5
	21.5
21.5
	21.5
21.5

	内墙1
	F=22.10
K=1.01
	60.3
127.2
	60.3
127.2
	60.3
127.2
	60.3
127.2
	60.3
127.2
	60.3
127.2
	127.2
127.2
	127.2
127.2
	127.2
127.2
	127.2
127.2
	127.2
127.2
	127.2
127.2

	内墙1
	F=7.97
K=1.01
	21.7
45.9
	21.7
45.9
	21.7
45.9
	21.7
45.9
	21.7
45.9
	21.7
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9

	内门1
	F=1.89
K=3.00
	15.3
32.3
	15.3
32.3
	15.3
32.3
	15.3
32.3
	15.3
32.3
	15.3
32.3
	32.3
32.3
	32.3
32.3
	32.3
32.3
	32.3
32.3
	32.3
32.3
	32.3
32.3

	周边地面
	F=8.00
K=0.40
	8.5
8.5
	8.5
8.5
	8.5
8.5
	8.5
8.5
	8.5
8.5
	8.5
8.5
	8.5
8.5
	8.5
8.5
	8.5
8.5
	8.5
8.5
	8.5
8.5
	8.5
8.5

	设备
	负荷(W)
	36.4
102.7
	31.2
106.6
	27.3
109.2
	24.7
111.8
	20.8
114.4
	19.5
115.7
	52.0
118.3
	67.6
87.1
	79.3
70.2
	87.1
58.5
	93.6
49.4
	98.8
41.6

	照明
	显热(W)
	23.4
111.8
	19.5
114.4
	16.9
117.0
	14.3
118.3
	11.7
119.6
	10.4
120.9
	54.6
122.2
	80.6
78.0
	91.0
50.7
	97.5
41.6
	102.7
33.8
	107.9
28.6

	含新风全热冷负荷(W)
	242
612
	226
625
	215
632
	205
630
	196
617
	189
622
	431
622
	480
502
	506
445
	540
417
	569
394
	594
376

	含新风显热冷负荷(W)
	242
612
	226
625
	215
632
	205
630
	196
617
	189
622
	431
622
	480
502
	506
445
	540
417
	569
394
	594
376

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00

	不含新风全热冷负荷(W)
	242
612
	226
625
	215
632
	205
630
	196
617
	189
622
	431
622
	480
502
	506
445
	540
417
	569
394
	594
376

	不含新风显热冷负荷(W)
	242
612
	226
625
	215
632
	205
630
	196
617
	189
622
	431
622
	480
502
	506
445
	540
417
	569
394
	594
376

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1051[卫生间]
	3.40
	26.00
	28
	60
	504.4
	14
	504.4
	14
	0.00
	0

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	0.0(人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	5.0(W/㎡)
	新风
	0.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	北外墙
	F=10.90
K=0.41 D=4.50
	32.4
20.8
	32.7
20.3
	32.3
19.8
	31.1
19.4
	32.2
19.1
	31.1
24.8
	25.9
26.5
	24.6
26.4
	23.7
27.3
	22.9
29.0
	22.2
30.5
	21.7
31.7

	北外窗
	总负荷(W)
F=2.70
	33.7
141.3
	26.8
148.0
	22.7
150.1
	18.5
145.1
	14.9
128.8
	12.0
125.3
	58.5
119.7
	66.6
74.7
	75.7
61.2
	97.0
52.2
	115.0
44.9
	129.7
38.5

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	2.9
31.5
	-1.0
34.9
	-2.3
36.7
	-4.0
36.2
	-5.3
32.8
	-6.2
31.0
	-3.6
26.3
	2.0
20.2
	8.9
14.1
	15.4
9.8
	21.1
6.8
	26.7
4.2

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	30.9
109.8
	27.8
113.0
	25.0
113.4
	22.5
108.9
	20.3
96.0
	18.2
94.2
	62.1
93.4
	64.6
54.5
	66.8
47.1
	81.5
42.4
	94.0
38.1
	103.0
34.3

	内墙1
	F=7.97
K=1.01
	21.7
45.9
	21.7
45.9
	21.7
45.9
	21.7
45.9
	21.7
45.9
	21.7
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9

	内墙1
	F=3.74
K=1.01
	10.2
21.5
	10.2
21.5
	10.2
21.5
	10.2
21.5
	10.2
21.5
	10.2
21.5
	21.5
21.5
	21.5
21.5
	21.5
21.5
	21.5
21.5
	21.5
21.5
	21.5
21.5

	内门1
	F=1.89
K=3.00
	15.3
32.3
	15.3
32.3
	15.3
32.3
	15.3
32.3
	15.3
32.3
	15.3
32.3
	32.3
32.3
	32.3
32.3
	32.3
32.3
	32.3
32.3
	32.3
32.3
	32.3
32.3

	周边地面
	F=8.00
K=0.40
	8.5
8.5
	8.5
8.5
	8.5
8.5
	8.5
8.5
	8.5
8.5
	8.5
8.5
	8.5
8.5
	8.5
8.5
	8.5
8.5
	8.5
8.5
	8.5
8.5
	8.5
8.5

	设备
	负荷(W)
	36.4
102.7
	31.2
106.6
	27.3
109.2
	24.7
111.8
	20.8
114.4
	19.5
115.7
	52.0
118.3
	67.6
87.1
	79.3
70.2
	87.1
58.5
	93.6
49.4
	98.8
41.6

	照明
	显热(W)
	23.4
111.8
	19.5
114.4
	16.9
117.0
	14.3
118.3
	11.7
119.6
	10.4
120.9
	54.6
122.2
	80.6
78.0
	91.0
50.7
	97.5
41.6
	102.7
33.8
	107.9
28.6

	含新风全热冷负荷(W)
	182
485
	166
498
	155
504
	144
503
	135
490
	129
495
	299
495
	348
374
	378
318
	413
290
	442
267
	466
249

	含新风显热冷负荷(W)
	182
485
	166
498
	155
504
	144
503
	135
490
	129
495
	299
495
	348
374
	378
318
	413
290
	442
267
	466
249

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00

	不含新风全热冷负荷(W)
	182
485
	166
498
	155
504
	144
503
	135
490
	129
495
	299
495
	348
374
	378
318
	413
290
	442
267
	466
249

	不含新风显热冷负荷(W)
	182
485
	166
498
	155
504
	144
503
	135
490
	129
495
	299
495
	348
374
	378
318
	413
290
	442
267
	466
249

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1053[男厕]
	3.40
	24.00
	28
	60
	480.5
	14
	480.5
	14
	0.00
	0

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	0.0(人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	5.0(W/㎡)
	新风
	0.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	北外墙
	F=11.35
K=0.41 D=4.50
	33.8
21.7
	34.1
21.2
	33.6
20.6
	32.3
20.2
	33.5
19.8
	32.4
25.9
	26.9
27.6
	25.7
27.5
	24.6
28.5
	23.8
30.2
	23.1
31.8
	22.6
33.0

	北外窗
	总负荷(W)
F=2.25
	28.1
117.7
	22.3
123.3
	18.9
125.1
	15.4
120.9
	12.4
107.3
	10.0
104.4
	51.5
99.7
	58.6
62.2
	63.1
51.0
	80.8
43.5
	95.9
37.4
	108.1
32.1

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	2.4
26.2
	-0.8
29.1
	-1.9
30.6
	-3.4
30.2
	-4.5
27.3
	-5.2
25.9
	-3.0
21.9
	1.7
16.8
	7.5
11.8
	12.9
8.2
	17.6
5.6
	22.3
3.5

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	25.7
91.5
	23.1
94.2
	20.8
94.5
	18.8
90.7
	16.9
80.0
	15.2
78.5
	54.5
77.8
	56.9
45.4
	55.7
39.2
	67.9
35.3
	78.3
31.8
	85.8
28.6

	内墙1
	F=20.40
K=1.01
	55.6
117.4
	55.6
117.4
	55.6
117.4
	55.6
117.4
	55.6
117.4
	55.6
117.4
	117.4
117.4
	117.4
117.4
	117.4
117.4
	117.4
117.4
	117.4
117.4
	117.4
117.4

	周边地面
	F=8.00
K=0.40
	8.5
8.5
	8.5
8.5
	8.5
8.5
	8.5
8.5
	8.5
8.5
	8.5
8.5
	8.5
8.5
	8.5
8.5
	8.5
8.5
	8.5
8.5
	8.5
8.5
	8.5
8.5

	设备
	负荷(W)
	33.6
94.8
	28.8
98.4
	25.2
100.8
	22.8
103.2
	19.2
105.6
	18.0
106.8
	48.0
109.2
	62.4
80.4
	73.2
64.8
	80.4
54.0
	86.4
45.6
	91.2
38.4

	照明
	显热(W)
	21.6
103.2
	18.0
105.6
	15.6
108.0
	13.2
109.2
	10.8
110.4
	9.6
111.6
	50.4
112.8
	74.4
72.0
	84.0
46.8
	90.0
38.4
	94.8
31.2
	99.6
26.4

	含新风全热冷负荷(W)
	181
463
	167
474
	158
480
	148
480
	140
469
	134
475
	303
475
	347
368
	371
317
	401
292
	426
272
	447
256

	含新风显热冷负荷(W)
	181
463
	167
474
	158
480
	148
480
	140
469
	134
475
	303
475
	347
368
	371
317
	401
292
	426
272
	447
256

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00

	不含新风全热冷负荷(W)
	181
463
	167
474
	158
480
	148
480
	140
469
	134
475
	303
475
	347
368
	371
317
	401
292
	426
272
	447
256

	不含新风显热冷负荷(W)
	181
463
	167
474
	158
480
	148
480
	140
469
	134
475
	303
475
	347
368
	371
317
	401
292
	426
272
	447
256

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1054[男厕]
	3.40
	24.00
	28
	60
	697.7
	14
	697.7
	14
	0.00
	0

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	0.0(人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	5.0(W/㎡)
	新风
	0.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	北外墙
	F=11.35
K=0.41 D=4.50
	33.8
21.7
	34.1
21.2
	33.6
20.6
	32.3
20.2
	33.5
19.8
	32.4
25.9
	26.9
27.6
	25.7
27.5
	24.6
28.5
	23.8
30.2
	23.1
31.8
	22.6
33.0

	北外窗
	总负荷(W)
F=2.25
	28.1
117.7
	22.3
123.3
	18.9
125.1
	15.4
120.9
	12.4
107.3
	10.0
104.4
	51.5
99.7
	58.6
62.2
	63.1
51.0
	80.8
43.5
	95.9
37.4
	108.1
32.1

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	2.4
26.2
	-0.8
29.1
	-1.9
30.6
	-3.4
30.2
	-4.5
27.3
	-5.2
25.9
	-3.0
21.9
	1.7
16.8
	7.5
11.8
	12.9
8.2
	17.6
5.6
	22.3
3.5

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	25.7
91.5
	23.1
94.2
	20.8
94.5
	18.8
90.7
	16.9
80.0
	15.2
78.5
	54.5
77.8
	56.9
45.4
	55.7
39.2
	67.9
35.3
	78.3
31.8
	85.8
28.6

	内墙1
	F=11.71
K=1.01
	31.9
67.4
	31.9
67.4
	31.9
67.4
	31.9
67.4
	31.9
67.4
	31.9
67.4
	67.4
67.4
	67.4
67.4
	67.4
67.4
	67.4
67.4
	67.4
67.4
	67.4
67.4

	内墙1
	F=20.40
K=1.01
	55.6
117.4
	55.6
117.4
	55.6
117.4
	55.6
117.4
	55.6
117.4
	55.6
117.4
	117.4
117.4
	117.4
117.4
	117.4
117.4
	117.4
117.4
	117.4
117.4
	117.4
117.4

	内墙1
	F=20.40
K=1.01
	55.6
117.4
	55.6
117.4
	55.6
117.4
	55.6
117.4
	55.6
117.4
	55.6
117.4
	117.4
117.4
	117.4
117.4
	117.4
117.4
	117.4
117.4
	117.4
117.4
	117.4
117.4

	内门1
	F=1.89
K=3.00
	15.3
32.3
	15.3
32.3
	15.3
32.3
	15.3
32.3
	15.3
32.3
	15.3
32.3
	32.3
32.3
	32.3
32.3
	32.3
32.3
	32.3
32.3
	32.3
32.3
	32.3
32.3

	周边地面
	F=8.00
K=0.40
	8.5
8.5
	8.5
8.5
	8.5
8.5
	8.5
8.5
	8.5
8.5
	8.5
8.5
	8.5
8.5
	8.5
8.5
	8.5
8.5
	8.5
8.5
	8.5
8.5
	8.5
8.5

	设备
	负荷(W)
	33.6
94.8
	28.8
98.4
	25.2
100.8
	22.8
103.2
	19.2
105.6
	18.0
106.8
	48.0
109.2
	62.4
80.4
	73.2
64.8
	80.4
54.0
	86.4
45.6
	91.2
38.4

	照明
	显热(W)
	21.6
103.2
	18.0
105.6
	15.6
108.0
	13.2
109.2
	10.8
110.4
	9.6
111.6
	50.4
112.8
	74.4
72.0
	84.0
46.8
	90.0
38.4
	94.8
31.2
	99.6
26.4

	含新风全热冷负荷(W)
	284
681
	270
692
	260
698
	251
697
	243
686
	237
692
	520
693
	564
585
	588
534
	618
509
	643
489
	665
473

	含新风显热冷负荷(W)
	284
681
	270
692
	260
698
	251
697
	243
686
	237
692
	520
693
	564
585
	588
534
	618
509
	643
489
	665
473

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00

	不含新风全热冷负荷(W)
	284
681
	270
692
	260
698
	251
697
	243
686
	237
692
	520
693
	564
585
	588
534
	618
509
	643
489
	665
473

	不含新风显热冷负荷(W)
	284
681
	270
692
	260
698
	251
697
	243
686
	237
692
	520
693
	564
585
	588
534
	618
509
	643
489
	665
473

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1055[教职工宿舍]
	3.40
	23.60
	26
	60
	2649.5
	15
	5116.8
	16
	3.60
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	1.4(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	9.0(W/㎡)
	新风
	24.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=23.27
K=0.33 D=3.48
	139.5
94.9
	131.5
94.1
	123.2
93.4
	114.2
98.5
	107.0
107.0
	104.6
116.7
	102.6
126.9
	100.9
135.0
	99.5
140.8
	98.4
144.6
	96.9
145.6
	95.9
144.2

	顶板1
	F=0.33
K=0.94
	1.5
2.4
	1.5
2.4
	1.5
2.4
	1.5
2.4
	1.5
2.4
	1.5
2.4
	2.4
2.4
	2.4
2.4
	2.4
2.4
	2.4
2.4
	2.4
2.4
	2.4
2.4

	东南外墙
	F=20.06
K=0.41 D=4.50
	102.3
76.0
	102.1
75.0
	100.7
74.0
	97.7
73.1
	95.0
72.4
	91.1
91.0
	86.4
105.5
	83.9
115.4
	81.9
121.4
	80.2
121.2
	78.8
116.5
	77.7
108.8

	内墙1
	F=3.82
K=1.01
	18.1
29.7
	18.1
29.7
	18.1
29.7
	18.1
29.7
	18.1
29.7
	18.1
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7

	内墙1
	F=11.71
K=1.01
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1

	内窗1
	F=1.90
K=1.94
	17.3
28.4
	17.3
28.4
	17.3
28.4
	17.3
28.4
	17.3
28.4
	17.3
28.4
	28.4
28.4
	28.4
28.4
	28.4
28.4
	28.4
28.4
	28.4
28.4
	28.4
28.4

	内门1
	F=2.10
K=3.00
	29.6
48.5
	29.6
48.5
	29.6
48.5
	29.6
48.5
	29.6
48.5
	29.6
48.5
	48.5
48.5
	48.5
48.5
	48.5
48.5
	48.5
48.5
	48.5
48.5
	48.5
48.5

	内门1
	F=1.89
K=3.00
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7

	周边地面
	F=11.80
K=0.40
	21.9
21.9
	21.9
21.9
	21.9
21.9
	21.9
21.9
	21.9
21.9
	21.9
21.9
	21.9
21.9
	21.9
21.9
	21.9
21.9
	21.9
21.9
	21.9
21.9
	21.9
21.9

	设备
	负荷(W)
	33.0
93.2
	28.3
96.8
	24.8
99.1
	22.4
101.5
	18.9
103.8
	17.7
105.0
	47.2
107.4
	61.4
79.1
	72.0
63.7
	79.1
53.1
	85.0
44.8
	89.7
37.8

	照明
	显热(W)
	38.2
182.7
	31.9
186.9
	27.6
191.2
	23.4
193.3
	19.1
195.4
	17.0
197.5
	89.2
199.7
	131.7
127.4
	148.7
82.8
	159.3
68.0
	167.8
55.2
	176.3
46.7

	人体
	显热(W)
	149.3
949.0
	127.9
970.3
	106.6
980.9
	96.0
991.6
	74.6
1002.3
	64.0
1012.9
	554.4
1023.6
	757.0
522.5
	821.0
319.9
	863.7
255.9
	895.6
213.2
	927.6
181.3

	
	全热(W)
	149.3
1719.8
	127.9
1741.1
	106.6
1751.8
	96.0
1762.4
	74.6
1773.1
	64.0
1783.8
	1325.3
1794.4
	1527.9
522.5
	1591.8
319.9
	1634.5
255.9
	1666.5
213.2
	1698.5
181.3

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
1.15
	0.00
1.15
	0.00
1.15
	0.00
1.15
	0.00
1.15
	0.00
1.15
	1.15
1.15
	1.15
0.00
	1.15
0.00
	1.15
0.00
	1.15
0.00
	1.15
0.00

	新风
	显热(W)
	264.8
831.4
	187.5
900.1
	161.7
934.5
	127.4
925.9
	101.6
857.2
	84.5
822.9
	136.0
728.4
	247.6
608.2
	385.0
488.0
	513.8
402.1
	625.4
342.0
	737.0
290.5

	
	全热(W)
	1795.3
2460.6
	1728.5
2566.8
	1637.3
2595.5
	1576.4
2606.6
	1545.6
2599.4
	1562.8
2550.1
	1619.3
2490.2
	1701.9
2431.6
	1815.3
2331.8
	1965.6
2183.7
	2125.3
2012.4
	2299.2
1882.6

	
	湿负荷(kg/h)
	2.15
2.25
	2.17
2.30
	2.07
2.29
	2.04
2.32
	2.03
2.41
	2.08
2.39
	2.09
2.44
	2.04
2.54
	2.00
2.57
	2.02
2.49
	2.08
2.34
	2.16
2.23

	含新风全热冷负荷(W)
	2428
4893
	2321
5026
	2191
5071
	2101
5101
	2031
5117
	2028
5110
	3536
5090
	3873
3677
	4075
3326
	4283
3092
	4486
2853
	4703
2667

	含新风显热冷负荷(W)
	898
2493
	780
2589
	715
2639
	652
2650
	587
2604
	549
2612
	1281
2557
	1648
1853
	1874
1482
	2060
1311
	2215
1183
	2370
1075

	含新风湿负荷(kg/h)
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60

	不含新风全热冷负荷(W)
	633
2432
	592
2460
	554
2475
	524
2494
	485
2517
	465
2560
	1916
2599
	2171
1245
	2259
994
	2317
908
	2360
841
	2404
784

	不含新风显热冷负荷(W)
	633
1661
	592
1689
	554
1704
	524
1724
	485
1747
	465
1789
	1146
1829
	1401
1245
	1489
994
	1546
908
	1590
841
	1633
784

	不含新风湿负荷(kg/h)
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1056[教职工宿舍]
	3.40
	23.60
	26
	60
	2623.7
	15
	5083.1
	16
	3.60
	18

	相同房间
	1062

	房间参数
	人体
	1.4(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	9.0(W/㎡)
	新风
	24.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	顶板1
	F=23.60
K=0.94
	103.8
170.1
	103.8
170.1
	103.8
170.1
	103.8
170.1
	103.8
170.1
	103.8
170.1
	170.1
170.1
	170.1
170.1
	170.1
170.1
	170.1
170.1
	170.1
170.1
	170.1
170.1

	内墙1
	F=3.82
K=1.01
	18.1
29.7
	18.1
29.7
	18.1
29.7
	18.1
29.7
	18.1
29.7
	18.1
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7

	内墙1
	F=11.71
K=1.01
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1

	内窗1
	F=1.90
K=1.94
	17.3
28.4
	17.3
28.4
	17.3
28.4
	17.3
28.4
	17.3
28.4
	17.3
28.4
	28.4
28.4
	28.4
28.4
	28.4
28.4
	28.4
28.4
	28.4
28.4
	28.4
28.4

	内门1
	F=2.10
K=3.00
	29.6
48.5
	29.6
48.5
	29.6
48.5
	29.6
48.5
	29.6
48.5
	29.6
48.5
	48.5
48.5
	48.5
48.5
	48.5
48.5
	48.5
48.5
	48.5
48.5
	48.5
48.5

	内门1
	F=1.89
K=3.00
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7

	设备
	负荷(W)
	33.0
93.2
	28.3
96.8
	24.8
99.1
	22.4
101.5
	18.9
103.8
	17.7
105.0
	47.2
107.4
	61.4
79.1
	72.0
63.7
	79.1
53.1
	85.0
44.8
	89.7
37.8

	照明
	显热(W)
	38.2
182.7
	31.9
186.9
	27.6
191.2
	23.4
193.3
	19.1
195.4
	17.0
197.5
	89.2
199.7
	131.7
127.4
	148.7
82.8
	159.3
68.0
	167.8
55.2
	176.3
46.7

	人体
	显热(W)
	149.3
949.0
	127.9
970.3
	106.6
980.9
	96.0
991.6
	74.6
1002.3
	64.0
1012.9
	554.4
1023.6
	757.0
522.5
	821.0
319.9
	863.7
255.9
	895.6
213.2
	927.6
181.3

	
	全热(W)
	149.3
1719.8
	127.9
1741.1
	106.6
1751.8
	96.0
1762.4
	74.6
1773.1
	64.0
1783.8
	1325.3
1794.4
	1527.9
522.5
	1591.8
319.9
	1634.5
255.9
	1666.5
213.2
	1698.5
181.3

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
1.15
	0.00
1.15
	0.00
1.15
	0.00
1.15
	0.00
1.15
	0.00
1.15
	1.15
1.15
	1.15
0.00
	1.15
0.00
	1.15
0.00
	1.15
0.00
	1.15
0.00

	新风
	显热(W)
	264.8
831.4
	187.5
900.1
	161.7
934.5
	127.4
925.9
	101.6
857.2
	84.5
822.9
	136.0
728.4
	247.6
608.2
	385.0
488.0
	513.8
402.1
	625.4
342.0
	737.0
290.5

	
	全热(W)
	1795.3
2460.6
	1728.5
2566.8
	1637.3
2595.5
	1576.4
2606.6
	1545.6
2599.4
	1562.8
2550.1
	1619.3
2490.2
	1701.9
2431.6
	1815.3
2331.8
	1965.6
2183.7
	2125.3
2012.4
	2299.2
1882.6

	
	湿负荷(kg/h)
	2.15
2.25
	2.17
2.30
	2.07
2.29
	2.04
2.32
	2.03
2.41
	2.08
2.39
	2.09
2.44
	2.04
2.54
	2.00
2.57
	2.02
2.49
	2.08
2.34
	2.16
2.23

	含新风全热冷负荷(W)
	2267
4868
	2168
5003
	2047
5049
	1969
5075
	1909
5083
	1913
5048
	3492
5003
	3834
3572
	4039
3210
	4250
2972
	4456
2737
	4675
2560

	含新风显热冷负荷(W)
	736
2468
	627
2566
	572
2617
	520
2624
	465
2570
	434
2550
	1238
2470
	1609
1749
	1838
1366
	2027
1191
	2185
1067
	2342
968

	含新风湿负荷(kg/h)
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60

	不含新风全热冷负荷(W)
	472
2407
	439
2436
	410
2453
	393
2469
	364
2484
	350
2498
	1873
2513
	2132
1140
	2224
878
	2284
788
	2331
725
	2376
677

	不含新风显热冷负荷(W)
	472
1636
	439
1665
	410
1683
	393
1698
	364
1713
	350
1727
	1102
1742
	1361
1140
	1453
878
	1513
788
	1560
725
	1605
677

	不含新风湿负荷(kg/h)
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1057[教职工宿舍]
	3.40
	23.60
	26
	60
	2646.7
	15
	5106.2
	16
	3.60
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	1.4(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	9.0(W/㎡)
	新风
	24.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	顶板1
	F=20.56
K=0.94
	90.5
148.2
	90.5
148.2
	90.5
148.2
	90.5
148.2
	90.5
148.2
	90.5
148.2
	148.2
148.2
	148.2
148.2
	148.2
148.2
	148.2
148.2
	148.2
148.2
	148.2
148.2

	内墙1
	F=5.78
K=1.01
	27.4
45.0
	27.4
45.0
	27.4
45.0
	27.4
45.0
	27.4
45.0
	27.4
45.0
	45.0
45.0
	45.0
45.0
	45.0
45.0
	45.0
45.0
	45.0
45.0
	45.0
45.0

	内墙1
	F=3.82
K=1.01
	18.1
29.7
	18.1
29.7
	18.1
29.7
	18.1
29.7
	18.1
29.7
	18.1
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7

	内墙1
	F=11.71
K=1.01
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1

	内窗1
	F=1.90
K=1.94
	17.3
28.4
	17.3
28.4
	17.3
28.4
	17.3
28.4
	17.3
28.4
	17.3
28.4
	28.4
28.4
	28.4
28.4
	28.4
28.4
	28.4
28.4
	28.4
28.4
	28.4
28.4

	内门1
	F=2.10
K=3.00
	29.6
48.5
	29.6
48.5
	29.6
48.5
	29.6
48.5
	29.6
48.5
	29.6
48.5
	48.5
48.5
	48.5
48.5
	48.5
48.5
	48.5
48.5
	48.5
48.5
	48.5
48.5

	内门1
	F=1.89
K=3.00
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7

	设备
	负荷(W)
	33.0
93.2
	28.3
96.8
	24.8
99.1
	22.4
101.5
	18.9
103.8
	17.7
105.0
	47.2
107.4
	61.4
79.1
	72.0
63.7
	79.1
53.1
	85.0
44.8
	89.7
37.8

	照明
	显热(W)
	38.2
182.7
	31.9
186.9
	27.6
191.2
	23.4
193.3
	19.1
195.4
	17.0
197.5
	89.2
199.7
	131.7
127.4
	148.7
82.8
	159.3
68.0
	167.8
55.2
	176.3
46.7

	人体
	显热(W)
	149.3
949.0
	127.9
970.3
	106.6
980.9
	96.0
991.6
	74.6
1002.3
	64.0
1012.9
	554.4
1023.6
	757.0
522.5
	821.0
319.9
	863.7
255.9
	895.6
213.2
	927.6
181.3

	
	全热(W)
	149.3
1719.8
	127.9
1741.1
	106.6
1751.8
	96.0
1762.4
	74.6
1773.1
	64.0
1783.8
	1325.3
1794.4
	1527.9
522.5
	1591.8
319.9
	1634.5
255.9
	1666.5
213.2
	1698.5
181.3

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
1.15
	0.00
1.15
	0.00
1.15
	0.00
1.15
	0.00
1.15
	0.00
1.15
	1.15
1.15
	1.15
0.00
	1.15
0.00
	1.15
0.00
	1.15
0.00
	1.15
0.00

	新风
	显热(W)
	264.8
831.4
	187.5
900.1
	161.7
934.5
	127.4
925.9
	101.6
857.2
	84.5
822.9
	136.0
728.4
	247.6
608.2
	385.0
488.0
	513.8
402.1
	625.4
342.0
	737.0
290.5

	
	全热(W)
	1795.3
2460.6
	1728.5
2566.8
	1637.3
2595.5
	1576.4
2606.6
	1545.6
2599.4
	1562.8
2550.1
	1619.3
2490.2
	1701.9
2431.6
	1815.3
2331.8
	1965.6
2183.7
	2125.3
2012.4
	2299.2
1882.6

	
	湿负荷(kg/h)
	2.15
2.25
	2.17
2.30
	2.07
2.29
	2.04
2.32
	2.03
2.41
	2.08
2.39
	2.09
2.44
	2.04
2.54
	2.00
2.57
	2.02
2.49
	2.08
2.34
	2.16
2.23

	含新风全热冷负荷(W)
	2281
4891
	2182
5026
	2061
5072
	1983
5098
	1923
5106
	1927
5071
	3515
5026
	3857
3595
	4062
3233
	4273
2995
	4479
2760
	4698
2583

	含新风显热冷负荷(W)
	751
2491
	641
2589
	586
2640
	534
2647
	479
2593
	448
2573
	1261
2494
	1632
1772
	1861
1389
	2050
1214
	2208
1090
	2365
991

	含新风湿负荷(kg/h)
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60

	不含新风全热冷负荷(W)
	486
2430
	453
2459
	424
2477
	407
2492
	378
2507
	364
2521
	1896
2536
	2155
1163
	2247
901
	2307
811
	2354
748
	2399
700

	不含新风显热冷负荷(W)
	486
1659
	453
1688
	424
1706
	407
1721
	378
1736
	364
1750
	1125
1765
	1385
1163
	1476
901
	1537
811
	1583
748
	1628
700

	不含新风湿负荷(kg/h)
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1058[教职工宿舍]
	3.40
	23.60
	26
	60
	2553.5
	15
	5021.6
	16
	3.60
	18

	相同房间
	1063,1065

	房间参数
	人体
	1.4(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	9.0(W/㎡)
	新风
	24.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=23.60
K=0.33 D=3.48
	141.5
96.3
	133.3
95.5
	124.9
94.8
	115.8
99.9
	108.5
108.6
	106.0
118.4
	104.0
128.7
	102.4
136.9
	100.9
142.8
	99.8
146.7
	98.2
147.7
	97.3
146.3

	内墙1
	F=3.82
K=1.01
	18.1
29.7
	18.1
29.7
	18.1
29.7
	18.1
29.7
	18.1
29.7
	18.1
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7

	内墙1
	F=11.71
K=1.01
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1

	内窗1
	F=1.90
K=1.94
	17.3
28.4
	17.3
28.4
	17.3
28.4
	17.3
28.4
	17.3
28.4
	17.3
28.4
	28.4
28.4
	28.4
28.4
	28.4
28.4
	28.4
28.4
	28.4
28.4
	28.4
28.4

	内门1
	F=2.10
K=3.00
	29.6
48.5
	29.6
48.5
	29.6
48.5
	29.6
48.5
	29.6
48.5
	29.6
48.5
	48.5
48.5
	48.5
48.5
	48.5
48.5
	48.5
48.5
	48.5
48.5
	48.5
48.5

	内门1
	F=1.89
K=3.00
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7

	设备
	负荷(W)
	33.0
93.2
	28.3
96.8
	24.8
99.1
	22.4
101.5
	18.9
103.8
	17.7
105.0
	47.2
107.4
	61.4
79.1
	72.0
63.7
	79.1
53.1
	85.0
44.8
	89.7
37.8

	照明
	显热(W)
	38.2
182.7
	31.9
186.9
	27.6
191.2
	23.4
193.3
	19.1
195.4
	17.0
197.5
	89.2
199.7
	131.7
127.4
	148.7
82.8
	159.3
68.0
	167.8
55.2
	176.3
46.7

	人体
	显热(W)
	149.3
949.0
	127.9
970.3
	106.6
980.9
	96.0
991.6
	74.6
1002.3
	64.0
1012.9
	554.4
1023.6
	757.0
522.5
	821.0
319.9
	863.7
255.9
	895.6
213.2
	927.6
181.3

	
	全热(W)
	149.3
1719.8
	127.9
1741.1
	106.6
1751.8
	96.0
1762.4
	74.6
1773.1
	64.0
1783.8
	1325.3
1794.4
	1527.9
522.5
	1591.8
319.9
	1634.5
255.9
	1666.5
213.2
	1698.5
181.3

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
1.15
	0.00
1.15
	0.00
1.15
	0.00
1.15
	0.00
1.15
	0.00
1.15
	1.15
1.15
	1.15
0.00
	1.15
0.00
	1.15
0.00
	1.15
0.00
	1.15
0.00

	新风
	显热(W)
	264.8
831.4
	187.5
900.1
	161.7
934.5
	127.4
925.9
	101.6
857.2
	84.5
822.9
	136.0
728.4
	247.6
608.2
	385.0
488.0
	513.8
402.1
	625.4
342.0
	737.0
290.5

	
	全热(W)
	1795.3
2460.6
	1728.5
2566.8
	1637.3
2595.5
	1576.4
2606.6
	1545.6
2599.4
	1562.8
2550.1
	1619.3
2490.2
	1701.9
2431.6
	1815.3
2331.8
	1965.6
2183.7
	2125.3
2012.4
	2299.2
1882.6

	
	湿负荷(kg/h)
	2.15
2.25
	2.17
2.30
	2.07
2.29
	2.04
2.32
	2.03
2.41
	2.08
2.39
	2.09
2.44
	2.04
2.54
	2.00
2.57
	2.02
2.49
	2.08
2.34
	2.16
2.23

	含新风全热冷负荷(W)
	2305
4794
	2197
4928
	2068
4974
	1981
5005
	1914
5022
	1915
4996
	3426
4962
	3766
3539
	3970
3182
	4180
2949
	4384
2715
	4602
2536

	含新风显热冷负荷(W)
	774
2394
	656
2491
	593
2542
	532
2553
	470
2509
	436
2498
	1172
2429
	1541
1715
	1769
1339
	1957
1167
	2113
1044
	2269
944

	含新风湿负荷(kg/h)
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60

	不含新风全热冷负荷(W)
	509
2333
	469
2362
	431
2378
	405
2398
	368
2422
	352
2446
	1807
2471
	2065
1107
	2155
851
	2214
765
	2259
702
	2303
653

	不含新风显热冷负荷(W)
	509
1562
	469
1591
	431
1607
	405
1628
	368
1651
	352
1675
	1036
1701
	1294
1107
	1384
851
	1443
765
	1488
702
	1532
653

	不含新风湿负荷(kg/h)
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1059[教职工宿舍]
	3.40
	23.60
	26
	60
	2526.3
	15
	4990.7
	16
	3.60
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	1.4(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	9.0(W/㎡)
	新风
	24.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=13.70
K=0.33 D=3.48
	82.1
55.9
	77.4
55.4
	72.5
55.0
	67.2
58.0
	63.0
63.0
	61.5
68.7
	60.4
74.7
	59.4
79.5
	58.6
82.9
	57.9
85.1
	57.0
85.7
	56.4
84.9

	顶板1
	F=2.04
K=0.94
	9.0
14.7
	9.0
14.7
	9.0
14.7
	9.0
14.7
	9.0
14.7
	9.0
14.7
	14.7
14.7
	14.7
14.7
	14.7
14.7
	14.7
14.7
	14.7
14.7
	14.7
14.7

	内墙1
	F=3.82
K=1.01
	18.1
29.7
	18.1
29.7
	18.1
29.7
	18.1
29.7
	18.1
29.7
	18.1
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7

	内墙1
	F=11.71
K=1.01
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1

	内窗1
	F=1.90
K=1.94
	17.3
28.4
	17.3
28.4
	17.3
28.4
	17.3
28.4
	17.3
28.4
	17.3
28.4
	28.4
28.4
	28.4
28.4
	28.4
28.4
	28.4
28.4
	28.4
28.4
	28.4
28.4

	内门1
	F=2.10
K=3.00
	29.6
48.5
	29.6
48.5
	29.6
48.5
	29.6
48.5
	29.6
48.5
	29.6
48.5
	48.5
48.5
	48.5
48.5
	48.5
48.5
	48.5
48.5
	48.5
48.5
	48.5
48.5

	内门1
	F=1.89
K=3.00
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7

	设备
	负荷(W)
	33.0
93.2
	28.3
96.8
	24.8
99.1
	22.4
101.5
	18.9
103.8
	17.7
105.0
	47.2
107.4
	61.4
79.1
	72.0
63.7
	79.1
53.1
	85.0
44.8
	89.7
37.8

	照明
	显热(W)
	38.2
182.7
	31.9
186.9
	27.6
191.2
	23.4
193.3
	19.1
195.4
	17.0
197.5
	89.2
199.7
	131.7
127.4
	148.7
82.8
	159.3
68.0
	167.8
55.2
	176.3
46.7

	人体
	显热(W)
	149.3
949.0
	127.9
970.3
	106.6
980.9
	96.0
991.6
	74.6
1002.3
	64.0
1012.9
	554.4
1023.6
	757.0
522.5
	821.0
319.9
	863.7
255.9
	895.6
213.2
	927.6
181.3

	
	全热(W)
	149.3
1719.8
	127.9
1741.1
	106.6
1751.8
	96.0
1762.4
	74.6
1773.1
	64.0
1783.8
	1325.3
1794.4
	1527.9
522.5
	1591.8
319.9
	1634.5
255.9
	1666.5
213.2
	1698.5
181.3

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
1.15
	0.00
1.15
	0.00
1.15
	0.00
1.15
	0.00
1.15
	0.00
1.15
	1.15
1.15
	1.15
0.00
	1.15
0.00
	1.15
0.00
	1.15
0.00
	1.15
0.00

	新风
	显热(W)
	264.8
831.4
	187.5
900.1
	161.7
934.5
	127.4
925.9
	101.6
857.2
	84.5
822.9
	136.0
728.4
	247.6
608.2
	385.0
488.0
	513.8
402.1
	625.4
342.0
	737.0
290.5

	
	全热(W)
	1795.3
2460.6
	1728.5
2566.8
	1637.3
2595.5
	1576.4
2606.6
	1545.6
2599.4
	1562.8
2550.1
	1619.3
2490.2
	1701.9
2431.6
	1815.3
2331.8
	1965.6
2183.7
	2125.3
2012.4
	2299.2
1882.6

	
	湿负荷(kg/h)
	2.15
2.25
	2.17
2.30
	2.07
2.29
	2.04
2.32
	2.03
2.41
	2.08
2.39
	2.09
2.44
	2.04
2.54
	2.00
2.57
	2.02
2.49
	2.08
2.34
	2.16
2.23

	含新风全热冷负荷(W)
	2254
4768
	2150
4903
	2025
4949
	1942
4978
	1877
4991
	1879
4961
	3397
4922
	3738
3496
	3942
3137
	4152
2902
	4358
2667
	4576
2489

	含新风显热冷负荷(W)
	724
2368
	609
2465
	550
2517
	493
2526
	434
2478
	401
2463
	1143
2390
	1513
1673
	1741
1293
	1930
1120
	2087
997
	2243
897

	含新风湿负荷(kg/h)
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60

	不含新风全热冷负荷(W)
	459
2308
	422
2336
	388
2353
	365
2371
	332
2391
	316
2411
	1778
2432
	2036
1064
	2127
805
	2187
718
	2232
655
	2277
607

	不含新风显热冷负荷(W)
	459
1537
	422
1565
	388
1582
	365
1600
	332
1621
	316
1640
	1007
1661
	1266
1064
	1356
805
	1416
718
	1461
655
	1506
607

	不含新风湿负荷(kg/h)
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1060[教职工宿舍]
	3.40
	23.60
	26
	60
	2603.7
	15
	5065.6
	16
	3.60
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	1.4(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	9.0(W/㎡)
	新风
	24.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=6.73
K=0.33 D=3.48
	40.3
27.5
	38.0
27.2
	35.6
27.0
	33.0
28.5
	30.9
31.0
	30.2
33.8
	29.7
36.7
	29.2
39.0
	28.8
40.7
	28.4
41.8
	28.0
42.1
	27.7
41.7

	顶板1
	F=16.87
K=0.94
	74.2
121.6
	74.2
121.6
	74.2
121.6
	74.2
121.6
	74.2
121.6
	74.2
121.6
	121.6
121.6
	121.6
121.6
	121.6
121.6
	121.6
121.6
	121.6
121.6
	121.6
121.6

	内墙1
	F=3.82
K=1.01
	18.1
29.7
	18.1
29.7
	18.1
29.7
	18.1
29.7
	18.1
29.7
	18.1
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7

	内墙1
	F=11.71
K=1.01
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1

	内窗1
	F=1.90
K=1.94
	17.3
28.4
	17.3
28.4
	17.3
28.4
	17.3
28.4
	17.3
28.4
	17.3
28.4
	28.4
28.4
	28.4
28.4
	28.4
28.4
	28.4
28.4
	28.4
28.4
	28.4
28.4

	内门1
	F=2.10
K=3.00
	29.6
48.5
	29.6
48.5
	29.6
48.5
	29.6
48.5
	29.6
48.5
	29.6
48.5
	48.5
48.5
	48.5
48.5
	48.5
48.5
	48.5
48.5
	48.5
48.5
	48.5
48.5

	内门1
	F=1.89
K=3.00
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7

	设备
	负荷(W)
	33.0
93.2
	28.3
96.8
	24.8
99.1
	22.4
101.5
	18.9
103.8
	17.7
105.0
	47.2
107.4
	61.4
79.1
	72.0
63.7
	79.1
53.1
	85.0
44.8
	89.7
37.8

	照明
	显热(W)
	38.2
182.7
	31.9
186.9
	27.6
191.2
	23.4
193.3
	19.1
195.4
	17.0
197.5
	89.2
199.7
	131.7
127.4
	148.7
82.8
	159.3
68.0
	167.8
55.2
	176.3
46.7

	人体
	显热(W)
	149.3
949.0
	127.9
970.3
	106.6
980.9
	96.0
991.6
	74.6
1002.3
	64.0
1012.9
	554.4
1023.6
	757.0
522.5
	821.0
319.9
	863.7
255.9
	895.6
213.2
	927.6
181.3

	
	全热(W)
	149.3
1719.8
	127.9
1741.1
	106.6
1751.8
	96.0
1762.4
	74.6
1773.1
	64.0
1783.8
	1325.3
1794.4
	1527.9
522.5
	1591.8
319.9
	1634.5
255.9
	1666.5
213.2
	1698.5
181.3

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
1.15
	0.00
1.15
	0.00
1.15
	0.00
1.15
	0.00
1.15
	0.00
1.15
	1.15
1.15
	1.15
0.00
	1.15
0.00
	1.15
0.00
	1.15
0.00
	1.15
0.00

	新风
	显热(W)
	264.8
831.4
	187.5
900.1
	161.7
934.5
	127.4
925.9
	101.6
857.2
	84.5
822.9
	136.0
728.4
	247.6
608.2
	385.0
488.0
	513.8
402.1
	625.4
342.0
	737.0
290.5

	
	全热(W)
	1795.3
2460.6
	1728.5
2566.8
	1637.3
2595.5
	1576.4
2606.6
	1545.6
2599.4
	1562.8
2550.1
	1619.3
2490.2
	1701.9
2431.6
	1815.3
2331.8
	1965.6
2183.7
	2125.3
2012.4
	2299.2
1882.6

	
	湿负荷(kg/h)
	2.15
2.25
	2.17
2.30
	2.07
2.29
	2.04
2.32
	2.03
2.41
	2.08
2.39
	2.09
2.44
	2.04
2.54
	2.00
2.57
	2.02
2.49
	2.08
2.34
	2.16
2.23

	含新风全热冷负荷(W)
	2278
4847
	2176
4982
	2053
5027
	1973
5055
	1911
5066
	1913
5033
	3474
4991
	3815
3563
	4019
3202
	4230
2965
	4435
2731
	4654
2553

	含新风显热冷负荷(W)
	747
2447
	635
2544
	578
2596
	524
2604
	467
2553
	435
2535
	1219
2459
	1590
1739
	1818
1358
	2007
1184
	2165
1060
	2321
961

	含新风湿负荷(kg/h)
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60

	不含新风全热冷负荷(W)
	482
2386
	448
2415
	416
2432
	396
2449
	365
2466
	350
2483
	1854
2501
	2113
1131
	2204
870
	2264
782
	2310
718
	2355
670

	不含新风显热冷负荷(W)
	482
1615
	448
1644
	416
1661
	396
1678
	365
1695
	350
1712
	1083
1730
	1342
1131
	1433
870
	1493
782
	1539
718
	1584
670

	不含新风湿负荷(kg/h)
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1061[教职工宿舍]
	3.40
	23.60
	26
	60
	2779.7
	15
	5239.1
	16
	3.60
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	1.4(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	9.0(W/㎡)
	新风
	24.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=0.00
K=0.33 D=3.48
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0

	顶板1
	F=23.60
K=0.94
	103.8
170.1
	103.8
170.1
	103.8
170.1
	103.8
170.1
	103.8
170.1
	103.8
170.1
	170.1
170.1
	170.1
170.1
	170.1
170.1
	170.1
170.1
	170.1
170.1
	170.1
170.1

	内墙1
	F=31.77
K=1.01
	150.8
247.1
	150.8
247.1
	150.8
247.1
	150.8
247.1
	150.8
247.1
	150.8
247.1
	247.1
247.1
	247.1
247.1
	247.1
247.1
	247.1
247.1
	247.1
247.1
	247.1
247.1

	内墙1
	F=3.82
K=1.01
	18.1
29.7
	18.1
29.7
	18.1
29.7
	18.1
29.7
	18.1
29.7
	18.1
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7

	内窗1
	F=1.90
K=1.94
	17.3
28.4
	17.3
28.4
	17.3
28.4
	17.3
28.4
	17.3
28.4
	17.3
28.4
	28.4
28.4
	28.4
28.4
	28.4
28.4
	28.4
28.4
	28.4
28.4
	28.4
28.4

	内门1
	F=1.89
K=3.00
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7

	内门1
	F=2.10
K=3.00
	29.6
48.5
	29.6
48.5
	29.6
48.5
	29.6
48.5
	29.6
48.5
	29.6
48.5
	48.5
48.5
	48.5
48.5
	48.5
48.5
	48.5
48.5
	48.5
48.5
	48.5
48.5

	设备
	负荷(W)
	33.0
93.2
	28.3
96.8
	24.8
99.1
	22.4
101.5
	18.9
103.8
	17.7
105.0
	47.2
107.4
	61.4
79.1
	72.0
63.7
	79.1
53.1
	85.0
44.8
	89.7
37.8

	照明
	显热(W)
	38.2
182.7
	31.9
186.9
	27.6
191.2
	23.4
193.3
	19.1
195.4
	17.0
197.5
	89.2
199.7
	131.7
127.4
	148.7
82.8
	159.3
68.0
	167.8
55.2
	176.3
46.7

	人体
	显热(W)
	149.3
949.0
	127.9
970.3
	106.6
980.9
	96.0
991.6
	74.6
1002.3
	64.0
1012.9
	554.4
1023.6
	757.0
522.5
	821.0
319.9
	863.7
255.9
	895.6
213.2
	927.6
181.3

	
	全热(W)
	149.3
1719.8
	127.9
1741.1
	106.6
1751.8
	96.0
1762.4
	74.6
1773.1
	64.0
1783.8
	1325.3
1794.4
	1527.9
522.5
	1591.8
319.9
	1634.5
255.9
	1666.5
213.2
	1698.5
181.3

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
1.15
	0.00
1.15
	0.00
1.15
	0.00
1.15
	0.00
1.15
	0.00
1.15
	1.15
1.15
	1.15
0.00
	1.15
0.00
	1.15
0.00
	1.15
0.00
	1.15
0.00

	新风
	显热(W)
	264.8
831.4
	187.5
900.1
	161.7
934.5
	127.4
925.9
	101.6
857.2
	84.5
822.9
	136.0
728.4
	247.6
608.2
	385.0
488.0
	513.8
402.1
	625.4
342.0
	737.0
290.5

	
	全热(W)
	1795.3
2460.6
	1728.5
2566.8
	1637.3
2595.5
	1576.4
2606.6
	1545.6
2599.4
	1562.8
2550.1
	1619.3
2490.2
	1701.9
2431.6
	1815.3
2331.8
	1965.6
2183.7
	2125.3
2012.4
	2299.2
1882.6

	
	湿负荷(kg/h)
	2.15
2.25
	2.17
2.30
	2.07
2.29
	2.04
2.32
	2.03
2.41
	2.08
2.39
	2.09
2.44
	2.04
2.54
	2.00
2.57
	2.02
2.49
	2.08
2.34
	2.16
2.23

	含新风全热冷负荷(W)
	2362
5024
	2263
5159
	2143
5205
	2065
5231
	2005
5239
	2008
5204
	3648
5159
	3990
3728
	4195
3366
	4406
3128
	4612
2893
	4831
2716

	含新风显热冷负荷(W)
	832
2624
	722
2721
	667
2773
	615
2780
	561
2726
	529
2706
	1394
2626
	1765
1905
	1994
1522
	2183
1347
	2341
1223
	2498
1124

	含新风湿负荷(kg/h)
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60

	不含新风全热冷负荷(W)
	567
2563
	534
2592
	505
2609
	488
2625
	459
2640
	445
2654
	2029
2669
	2288
1296
	2380
1034
	2440
944
	2487
881
	2532
833

	不含新风显热冷负荷(W)
	567
1792
	534
1821
	505
1839
	488
1854
	459
1869
	445
1883
	1258
1898
	1517
1296
	1609
1034
	1669
944
	1716
881
	1761
833

	不含新风湿负荷(kg/h)
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1064[教职工宿舍]
	3.40
	23.60
	26
	60
	2754.0
	15
	5214.0
	16
	3.60
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	1.4(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	9.0(W/㎡)
	新风
	24.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=2.42
K=0.33 D=3.48
	14.5
9.9
	13.7
9.8
	12.8
9.7
	11.9
10.3
	11.1
11.2
	10.9
12.2
	10.7
13.2
	10.5
14.1
	10.4
14.7
	10.3
15.1
	10.1
15.2
	10.0
15.0

	顶板1
	F=21.18
K=0.94
	93.2
152.6
	93.2
152.6
	93.2
152.6
	93.2
152.6
	93.2
152.6
	93.2
152.6
	152.6
152.6
	152.6
152.6
	152.6
152.6
	152.6
152.6
	152.6
152.6
	152.6
152.6

	西北外墙
	F=5.69
K=0.41 D=4.50
	26.9
20.5
	30.3
20.1
	33.0
19.8
	34.1
19.5
	33.8
19.3
	30.8
20.0
	23.9
21.0
	23.1
22.1
	22.4
23.2
	21.9
24.1
	21.4
24.9
	21.0
25.5

	内墙1
	F=3.82
K=1.01
	18.1
29.7
	18.1
29.7
	18.1
29.7
	18.1
29.7
	18.1
29.7
	18.1
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7

	内墙1
	F=11.71
K=1.01
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1

	内墙1
	F=14.37
K=1.01
	68.2
111.8
	68.2
111.8
	68.2
111.8
	68.2
111.8
	68.2
111.8
	68.2
111.8
	111.8
111.8
	111.8
111.8
	111.8
111.8
	111.8
111.8
	111.8
111.8
	111.8
111.8

	内窗1
	F=1.90
K=1.94
	17.3
28.4
	17.3
28.4
	17.3
28.4
	17.3
28.4
	17.3
28.4
	17.3
28.4
	28.4
28.4
	28.4
28.4
	28.4
28.4
	28.4
28.4
	28.4
28.4
	28.4
28.4

	内门1
	F=2.10
K=3.00
	29.6
48.5
	29.6
48.5
	29.6
48.5
	29.6
48.5
	29.6
48.5
	29.6
48.5
	48.5
48.5
	48.5
48.5
	48.5
48.5
	48.5
48.5
	48.5
48.5
	48.5
48.5

	内门1
	F=1.89
K=3.00
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7

	周边地面
	F=3.35
K=0.40
	6.2
6.2
	6.2
6.2
	6.2
6.2
	6.2
6.2
	6.2
6.2
	6.2
6.2
	6.2
6.2
	6.2
6.2
	6.2
6.2
	6.2
6.2
	6.2
6.2
	6.2
6.2

	设备
	负荷(W)
	33.0
93.2
	28.3
96.8
	24.8
99.1
	22.4
101.5
	18.9
103.8
	17.7
105.0
	47.2
107.4
	61.4
79.1
	72.0
63.7
	79.1
53.1
	85.0
44.8
	89.7
37.8

	照明
	显热(W)
	38.2
182.7
	31.9
186.9
	27.6
191.2
	23.4
193.3
	19.1
195.4
	17.0
197.5
	89.2
199.7
	131.7
127.4
	148.7
82.8
	159.3
68.0
	167.8
55.2
	176.3
46.7

	人体
	显热(W)
	149.3
949.0
	127.9
970.3
	106.6
980.9
	96.0
991.6
	74.6
1002.3
	64.0
1012.9
	554.4
1023.6
	757.0
522.5
	821.0
319.9
	863.7
255.9
	895.6
213.2
	927.6
181.3

	
	全热(W)
	149.3
1719.8
	127.9
1741.1
	106.6
1751.8
	96.0
1762.4
	74.6
1773.1
	64.0
1783.8
	1325.3
1794.4
	1527.9
522.5
	1591.8
319.9
	1634.5
255.9
	1666.5
213.2
	1698.5
181.3

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
1.15
	0.00
1.15
	0.00
1.15
	0.00
1.15
	0.00
1.15
	0.00
1.15
	1.15
1.15
	1.15
0.00
	1.15
0.00
	1.15
0.00
	1.15
0.00
	1.15
0.00

	新风
	显热(W)
	264.8
831.4
	187.5
900.1
	161.7
934.5
	127.4
925.9
	101.6
857.2
	84.5
822.9
	136.0
728.4
	247.6
608.2
	385.0
488.0
	513.8
402.1
	625.4
342.0
	737.0
290.5

	
	全热(W)
	1795.3
2460.6
	1728.5
2566.8
	1637.3
2595.5
	1576.4
2606.6
	1545.6
2599.4
	1562.8
2550.1
	1619.3
2490.2
	1701.9
2431.6
	1815.3
2331.8
	1965.6
2183.7
	2125.3
2012.4
	2299.2
1882.6

	
	湿负荷(kg/h)
	2.15
2.25
	2.17
2.30
	2.07
2.29
	2.04
2.32
	2.03
2.41
	2.08
2.39
	2.09
2.44
	2.04
2.54
	2.00
2.57
	2.02
2.49
	2.08
2.34
	2.16
2.23

	含新风全热冷负荷(W)
	2372
4999
	2276
5133
	2157
5179
	2079
5205
	2018
5214
	2018
5181
	3627
5138
	3968
3709
	4173
3348
	4382
3112
	4588
2878
	4807
2701

	含新风显热冷负荷(W)
	842
2599
	735
2696
	681
2747
	630
2754
	574
2701
	540
2682
	1373
2605
	1743
1885
	1971
1504
	2160
1330
	2317
1207
	2474
1109

	含新风湿负荷(kg/h)
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60

	不含新风全热冷负荷(W)
	577
2538
	547
2567
	520
2584
	503
2599
	473
2615
	455
2630
	2008
2648
	2266
1277
	2357
1016
	2417
928
	2463
865
	2507
818

	不含新风显热冷负荷(W)
	577
1767
	547
1796
	520
1813
	503
1828
	473
1844
	455
1860
	1237
1877
	1496
1277
	1586
1016
	1646
928
	1692
865
	1737
818

	不含新风湿负荷(kg/h)
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1066[教职工宿舍]
	3.40
	23.60
	26
	60
	2640.3
	15
	5107.7
	16
	3.60
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	1.4(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	9.0(W/㎡)
	新风
	24.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=23.60
K=0.33 D=3.48
	141.5
96.3
	133.3
95.5
	124.9
94.8
	115.8
99.9
	108.5
108.6
	106.0
118.4
	104.0
128.7
	102.4
136.9
	100.9
142.8
	99.8
146.7
	98.2
147.7
	97.3
146.3

	西南外墙
	F=20.06
K=0.41 D=4.50
	104.1
68.0
	109.1
66.9
	109.8
65.8
	105.3
64.9
	98.7
64.1
	88.9
66.9
	79.2
70.5
	76.5
74.3
	74.3
78.2
	72.5
81.4
	71.0
86.6
	69.8
96.5

	内墙1
	F=3.82
K=1.01
	18.1
29.7
	18.1
29.7
	18.1
29.7
	18.1
29.7
	18.1
29.7
	18.1
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7
	29.7
29.7

	内墙1
	F=11.71
K=1.01
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1

	内窗1
	F=1.90
K=1.94
	17.3
28.4
	17.3
28.4
	17.3
28.4
	17.3
28.4
	17.3
28.4
	17.3
28.4
	28.4
28.4
	28.4
28.4
	28.4
28.4
	28.4
28.4
	28.4
28.4
	28.4
28.4

	内门1
	F=2.10
K=3.00
	29.6
48.5
	29.6
48.5
	29.6
48.5
	29.6
48.5
	29.6
48.5
	29.6
48.5
	48.5
48.5
	48.5
48.5
	48.5
48.5
	48.5
48.5
	48.5
48.5
	48.5
48.5

	内门1
	F=1.89
K=3.00
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7

	周边地面
	F=11.80
K=0.40
	21.9
21.9
	21.9
21.9
	21.9
21.9
	21.9
21.9
	21.9
21.9
	21.9
21.9
	21.9
21.9
	21.9
21.9
	21.9
21.9
	21.9
21.9
	21.9
21.9
	21.9
21.9

	设备
	负荷(W)
	33.0
93.2
	28.3
96.8
	24.8
99.1
	22.4
101.5
	18.9
103.8
	17.7
105.0
	47.2
107.4
	61.4
79.1
	72.0
63.7
	79.1
53.1
	85.0
44.8
	89.7
37.8

	照明
	显热(W)
	38.2
182.7
	31.9
186.9
	27.6
191.2
	23.4
193.3
	19.1
195.4
	17.0
197.5
	89.2
199.7
	131.7
127.4
	148.7
82.8
	159.3
68.0
	167.8
55.2
	176.3
46.7

	人体
	显热(W)
	149.3
949.0
	127.9
970.3
	106.6
980.9
	96.0
991.6
	74.6
1002.3
	64.0
1012.9
	554.4
1023.6
	757.0
522.5
	821.0
319.9
	863.7
255.9
	895.6
213.2
	927.6
181.3

	
	全热(W)
	149.3
1719.8
	127.9
1741.1
	106.6
1751.8
	96.0
1762.4
	74.6
1773.1
	64.0
1783.8
	1325.3
1794.4
	1527.9
522.5
	1591.8
319.9
	1634.5
255.9
	1666.5
213.2
	1698.5
181.3

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
1.15
	0.00
1.15
	0.00
1.15
	0.00
1.15
	0.00
1.15
	0.00
1.15
	1.15
1.15
	1.15
0.00
	1.15
0.00
	1.15
0.00
	1.15
0.00
	1.15
0.00

	新风
	显热(W)
	264.8
831.4
	187.5
900.1
	161.7
934.5
	127.4
925.9
	101.6
857.2
	84.5
822.9
	136.0
728.4
	247.6
608.2
	385.0
488.0
	513.8
402.1
	625.4
342.0
	737.0
290.5

	
	全热(W)
	1795.3
2460.6
	1728.5
2566.8
	1637.3
2595.5
	1576.4
2606.6
	1545.6
2599.4
	1562.8
2550.1
	1619.3
2490.2
	1701.9
2431.6
	1815.3
2331.8
	1965.6
2183.7
	2125.3
2012.4
	2299.2
1882.6

	
	湿负荷(kg/h)
	2.15
2.25
	2.17
2.30
	2.07
2.29
	2.04
2.32
	2.03
2.41
	2.08
2.39
	2.09
2.44
	2.04
2.54
	2.00
2.57
	2.02
2.49
	2.08
2.34
	2.16
2.23

	含新风全热冷负荷(W)
	2431
4884
	2328
5017
	2200
5061
	2109
5092
	2035
5108
	2026
5085
	3527
5054
	3865
3635
	4066
3283
	4274
3052
	4477
2823
	4694
2654

	含新风显热冷负荷(W)
	900
2484
	787
2580
	725
2630
	659
2640
	591
2595
	547
2587
	1273
2521
	1640
1812
	1865
1439
	2051
1270
	2206
1153
	2361
1062

	含新风湿负荷(kg/h)
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60

	不含新风全热冷负荷(W)
	635
2423
	600
2450
	563
2466
	532
2485
	489
2508
	463
2535
	1908
2564
	2163
1204
	2251
951
	2308
868
	2352
811
	2395
772

	不含新风显热冷负荷(W)
	635
1652
	600
1680
	563
1695
	532
1714
	489
1737
	463
1764
	1137
1793
	1392
1204
	1480
951
	1538
868
	1581
811
	1624
772

	不含新风湿负荷(kg/h)
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1068[休息室]
	3.40
	22.52
	26
	60
	2513.2
	15
	4852.8
	15
	3.43
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	1.4(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	9.0(W/㎡)
	新风
	24.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=22.52
K=0.33 D=3.48
	135.0
91.9
	127.3
91.1
	119.2
90.4
	110.5
95.3
	103.5
103.6
	101.2
113.0
	99.3
122.8
	97.7
130.7
	96.3
136.3
	95.2
140.0
	93.8
140.9
	92.8
139.6

	北外墙
	F=45.82
K=0.41 D=4.50
	173.5
124.6
	174.7
122.6
	172.9
120.5
	167.7
118.7
	172.4
117.2
	167.9
141.6
	145.9
148.7
	140.7
148.3
	136.6
152.1
	133.3
159.3
	130.3
165.4
	128.3
170.4

	北外窗
	总负荷(W)
F=2.80
	45.9
157.4
	38.6
164.3
	34.4
166.5
	30.0
161.4
	26.3
144.3
	23.3
140.9
	64.7
135.1
	72.1
88.3
	89.4
74.3
	111.4
65.0
	130.2
57.4
	145.3
50.8

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	13.9
43.5
	9.8
47.1
	8.5
48.9
	6.7
48.4
	5.3
44.8
	4.4
43.0
	7.1
38.1
	13.0
31.8
	20.1
25.5
	26.9
21.0
	32.7
17.9
	38.6
15.2

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	32.0
113.9
	28.8
117.2
	25.9
117.6
	23.3
112.9
	21.0
99.5
	18.9
97.8
	57.6
97.0
	59.2
56.5
	69.3
48.8
	84.5
43.9
	97.4
39.5
	106.8
35.6

	周边地面
	F=14.30
K=0.40
	26.6
26.6
	26.6
26.6
	26.6
26.6
	26.6
26.6
	26.6
26.6
	26.6
26.6
	26.6
26.6
	26.6
26.6
	26.6
26.6
	26.6
26.6
	26.6
26.6
	26.6
26.6

	设备
	负荷(W)
	31.5
89.0
	27.0
92.3
	23.6
94.6
	21.4
96.8
	18.0
99.1
	16.9
100.2
	45.0
102.5
	58.6
75.5
	68.7
60.8
	75.5
50.7
	81.1
42.8
	85.6
36.0

	照明
	显热(W)
	36.5
174.3
	30.4
178.4
	26.4
182.4
	22.3
184.5
	18.2
186.5
	16.2
188.5
	85.1
190.5
	125.7
121.6
	141.9
79.1
	152.0
64.9
	160.1
52.7
	168.2
44.6

	人体
	显热(W)
	142.5
905.6
	122.1
926.0
	101.8
936.2
	91.6
946.3
	71.2
956.5
	61.1
966.7
	529.1
976.9
	722.5
498.6
	783.5
305.3
	824.2
244.2
	854.8
203.5
	885.3
173.0

	
	全热(W)
	142.5
1641.3
	122.1
1661.6
	101.8
1671.8
	91.6
1682.0
	71.2
1692.1
	61.1
1702.3
	1264.8
1712.5
	1458.1
498.6
	1519.2
305.3
	1559.9
244.2
	1590.4
203.5
	1620.9
173.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
1.10
	0.00
1.10
	0.00
1.10
	0.00
1.10
	0.00
1.10
	0.00
1.10
	1.10
1.10
	1.10
0.00
	1.10
0.00
	1.10
0.00
	1.10
0.00
	1.10
0.00

	新风
	显热(W)
	252.7
793.5
	178.9
859.0
	154.4
891.8
	121.6
883.6
	97.0
818.1
	80.6
785.3
	129.8
695.2
	236.3
580.4
	367.4
465.7
	490.3
383.8
	596.8
326.4
	703.3
277.3

	
	全热(W)
	1713.3
2348.2
	1649.6
2449.6
	1562.5
2477.0
	1504.5
2487.6
	1475.1
2480.7
	1491.4
2433.7
	1545.3
2376.5
	1624.2
2320.6
	1732.4
2225.4
	1875.9
2084.0
	2028.3
1920.5
	2194.2
1796.7

	
	湿负荷(kg/h)
	2.05
2.15
	2.07
2.20
	1.98
2.19
	1.95
2.21
	1.94
2.30
	1.99
2.28
	1.99
2.33
	1.95
2.42
	1.91
2.46
	1.93
2.38
	1.99
2.23
	2.06
2.13

	含新风全热冷负荷(W)
	2305
4653
	2196
4787
	2067
4830
	1975
4853
	1911
4850
	1905
4847
	3277
4815
	3604
3410
	3811
3060
	4030
2834
	4241
2610
	4462
2438

	含新风显热冷负荷(W)
	844
2363
	726
2460
	659
2509
	592
2513
	533
2452
	494
2463
	1126
2398
	1480
1670
	1710
1300
	1908
1134
	2074
1016
	2235
918

	含新风湿负荷(kg/h)
	3.43
3.43
	3.43
3.43
	3.43
3.43
	3.43
3.43
	3.43
3.43
	3.43
3.43
	3.43
3.43
	3.43
3.43
	3.43
3.43
	3.43
3.43
	3.43
3.43
	3.43
3.43

	不含新风全热冷负荷(W)
	591
2305
	547
2337
	505
2353
	470
2365
	436
2369
	413
2413
	1731
2439
	1979
1090
	2079
834
	2154
751
	2212
689
	2268
641

	不含新风显热冷负荷(W)
	591
1569
	547
1601
	505
1617
	470
1630
	436
1634
	413
1677
	996
1703
	1244
1090
	1343
834
	1418
751
	1477
689
	1532
641

	不含新风湿负荷(kg/h)
	1.10
1.10
	1.10
1.10
	1.10
1.10
	1.10
1.10
	1.10
1.10
	1.10
1.10
	1.10
1.10
	1.10
1.10
	1.10
1.10
	1.10
1.10
	1.10
1.10
	1.10
1.10


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1070[器材室]
	3.40
	21.58
	26
	60
	2633.2
	14
	4871.4
	15
	3.29
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	1.4(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	9.0(W/㎡)
	新风
	24.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=21.58
K=0.33 D=3.48
	129.4
88.0
	121.9
87.3
	114.2
86.6
	105.9
91.3
	99.2
99.3
	97.0
108.3
	95.1
117.7
	93.6
125.2
	92.2
130.5
	91.2
134.1
	89.8
135.0
	88.9
133.8

	北外墙
	F=39.86
K=0.41 D=4.50
	150.9
108.4
	151.9
106.7
	150.4
104.8
	145.9
103.2
	150.0
102.0
	146.0
123.2
	127.0
129.3
	122.4
129.0
	118.8
132.3
	116.0
138.5
	113.4
143.9
	111.6
148.2

	北外窗
	总负荷(W)
F=6.72
	110.1
377.7
	92.7
394.4
	82.5
399.6
	72.0
387.3
	63.2
346.4
	56.0
338.1
	177.0
324.2
	198.0
211.9
	214.6
178.4
	267.4
155.9
	312.4
137.8
	348.8
121.9


	
	传热负荷(W)
K=1.94
	33.2
104.4
	23.5
113.0
	20.3
117.3
	16.0
116.3
	12.8
107.6
	10.6
103.3
	17.1
91.5
	31.1
76.4
	48.3
61.3
	64.5
50.5
	78.5
42.9
	92.5
36.5

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	76.8
273.3
	69.1
281.4
	62.2
282.3
	56.0
271.0
	50.4
238.8
	45.4
234.7
	160.0
232.7
	166.9
135.5
	166.3
117.1
	202.9
105.4
	233.8
94.9
	256.3
85.4

	周边地面
	F=13.70
K=0.40
	25.5
25.5
	25.5
25.5
	25.5
25.5
	25.5
25.5
	25.5
25.5
	25.5
25.5
	25.5
25.5
	25.5
25.5
	25.5
25.5
	25.5
25.5
	25.5
25.5
	25.5
25.5

	设备
	负荷(W)
	30.2
85.2
	25.9
88.5
	22.7
90.6
	20.5
92.8
	17.3
94.9
	16.2
96.0
	43.2
98.2
	56.1
72.3
	65.8
58.3
	72.3
48.5
	77.7
41.0
	82.0
34.5

	照明
	显热(W)
	35.0
167.0
	29.1
170.9
	25.2
174.8
	21.4
176.7
	17.5
178.7
	15.5
180.6
	81.6
182.5
	120.4
116.5
	135.9
75.7
	145.6
62.1
	153.4
50.5
	161.2
42.7

	人体
	显热(W)
	136.5
867.6
	117.0
887.1
	97.5
896.9
	87.7
906.6
	68.2
916.4
	58.5
926.1
	506.9
935.9
	692.2
477.7
	750.6
292.5
	789.6
234.0
	818.9
195.0
	848.1
165.7

	
	全热(W)
	136.5
1572.4
	117.0
1591.9
	97.5
1601.6
	87.7
1611.4
	68.2
1621.1
	58.5
1630.9
	1211.7
1640.6
	1396.9
477.7
	1455.4
292.5
	1494.4
234.0
	1523.7
195.0
	1552.9
165.7

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
1.06
	0.00
1.06
	0.00
1.06
	0.00
1.06
	0.00
1.06
	0.00
1.06
	1.06
1.06
	1.06
0.00
	1.06
0.00
	1.06
0.00
	1.06
0.00
	1.06
0.00

	新风
	显热(W)
	242.1
760.2
	171.4
823.0
	147.9
854.4
	116.5
846.5
	92.9
783.7
	77.2
752.3
	124.3
666.0
	226.4
556.1
	352.0
446.2
	469.7
367.7
	571.8
312.7
	673.8
265.6

	
	全热(W)
	1641.4
2249.7
	1580.3
2346.8
	1496.9
2373.0
	1441.3
2383.2
	1413.2
2376.6
	1428.8
2331.6
	1480.5
2276.8
	1556.0
2223.2
	1659.7
2132.0
	1797.1
1996.5
	1943.2
1839.9
	2102.1
1721.3

	
	湿负荷(kg/h)
	1.96
2.06
	1.98
2.10
	1.90
2.09
	1.86
2.12
	1.86
2.20
	1.90
2.19
	1.91
2.24
	1.87
2.32
	1.83
2.35
	1.85
2.28
	1.90
2.14
	1.98
2.04

	含新风全热冷负荷(W)
	2259
4674
	2144
4812
	2015
4857
	1920
4871
	1854
4844
	1843
4834
	3241
4795
	3569
3381
	3768
3025
	4009
2795
	4239
2569
	4473
2394

	含新风显热冷负荷(W)
	860
2480
	735
2583
	666
2633
	595
2630
	534
2547
	492
2550
	1181
2479
	1535
1714
	1755
1339
	1977
1166
	2163
1041
	2340
938

	含新风湿负荷(kg/h)
	3.29
3.29
	3.29
3.29
	3.29
3.29
	3.29
3.29
	3.29
3.29
	3.29
3.29
	3.29
3.29
	3.29
3.29
	3.29
3.29
	3.29
3.29
	3.29
3.29
	3.29
3.29

	不含新风全热冷负荷(W)
	617
2424
	564
2465
	518
2484
	479
2488
	441
2468
	415
2502
	1761
2518
	2013
1158
	2108
893
	2212
799
	2296
729
	2371
672

	不含新风显热冷负荷(W)
	617
1719
	564
1760
	518
1779
	479
1783
	441
1763
	415
1798
	1056
1813
	1308
1158
	1404
893
	1508
799
	1591
729
	1666
672

	不含新风湿负荷(kg/h)
	1.06
1.06
	1.06
1.06
	1.06
1.06
	1.06
1.06
	1.06
1.06
	1.06
1.06
	1.06
1.06
	1.06
1.06
	1.06
1.06
	1.06
1.06
	1.06
1.06
	1.06
1.06


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1071[医务室]
	3.40
	15.75
	26
	60
	892.0
	10
	1302.5
	11
	0.65
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	6.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	东南外墙
	F=9.20
K=0.41 D=4.50
	46.9
34.9
	46.8
34.4
	46.2
33.9
	44.8
33.5
	43.6
33.2
	41.8
41.7
	39.6
48.4
	38.5
52.9
	37.5
55.7
	36.8
55.6
	36.1
53.4
	35.7
49.9

	东南外窗
	总负荷(W)
F=2.70
	51.7
238.9
	44.0
184.8
	39.2
184.2
	34.4
176.9
	30.3
161.3
	26.9
145.2
	148.0
122.5
	241.8
95.6
	307.8
83.1
	346.4
72.9
	340.3
64.6
	295.4
57.3

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	13.4
41.9
	9.5
45.4
	8.2
47.1
	6.4
46.7
	5.1
43.2
	4.3
41.5
	6.9
36.7
	12.5
30.7
	19.4
24.6
	25.9
20.3
	31.5
17.3
	37.2
14.7

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	38.3
196.9
	34.5
139.4
	31.1
137.1
	27.9
130.2
	25.2
118.1
	22.6
103.7
	141.2
85.7
	229.3
64.9
	288.4
58.5
	320.5
52.6
	308.7
47.3
	258.2
42.6

	内墙1
	F=10.01
K=1.01
	47.4
47.4
	47.4
47.4
	47.4
47.4
	47.4
47.4
	47.4
47.4
	47.4
47.4
	47.4
47.4
	47.4
47.4
	47.4
47.4
	47.4
47.4
	47.4
47.4
	47.4
47.4

	内门1
	F=1.89
K=3.00
	26.6
26.6
	26.6
26.6
	26.6
26.6
	26.6
26.6
	26.6
26.6
	26.6
26.6
	26.6
26.6
	26.6
26.6
	26.6
26.6
	26.6
26.6
	26.6
26.6
	26.6
26.6

	周边地面
	F=14.00
K=0.40
	26.0
26.0
	26.0
26.0
	26.0
26.0
	26.0
26.0
	26.0
26.0
	26.0
26.0
	26.0
26.0
	26.0
26.0
	26.0
26.0
	26.0
26.0
	26.0
26.0
	26.0
26.0

	设备
	负荷(W)
	22.1
62.2
	18.9
64.6
	16.5
66.2
	15.0
67.7
	12.6
69.3
	11.8
70.1
	31.5
71.7
	41.0
52.8
	48.0
42.5
	52.8
35.4
	56.7
29.9
	59.9
25.2

	照明
	显热(W)
	22.7
108.4
	18.9
110.9
	16.4
113.4
	13.9
114.7
	11.3
115.9
	10.1
117.2
	52.9
118.4
	78.1
75.6
	88.2
49.1
	94.5
40.3
	99.5
32.8
	104.6
27.7

	人体
	显热(W)
	23.1
146.7
	19.8
150.0
	16.5
151.7
	14.8
153.3
	11.5
155.0
	9.9
156.6
	85.7
158.3
	117.0
80.8
	126.9
49.5
	133.5
39.6
	138.5
33.0
	143.4
28.0

	
	全热(W)
	23.1
265.9
	19.8
269.2
	16.5
270.8
	14.8
272.5
	11.5
274.1
	9.9
275.8
	204.9
277.4
	236.2
80.8
	246.1
49.5
	252.7
39.6
	257.6
33.0
	262.6
28.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.18
	0.00
0.18
	0.00
0.18
	0.00
0.18
	0.00
0.18
	0.00
0.18
	0.18
0.18
	0.18
0.00
	0.18
0.00
	0.18
0.00
	0.18
0.00
	0.18
0.00

	新风
	显热(W)
	51.2
160.7
	36.2
174.0
	31.3
180.6
	24.6
178.9
	19.6
165.7
	16.3
159.0
	26.3
140.8
	47.9
117.5
	74.4
94.3
	99.3
77.7
	120.9
66.1
	142.4
56.1

	
	全热(W)
	347.0
475.5
	334.0
496.1
	316.4
501.6
	304.7
503.8
	298.7
502.4
	302.0
492.8
	312.9
481.3
	328.9
469.9
	350.8
450.7
	379.9
422.0
	410.7
388.9
	444.3
363.8

	
	湿负荷(kg/h)
	0.41
0.44
	0.42
0.44
	0.40
0.44
	0.39
0.45
	0.39
0.47
	0.40
0.46
	0.40
0.47
	0.39
0.49
	0.39
0.50
	0.39
0.48
	0.40
0.45
	0.42
0.43

	含新风全热冷负荷(W)
	613
1286
	582
1260
	551
1270
	528
1269
	508
1256
	503
1243
	890
1220
	1065
928
	1179
831
	1263
766
	1301
703
	1302
652

	含新风显热冷负荷(W)
	318
852
	285
819
	266
830
	248
825
	229
800
	217
790
	484
760
	664
575
	783
474
	863
422
	892
380
	881
344

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.65
0.65
	0.65
0.65
	0.65
0.65
	0.65
0.65
	0.65
0.65
	0.65
0.65
	0.65
0.65
	0.65
0.65
	0.65
0.65
	0.65
0.65
	0.65
0.65
	0.65
0.65

	不含新风全热冷负荷(W)
	266
810
	248
764
	235
769
	223
765
	209
754
	200
750
	577
738
	736
458
	828
380
	883
344
	890
314
	858
288

	不含新风显热冷负荷(W)
	266
691
	248
645
	235
649
	223
646
	209
635
	200
631
	458
619
	616
458
	709
380
	764
344
	771
314
	739
288

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.18
0.18
	0.18
0.18
	0.18
0.18
	0.18
0.18
	0.18
0.18
	0.18
0.18
	0.18
0.18
	0.18
0.18
	0.18
0.18
	0.18
0.18
	0.18
0.18
	0.18
0.18


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1072[医务室]
	3.40
	15.43
	26
	60
	933.1
	10
	1333.8
	10
	0.64
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	6.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	东北外墙
	F=15.30
K=0.41 D=4.50
	66.4
48.5
	66.5
47.8
	65.8
47.0
	63.8
46.4
	62.0
45.9
	59.1
61.9
	55.8
69.0
	54.0
71.1
	52.6
70.3
	51.4
66.8
	50.4
64.2
	49.7
65.6

	东南外墙
	F=8.96
K=0.41 D=4.50
	45.7
33.9
	45.6
33.5
	45.0
33.0
	43.6
32.6
	42.4
32.3
	40.7
40.6
	38.6
47.1
	37.5
51.5
	36.6
54.2
	35.8
54.1
	35.2
52.0
	34.7
48.6

	东南外窗
	总负荷(W)
F=2.70
	51.7
238.9
	44.0
184.8
	39.2
184.2
	34.4
176.9
	30.3
161.3
	26.9
145.2
	148.0
122.5
	241.8
95.6
	307.8
83.1
	346.4
72.9
	340.3
64.6
	295.4
57.3

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	13.4
41.9
	9.5
45.4
	8.2
47.1
	6.4
46.7
	5.1
43.2
	4.3
41.5
	6.9
36.7
	12.5
30.7
	19.4
24.6
	25.9
20.3
	31.5
17.3
	37.2
14.7

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	38.3
196.9
	34.5
139.4
	31.1
137.1
	27.9
130.2
	25.2
118.1
	22.6
103.7
	141.2
85.7
	229.3
64.9
	288.4
58.5
	320.5
52.6
	308.7
47.3
	258.2
42.6

	内墙1
	F=9.77
K=1.01
	46.2
46.2
	46.2
46.2
	46.2
46.2
	46.2
46.2
	46.2
46.2
	46.2
46.2
	46.2
46.2
	46.2
46.2
	46.2
46.2
	46.2
46.2
	46.2
46.2
	46.2
46.2

	内门1
	F=1.89
K=3.00
	26.6
26.6
	26.6
26.6
	26.6
26.6
	26.6
26.6
	26.6
26.6
	26.6
26.6
	26.6
26.6
	26.6
26.6
	26.6
26.6
	26.6
26.6
	26.6
26.6
	26.6
26.6

	周边地面
	F=14.71
K=0.40
	27.3
27.3
	27.3
27.3
	27.3
27.3
	27.3
27.3
	27.3
27.3
	27.3
27.3
	27.3
27.3
	27.3
27.3
	27.3
27.3
	27.3
27.3
	27.3
27.3
	27.3
27.3

	设备
	负荷(W)
	21.6
60.9
	18.5
63.3
	16.2
64.8
	14.7
66.3
	12.3
67.9
	11.6
68.6
	30.9
70.2
	40.1
51.7
	47.1
41.7
	51.7
34.7
	55.5
29.3
	58.6
24.7

	照明
	显热(W)
	22.2
106.1
	18.5
108.6
	16.0
111.1
	13.6
112.3
	11.1
113.5
	9.9
114.8
	51.8
116.0
	76.5
74.0
	86.4
48.1
	92.6
39.5
	97.5
32.1
	102.4
27.2

	人体
	显热(W)
	22.6
143.7
	19.4
146.9
	16.1
148.6
	14.5
150.2
	11.3
151.8
	9.7
153.4
	84.0
155.0
	114.6
79.1
	124.3
48.4
	130.8
38.8
	135.6
32.3
	140.5
27.4

	
	全热(W)
	22.6
260.4
	19.4
263.7
	16.1
265.3
	14.5
266.9
	11.3
268.5
	9.7
270.1
	200.7
271.7
	231.4
79.1
	241.1
48.4
	247.5
38.8
	252.4
32.3
	257.2
27.4

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.17
	0.00
0.17
	0.00
0.17
	0.00
0.17
	0.00
0.17
	0.00
0.17
	0.17
0.17
	0.17
0.00
	0.17
0.00
	0.17
0.00
	0.17
0.00
	0.17
0.00

	新风
	显热(W)
	50.1
157.4
	35.5
170.4
	30.6
176.9
	24.1
175.3
	19.2
162.3
	16.0
155.8
	25.7
137.9
	46.9
115.1
	72.9
92.4
	97.3
76.1
	118.4
64.7
	139.5
55.0

	
	全热(W)
	339.8
465.8
	327.2
485.9
	309.9
491.3
	298.4
493.4
	292.6
492.0
	295.8
482.7
	306.5
471.4
	322.2
460.3
	343.6
441.4
	372.1
413.4
	402.3
380.9
	435.2
356.4

	
	湿负荷(kg/h)
	0.41
0.43
	0.41
0.44
	0.39
0.43
	0.39
0.44
	0.38
0.46
	0.39
0.45
	0.40
0.46
	0.39
0.48
	0.38
0.49
	0.38
0.47
	0.39
0.44
	0.41
0.42

	含新风全热冷负荷(W)
	670
1315
	640
1288
	608
1297
	583
1295
	562
1282
	554
1284
	932
1268
	1104
984
	1215
887
	1298
820
	1334
756
	1334
707

	含新风显热冷负荷(W)
	381
890
	348
855
	329
866
	309
860
	289
835
	274
840
	535
818
	712
638
	828
538
	906
483
	933
439
	921
406

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.64
0.64
	0.64
0.64
	0.64
0.64
	0.64
0.64
	0.64
0.64
	0.64
0.64
	0.64
0.64
	0.64
0.64
	0.64
0.64
	0.64
0.64
	0.64
0.64
	0.64
0.64

	不含新风全热冷负荷(W)
	330
849
	313
802
	299
806
	285
802
	270
790
	258
801
	626
797
	781
523
	872
446
	926
407
	931
375
	898
351

	不含新风显热冷负荷(W)
	330
732
	313
685
	299
689
	285
685
	270
673
	258
685
	509
680
	665
523
	755
446
	809
407
	815
375
	782
351

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.17
0.17
	0.17
0.17
	0.17
0.17
	0.17
0.17
	0.17
0.17
	0.17
0.17
	0.17
0.17
	0.17
0.17
	0.17
0.17
	0.17
0.17
	0.17
0.17
	0.17
0.17


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1073[女淋浴]
	3.40
	14.18
	26
	60
	2070.1
	14
	4879.4
	15
	4.12
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	4.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	5.0(W/㎡)
	新风
	6.00(次/h)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=14.17
K=0.33 D=3.48
	85.0
57.8
	80.1
57.3
	75.0
56.9
	69.5
60.0
	65.2
65.2
	63.7
71.1
	62.5
77.3
	61.5
82.3
	60.6
85.8
	59.9
88.1
	59.0
88.7
	58.4
87.9

	北外墙
	F=27.24
K=0.41 D=4.50
	103.1
74.1
	103.8
72.9
	102.8
71.6
	99.7
70.6
	102.5
69.7
	99.8
84.2
	86.8
88.4
	83.7
88.2
	81.2
90.4
	79.2
94.7
	77.5
98.3
	76.3
101.3

	东外墙
	F=21.42
K=0.41 D=4.50
	111.8
83.6
	111.6
82.5
	110.0
81.4
	106.9
80.5
	104.0
79.7
	99.7
106.9
	94.8
123.9
	92.0
133.0
	89.9
136.4
	88.1
132.5
	86.5
124.0
	85.4
112.8

	北外窗
	总负荷(W)
F=3.36
	55.0
188.9
	46.3
197.2
	41.3
199.8
	36.0
193.6
	31.6
173.2
	28.0
169.0
	88.5
162.1
	99.0
106.0
	107.3
89.2
	133.7
78.0
	156.2
68.9
	174.4
60.9

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	16.6
52.2
	11.8
56.5
	10.2
58.7
	8.0
58.1
	6.4
53.8
	5.3
51.7
	8.5
45.7
	15.5
38.2
	24.2
30.6
	32.3
25.2
	39.3
21.5
	46.3
18.2

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	38.4
136.7
	34.6
140.7
	31.1
141.1
	28.0
135.5
	25.2
119.4
	22.7
117.4
	80.0
116.4
	83.4
67.8
	83.1
58.6
	101.4
52.7
	116.9
47.4
	128.1
42.7

	周边地面
	F=11.30
K=0.40
	21.0
21.0
	21.0
21.0
	21.0
21.0
	21.0
21.0
	21.0
21.0
	21.0
21.0
	21.0
21.0
	21.0
21.0
	21.0
21.0
	21.0
21.0
	21.0
21.0
	21.0
21.0

	设备
	负荷(W)
	19.8
56.0
	17.0
58.1
	14.9
59.5
	13.5
61.0
	11.3
62.4
	10.6
63.1
	28.4
64.5
	36.9
47.5
	43.2
38.3
	47.5
31.9
	51.0
26.9
	53.9
22.7

	照明
	显热(W)
	12.8
61.0
	10.6
62.4
	9.2
63.8
	7.8
64.5
	6.4
65.2
	5.7
65.9
	29.8
66.6
	43.9
42.5
	49.6
27.6
	53.2
22.7
	56.0
18.4
	58.8
15.6

	人体
	显热(W)
	28.9
183.6
	24.7
187.7
	20.6
189.7
	18.6
191.8
	14.4
193.9
	12.4
195.9
	107.2
198.0
	146.4
101.1
	158.8
61.9
	167.1
49.5
	173.2
41.2
	179.4
35.1

	
	全热(W)
	28.9
620.5
	24.7
624.6
	20.6
626.7
	18.6
628.8
	14.4
630.8
	12.4
632.9
	544.2
634.9
	583.4
101.1
	595.8
61.9
	604.0
49.5
	610.2
41.2
	616.4
35.1

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.65
	0.00
0.65
	0.00
0.65
	0.00
0.65
	0.00
0.65
	0.00
0.65
	0.65
0.65
	0.65
0.00
	0.65
0.00
	0.65
0.00
	0.65
0.00
	0.65
0.00

	新风
	显热(W)
	375.8
1180.1
	266.1
1277.6
	229.6
1326.3
	180.8
1314.1
	144.2
1216.6
	119.9
1167.9
	193.0
1033.8
	351.4
863.2
	546.4
692.6
	729.2
570.8
	887.6
485.5
	1046.0
412.3

	
	全热(W)
	2548.0
3492.3
	2453.2
3643.0
	2323.8
3683.7
	2237.5
3699.5
	2193.7
3689.3
	2218.0
3619.4
	2298.2
3534.3
	2415.5
3451.1
	2576.5
3309.6
	2789.8
3099.3
	3016.5
2856.2
	3263.2
2672.0

	
	湿负荷(kg/h)
	3.05
3.20
	3.07
3.27
	2.94
3.25
	2.89
3.29
	2.89
3.42
	2.96
3.39
	2.96
3.47
	2.90
3.60
	2.84
3.65
	2.87
3.54
	2.96
3.32
	3.07
3.17

	含新风全热冷负荷(W)
	2985
4655
	2868
4819
	2719
4865
	2610
4879
	2550
4856
	2559
4834
	3254
4773
	3437
4073
	3625
3860
	3876
3618
	4134
3344
	4408
3129

	含新风显热冷负荷(W)
	813
1906
	681
2017
	624
2070
	554
2057
	501
1947
	461
1945
	712
1836
	936
1485
	1158
1243
	1379
1089
	1568
973
	1754
870

	含新风湿负荷(kg/h)
	4.12
4.12
	4.12
4.12
	4.12
4.12
	4.12
4.12
	4.12
4.12
	4.12
4.12
	4.12
4.12
	4.12
4.12
	4.12
4.12
	4.12
4.12
	4.12
4.12
	4.12
4.12

	不含新风全热冷负荷(W)
	437
1163
	415
1176
	395
1181
	373
1180
	356
1167
	341
1214
	956
1239
	1021
621
	1049
551
	1087
518
	1117
488
	1145
457

	不含新风显热冷负荷(W)
	437
726
	415
739
	395
744
	373
743
	356
730
	341
777
	519
802
	584
621
	612
551
	650
518
	680
488
	708
457

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.65
0.65
	0.65
0.65
	0.65
0.65
	0.65
0.65
	0.65
0.65
	0.65
0.65
	0.65
0.65
	0.65
0.65
	0.65
0.65
	0.65
0.65
	0.65
0.65
	0.65
0.65


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1074[男淋浴  更衣]
	3.40
	14.18
	26
	60
	1984.4
	14
	4794.7
	15
	4.12
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	4.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	5.0(W/㎡)
	新风
	6.00(次/h)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=14.18
K=0.33 D=3.48
	85.0
57.8
	80.1
57.3
	75.0
56.9
	69.5
60.0
	65.2
65.2
	63.7
71.1
	62.5
77.3
	61.5
82.3
	60.6
85.8
	59.9
88.1
	59.0
88.7
	58.4
87.9

	北外墙
	F=27.24
K=0.41 D=4.50
	103.1
74.1
	103.8
72.9
	102.8
71.6
	99.7
70.6
	102.5
69.7
	99.8
84.2
	86.8
88.4
	83.7
88.2
	81.2
90.4
	79.2
94.7
	77.5
98.3
	76.3
101.3

	北外窗
	总负荷(W)
F=3.36
	55.0
188.9
	46.3
197.2
	41.3
199.8
	36.0
193.6
	31.6
173.2
	28.0
169.0
	88.5
162.1
	99.0
106.0
	107.3
89.2
	133.7
78.0
	156.2
68.9
	174.4
60.9

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	16.6
52.2
	11.8
56.5
	10.2
58.7
	8.0
58.1
	6.4
53.8
	5.3
51.7
	8.5
45.7
	15.5
38.2
	24.2
30.6
	32.3
25.2
	39.3
21.5
	46.3
18.2

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	38.4
136.7
	34.6
140.7
	31.1
141.1
	28.0
135.5
	25.2
119.4
	22.7
117.4
	80.0
116.4
	83.4
67.8
	83.1
58.6
	101.4
52.7
	116.9
47.4
	128.1
42.7

	周边地面
	F=9.00
K=0.40
	16.7
16.7
	16.7
16.7
	16.7
16.7
	16.7
16.7
	16.7
16.7
	16.7
16.7
	16.7
16.7
	16.7
16.7
	16.7
16.7
	16.7
16.7
	16.7
16.7
	16.7
16.7

	设备
	负荷(W)
	19.8
56.0
	17.0
58.1
	14.9
59.5
	13.5
61.0
	11.3
62.4
	10.6
63.1
	28.4
64.5
	36.9
47.5
	43.2
38.3
	47.5
31.9
	51.0
26.9
	53.9
22.7

	照明
	显热(W)
	12.8
61.0
	10.6
62.4
	9.2
63.8
	7.8
64.5
	6.4
65.2
	5.7
65.9
	29.8
66.6
	43.9
42.5
	49.6
27.6
	53.2
22.7
	56.0
18.4
	58.8
15.6

	人体
	显热(W)
	28.9
183.6
	24.7
187.7
	20.6
189.7
	18.6
191.8
	14.4
193.9
	12.4
195.9
	107.2
198.0
	146.4
101.1
	158.8
61.9
	167.1
49.5
	173.2
41.2
	179.4
35.1

	
	全热(W)
	28.9
620.5
	24.7
624.6
	20.6
626.7
	18.6
628.8
	14.4
630.8
	12.4
632.9
	544.2
634.9
	583.4
101.1
	595.8
61.9
	604.0
49.5
	610.2
41.2
	616.4
35.1

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.65
	0.00
0.65
	0.00
0.65
	0.00
0.65
	0.00
0.65
	0.00
0.65
	0.65
0.65
	0.65
0.00
	0.65
0.00
	0.65
0.00
	0.65
0.00
	0.65
0.00

	新风
	显热(W)
	375.8
1180.1
	266.1
1277.6
	229.6
1326.3
	180.8
1314.1
	144.2
1216.6
	119.9
1167.9
	193.0
1033.8
	351.4
863.2
	546.4
692.6
	729.2
570.8
	887.6
485.5
	1046.0
412.3

	
	全热(W)
	2548.0
3492.3
	2453.2
3643.0
	2323.8
3683.7
	2237.5
3699.5
	2193.7
3689.3
	2218.0
3619.4
	2298.2
3534.3
	2415.5
3451.1
	2576.5
3309.6
	2789.8
3099.3
	3016.5
2856.2
	3263.2
2672.0

	
	湿负荷(kg/h)
	3.05
3.20
	3.07
3.27
	2.94
3.25
	2.89
3.29
	2.89
3.42
	2.96
3.39
	2.96
3.47
	2.90
3.60
	2.84
3.65
	2.87
3.54
	2.96
3.32
	3.07
3.17

	含新风全热冷负荷(W)
	2869
4567
	2753
4732
	2604
4779
	2499
4795
	2442
4772
	2455
4722
	3155
4645
	3341
3935
	3531
3719
	3784
3481
	4043
3215
	4318
3012

	含新风显热冷负荷(W)
	697
1818
	565
1930
	510
1984
	443
1972
	392
1863
	357
1834
	613
1707
	840
1347
	1064
1103
	1286
952
	1477
845
	1664
753

	含新风湿负荷(kg/h)
	4.12
4.12
	4.12
4.12
	4.12
4.12
	4.12
4.12
	4.12
4.12
	4.12
4.12
	4.12
4.12
	4.12
4.12
	4.12
4.12
	4.12
4.12
	4.12
4.12
	4.12
4.12

	不含新风全热冷负荷(W)
	321
1075
	299
1089
	281
1095
	262
1095
	248
1083
	237
1103
	857
1111
	925
484
	954
410
	994
382
	1027
359
	1055
340

	不含新风显热冷负荷(W)
	321
638
	299
652
	281
658
	262
658
	248
646
	237
666
	420
674
	488
484
	517
410
	557
382
	590
359
	618
340

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.65
0.65
	0.65
0.65
	0.65
0.65
	0.65
0.65
	0.65
0.65
	0.65
0.65
	0.65
0.65
	0.65
0.65
	0.65
0.65
	0.65
0.65
	0.65
0.65
	0.65
0.65


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1075[卫生间]
	3.40
	9.45
	28
	60
	307.9
	14
	307.9
	14
	0.00
	0

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	0.0(人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	5.0(W/㎡)
	新风
	0.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=9.45
K=0.33 D=3.48
	50.4
32.2
	47.1
31.9
	43.7
31.6
	40.1
33.7
	37.1
37.2
	36.2
41.1
	35.3
45.2
	34.7
48.5
	34.1
50.9
	33.6
52.4
	33.0
52.8
	32.6
52.3

	北外墙
	F=17.60
K=0.41 D=4.50
	52.4
33.6
	52.8
32.8
	52.1
32.0
	50.1
31.3
	51.9
30.8
	50.2
40.1
	41.8
42.8
	39.8
42.7
	38.2
44.2
	36.9
46.9
	35.8
49.3
	35.0
51.2

	北外窗
	总负荷(W)
F=2.80
	35.0
146.5
	27.8
153.5
	23.5
155.6
	19.1
150.5
	15.5
133.5
	12.5
130.0
	53.9
124.2
	61.3
77.4
	78.5
63.5
	100.5
54.1
	119.3
46.6
	134.5
39.9

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	3.0
32.6
	-1.1
36.2
	-2.4
38.0
	-4.2
37.6
	-5.5
34.0
	-6.4
32.2
	-3.8
27.2
	2.1
21.0
	9.3
14.7
	16.0
10.2
	21.9
7.0
	27.7
4.3

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	32.0
113.9
	28.8
117.2
	25.9
117.6
	23.3
112.9
	21.0
99.5
	18.9
97.8
	57.6
97.0
	59.2
56.5
	69.3
48.8
	84.5
43.9
	97.4
39.5
	106.8
35.6

	周边地面
	F=6.00
K=0.40
	6.4
6.4
	6.4
6.4
	6.4
6.4
	6.4
6.4
	6.4
6.4
	6.4
6.4
	6.4
6.4
	6.4
6.4
	6.4
6.4
	6.4
6.4
	6.4
6.4
	6.4
6.4

	设备
	负荷(W)
	13.2
37.3
	11.3
38.7
	9.9
39.7
	9.0
40.6
	7.6
41.6
	7.1
42.1
	18.9
43.0
	24.6
31.7
	28.8
25.5
	31.7
21.3
	34.0
18.0
	35.9
15.1

	照明
	显热(W)
	8.5
40.6
	7.1
41.6
	6.1
42.5
	5.2
43.0
	4.3
43.5
	3.8
43.9
	19.8
44.4
	29.3
28.4
	33.1
18.4
	35.4
15.1
	37.3
12.3
	39.2
10.4

	含新风全热冷负荷(W)
	166
297
	152
305
	142
308
	130
306
	123
293
	116
304
	176
306
	196
235
	219
209
	245
196
	266
185
	284
175

	含新风显热冷负荷(W)
	166
297
	152
305
	142
308
	130
306
	123
293
	116
304
	176
306
	196
235
	219
209
	245
196
	266
185
	284
175

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00

	不含新风全热冷负荷(W)
	166
297
	152
305
	142
308
	130
306
	123
293
	116
304
	176
306
	196
235
	219
209
	245
196
	266
185
	284
175

	不含新风显热冷负荷(W)
	166
297
	152
305
	142
308
	130
306
	123
293
	116
304
	176
306
	196
235
	219
209
	245
196
	266
185
	284
175

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1080[卫生间]
	3.40
	8.19
	28
	60
	579.0
	17
	579.0
	17
	0.00
	0

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	0.0(人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	5.0(W/㎡)
	新风
	0.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=8.19
K=0.33 D=3.48
	43.6
27.9
	40.8
27.7
	37.9
27.4
	34.7
29.2
	32.2
32.2
	31.3
35.6
	30.6
39.2
	30.1
42.1
	29.5
44.1
	29.2
45.4
	28.6
45.8
	28.3
45.3

	西外墙
	F=18.90
K=0.41 D=4.50
	85.5
57.4
	97.4
56.2
	105.7
55.0
	107.5
54.1
	104.5
53.2
	92.2
55.8
	69.5
59.0
	66.6
62.6
	64.2
66.2
	62.3
69.1
	60.5
71.7
	59.3
73.7

	北外墙
	F=17.68
K=0.41 D=4.50
	52.6
33.7
	53.1
33.0
	52.4
32.2
	50.4
31.5
	52.2
30.9
	50.4
40.3
	42.0
43.0
	40.0
42.9
	38.4
44.4
	37.1
47.1
	36.0
49.5
	35.2
51.4

	西外窗
	总负荷(W)
F=2.52
	48.1
135.1
	39.9
177.1
	34.6
261.2
	29.3
336.6
	24.8
371.0
	21.0
364.8
	36.8
298.5
	55.4
160.2
	75.1
82.5
	95.0
71.5
	111.4
62.4
	124.7
54.4

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	2.7
29.4
	-0.9
32.6
	-2.2
34.2
	-3.8
33.8
	-5.0
30.6
	-5.8
29.0
	-3.4
24.5
	1.9
18.9
	8.3
13.2
	14.4
9.2
	19.7
6.3
	24.9
3.9

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	45.4
105.8
	40.9
144.5
	36.8
227.0
	33.1
302.8
	29.8
340.4
	26.8
335.8
	40.2
273.9
	53.5
141.4
	66.7
69.3
	80.6
62.3
	91.7
56.1
	99.7
50.5

	周边地面
	F=7.50
K=0.40
	8.0
8.0
	8.0
8.0
	8.0
8.0
	8.0
8.0
	8.0
8.0
	8.0
8.0
	8.0
8.0
	8.0
8.0
	8.0
8.0
	8.0
8.0
	8.0
8.0
	8.0
8.0

	设备
	负荷(W)
	11.5
32.4
	9.8
33.6
	8.6
34.4
	7.8
35.2
	6.6
36.0
	6.1
36.4
	16.4
37.3
	21.3
27.4
	25.0
22.1
	27.4
18.4
	29.5
15.6
	31.1
13.1

	照明
	显热(W)
	7.4
35.2
	6.1
36.0
	5.3
36.9
	4.5
37.3
	3.7
37.7
	3.3
38.1
	17.2
38.5
	25.4
24.6
	28.7
16.0
	30.7
13.1
	32.4
10.6
	34.0
9.0

	含新风全热冷负荷(W)
	257
330
	255
372
	253
455
	242
532
	232
569
	212
579
	221
523
	247
368
	269
283
	290
273
	306
264
	320
255

	含新风显热冷负荷(W)
	257
330
	255
372
	253
455
	242
532
	232
569
	212
579
	221
523
	247
368
	269
283
	290
273
	306
264
	320
255

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00

	不含新风全热冷负荷(W)
	257
330
	255
372
	253
455
	242
532
	232
569
	212
579
	221
523
	247
368
	269
283
	290
273
	306
264
	320
255

	不含新风显热冷负荷(W)
	257
330
	255
372
	253
455
	242
532
	232
569
	212
579
	221
523
	247
368
	269
283
	290
273
	306
264
	320
255

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1081[更衣]
	3.40
	7.88
	26
	60
	1187.3
	14
	2745.9
	15
	2.29
	18

	相同房间
	1082

	房间参数
	人体
	4.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	5.0(W/㎡)
	新风
	6.00(次/h)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=7.88
K=0.33 D=3.48
	47.2
32.1
	44.5
31.9
	41.7
31.6
	38.6
33.3
	36.2
36.2
	35.4
39.5
	34.7
42.9
	34.2
45.7
	33.7
47.6
	33.3
48.9
	32.8
49.3
	32.5
48.8

	北外墙
	F=13.64
K=0.41 D=4.50
	51.6
37.1
	52.0
36.5
	51.5
35.9
	49.9
35.3
	51.3
34.9
	50.0
42.2
	43.4
44.3
	41.9
44.2
	40.7
45.3
	39.7
47.4
	38.8
49.2
	38.2
50.7

	北外窗
	总负荷(W)
F=3.36
	55.0
188.9
	46.3
197.2
	41.3
199.8
	36.0
193.6
	31.6
173.2
	28.0
169.0
	88.5
162.1
	99.0
106.0
	107.3
89.2
	133.7
78.0
	156.2
68.9
	174.4
60.9

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	16.6
52.2
	11.8
56.5
	10.2
58.7
	8.0
58.1
	6.4
53.8
	5.3
51.7
	8.5
45.7
	15.5
38.2
	24.2
30.6
	32.3
25.2
	39.3
21.5
	46.3
18.2

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	38.4
136.7
	34.6
140.7
	31.1
141.1
	28.0
135.5
	25.2
119.4
	22.7
117.4
	80.0
116.4
	83.4
67.8
	83.1
58.6
	101.4
52.7
	116.9
47.4
	128.1
42.7

	周边地面
	F=5.00
K=0.40
	9.3
9.3
	9.3
9.3
	9.3
9.3
	9.3
9.3
	9.3
9.3
	9.3
9.3
	9.3
9.3
	9.3
9.3
	9.3
9.3
	9.3
9.3
	9.3
9.3
	9.3
9.3

	设备
	负荷(W)
	11.0
31.1
	9.5
32.3
	8.3
33.1
	7.5
33.9
	6.3
34.7
	5.9
35.0
	15.8
35.8
	20.5
26.4
	24.0
21.3
	26.4
17.7
	28.4
15.0
	29.9
12.6

	照明
	显热(W)
	7.1
33.9
	5.9
34.7
	5.1
35.4
	4.3
35.8
	3.5
36.2
	3.2
36.6
	16.5
37.0
	24.4
23.6
	27.6
15.4
	29.5
12.6
	31.1
10.2
	32.7
8.7

	人体
	显热(W)
	16.0
102.0
	13.7
104.3
	11.5
105.4
	10.3
106.6
	8.0
107.7
	6.9
108.9
	59.6
110.0
	81.4
56.1
	88.2
34.4
	92.8
27.5
	96.2
22.9
	99.7
19.5

	
	全热(W)
	16.0
344.7
	13.7
347.0
	11.5
348.2
	10.3
349.3
	8.0
350.5
	6.9
351.6
	302.3
352.7
	324.1
56.1
	331.0
34.4
	335.6
27.5
	339.0
22.9
	342.4
19.5

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.36
	0.00
0.36
	0.00
0.36
	0.00
0.36
	0.00
0.36
	0.00
0.36
	0.36
0.36
	0.36
0.00
	0.36
0.00
	0.36
0.00
	0.36
0.00
	0.36
0.00

	新风
	显热(W)
	208.8
655.6
	147.8
709.8
	127.5
736.8
	100.4
730.1
	80.1
675.9
	66.6
648.8
	107.2
574.4
	195.2
479.6
	303.5
384.8
	405.1
317.1
	493.1
269.7
	581.1
229.1

	
	全热(W)
	1415.6
1940.2
	1362.9
2023.9
	1291.0
2046.5
	1243.0
2055.3
	1218.7
2049.6
	1232.2
2010.8
	1276.8
1963.5
	1341.9
1917.3
	1431.4
1838.7
	1549.9
1721.8
	1675.8
1586.8
	1812.9
1484.4

	
	湿负荷(kg/h)
	1.69
1.78
	1.71
1.81
	1.64
1.81
	1.61
1.83
	1.60
1.90
	1.64
1.88
	1.65
1.93
	1.61
2.00
	1.58
2.03
	1.59
1.96
	1.64
1.84
	1.71
1.76

	含新风全热冷负荷(W)
	1613
2617
	1544
2713
	1460
2740
	1399
2746
	1365
2725
	1371
2694
	1787
2648
	1895
2229
	2005
2101
	2157
1963
	2311
1812
	2472
1695

	含新风显热冷负荷(W)
	406
1090
	329
1156
	296
1187
	256
1178
	226
1108
	205
1089
	375
1016
	506
791
	634
647
	770
559
	886
495
	998
440

	含新风湿负荷(kg/h)
	2.29
2.29
	2.29
2.29
	2.29
2.29
	2.29
2.29
	2.29
2.29
	2.29
2.29
	2.29
2.29
	2.29
2.29
	2.29
2.29
	2.29
2.29
	2.29
2.29
	2.29
2.29

	不含新风全热冷负荷(W)
	197
677
	181
689
	169
693
	156
691
	146
675
	139
683
	511
684
	553
311
	573
262
	607
241
	636
225
	659
211

	不含新风显热冷负荷(W)
	197
434
	181
446
	169
451
	156
448
	146
432
	139
440
	268
441
	311
311
	331
262
	365
241
	393
225
	417
211

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.36
0.36
	0.36
0.36
	0.36
0.36
	0.36
0.36
	0.36
0.36
	0.36
0.36
	0.36
0.36
	0.36
0.36
	0.36
0.36
	0.36
0.36
	0.36
0.36
	0.36
0.36


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1101[卫生间]
	3.40
	3.57
	28
	60
	377.2
	10
	400.1
	10
	0.04
	18

	相同房间
	1103,1104,1108,1109

	房间参数
	人体
	20.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	5.0(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=3.57
K=0.33 D=3.48
	19.0
12.2
	17.8
12.1
	16.5
12.0
	15.1
12.7
	14.0
14.0
	13.7
15.5
	13.4
17.1
	13.1
18.3
	12.9
19.2
	12.7
19.8
	12.5
20.0
	12.3
19.7

	东南外墙
	F=4.43
K=0.41 D=4.50
	19.0
13.2
	19.0
13.0
	18.6
12.8
	18.0
12.6
	17.4
12.4
	16.5
16.5
	15.5
19.7
	14.9
21.9
	14.5
23.2
	14.1
23.2
	13.8
22.1
	13.6
20.4

	东南外窗
	总负荷(W)
F=1.35
	20.6
112.1
	16.7
87.1
	14.4
86.9
	11.9
83.2
	9.9
75.4
	8.2
67.3
	66.3
56.0
	112.5
42.6
	145.8
36.3
	165.8
31.2
	164.0
27.1
	142.1
23.4

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	1.4
15.7
	-0.5
17.5
	-1.2
18.3
	-2.0
18.1
	-2.7
16.4
	-3.1
15.5
	-1.8
13.1
	1.0
10.1
	4.5
7.1
	7.7
4.9
	10.5
3.4
	13.4
2.1

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	19.2
96.3
	17.3
69.7
	15.5
68.6
	14.0
65.1
	12.6
59.0
	11.3
51.8
	68.1
42.9
	111.5
32.5
	141.3
29.2
	158.1
26.3
	153.4
23.7
	128.7
21.3

	内墙1
	F=4.20
K=1.01
	11.5
24.2
	11.5
24.2
	11.5
24.2
	11.5
24.2
	11.5
24.2
	11.5
24.2
	24.2
24.2
	24.2
24.2
	24.2
24.2
	24.2
24.2
	24.2
24.2
	24.2
24.2

	内墙1
	F=7.14
K=1.01
	19.5
41.1
	19.5
41.1
	19.5
41.1
	19.5
41.1
	19.5
41.1
	19.5
41.1
	41.1
41.1
	41.1
41.1
	41.1
41.1
	41.1
41.1
	41.1
41.1
	41.1
41.1

	内门1
	F=2.94
K=3.00
	23.8
50.3
	23.8
50.3
	23.8
50.3
	23.8
50.3
	23.8
50.3
	23.8
50.3
	50.3
50.3
	50.3
50.3
	50.3
50.3
	50.3
50.3
	50.3
50.3
	50.3
50.3

	周边地面
	F=3.40
K=0.40
	3.6
3.6
	3.6
3.6
	3.6
3.6
	3.6
3.6
	3.6
3.6
	3.6
3.6
	3.6
3.6
	3.6
3.6
	3.6
3.6
	3.6
3.6
	3.6
3.6
	3.6
3.6

	设备
	负荷(W)
	15.0
42.3
	12.9
43.9
	11.2
45.0
	10.2
46.1
	8.6
47.1
	8.0
47.7
	21.4
48.7
	27.8
35.9
	32.7
28.9
	35.9
24.1
	38.6
20.3
	40.7
17.1

	照明
	显热(W)
	17.9
17.9
	17.9
17.9
	17.9
17.9
	17.9
17.9
	17.9
17.9
	17.9
17.9
	17.9
17.9
	17.9
17.9
	17.9
17.9
	17.9
17.9
	17.9
17.9
	17.9
17.9

	人体
	显热(W)
	1.3
8.1
	1.1
8.3
	0.9
8.4
	0.8
8.5
	0.6
8.6
	0.5
8.7
	4.8
8.8
	6.5
4.5
	7.0
2.7
	7.4
2.2
	7.7
1.8
	8.0
1.6

	
	全热(W)
	1.3
22.9
	1.1
23.1
	0.9
23.2
	0.8
23.2
	0.6
23.3
	0.5
23.4
	19.5
23.5
	21.2
4.5
	21.8
2.7
	22.1
2.2
	22.4
1.8
	22.7
1.6

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.00
	0.02
0.00
	0.02
0.00
	0.02
0.00
	0.02
0.00

	新风
	显热(W)
	0.5
5.5
	-0.2
6.1
	-0.4
6.4
	-0.7
6.3
	-0.9
5.7
	-1.1
5.4
	-0.6
4.6
	0.3
3.5
	1.6
2.5
	2.7
1.7
	3.7
1.2
	4.6
0.7

	
	全热(W)
	9.0
14.8
	8.4
15.7
	7.6
16.0
	7.1
16.1
	6.8
16.0
	6.9
15.6
	7.4
15.1
	8.1
14.5
	9.1
13.7
	10.5
12.4
	11.9
10.9
	13.4
9.7

	
	湿负荷(kg/h)
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.02
	0.01
0.02
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01

	含新风全热冷负荷(W)
	160
354
	152
332
	145
333
	139
331
	134
325
	130
323
	281
317
	335
275
	374
261
	398
250
	400
239
	382
229

	含新风显热冷负荷(W)
	152
330
	143
308
	137
308
	132
306
	126
300
	122
298
	258
292
	312
264
	351
250
	376
239
	377
230
	358
220

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04

	不含新风全热冷负荷(W)
	151
340
	144
316
	138
317
	132
315
	127
309
	123
307
	273
302
	327
260
	365
247
	388
238
	388
228
	368
219

	不含新风显热冷负荷(W)
	151
325
	144
301
	138
302
	132
300
	127
295
	123
293
	258
287
	312
260
	350
247
	373
238
	374
228
	354
219

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1102[卫生间]
	3.40
	3.57
	28
	60
	285.0
	8
	307.3
	8
	0.04
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	20.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	5.0(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=3.57
K=0.33 D=3.48
	19.0
12.2
	17.8
12.1
	16.5
12.0
	15.1
12.7
	14.0
14.0
	13.7
15.5
	13.4
17.1
	13.1
18.3
	12.9
19.2
	12.7
19.8
	12.5
20.0
	12.3
19.7

	东北外墙
	F=4.43
K=0.41 D=4.50
	15.6
10.4
	15.7
10.2
	15.4
10.0
	14.9
9.9
	14.3
9.7
	13.5
14.3
	12.6
16.4
	12.0
17.0
	11.6
16.8
	11.3
15.7
	11.0
15.0
	10.8
15.4

	西北外墙
	F=7.14
K=0.41 D=4.50
	28.0
19.9
	32.3
19.5
	35.6
19.1
	37.0
18.7
	36.7
18.4
	32.8
19.4
	24.3
20.6
	23.2
22.0
	22.3
23.3
	21.7
24.5
	21.0
25.4
	20.6
26.2

	东北外窗
	总负荷(W)
F=1.35
	18.1
76.4
	14.5
79.2
	12.3
79.7
	10.1
76.8
	8.3
69.6
	6.7
62.1
	71.4
51.3
	97.7
38.4
	100.8
32.5
	90.9
27.8
	75.9
24.0
	71.3
20.6

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	1.4
15.7
	-0.5
17.5
	-1.2
18.3
	-2.0
18.1
	-2.7
16.4
	-3.1
15.5
	-1.8
13.1
	1.0
10.1
	4.5
7.1
	7.7
4.9
	10.5
3.4
	13.4
2.1

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	16.7
60.7
	15.0
61.7
	13.5
61.4
	12.2
58.7
	10.9
53.3
	9.8
46.6
	73.2
38.2
	96.7
28.3
	96.3
25.4
	83.1
22.9
	65.3
20.6
	57.9
18.5

	内墙1
	F=4.20
K=1.01
	11.5
24.2
	11.5
24.2
	11.5
24.2
	11.5
24.2
	11.5
24.2
	11.5
24.2
	24.2
24.2
	24.2
24.2
	24.2
24.2
	24.2
24.2
	24.2
24.2
	24.2
24.2

	内门1
	F=2.94
K=3.00
	23.8
50.3
	23.8
50.3
	23.8
50.3
	23.8
50.3
	23.8
50.3
	23.8
50.3
	50.3
50.3
	50.3
50.3
	50.3
50.3
	50.3
50.3
	50.3
50.3
	50.3
50.3

	周边地面
	F=3.57
K=0.40
	3.8
3.8
	3.8
3.8
	3.8
3.8
	3.8
3.8
	3.8
3.8
	3.8
3.8
	3.8
3.8
	3.8
3.8
	3.8
3.8
	3.8
3.8
	3.8
3.8
	3.8
3.8

	设备
	负荷(W)
	15.0
42.3
	12.9
43.9
	11.2
45.0
	10.2
46.1
	8.6
47.1
	8.0
47.7
	21.4
48.7
	27.8
35.9
	32.7
28.9
	35.9
24.1
	38.6
20.3
	40.7
17.1

	照明
	显热(W)
	17.9
17.9
	17.9
17.9
	17.9
17.9
	17.9
17.9
	17.9
17.9
	17.9
17.9
	17.9
17.9
	17.9
17.9
	17.9
17.9
	17.9
17.9
	17.9
17.9
	17.9
17.9

	人体
	显热(W)
	1.3
8.1
	1.1
8.3
	0.9
8.4
	0.8
8.5
	0.6
8.6
	0.5
8.7
	4.8
8.8
	6.5
4.5
	7.0
2.7
	7.4
2.2
	7.7
1.8
	8.0
1.6

	
	全热(W)
	1.3
22.9
	1.1
23.1
	0.9
23.2
	0.8
23.2
	0.6
23.3
	0.5
23.4
	19.5
23.5
	21.2
4.5
	21.8
2.7
	22.1
2.2
	22.4
1.8
	22.7
1.6

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.00
	0.02
0.00
	0.02
0.00
	0.02
0.00
	0.02
0.00

	新风
	显热(W)
	0.5
5.5
	-0.2
6.1
	-0.4
6.4
	-0.7
6.3
	-0.9
5.7
	-1.1
5.4
	-0.6
4.6
	0.3
3.5
	1.6
2.5
	2.7
1.7
	3.7
1.2
	4.6
0.7

	
	全热(W)
	9.0
14.8
	8.4
15.7
	7.6
16.0
	7.1
16.1
	6.8
16.0
	6.9
15.6
	7.4
15.1
	8.1
14.5
	9.1
13.7
	10.5
12.4
	11.9
10.9
	13.4
9.7

	
	湿负荷(kg/h)
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.02
	0.01
0.02
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01

	含新风全热冷负荷(W)
	163
295
	160
300
	157
301
	152
300
	146
294
	139
294
	266
289
	299
247
	307
233
	301
223
	289
214
	288
207

	含新风显热冷负荷(W)
	154
271
	151
275
	149
277
	144
275
	139
269
	131
269
	243
264
	277
236
	285
222
	279
212
	266
204
	264
198

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04

	不含新风全热冷负荷(W)
	154
280
	151
284
	149
285
	145
283
	139
278
	132
279
	259
274
	291
232
	298
220
	291
210
	277
203
	274
197

	不含新风显热冷负荷(W)
	154
266
	151
269
	149
270
	145
269
	139
264
	132
264
	244
259
	277
232
	283
220
	276
210
	263
203
	260
197

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1105[卫生间]
	3.40
	3.57
	28
	60
	378.5
	10
	401.4
	10
	0.04
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	20.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	5.0(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=2.85
K=0.33 D=3.48
	15.2
9.7
	14.2
9.6
	13.2
9.5
	12.1
10.2
	11.2
11.2
	10.9
12.4
	10.7
13.6
	10.5
14.6
	10.3
15.3
	10.1
15.8
	10.0
15.9
	9.8
15.8

	顶板1
	F=0.72
K=0.94
	1.8
3.8
	1.8
3.8
	1.8
3.8
	1.8
3.8
	1.8
3.8
	1.8
3.8
	3.8
3.8
	3.8
3.8
	3.8
3.8
	3.8
3.8
	3.8
3.8
	3.8
3.8

	东南外墙
	F=4.43
K=0.41 D=4.50
	19.0
13.2
	19.0
13.0
	18.6
12.8
	18.0
12.6
	17.4
12.4
	16.5
16.5
	15.5
19.7
	14.9
21.9
	14.5
23.2
	14.1
23.2
	13.8
22.1
	13.6
20.4

	东南外窗
	总负荷(W)
F=1.35
	20.6
112.1
	16.7
87.1
	14.4
86.9
	11.9
83.2
	9.9
75.4
	8.2
67.3
	66.3
56.0
	112.5
42.6
	145.8
36.3
	165.8
31.2
	164.0
27.1
	142.1
23.4

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	1.4
15.7
	-0.5
17.5
	-1.2
18.3
	-2.0
18.1
	-2.7
16.4
	-3.1
15.5
	-1.8
13.1
	1.0
10.1
	4.5
7.1
	7.7
4.9
	10.5
3.4
	13.4
2.1

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	19.2
96.3
	17.3
69.7
	15.5
68.6
	14.0
65.1
	12.6
59.0
	11.3
51.8
	68.1
42.9
	111.5
32.5
	141.3
29.2
	158.1
26.3
	153.4
23.7
	128.7
21.3

	内墙1
	F=7.14
K=1.01
	19.5
41.1
	19.5
41.1
	19.5
41.1
	19.5
41.1
	19.5
41.1
	19.5
41.1
	41.1
41.1
	41.1
41.1
	41.1
41.1
	41.1
41.1
	41.1
41.1
	41.1
41.1

	内墙1
	F=4.20
K=1.01
	11.5
24.2
	11.5
24.2
	11.5
24.2
	11.5
24.2
	11.5
24.2
	11.5
24.2
	24.2
24.2
	24.2
24.2
	24.2
24.2
	24.2
24.2
	24.2
24.2
	24.2
24.2

	内门1
	F=2.94
K=3.00
	23.8
50.3
	23.8
50.3
	23.8
50.3
	23.8
50.3
	23.8
50.3
	23.8
50.3
	50.3
50.3
	50.3
50.3
	50.3
50.3
	50.3
50.3
	50.3
50.3
	50.3
50.3

	周边地面
	F=3.40
K=0.40
	3.6
3.6
	3.6
3.6
	3.6
3.6
	3.6
3.6
	3.6
3.6
	3.6
3.6
	3.6
3.6
	3.6
3.6
	3.6
3.6
	3.6
3.6
	3.6
3.6
	3.6
3.6

	设备
	负荷(W)
	15.0
42.3
	12.9
43.9
	11.2
45.0
	10.2
46.1
	8.6
47.1
	8.0
47.7
	21.4
48.7
	27.8
35.9
	32.7
28.9
	35.9
24.1
	38.6
20.3
	40.7
17.1

	照明
	显热(W)
	17.9
17.9
	17.9
17.9
	17.9
17.9
	17.9
17.9
	17.9
17.9
	17.9
17.9
	17.9
17.9
	17.9
17.9
	17.9
17.9
	17.9
17.9
	17.9
17.9
	17.9
17.9

	人体
	显热(W)
	1.3
8.1
	1.1
8.3
	0.9
8.4
	0.8
8.5
	0.6
8.6
	0.5
8.7
	4.8
8.8
	6.5
4.5
	7.0
2.7
	7.4
2.2
	7.7
1.8
	8.0
1.6

	
	全热(W)
	1.3
22.9
	1.1
23.1
	0.9
23.2
	0.8
23.2
	0.6
23.3
	0.5
23.4
	19.5
23.5
	21.2
4.5
	21.8
2.7
	22.1
2.2
	22.4
1.8
	22.7
1.6

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.00
	0.02
0.00
	0.02
0.00
	0.02
0.00
	0.02
0.00

	新风
	显热(W)
	0.5
5.5
	-0.2
6.1
	-0.4
6.4
	-0.7
6.3
	-0.9
5.7
	-1.1
5.4
	-0.6
4.6
	0.3
3.5
	1.6
2.5
	2.7
1.7
	3.7
1.2
	4.6
0.7

	
	全热(W)
	9.0
14.8
	8.4
15.7
	7.6
16.0
	7.1
16.1
	6.8
16.0
	6.9
15.6
	7.4
15.1
	8.1
14.5
	9.1
13.7
	10.5
12.4
	11.9
10.9
	13.4
9.7

	
	湿负荷(kg/h)
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.02
	0.01
0.02
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01

	含新风全热冷负荷(W)
	158
356
	150
333
	144
334
	138
332
	133
326
	129
324
	282
318
	336
275
	375
261
	399
250
	401
239
	383
229

	含新风显热冷负荷(W)
	150
332
	142
309
	136
310
	130
308
	125
301
	121
299
	259
292
	313
264
	353
250
	377
239
	378
229
	360
220

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04

	不含新风全热冷负荷(W)
	149
341
	142
318
	136
318
	131
316
	126
310
	122
308
	274
302
	328
260
	366
247
	389
237
	390
228
	370
219

	不含新风显热冷负荷(W)
	149
326
	142
303
	136
303
	131
301
	126
296
	122
293
	259
288
	313
260
	351
247
	374
237
	375
228
	355
219

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1106[卫生间]
	3.40
	3.57
	28
	60
	383.7
	10
	406.7
	10
	0.04
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	20.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	5.0(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	顶板1
	F=3.57
K=0.94
	9.0
19.0
	9.0
19.0
	9.0
19.0
	9.0
19.0
	9.0
19.0
	9.0
19.0
	19.0
19.0
	19.0
19.0
	19.0
19.0
	19.0
19.0
	19.0
19.0
	19.0
19.0

	东南外墙
	F=4.43
K=0.41 D=4.50
	19.0
13.2
	19.0
13.0
	18.6
12.8
	18.0
12.6
	17.4
12.4
	16.5
16.5
	15.5
19.7
	14.9
21.9
	14.5
23.2
	14.1
23.2
	13.8
22.1
	13.6
20.4

	东南外窗
	总负荷(W)
F=1.35
	20.6
112.1
	16.7
87.1
	14.4
86.9
	11.9
83.2
	9.9
75.4
	8.2
67.3
	66.3
56.0
	112.5
42.6
	145.8
36.3
	165.8
31.2
	164.0
27.1
	142.1
23.4

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	1.4
15.7
	-0.5
17.5
	-1.2
18.3
	-2.0
18.1
	-2.7
16.4
	-3.1
15.5
	-1.8
13.1
	1.0
10.1
	4.5
7.1
	7.7
4.9
	10.5
3.4
	13.4
2.1

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	19.2
96.3
	17.3
69.7
	15.5
68.6
	14.0
65.1
	12.6
59.0
	11.3
51.8
	68.1
42.9
	111.5
32.5
	141.3
29.2
	158.1
26.3
	153.4
23.7
	128.7
21.3

	内墙1
	F=7.14
K=1.01
	19.5
41.1
	19.5
41.1
	19.5
41.1
	19.5
41.1
	19.5
41.1
	19.5
41.1
	41.1
41.1
	41.1
41.1
	41.1
41.1
	41.1
41.1
	41.1
41.1
	41.1
41.1

	内墙1
	F=4.20
K=1.01
	11.5
24.2
	11.5
24.2
	11.5
24.2
	11.5
24.2
	11.5
24.2
	11.5
24.2
	24.2
24.2
	24.2
24.2
	24.2
24.2
	24.2
24.2
	24.2
24.2
	24.2
24.2

	内门1
	F=2.94
K=3.00
	23.8
50.3
	23.8
50.3
	23.8
50.3
	23.8
50.3
	23.8
50.3
	23.8
50.3
	50.3
50.3
	50.3
50.3
	50.3
50.3
	50.3
50.3
	50.3
50.3
	50.3
50.3

	周边地面
	F=3.40
K=0.40
	3.6
3.6
	3.6
3.6
	3.6
3.6
	3.6
3.6
	3.6
3.6
	3.6
3.6
	3.6
3.6
	3.6
3.6
	3.6
3.6
	3.6
3.6
	3.6
3.6
	3.6
3.6

	设备
	负荷(W)
	15.0
42.3
	12.9
43.9
	11.2
45.0
	10.2
46.1
	8.6
47.1
	8.0
47.7
	21.4
48.7
	27.8
35.9
	32.7
28.9
	35.9
24.1
	38.6
20.3
	40.7
17.1

	照明
	显热(W)
	17.9
17.9
	17.9
17.9
	17.9
17.9
	17.9
17.9
	17.9
17.9
	17.9
17.9
	17.9
17.9
	17.9
17.9
	17.9
17.9
	17.9
17.9
	17.9
17.9
	17.9
17.9

	人体
	显热(W)
	1.3
8.1
	1.1
8.3
	0.9
8.4
	0.8
8.5
	0.6
8.6
	0.5
8.7
	4.8
8.8
	6.5
4.5
	7.0
2.7
	7.4
2.2
	7.7
1.8
	8.0
1.6

	
	全热(W)
	1.3
22.9
	1.1
23.1
	0.9
23.2
	0.8
23.2
	0.6
23.3
	0.5
23.4
	19.5
23.5
	21.2
4.5
	21.8
2.7
	22.1
2.2
	22.4
1.8
	22.7
1.6

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.00
	0.02
0.00
	0.02
0.00
	0.02
0.00
	0.02
0.00

	新风
	显热(W)
	0.5
5.5
	-0.2
6.1
	-0.4
6.4
	-0.7
6.3
	-0.9
5.7
	-1.1
5.4
	-0.6
4.6
	0.3
3.5
	1.6
2.5
	2.7
1.7
	3.7
1.2
	4.6
0.7

	
	全热(W)
	9.0
14.8
	8.4
15.7
	7.6
16.0
	7.1
16.1
	6.8
16.0
	6.9
15.6
	7.4
15.1
	8.1
14.5
	9.1
13.7
	10.5
12.4
	11.9
10.9
	13.4
9.7

	
	湿负荷(kg/h)
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.02
	0.01
0.02
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01

	含新风全热冷负荷(W)
	150
361
	143
339
	138
340
	133
337
	129
330
	125
327
	286
319
	341
275
	380
261
	405
249
	407
238
	389
228

	含新风显热冷负荷(W)
	142
337
	135
315
	130
315
	125
313
	121
305
	117
302
	263
294
	318
264
	358
250
	382
238
	384
229
	365
219

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04

	不含新风全热冷负荷(W)
	141
347
	135
323
	130
324
	126
321
	122
314
	119
311
	279
304
	333
261
	371
247
	394
237
	395
227
	375
219

	不含新风显热冷负荷(W)
	141
332
	135
308
	130
309
	126
306
	122
300
	119
296
	264
289
	318
261
	356
247
	379
237
	380
227
	360
219

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1107[卫生间]
	3.40
	3.57
	28
	60
	305.8
	8
	328.1
	8
	0.04
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	20.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	5.0(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=2.30
K=0.33 D=3.48
	12.2
7.8
	11.4
7.8
	10.6
7.7
	9.7
8.2
	9.0
9.0
	8.8
10.0
	8.6
11.0
	8.4
11.8
	8.3
12.4
	8.2
12.7
	8.0
12.8
	7.9
12.7

	顶板1
	F=1.27
K=0.94
	3.2
6.8
	3.2
6.8
	3.2
6.8
	3.2
6.8
	3.2
6.8
	3.2
6.8
	6.8
6.8
	6.8
6.8
	6.8
6.8
	6.8
6.8
	6.8
6.8
	6.8
6.8

	东北外墙
	F=4.43
K=0.41 D=4.50
	15.6
10.4
	15.7
10.2
	15.4
10.0
	14.9
9.9
	14.3
9.7
	13.5
14.3
	12.6
16.4
	12.0
17.0
	11.6
16.8
	11.3
15.7
	11.0
15.0
	10.8
15.4

	东北外窗
	总负荷(W)
F=1.35
	18.1
76.4
	14.5
79.2
	12.3
79.7
	10.1
76.8
	8.3
69.6
	6.7
62.1
	71.4
51.3
	97.7
38.4
	100.8
32.5
	90.9
27.8
	75.9
24.0
	71.3
20.6

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	1.4
15.7
	-0.5
17.5
	-1.2
18.3
	-2.0
18.1
	-2.7
16.4
	-3.1
15.5
	-1.8
13.1
	1.0
10.1
	4.5
7.1
	7.7
4.9
	10.5
3.4
	13.4
2.1

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	16.7
60.7
	15.0
61.7
	13.5
61.4
	12.2
58.7
	10.9
53.3
	9.8
46.6
	73.2
38.2
	96.7
28.3
	96.3
25.4
	83.1
22.9
	65.3
20.6
	57.9
18.5

	内墙1
	F=4.20
K=1.01
	11.5
24.2
	11.5
24.2
	11.5
24.2
	11.5
24.2
	11.5
24.2
	11.5
24.2
	24.2
24.2
	24.2
24.2
	24.2
24.2
	24.2
24.2
	24.2
24.2
	24.2
24.2

	内墙1
	F=7.14
K=1.01
	19.5
41.1
	19.5
41.1
	19.5
41.1
	19.5
41.1
	19.5
41.1
	19.5
41.1
	41.1
41.1
	41.1
41.1
	41.1
41.1
	41.1
41.1
	41.1
41.1
	41.1
41.1

	内门1
	F=2.94
K=3.00
	23.8
50.3
	23.8
50.3
	23.8
50.3
	23.8
50.3
	23.8
50.3
	23.8
50.3
	50.3
50.3
	50.3
50.3
	50.3
50.3
	50.3
50.3
	50.3
50.3
	50.3
50.3

	周边地面
	F=3.40
K=0.40
	3.6
3.6
	3.6
3.6
	3.6
3.6
	3.6
3.6
	3.6
3.6
	3.6
3.6
	3.6
3.6
	3.6
3.6
	3.6
3.6
	3.6
3.6
	3.6
3.6
	3.6
3.6

	设备
	负荷(W)
	15.0
42.3
	12.9
43.9
	11.2
45.0
	10.2
46.1
	8.6
47.1
	8.0
47.7
	21.4
48.7
	27.8
35.9
	32.7
28.9
	35.9
24.1
	38.6
20.3
	40.7
17.1

	照明
	显热(W)
	17.9
17.9
	17.9
17.9
	17.9
17.9
	17.9
17.9
	17.9
17.9
	17.9
17.9
	17.9
17.9
	17.9
17.9
	17.9
17.9
	17.9
17.9
	17.9
17.9
	17.9
17.9

	人体
	显热(W)
	1.3
8.1
	1.1
8.3
	0.9
8.4
	0.8
8.5
	0.6
8.6
	0.5
8.7
	4.8
8.8
	6.5
4.5
	7.0
2.7
	7.4
2.2
	7.7
1.8
	8.0
1.6

	
	全热(W)
	1.3
22.9
	1.1
23.1
	0.9
23.2
	0.8
23.2
	0.6
23.3
	0.5
23.4
	19.5
23.5
	21.2
4.5
	21.8
2.7
	22.1
2.2
	22.4
1.8
	22.7
1.6

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.00
	0.02
0.00
	0.02
0.00
	0.02
0.00
	0.02
0.00

	新风
	显热(W)
	0.5
5.5
	-0.2
6.1
	-0.4
6.4
	-0.7
6.3
	-0.9
5.7
	-1.1
5.4
	-0.6
4.6
	0.3
3.5
	1.6
2.5
	2.7
1.7
	3.7
1.2
	4.6
0.7

	
	全热(W)
	9.0
14.8
	8.4
15.7
	7.6
16.0
	7.1
16.1
	6.8
16.0
	6.9
15.6
	7.4
15.1
	8.1
14.5
	9.1
13.7
	10.5
12.4
	11.9
10.9
	13.4
9.7

	
	湿负荷(kg/h)
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.02
	0.01
0.02
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01

	含新风全热冷负荷(W)
	151
319
	143
324
	138
325
	132
324
	127
319
	124
317
	285
310
	319
266
	328
251
	323
239
	312
229
	311
221

	含新风显热冷负荷(W)
	142
294
	135
299
	130
301
	124
300
	119
294
	116
292
	262
285
	297
255
	306
240
	300
228
	289
219
	287
212

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04

	不含新风全热冷负荷(W)
	142
304
	135
308
	130
309
	125
308
	120
303
	117
301
	277
295
	311
251
	319
237
	312
226
	300
218
	297
211

	不含新风显热冷负荷(W)
	142
289
	135
293
	130
295
	125
293
	120
288
	117
287
	263
280
	296
251
	304
237
	297
226
	285
218
	282
211

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1111[卫生间]
	3.40
	3.57
	28
	60
	306.9
	8
	329.2
	8
	0.04
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	20.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	5.0(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=1.65
K=0.33 D=3.48
	8.8
5.6
	8.2
5.6
	7.7
5.5
	7.0
5.9
	6.5
6.5
	6.3
7.2
	6.2
7.9
	6.1
8.5
	6.0
8.9
	5.9
9.2
	5.8
9.2
	5.7
9.2

	顶板1
	F=1.92
K=0.94
	4.8
10.2
	4.8
10.2
	4.8
10.2
	4.8
10.2
	4.8
10.2
	4.8
10.2
	10.2
10.2
	10.2
10.2
	10.2
10.2
	10.2
10.2
	10.2
10.2
	10.2
10.2

	东北外墙
	F=4.43
K=0.41 D=4.50
	15.6
10.4
	15.7
10.2
	15.4
10.0
	14.9
9.9
	14.3
9.7
	13.5
14.3
	12.6
16.4
	12.0
17.0
	11.6
16.8
	11.3
15.7
	11.0
15.0
	10.8
15.4

	东北外窗
	总负荷(W)
F=1.35
	18.1
76.4
	14.5
79.2
	12.3
79.7
	10.1
76.8
	8.3
69.6
	6.7
62.1
	71.4
51.3
	97.7
38.4
	100.8
32.5
	90.9
27.8
	75.9
24.0
	71.3
20.6

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	1.4
15.7
	-0.5
17.5
	-1.2
18.3
	-2.0
18.1
	-2.7
16.4
	-3.1
15.5
	-1.8
13.1
	1.0
10.1
	4.5
7.1
	7.7
4.9
	10.5
3.4
	13.4
2.1

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	16.7
60.7
	15.0
61.7
	13.5
61.4
	12.2
58.7
	10.9
53.3
	9.8
46.6
	73.2
38.2
	96.7
28.3
	96.3
25.4
	83.1
22.9
	65.3
20.6
	57.9
18.5

	内墙1
	F=4.20
K=1.01
	11.5
24.2
	11.5
24.2
	11.5
24.2
	11.5
24.2
	11.5
24.2
	11.5
24.2
	24.2
24.2
	24.2
24.2
	24.2
24.2
	24.2
24.2
	24.2
24.2
	24.2
24.2

	内墙1
	F=7.14
K=1.01
	19.5
41.1
	19.5
41.1
	19.5
41.1
	19.5
41.1
	19.5
41.1
	19.5
41.1
	41.1
41.1
	41.1
41.1
	41.1
41.1
	41.1
41.1
	41.1
41.1
	41.1
41.1

	内门1
	F=2.94
K=3.00
	23.8
50.3
	23.8
50.3
	23.8
50.3
	23.8
50.3
	23.8
50.3
	23.8
50.3
	50.3
50.3
	50.3
50.3
	50.3
50.3
	50.3
50.3
	50.3
50.3
	50.3
50.3

	周边地面
	F=3.40
K=0.40
	3.6
3.6
	3.6
3.6
	3.6
3.6
	3.6
3.6
	3.6
3.6
	3.6
3.6
	3.6
3.6
	3.6
3.6
	3.6
3.6
	3.6
3.6
	3.6
3.6
	3.6
3.6

	设备
	负荷(W)
	15.0
42.3
	12.9
43.9
	11.2
45.0
	10.2
46.1
	8.6
47.1
	8.0
47.7
	21.4
48.7
	27.8
35.9
	32.7
28.9
	35.9
24.1
	38.6
20.3
	40.7
17.1

	照明
	显热(W)
	17.9
17.9
	17.9
17.9
	17.9
17.9
	17.9
17.9
	17.9
17.9
	17.9
17.9
	17.9
17.9
	17.9
17.9
	17.9
17.9
	17.9
17.9
	17.9
17.9
	17.9
17.9

	人体
	显热(W)
	1.3
8.1
	1.1
8.3
	0.9
8.4
	0.8
8.5
	0.6
8.6
	0.5
8.7
	4.8
8.8
	6.5
4.5
	7.0
2.7
	7.4
2.2
	7.7
1.8
	8.0
1.6

	
	全热(W)
	1.3
22.9
	1.1
23.1
	0.9
23.2
	0.8
23.2
	0.6
23.3
	0.5
23.4
	19.5
23.5
	21.2
4.5
	21.8
2.7
	22.1
2.2
	22.4
1.8
	22.7
1.6

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.00
	0.02
0.00
	0.02
0.00
	0.02
0.00
	0.02
0.00

	新风
	显热(W)
	0.5
5.5
	-0.2
6.1
	-0.4
6.4
	-0.7
6.3
	-0.9
5.7
	-1.1
5.4
	-0.6
4.6
	0.3
3.5
	1.6
2.5
	2.7
1.7
	3.7
1.2
	4.6
0.7

	
	全热(W)
	9.0
14.8
	8.4
15.7
	7.6
16.0
	7.1
16.1
	6.8
16.0
	6.9
15.6
	7.4
15.1
	8.1
14.5
	9.1
13.7
	10.5
12.4
	11.9
10.9
	13.4
9.7

	
	湿负荷(kg/h)
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.02
	0.01
0.02
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01

	含新风全热冷负荷(W)
	149
320
	142
325
	136
327
	131
325
	126
320
	123
318
	286
310
	320
266
	329
251
	324
239
	313
229
	312
221

	含新风显热冷负荷(W)
	140
296
	133
301
	128
302
	123
301
	118
295
	115
293
	263
285
	298
255
	307
240
	301
228
	290
219
	288
212

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04

	不含新风全热冷负荷(W)
	140
305
	133
309
	129
311
	124
309
	119
304
	116
302
	278
295
	312
251
	320
237
	313
226
	301
218
	298
211

	不含新风显热冷负荷(W)
	140
290
	133
295
	129
296
	124
294
	119
289
	116
287
	264
280
	297
251
	305
237
	299
226
	286
218
	284
211

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1112[卫生间]
	3.40
	3.57
	28
	60
	303.6
	8
	325.9
	8
	0.04
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	20.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	5.0(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=3.57
K=0.33 D=3.48
	19.0
12.2
	17.8
12.1
	16.5
12.0
	15.1
12.7
	14.0
14.0
	13.7
15.5
	13.4
17.1
	13.1
18.3
	12.9
19.2
	12.7
19.8
	12.5
20.0
	12.3
19.7

	东北外墙
	F=4.43
K=0.41 D=4.50
	15.6
10.4
	15.7
10.2
	15.4
10.0
	14.9
9.9
	14.3
9.7
	13.5
14.3
	12.6
16.4
	12.0
17.0
	11.6
16.8
	11.3
15.7
	11.0
15.0
	10.8
15.4

	东北外窗
	总负荷(W)
F=1.35
	18.1
76.4
	14.5
79.2
	12.3
79.7
	10.1
76.8
	8.3
69.6
	6.7
62.1
	71.4
51.3
	97.7
38.4
	100.8
32.5
	90.9
27.8
	75.9
24.0
	71.3
20.6

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	1.4
15.7
	-0.5
17.5
	-1.2
18.3
	-2.0
18.1
	-2.7
16.4
	-3.1
15.5
	-1.8
13.1
	1.0
10.1
	4.5
7.1
	7.7
4.9
	10.5
3.4
	13.4
2.1

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	16.7
60.7
	15.0
61.7
	13.5
61.4
	12.2
58.7
	10.9
53.3
	9.8
46.6
	73.2
38.2
	96.7
28.3
	96.3
25.4
	83.1
22.9
	65.3
20.6
	57.9
18.5

	内墙1
	F=4.20
K=1.01
	11.5
24.2
	11.5
24.2
	11.5
24.2
	11.5
24.2
	11.5
24.2
	11.5
24.2
	24.2
24.2
	24.2
24.2
	24.2
24.2
	24.2
24.2
	24.2
24.2
	24.2
24.2

	内墙1
	F=7.14
K=1.01
	19.5
41.1
	19.5
41.1
	19.5
41.1
	19.5
41.1
	19.5
41.1
	19.5
41.1
	41.1
41.1
	41.1
41.1
	41.1
41.1
	41.1
41.1
	41.1
41.1
	41.1
41.1

	内门1
	F=2.94
K=3.00
	23.8
50.3
	23.8
50.3
	23.8
50.3
	23.8
50.3
	23.8
50.3
	23.8
50.3
	50.3
50.3
	50.3
50.3
	50.3
50.3
	50.3
50.3
	50.3
50.3
	50.3
50.3

	周边地面
	F=3.40
K=0.40
	3.6
3.6
	3.6
3.6
	3.6
3.6
	3.6
3.6
	3.6
3.6
	3.6
3.6
	3.6
3.6
	3.6
3.6
	3.6
3.6
	3.6
3.6
	3.6
3.6
	3.6
3.6

	设备
	负荷(W)
	15.0
42.3
	12.9
43.9
	11.2
45.0
	10.2
46.1
	8.6
47.1
	8.0
47.7
	21.4
48.7
	27.8
35.9
	32.7
28.9
	35.9
24.1
	38.6
20.3
	40.7
17.1

	照明
	显热(W)
	17.9
17.9
	17.9
17.9
	17.9
17.9
	17.9
17.9
	17.9
17.9
	17.9
17.9
	17.9
17.9
	17.9
17.9
	17.9
17.9
	17.9
17.9
	17.9
17.9
	17.9
17.9

	人体
	显热(W)
	1.3
8.1
	1.1
8.3
	0.9
8.4
	0.8
8.5
	0.6
8.6
	0.5
8.7
	4.8
8.8
	6.5
4.5
	7.0
2.7
	7.4
2.2
	7.7
1.8
	8.0
1.6

	
	全热(W)
	1.3
22.9
	1.1
23.1
	0.9
23.2
	0.8
23.2
	0.6
23.3
	0.5
23.4
	19.5
23.5
	21.2
4.5
	21.8
2.7
	22.1
2.2
	22.4
1.8
	22.7
1.6

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.00
	0.02
0.00
	0.02
0.00
	0.02
0.00
	0.02
0.00

	新风
	显热(W)
	0.5
5.5
	-0.2
6.1
	-0.4
6.4
	-0.7
6.3
	-0.9
5.7
	-1.1
5.4
	-0.6
4.6
	0.3
3.5
	1.6
2.5
	2.7
1.7
	3.7
1.2
	4.6
0.7

	
	全热(W)
	9.0
14.8
	8.4
15.7
	7.6
16.0
	7.1
16.1
	6.8
16.0
	6.9
15.6
	7.4
15.1
	8.1
14.5
	9.1
13.7
	10.5
12.4
	11.9
10.9
	13.4
9.7

	
	湿负荷(kg/h)
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.02
	0.01
0.02
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01

	含新风全热冷负荷(W)
	154
316
	147
321
	140
323
	134
322
	129
317
	126
316
	283
309
	317
266
	326
251
	320
239
	309
229
	308
221

	含新风显热冷负荷(W)
	146
292
	138
297
	132
299
	127
297
	121
292
	118
291
	260
284
	295
255
	304
240
	298
228
	286
219
	285
212

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04

	不含新风全热冷负荷(W)
	145
301
	138
306
	133
307
	127
306
	122
301
	119
300
	275
294
	309
251
	317
237
	310
227
	297
218
	295
212

	不含新风显热冷负荷(W)
	145
287
	138
291
	133
292
	127
291
	122
286
	119
285
	260
279
	294
251
	302
237
	295
227
	283
218
	280
212

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2002[食堂]
	3.40
	505.60
	26
	60
	40493.6
	15
	85269.6
	16
	65.47
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	2.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	25.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=505.60
K=0.33 D=3.48
	3031.5
2062.7
	2856.6
2044.9
	2676.2
2030.2
	2480.6
2140.4
	2324.3
2326.0
	2271.9
2536.9
	2228.7
2756.9
	2193.1
2933.9
	2161.5
3058.8
	2137.4
3141.8
	2104.6
3163.8
	2083.7
3134.4

	南外墙
	F=68.20
K=0.41 D=4.50
	321.1
205.2
	316.1
202.1
	300.1
198.7
	275.3
195.9
	266.8
193.6
	254.0
203.3
	238.7
215.6
	230.5
229.0
	224.0
252.6
	218.8
280.6
	214.1
302.3
	210.8
316.6

	西外墙
	F=40.87
K=0.41 D=4.50
	217.9
157.2
	243.7
154.7
	261.7
152.2
	265.6
150.0
	259.0
148.2
	232.5
153.7
	183.4
160.8
	177.1
168.5
	172.0
176.2
	167.8
182.6
	164.1
188.1
	161.3
192.5

	南外窗
	总负荷(W)
F=27.00
	457.0
1935.8
	385.7
2023.9
	343.6
1958.0
	300.0
1738.1
	263.5
1474.1
	233.6
1326.4
	412.5
1111.8
	620.5
854.8
	838.7
739.4
	1072.5
646.7
	1401.3
572.0
	1720.9
506.1

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	133.6
419.4
	94.6
454.1
	81.6
471.4
	64.3
467.1
	51.3
432.4
	42.6
415.1
	68.6
367.5
	124.9
306.8
	194.2
246.2
	259.2
202.9
	315.5
172.6
	371.8
146.6

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	323.4
1516.4
	291.1
1569.8
	262.0
1486.6
	235.8
1271.0
	212.2
1041.7
	191.0
911.2
	343.9
744.3
	495.6
548.0
	644.5
493.2
	813.3
443.9
	1085.8
399.5
	1349.1
359.5

	西外窗
	总负荷(W)
F=9.45
	217.1
543.4
	186.4
695.6
	166.5
1003.7
	146.7
1283.5
	129.7
1412.4
	115.5
1399.5
	174.7
1159.5
	244.5
642.7
	318.1
345.9
	392.8
304.8
	454.4
270.8
	504.1
240.7

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	46.7
146.8
	33.1
158.9
	28.6
165.0
	22.5
163.5
	17.9
151.4
	14.9
145.3
	24.0
128.6
	43.7
107.4
	68.0
86.2
	90.7
71.0
	110.4
60.4
	130.1
51.3

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	170.4
396.6
	153.3
536.7
	138.0
838.7
	124.2
1120.0
	111.8
1261.1
	100.6
1254.2
	150.7
1030.9
	200.8
535.3
	250.2
259.8
	302.1
233.8
	344.0
210.4
	374.0
189.4

	内墙1
	F=14.53
K=1.01
	69.0
113.0
	69.0
113.0
	69.0
113.0
	69.0
113.0
	69.0
113.0
	69.0
113.0
	113.0
113.0
	113.0
113.0
	113.0
113.0
	113.0
113.0
	113.0
113.0
	113.0
113.0

	内墙1
	F=17.25
K=1.01
	134.2
134.2
	134.2
134.2
	134.2
134.2
	134.2
134.2
	134.2
134.2
	134.2
134.2
	134.2
134.2
	134.2
134.2
	134.2
134.2
	134.2
134.2
	134.2
134.2
	134.2
134.2

	内墙1
	F=10.45
K=1.01
	49.6
81.3
	49.6
81.3
	49.6
81.3
	49.6
81.3
	49.6
81.3
	49.6
81.3
	81.3
81.3
	81.3
81.3
	81.3
81.3
	81.3
81.3
	81.3
81.3
	81.3
81.3

	内门1
	F=3.15
K=3.00
	44.4
72.8
	44.4
72.8
	44.4
72.8
	44.4
72.8
	44.4
72.8
	44.4
72.8
	72.8
72.8
	72.8
72.8
	72.8
72.8
	72.8
72.8
	72.8
72.8
	72.8
72.8

	内门1
	F=3.15
K=3.00
	72.8
72.8
	72.8
72.8
	72.8
72.8
	72.8
72.8
	72.8
72.8
	72.8
72.8
	72.8
72.8
	72.8
72.8
	72.8
72.8
	72.8
72.8
	72.8
72.8
	72.8
72.8

	内门1
	F=3.15
K=3.00
	44.4
72.8
	44.4
72.8
	44.4
72.8
	44.4
72.8
	44.4
72.8
	44.4
72.8
	72.8
72.8
	72.8
72.8
	72.8
72.8
	72.8
72.8
	72.8
72.8
	72.8
72.8

	设备
	负荷(W)
	707.8
1997.1
	606.7
2073.0
	530.9
2123.5
	480.3
2174.1
	404.5
2224.6
	379.2
2249.9
	1011.2
2300.5
	1314.6
1693.8
	1542.1
1365.1
	1693.8
1137.6
	1820.2
960.6
	1921.3
809.0

	照明
	显热(W)
	728.1
3478.5
	606.7
3559.4
	525.8
3640.3
	444.9
3680.8
	364.0
3721.2
	323.6
3761.7
	1698.8
3802.1
	2507.8
2426.9
	2831.4
1577.5
	3033.6
1294.3
	3195.4
1051.6
	3357.2
889.9

	人体
	显热(W)
	2141.2
13612.0
	1835.3
13917.9
	1529.4
14070.8
	1376.5
14223.8
	1070.6
14376.7
	917.7
14529.7
	7953.1
14682.6
	10859.0
7494.3
	11776.7
4588.3
	12388.5
3670.7
	12847.3
3058.9
	13306.1
2600.0

	
	全热(W)
	2141.2
32142.3
	1835.3
32448.1
	1529.4
32601.1
	1376.5
32754.0
	1070.6
32907.0
	917.7
33059.9
	26483.3
33212.9
	29389.3
7494.3
	30306.9
4588.3
	30918.7
3670.7
	31377.5
3058.9
	31836.4
2600.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
27.56
	0.00
27.56
	0.00
27.56
	0.00
27.56
	0.00
27.56
	0.00
27.56
	27.56
27.56
	27.56
0.00
	27.56
0.00
	27.56
0.00
	27.56
0.00
	27.56
0.00

	新风
	显热(W)
	4106.5
12895.5
	2908.0
13960.9
	2508.5
14493.5
	1975.8
14360.4
	1576.3
13295.0
	1310.0
12762.4
	2109.0
11297.5
	3840.2
9433.2
	5970.8
7568.9
	7968.4
6237.2
	9699.5
5305.0
	11430.7
4506.0

	
	全热(W)
	27844.2
38163.4
	26808.5
39810.4
	25393.6
40255.2
	24450.5
40428.0
	23972.4
40315.7
	24238.3
39551.9
	25114.8
38622.7
	26396.1
37713.5
	28155.4
36166.6
	30486.2
33868.7
	32963.3
31211.8
	35659.6
29199.3

	
	湿负荷(kg/h)
	33.29
34.93
	33.59
35.69
	32.18
35.53
	31.63
35.97
	31.54
37.37
	32.31
37.08
	32.37
37.92
	31.64
39.37
	30.99
39.93
	31.35
38.65
	32.30
36.28
	33.56
34.61

	含新风全热冷负荷(W)
	36080
81232
	34260
83559
	32142
84510
	30635
85091
	29469
85270
	29381
84790
	58093
83889
	63620
54704
	67097
48817
	70668
45075
	74241
41327
	78002
38435

	含新风显热冷负荷(W)
	12343
37434
	10360
39179
	9257
40218
	8160
40494
	7073
39719
	6452
39470
	16557
38034
	22534
26424
	26382
20219
	29620
17443
	32447
15420
	35243
13742

	含新风湿负荷(kg/h)
	65.47
65.47
	65.47
65.47
	65.47
65.47
	65.47
65.47
	65.47
65.47
	65.47
65.47
	65.47
65.47
	65.47
65.47
	65.47
65.47
	65.47
65.47
	65.47
65.47
	65.47
65.47

	不含新风全热冷负荷(W)
	8236
43069
	7452
43748
	6749
44254
	6184
44663
	5497
44954
	5142
45238
	32978
45267
	37224
16990
	38941
12651
	40182
11206
	41278
10115
	42342
9236

	不含新风显热冷负荷(W)
	8236
24539
	7452
25218
	6749
25724
	6184
26133
	5497
26424
	5142
26708
	14448
26737
	18694
16990
	20411
12651
	21652
11206
	22748
10115
	23812
9236

	不含新风湿负荷(kg/h)
	27.56
27.56
	27.56
27.56
	27.56
27.56
	27.56
27.56
	27.56
27.56
	27.56
27.56
	27.56
27.56
	27.56
27.56
	27.56
27.56
	27.56
27.56
	27.56
27.56
	27.56
27.56


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2005[阶梯教室]
	3.40
	238.84
	26
	60
	26874.7
	15
	56907.8
	16
	43.47
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	1.4(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	24.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=238.84
K=0.33 D=3.48
	1432.0
974.4
	1349.4
966.0
	1264.2
959.0
	1171.8
1011.1
	1097.9
1098.8
	1073.2
1198.4
	1052.8
1302.3
	1036.0
1385.9
	1021.1
1444.9
	1009.7
1484.1
	994.2
1494.5
	984.3
1480.6

	东南外墙
	F=43.51
K=0.41 D=4.50
	213.3
156.6
	212.1
154.5
	209.2
152.3
	203.0
150.5
	197.3
148.9
	188.8
177.9
	178.8
205.5
	173.4
227.2
	169.1
242.8
	165.6
247.1
	162.5
242.3
	160.3
230.9

	西北外墙
	F=39.50
K=0.41 D=4.50
	171.0
132.6
	190.7
130.4
	207.9
128.2
	216.0
126.3
	216.4
124.8
	198.6
130.2
	155.4
137.1
	149.9
144.7
	145.4
152.3
	141.8
158.5
	138.6
163.9
	136.2
168.3

	东南外窗
	总负荷(W)
F=10.80
	200.5
938.3
	170.2
719.3
	151.8
719.1
	132.9
691.6
	117.0
630.9
	103.9
567.6
	415.0
478.1
	726.6
372.0
	983.8
322.8
	1163.9
283.0
	1199.7
250.7
	1105.0
222.2

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	53.4
167.8
	37.8
181.6
	32.6
188.6
	25.7
186.8
	20.5
173.0
	17.0
166.0
	27.4
147.0
	50.0
122.7
	77.7
98.5
	103.7
81.1
	126.2
69.0
	148.7
58.6

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	147.1
770.5
	132.4
537.7
	119.2
530.5
	107.2
504.7
	96.5
457.9
	86.9
401.6
	387.5
331.1
	676.6
249.2
	906.2
224.3
	1060.2
201.9
	1073.5
181.7
	956.2
163.5

	西北外窗
	总负荷(W)
F=13.50
	275.5
766.5
	235.1
799.2
	209.8
939.5
	184.3
1236.2
	162.6
1475.4
	144.5
1578.0
	231.2
1377.5
	332.7
727.6
	439.6
441.3
	547.7
387.9
	637.0
344.1
	709.3
305.3

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	66.8
209.7
	47.3
227.0
	40.8
235.7
	32.1
233.5
	25.6
216.2
	21.3
207.6
	34.3
183.7
	62.5
153.4
	97.1
123.1
	129.6
101.4
	157.7
86.3
	185.9
73.3

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	208.7
556.8
	187.8
572.2
	169.0
703.8
	152.1
1002.7
	136.9
1259.2
	123.2
1370.5
	196.9
1193.8
	270.3
574.2
	342.5
318.2
	418.1
286.4
	479.3
257.8
	523.4
232.0

	内墙1
	F=44.70
K=1.01
	347.6
347.6
	347.6
347.6
	347.6
347.6
	347.6
347.6
	347.6
347.6
	347.6
347.6
	347.6
347.6
	347.6
347.6
	347.6
347.6
	347.6
347.6
	347.6
347.6
	347.6
347.6

	内墙1
	F=46.92
K=1.01
	222.7
364.9
	222.7
364.9
	222.7
364.9
	222.7
364.9
	222.7
364.9
	222.7
364.9
	364.9
364.9
	364.9
364.9
	364.9
364.9
	364.9
364.9
	364.9
364.9
	364.9
364.9

	内门1
	F=6.30
K=3.00
	145.5
145.5
	145.5
145.5
	145.5
145.5
	145.5
145.5
	145.5
145.5
	145.5
145.5
	145.5
145.5
	145.5
145.5
	145.5
145.5
	145.5
145.5
	145.5
145.5
	145.5
145.5

	内门1
	F=5.04
K=3.00
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4

	挑空楼板
	F=238.84
K=0.45 D=2.67
	885.9
574.9
	802.4
664.3
	752.6
771.1
	713.0
881.1
	681.6
973.7
	653.3
1049.7
	633.9
1108.1
	598.6
1139.7
	579.9
1145.1
	559.2
1113.9
	541.9
1041.7
	528.0
974.6

	设备
	负荷(W)
	334.4
943.4
	286.6
979.2
	250.8
1003.1
	226.9
1027.0
	191.1
1050.9
	179.1
1062.8
	477.7
1086.7
	621.0
800.1
	728.4
644.9
	800.1
537.4
	859.8
453.8
	907.6
382.1

	照明
	显热(W)
	343.9
1643.2
	286.6
1681.4
	248.4
1719.6
	210.2
1738.7
	172.0
1757.8
	152.9
1776.9
	802.5
1796.0
	1184.6
1146.4
	1337.5
745.2
	1433.0
611.4
	1509.4
496.8
	1585.9
420.4

	人体
	显热(W)
	1455.3
9251.9
	1247.4
9459.8
	1039.5
9563.7
	935.6
9667.7
	727.7
9771.6
	623.7
9875.6
	5405.6
9979.5
	7380.7
5093.7
	8004.4
3118.6
	8420.2
2494.9
	8732.1
2079.1
	9044.0
1767.2

	
	全热(W)
	1455.3
21846.6
	1247.4
22054.5
	1039.5
22158.4
	935.6
22262.4
	727.7
22366.3
	623.7
22470.3
	18000.3
22574.2
	19975.4
5093.7
	20599.1
3118.6
	21014.9
2494.9
	21326.8
2079.1
	21638.7
1767.2

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
18.73
	0.00
18.73
	0.00
18.73
	0.00
18.73
	0.00
18.73
	0.00
18.73
	18.73
18.73
	18.73
0.00
	18.73
0.00
	18.73
0.00
	18.73
0.00
	18.73
0.00

	新风
	显热(W)
	2679.5
8414.3
	1897.5
9109.4
	1636.8
9457.0
	1289.2
9370.1
	1028.5
8675.0
	854.8
8327.4
	1376.1
7371.6
	2505.7
6155.1
	3896.0
4938.6
	5199.3
4069.7
	6328.9
3461.5
	7458.5
2940.2

	
	全热(W)
	18168.2
24901.5
	17492.4
25976.1
	16569.2
26266.4
	15953.9
26379.1
	15641.9
26305.8
	15815.4
25807.5
	16387.3
25201.1
	17223.3
24607.9
	18371.3
23598.6
	19892.1
22099.2
	21508.4
20365.6
	23267.7
19052.4

	
	湿负荷(kg/h)
	21.72
22.79
	21.92
23.29
	21.00
23.19
	20.64
23.47
	20.58
24.38
	21.08
24.19
	21.12
24.74
	20.64
25.69
	20.22
26.06
	20.46
25.22
	21.08
23.67
	21.90
22.59

	含新风全热冷负荷(W)
	24267
53852
	23060
55100
	21690
55791
	20734
56478
	19992
56908
	19921
56794
	39309
56241
	42996
36620
	45350
32831
	47703
30392
	49853
27907
	51997
25978

	含新风显热冷负荷(W)
	8778
24770
	7465
25638
	6758
26387
	6070
26875
	5379
26682
	4960
26719
	11704
25817
	15684
18167
	18280
14171
	20415
12362
	22079
11003
	23594
9866

	含新风湿负荷(kg/h)
	43.47
43.47
	43.47
43.47
	43.47
43.47
	43.47
43.47
	43.47
43.47
	43.47
43.47
	43.47
43.47
	43.47
43.47
	43.47
43.47
	43.47
43.47
	43.47
43.47
	43.47
43.47

	不含新风全热冷负荷(W)
	6099
28951
	5568
29123
	5121
29525
	4781
30099
	4350
30602
	4105
30986
	22922
31040
	25773
12012
	26978
9232
	27810
8293
	28344
7541
	28730
6926

	不含新风显热冷负荷(W)
	6099
16356
	5568
16529
	5121
16930
	4781
17505
	4350
18007
	4105
18392
	10327
18446
	13178
12012
	14384
9232
	15216
8293
	15750
7541
	16135
6926

	不含新风湿负荷(kg/h)
	18.73
18.73
	18.73
18.73
	18.73
18.73
	18.73
18.73
	18.73
18.73
	18.73
18.73
	18.73
18.73
	18.73
18.73
	18.73
18.73
	18.73
18.73
	18.73
18.73
	18.73
18.73


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2006[舞蹈教室]
	3.40
	204.86
	26
	60
	12787.0
	15
	27483.1
	16
	21.51
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	4.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=204.86
K=0.33 D=3.48
	1228.3
835.8
	1157.5
828.6
	1084.3
822.6
	1005.1
867.3
	941.8
942.5
	920.5
1027.9
	903.1
1117.1
	888.6
1188.8
	875.8
1239.4
	866.0
1273.0
	852.7
1281.9
	844.3
1270.0

	西北外墙
	F=46.82
K=0.41 D=4.50
	221.8
168.4
	249.7
165.7
	271.7
162.9
	280.5
160.6
	278.5
158.6
	253.1
165.0
	197.0
173.1
	190.1
182.1
	184.5
191.0
	180.0
198.3
	175.9
204.6
	172.9
209.8

	西南外墙
	F=35.40
K=0.41 D=4.50
	183.8
120.0
	192.5
118.1
	193.8
116.2
	185.9
114.5
	174.2
113.2
	157.0
118.1
	139.8
124.4
	135.0
131.2
	131.1
138.0
	128.0
143.6
	125.2
152.8
	123.2
170.3

	东南外墙
	F=49.94
K=0.41 D=4.50
	254.8
189.2
	254.2
186.8
	250.7
184.2
	243.4
182.1
	236.6
180.3
	226.8
226.5
	215.2
262.7
	208.9
287.4
	203.8
302.1
	199.8
301.8
	196.1
290.1
	193.5
270.9

	西北外窗
	总负荷(W)
F=5.40
	117.1
308.6
	100.3
332.8
	89.6
448.4
	78.8
601.3
	69.6
697.7
	61.9
725.0
	96.2
622.3
	136.4
331.4
	178.8
187.1
	221.8
164.7
	257.2
146.2
	285.9
129.8

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	26.7
83.9
	18.9
90.8
	16.3
94.3
	12.9
93.4
	10.3
86.5
	8.5
83.0
	13.7
73.5
	25.0
61.4
	38.8
49.2
	51.8
40.6
	63.1
34.5
	74.4
29.3

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	90.4
224.7
	81.4
242.0
	73.2
354.1
	65.9
507.8
	59.3
611.2
	53.4
641.9
	82.5
548.8
	111.4
270.0
	140.0
137.9
	169.9
124.1
	194.1
111.7
	211.5
100.5

	西南外窗
	总负荷(W)
F=5.40
	103.9
357.8
	88.4
448.3
	78.8
524.0
	69.1
550.6
	60.9
512.5
	54.1
438.7
	89.1
331.2
	130.1
225.6
	173.1
166.9
	216.7
146.5
	252.6
129.9
	285.5
115.1

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	26.7
83.9
	18.9
90.8
	16.3
94.3
	12.9
93.4
	10.3
86.5
	8.5
83.0
	13.7
73.5
	25.0
61.4
	38.8
49.2
	51.8
40.6
	63.1
34.5
	74.4
29.3

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	77.2
273.9
	69.5
357.4
	62.5
429.7
	56.3
457.2
	50.6
426.0
	45.6
355.7
	75.4
257.7
	105.1
164.2
	134.3
117.7
	164.8
105.9
	189.5
95.3
	211.1
85.8

	东南外窗
	总负荷(W)
F=8.10
	155.1
716.6
	131.9
554.3
	117.6
552.7
	103.1
530.8
	90.8
484.0
	80.7
435.5
	444.1
367.4
	725.5
286.9
	923.5
249.2
	1039.2
218.7
	1020.8
193.8
	886.3
171.8

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	40.1
125.8
	28.4
136.2
	24.5
141.4
	19.3
140.1
	15.4
129.7
	12.8
124.5
	20.6
110.2
	37.5
92.0
	58.3
73.9
	77.8
60.9
	94.6
51.8
	111.5
44.0

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	115.0
590.7
	103.5
418.1
	93.2
411.3
	83.8
390.6
	75.5
354.3
	67.9
311.0
	423.5
257.1
	688.0
194.8
	865.2
175.4
	961.5
157.8
	926.1
142.0
	774.7
127.8

	西北外门
	F=5.04
K=1.97
	25.3
79.6
	17.9
86.2
	15.5
89.4
	12.2
88.6
	9.7
82.1
	8.1
78.8
	13.0
69.7
	23.7
58.2
	36.9
46.7
	49.2
38.5
	59.9
32.7
	70.5
27.8

	内墙1
	F=17.11
K=1.01
	81.2
133.0
	81.2
133.0
	81.2
133.0
	81.2
133.0
	81.2
133.0
	81.2
133.0
	133.0
133.0
	133.0
133.0
	133.0
133.0
	133.0
133.0
	133.0
133.0
	133.0
133.0

	挑空楼板
	F=40.97
K=0.45 D=2.67
	152.0
98.6
	137.6
114.0
	129.1
132.3
	122.3
151.2
	116.9
167.0
	112.1
180.1
	108.8
190.1
	102.7
195.5
	99.5
196.4
	95.9
191.1
	93.0
178.7
	90.6
167.2

	设备
	负荷(W)
	286.8
809.2
	245.8
839.9
	215.1
860.4
	194.6
880.9
	163.9
901.4
	153.6
911.6
	409.7
932.1
	532.6
686.3
	624.8
553.1
	686.3
460.9
	737.5
389.2
	778.5
327.8

	照明
	显热(W)
	295.0
1409.4
	245.8
1442.2
	213.1
1475.0
	180.3
1491.4
	147.5
1507.8
	131.1
1524.2
	688.3
1540.6
	1016.1
983.3
	1147.2
639.2
	1229.2
524.4
	1294.7
426.1
	1360.3
360.6

	人体
	显热(W)
	533.5
3391.3
	457.3
3467.5
	381.0
3505.6
	342.9
3543.7
	266.7
3581.8
	228.6
3619.9
	1981.4
3658.0
	2705.4
1867.1
	2934.0
1143.1
	3086.4
914.5
	3200.8
762.1
	3315.1
647.8

	
	全热(W)
	533.5
11611.3
	457.3
11687.6
	381.0
11725.7
	342.9
11763.8
	266.7
11801.9
	228.6
11840.0
	10201.5
11878.1
	10925.5
1867.1
	11154.1
1143.1
	11306.5
914.5
	11420.8
762.1
	11535.1
647.8

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
12.29
	0.00
12.29
	0.00
12.29
	0.00
12.29
	0.00
12.29
	0.00
12.29
	12.29
12.29
	12.29
0.00
	12.29
0.00
	12.29
0.00
	12.29
0.00
	12.29
0.00

	新风
	显热(W)
	998.3
3135.0
	707.0
3394.0
	609.8
3523.5
	480.3
3491.2
	383.2
3232.2
	318.5
3102.7
	512.7
2746.6
	933.6
2293.3
	1451.6
1840.1
	1937.2
1516.3
	2358.1
1289.7
	2778.9
1095.5

	
	全热(W)
	6769.2
9277.9
	6517.4
9678.3
	6173.5
9786.5
	5944.2
9828.5
	5828.0
9801.2
	5892.6
9615.5
	6105.7
9389.6
	6417.2
9168.6
	6844.9
8792.5
	7411.5
8233.9
	8013.7
7587.9
	8669.2
7098.7

	
	湿负荷(kg/h)
	8.09
8.49
	8.17
8.68
	7.82
8.64
	7.69
8.74
	7.67
9.09
	7.85
9.01
	7.87
9.22
	7.69
9.57
	7.54
9.71
	7.62
9.40
	7.85
8.82
	8.16
8.41

	含新风全热冷负荷(W)
	10408
26115
	9878
26616
	9295
27013
	8844
27344
	8466
27483
	8361
27420
	19744
27131
	21565
15725
	22711
13978
	23763
12943
	24633
11909
	25429
11100

	含新风显热冷负荷(W)
	4637
11753
	4067
12111
	3731
12530
	3380
12787
	3022
12694
	2787
12687
	5931
12268
	7862
8850
	9098
7025
	10069
6225
	10758
5611
	11319
5097

	含新风湿负荷(kg/h)
	21.51
21.51
	21.51
21.51
	21.51
21.51
	21.51
21.51
	21.51
21.51
	21.51
21.51
	21.51
21.51
	21.51
21.51
	21.51
21.51
	21.51
21.51
	21.51
21.51
	21.51
21.51

	不含新风全热冷负荷(W)
	3639
16838
	3360
16937
	3122
17227
	2899
17516
	2638
17682
	2469
17804
	13639
17742
	15148
6557
	15866
5185
	16352
4709
	16620
4321
	16760
4002

	不含新风显热冷负荷(W)
	3639
8617
	3360
8717
	3122
9007
	2899
9296
	2638
9462
	2469
9584
	5419
9522
	6928
6557
	7646
5185
	8131
4709
	8399
4321
	8540
4002

	不含新风湿负荷(kg/h)
	12.29
12.29
	12.29
12.29
	12.29
12.29
	12.29
12.29
	12.29
12.29
	12.29
12.29
	12.29
12.29
	12.29
12.29
	12.29
12.29
	12.29
12.29
	12.29
12.29
	12.29
12.29


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2007[备用教室]
	3.40
	166.55
	26
	60
	18793.6
	15
	39501.4
	16
	30.31
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	1.4(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	24.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=166.55
K=0.33 D=3.48
	998.6
679.5
	941.0
673.6
	881.5
668.7
	817.1
705.1
	765.6
766.2
	748.4
835.7
	734.2
908.2
	722.4
966.4
	712.0
1007.6
	704.1
1034.9
	693.3
1042.2
	686.4
1032.5

	西南外墙
	F=43.14
K=0.41 D=4.50
	224.2
146.5
	235.0
144.2
	236.7
141.8
	227.1
139.8
	212.9
138.2
	191.8
144.2
	170.6
151.8
	164.8
160.1
	160.0
168.4
	156.2
175.2
	152.8
186.2
	150.4
207.6

	东南外墙
	F=28.60
K=0.41 D=4.50
	145.9
108.4
	145.6
107.0
	143.6
105.5
	139.4
104.3
	135.5
103.2
	129.9
129.7
	123.2
150.4
	119.6
164.6
	116.7
173.0
	114.4
172.8
	112.3
166.1
	110.8
155.1

	东北外墙
	F=55.45
K=0.41 D=4.50
	241.0
176.0
	241.6
173.6
	238.8
170.9
	231.6
168.7
	224.9
166.9
	214.7
225.0
	202.5
250.9
	196.0
258.4
	190.9
255.6
	186.8
242.8
	183.1
233.2
	180.5
238.2

	西南外窗
	总负荷(W)
F=10.80
	208.3
714.9
	177.2
897.3
	158.1
1050.9
	138.6
1106.4
	122.1
1031.7
	108.5
884.6
	178.5
668.4
	260.4
456.2
	346.4
334.6
	433.5
293.7
	505.4
260.3
	570.6
230.8

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	53.4
167.8
	37.8
181.6
	32.6
188.6
	25.7
186.8
	20.5
173.0
	17.0
166.0
	27.4
147.0
	50.0
122.7
	77.7
98.5
	103.7
81.1
	126.2
69.0
	148.7
58.6

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	154.8
547.2
	139.4
715.6
	125.4
862.4
	112.9
919.5
	101.6
858.8
	91.4
718.5
	151.1
521.4
	210.4
333.5
	268.7
236.1
	329.8
212.5
	379.2
191.3
	421.9
172.1

	东南外窗
	总负荷(W)
F=5.40
	103.4
477.7
	87.9
369.5
	78.4
368.5
	68.7
353.8
	60.6
322.7
	53.8
290.3
	296.1
244.9
	483.6
191.3
	615.7
166.1
	692.8
145.8
	680.5
129.2
	590.8
114.5

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	26.7
83.9
	18.9
90.8
	16.3
94.3
	12.9
93.4
	10.3
86.5
	8.5
83.0
	13.7
73.5
	25.0
61.4
	38.8
49.2
	51.8
40.6
	63.1
34.5
	74.4
29.3

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	76.7
393.8
	69.0
278.7
	62.1
274.2
	55.9
260.4
	50.3
236.2
	45.3
207.3
	282.4
171.4
	458.7
129.9
	576.8
116.9
	641.0
105.2
	617.4
94.7
	516.5
85.2

	西南外门
	F=2.52
K=1.97
	12.7
39.8
	9.0
43.1
	7.7
44.7
	6.1
44.3
	4.9
41.0
	4.0
39.4
	6.5
34.9
	11.9
29.1
	18.4
23.4
	24.6
19.2
	29.9
16.4
	35.3
13.9

	内墙1
	F=30.31
K=1.01
	143.9
235.7
	143.9
235.7
	143.9
235.7
	143.9
235.7
	143.9
235.7
	143.9
235.7
	235.7
235.7
	235.7
235.7
	235.7
235.7
	235.7
235.7
	235.7
235.7
	235.7
235.7

	内门1
	F=5.04
K=3.00
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4

	挑空楼板
	F=166.55
K=0.45 D=2.67
	617.8
400.9
	559.5
463.3
	524.8
537.7
	497.2
614.5
	475.3
679.0
	455.6
732.0
	442.1
772.8
	417.5
794.8
	404.4
798.5
	390.0
776.8
	377.9
726.4
	368.2
679.6

	设备
	负荷(W)
	233.2
657.9
	199.9
682.9
	174.9
699.5
	158.2
716.2
	133.2
732.8
	124.9
741.2
	333.1
757.8
	433.0
558.0
	508.0
449.7
	558.0
374.7
	599.6
316.4
	632.9
266.5

	照明
	显热(W)
	239.8
1145.9
	199.9
1172.5
	173.2
1199.2
	146.6
1212.5
	119.9
1225.8
	106.6
1239.2
	559.6
1252.5
	826.1
799.5
	932.7
519.6
	999.3
426.4
	1052.6
346.4
	1105.9
293.1

	人体
	显热(W)
	1014.9
6451.8
	869.9
6596.8
	724.9
6669.3
	652.4
6741.8
	507.4
6814.3
	435.0
6886.8
	3769.6
6959.3
	5147.0
3552.1
	5581.9
2174.8
	5871.9
1739.8
	6089.4
1449.8
	6306.8
1232.4

	
	全热(W)
	1014.9
15234.8
	869.9
15379.7
	724.9
15452.2
	652.4
15524.7
	507.4
15597.2
	435.0
15669.7
	12552.5
15742.2
	13929.9
3552.1
	14364.9
2174.8
	14654.8
1739.8
	14872.3
1449.8
	15089.8
1232.4

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
13.06
	0.00
13.06
	0.00
13.06
	0.00
13.06
	0.00
13.06
	0.00
13.06
	13.06
13.06
	13.06
0.00
	13.06
0.00
	13.06
0.00
	13.06
0.00
	13.06
0.00

	新风
	显热(W)
	1868.5
5867.7
	1323.2
6352.5
	1141.4
6594.9
	899.0
6534.3
	717.3
6049.5
	596.1
5807.1
	959.6
5140.6
	1747.4
4292.3
	2716.9
3444.0
	3625.8
2838.0
	4413.5
2413.9
	5201.2
2050.3

	
	全热(W)
	12669.7
17365.1
	12198.4
18114.5
	11554.6
18316.9
	11125.5
18395.6
	10907.9
18344.4
	11028.9
17996.9
	11427.7
17574.1
	12010.7
17160.4
	12811.3
16456.5
	13871.8
15410.9
	14998.9
14202.0
	16225.8
13286.2

	
	湿负荷(kg/h)
	15.15
15.90
	15.28
16.24
	14.64
16.17
	14.39
16.37
	14.35
17.00
	14.70
16.87
	14.73
17.25
	14.40
17.92
	14.10
18.17
	14.27
17.59
	14.70
16.51
	15.27
15.75

	含新风全热冷负荷(W)
	16924
37499
	16080
38573
	15112
39109
	14423
39438
	13885
39501
	13817
39280
	27379
38861
	29928
25443
	31534
22880
	33138
21165
	34611
19427
	36100
18103

	含新风显热冷负荷(W)
	6123
17219
	5205
18028
	4699
18604
	4197
18794
	3695
18424
	3384
18307
	8128
17645
	10882
12575
	12656
9867
	14109
8592
	15242
7639
	16292
6867

	含新风湿负荷(kg/h)
	30.31
30.31
	30.31
30.31
	30.31
30.31
	30.31
30.31
	30.31
30.31
	30.31
30.31
	30.31
30.31
	30.31
30.31
	30.31
30.31
	30.31
30.31
	30.31
30.31
	30.31
30.31

	不含新风全热冷负荷(W)
	4255
20134
	3881
20459
	3558
20792
	3298
21042
	2977
21157
	2788
21283
	15951
21287
	17917
8283
	18722
6423
	19267
5754
	19612
5225
	19874
4816

	不含新风显热冷负荷(W)
	4255
11351
	3881
11676
	3558
12009
	3298
12259
	2977
12374
	2788
12500
	7168
12504
	9134
8283
	9939
6423
	10484
5754
	10829
5225
	11091
4816

	不含新风湿负荷(kg/h)
	13.06
13.06
	13.06
13.06
	13.06
13.06
	13.06
13.06
	13.06
13.06
	13.06
13.06
	13.06
13.06
	13.06
13.06
	13.06
13.06
	13.06
13.06
	13.06
13.06
	13.06
13.06


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2008[普通办公室]
	3.40
	117.09
	26
	60
	8471.1
	17
	11405.2
	17
	4.23
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	8.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=117.09
K=0.33 D=3.48
	702.1
477.7
	661.6
473.6
	619.8
470.2
	574.5
495.7
	538.3
538.7
	526.2
587.5
	516.2
638.5
	507.9
679.4
	500.6
708.4
	495.0
727.6
	487.4
732.7
	482.6
725.9

	西北外墙
	F=31.46
K=0.41 D=4.50
	149.0
113.1
	167.8
111.3
	182.6
109.5
	188.5
107.9
	187.1
106.6
	170.1
110.9
	132.4
116.3
	127.7
122.3
	124.0
128.3
	120.9
133.3
	118.2
137.5
	116.2
140.9

	西南外墙
	F=26.05
K=0.41 D=4.50
	135.2
88.3
	141.7
86.9
	142.6
85.5
	136.7
84.3
	128.2
83.3
	115.5
86.9
	102.8
91.5
	99.3
96.5
	96.5
101.5
	94.2
105.7
	92.1
112.5
	90.6
125.3

	东南外墙
	F=32.24
K=0.41 D=4.50
	164.5
122.2
	164.1
120.6
	161.8
118.9
	157.1
117.5
	152.8
116.4
	146.4
146.2
	138.9
169.6
	134.9
185.5
	131.6
195.1
	129.0
194.8
	126.6
187.3
	125.0
174.9

	西北外窗
	总负荷(W)
F=10.80
	234.3
617.1
	200.6
665.6
	179.1
896.7
	157.5
1202.5
	139.2
1395.4
	123.8
1449.9
	192.3
1244.7
	272.8
662.8
	357.6
374.2
	443.6
329.3
	514.5
292.4
	571.8
259.6

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	53.4
167.8
	37.8
181.6
	32.6
188.6
	25.7
186.8
	20.5
173.0
	17.0
166.0
	27.4
147.0
	50.0
122.7
	77.7
98.5
	103.7
81.1
	126.2
69.0
	148.7
58.6

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	180.8
449.3
	162.7
484.0
	146.5
708.2
	131.8
1015.7
	118.6
1222.4
	106.8
1283.9
	164.9
1097.7
	222.9
540.1
	279.9
275.7
	339.9
248.2
	388.3
223.3
	423.1
201.0

	西南外窗
	总负荷(W)
F=5.40
	103.9
357.8
	88.4
448.3
	78.8
524.0
	69.1
550.6
	60.9
512.5
	54.1
438.7
	89.1
331.2
	130.1
225.6
	173.1
166.9
	216.7
146.5
	252.6
129.9
	285.5
115.1

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	26.7
83.9
	18.9
90.8
	16.3
94.3
	12.9
93.4
	10.3
86.5
	8.5
83.0
	13.7
73.5
	25.0
61.4
	38.8
49.2
	51.8
40.6
	63.1
34.5
	74.4
29.3

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	77.2
273.9
	69.5
357.4
	62.5
429.7
	56.3
457.2
	50.6
426.0
	45.6
355.7
	75.4
257.7
	105.1
164.2
	134.3
117.7
	164.8
105.9
	189.5
95.3
	211.1
85.8

	东南外窗
	总负荷(W)
F=10.80
	206.8
955.4
	175.8
739.1
	156.8
737.0
	137.5
707.7
	121.1
645.3
	107.6
580.7
	592.2
489.8
	967.3
382.5
	1231.3
332.3
	1385.6
291.6
	1361.0
258.4
	1181.7
229.1

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	53.4
167.8
	37.8
181.6
	32.6
188.6
	25.7
186.8
	20.5
173.0
	17.0
166.0
	27.4
147.0
	50.0
122.7
	77.7
98.5
	103.7
81.1
	126.2
69.0
	148.7
58.6

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	153.3
787.6
	138.0
557.5
	124.2
548.4
	111.8
520.8
	100.6
472.4
	90.5
414.6
	564.7
342.8
	917.3
259.8
	1153.6
233.8
	1282.0
210.4
	1234.8
189.4
	1033.0
170.5

	内墙1
	F=2.15
K=1.01
	10.2
16.7
	10.2
16.7
	10.2
16.7
	10.2
16.7
	10.2
16.7
	10.2
16.7
	16.7
16.7
	16.7
16.7
	16.7
16.7
	16.7
16.7
	16.7
16.7
	16.7
16.7

	内墙1
	F=25.05
K=1.01
	118.9
194.8
	118.9
194.8
	118.9
194.8
	118.9
194.8
	118.9
194.8
	118.9
194.8
	194.8
194.8
	194.8
194.8
	194.8
194.8
	194.8
194.8
	194.8
194.8
	194.8
194.8

	内门1
	F=5.04
K=3.00
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4

	挑空楼板
	F=117.09
K=0.45 D=2.67
	434.3
281.8
	393.4
325.7
	369.0
378.0
	349.6
432.0
	334.2
477.4
	320.3
514.6
	310.8
543.3
	293.5
558.8
	284.3
561.4
	274.2
546.1
	265.7
510.7
	258.9
477.8

	设备
	负荷(W)
	491.8
1387.5
	421.5
1440.2
	368.8
1475.3
	333.7
1510.5
	281.0
1545.6
	263.5
1563.2
	702.5
1598.3
	913.3
1176.8
	1071.4
948.4
	1176.8
790.4
	1264.6
667.4
	1334.8
562.0

	照明
	显热(W)
	936.7
936.7
	936.7
936.7
	936.7
936.7
	936.7
936.7
	936.7
936.7
	936.7
936.7
	936.7
936.7
	936.7
936.7
	936.7
936.7
	936.7
936.7
	936.7
936.7
	936.7
936.7

	人体
	显热(W)
	124.0
788.1
	106.3
805.8
	88.6
814.7
	79.7
823.5
	62.0
832.4
	53.1
841.2
	460.5
850.1
	628.7
433.9
	681.8
265.7
	717.3
212.5
	743.8
177.1
	770.4
150.5

	
	全热(W)
	124.0
1860.9
	106.3
1878.7
	88.6
1887.5
	79.7
1896.4
	62.0
1905.2
	53.1
1914.1
	1533.3
1922.9
	1701.6
433.9
	1754.7
265.7
	1790.1
212.5
	1816.7
177.1
	1843.2
150.5

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
1.60
	0.00
1.60
	0.00
1.60
	0.00
1.60
	0.00
1.60
	0.00
1.60
	1.60
1.60
	1.60
0.00
	1.60
0.00
	1.60
0.00
	1.60
0.00
	1.60
0.00

	新风
	显热(W)
	285.3
895.9
	202.0
970.0
	174.3
1007.0
	137.3
997.7
	109.5
923.7
	91.0
886.7
	146.5
784.9
	266.8
655.4
	414.8
525.9
	553.6
433.3
	673.9
368.6
	794.2
313.1

	
	全热(W)
	1934.5
2651.5
	1862.6
2765.9
	1764.3
2796.8
	1698.7
2808.8
	1665.5
2801.0
	1684.0
2747.9
	1744.9
2683.4
	1833.9
2620.2
	1956.1
2512.7
	2118.1
2353.1
	2290.2
2168.5
	2477.5
2028.7

	
	湿负荷(kg/h)
	2.31
2.43
	2.33
2.48
	2.24
2.47
	2.20
2.50
	2.19
2.60
	2.24
2.58
	2.25
2.63
	2.20
2.74
	2.15
2.77
	2.18
2.69
	2.24
2.52
	2.33
2.40

	含新风全热冷负荷(W)
	5817
10178
	5520
10321
	5249
10744
	5020
11178
	4807
11392
	4701
11405
	7320
11094
	8247
8409
	8946
7560
	9509
7095
	9854
6639
	10032
6254

	含新风显热冷负荷(W)
	4168
7350
	3860
7452
	3659
7881
	3458
8294
	3251
8442
	3108
8471
	4649
8123
	5607
6444
	6332
5573
	6871
5176
	7165
4839
	7276
4539

	含新风湿负荷(kg/h)
	4.23
4.23
	4.23
4.23
	4.23
4.23
	4.23
4.23
	4.23
4.23
	4.23
4.23
	4.23
4.23
	4.23
4.23
	4.23
4.23
	4.23
4.23
	4.23
4.23
	4.23
4.23

	不含新风全热冷负荷(W)
	3883
7527
	3658
7555
	3485
7947
	3321
8370
	3142
8591
	3017
8657
	5575
8411
	6413
5789
	6990
5047
	7391
4742
	7564
4470
	7555
4226

	不含新风显热冷负荷(W)
	3883
6454
	3658
6482
	3485
6874
	3321
7297
	3142
7518
	3017
7584
	4502
7338
	5340
5789
	5917
5047
	6318
4742
	6491
4470
	6482
4226

	不含新风湿负荷(kg/h)
	1.60
1.60
	1.60
1.60
	1.60
1.60
	1.60
1.60
	1.60
1.60
	1.60
1.60
	1.60
1.60
	1.60
1.60
	1.60
1.60
	1.60
1.60
	1.60
1.60
	1.60
1.60


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2009[普通教室]
	3.40
	115.20
	26
	60
	11805.8
	14
	26024.6
	15
	20.97
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	1.4(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	24.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	南外墙
	F=30.00
K=0.41 D=4.50
	141.2
90.2
	139.0
88.9
	132.0
87.4
	121.1
86.2
	117.4
85.2
	111.7
89.4
	105.0
94.9
	101.4
100.7
	98.5
111.1
	96.2
123.4
	94.2
133.0
	92.7
139.3

	南外窗
	总负荷(W)
F=10.80
	182.8
774.3
	154.3
809.6
	137.4
783.2
	120.0
695.2
	105.4
589.6
	93.4
530.5
	165.0
444.7
	248.2
341.9
	335.5
295.7
	429.0
258.7
	560.5
228.8
	688.4
202.4

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	53.4
167.8
	37.8
181.6
	32.6
188.6
	25.7
186.8
	20.5
173.0
	17.0
166.0
	27.4
147.0
	50.0
122.7
	77.7
98.5
	103.7
81.1
	126.2
69.0
	148.7
58.6

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	129.4
606.6
	116.4
627.9
	104.8
594.6
	94.3
508.4
	84.9
416.7
	76.4
364.5
	137.6
297.7
	198.3
219.2
	257.8
197.3
	325.3
177.5
	434.3
159.8
	539.6
143.8

	内墙1
	F=42.56
K=1.01
	202.0
331.0
	202.0
331.0
	202.0
331.0
	202.0
331.0
	202.0
331.0
	202.0
331.0
	331.0
331.0
	331.0
331.0
	331.0
331.0
	331.0
331.0
	331.0
331.0
	331.0
331.0

	内门1
	F=5.04
K=3.00
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4

	设备
	负荷(W)
	161.3
455.0
	138.2
472.3
	121.0
483.8
	109.4
495.4
	92.2
506.9
	86.4
512.6
	230.4
524.2
	299.5
385.9
	351.4
311.0
	385.9
259.2
	414.7
218.9
	437.8
184.3

	照明
	显热(W)
	165.9
792.6
	138.2
811.0
	119.8
829.4
	101.4
838.7
	82.9
847.9
	73.7
857.1
	387.1
866.3
	571.4
553.0
	645.1
359.4
	691.2
294.9
	728.1
239.6
	764.9
202.8

	人体
	显热(W)
	702.0
4462.5
	601.7
4562.8
	501.4
4613.0
	451.3
4663.1
	351.0
4713.3
	300.8
4763.4
	2607.3
4813.5
	3560.0
2456.9
	3860.9
1504.2
	4061.4
1203.4
	4211.8
1002.8
	4362.3
852.4

	
	全热(W)
	702.0
10537.5
	601.7
10637.8
	501.4
10687.9
	451.3
10738.0
	351.0
10788.2
	300.8
10838.3
	8682.3
10888.5
	9634.9
2456.9
	9935.8
1504.2
	10136.4
1203.4
	10286.8
1002.8
	10437.2
852.4

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
9.03
	0.00
9.03
	0.00
9.03
	0.00
9.03
	0.00
9.03
	0.00
9.03
	9.03
9.03
	9.03
0.00
	9.03
0.00
	9.03
0.00
	9.03
0.00
	9.03
0.00

	新风
	显热(W)
	1292.4
4058.6
	915.2
4393.8
	789.5
4561.5
	621.8
4519.6
	496.1
4184.3
	412.3
4016.6
	663.8
3555.6
	1208.6
2968.9
	1879.2
2382.1
	2507.8
1963.0
	3052.7
1669.6
	3597.5
1418.2

	
	全热(W)
	8763.3
12011.0
	8437.3
12529.3
	7992.0
12669.3
	7695.2
12723.7
	7544.7
12688.4
	7628.4
12448.0
	7904.3
12155.5
	8307.5
11869.4
	8861.2
11382.6
	9594.8
10659.3
	10374.4
9823.2
	11223.0
9189.8

	
	湿负荷(kg/h)
	10.48
10.99
	10.57
11.23
	10.13
11.18
	9.95
11.32
	9.93
11.76
	10.17
11.67
	10.19
11.93
	9.96
12.39
	9.75
12.57
	9.87
12.16
	10.17
11.42
	10.56
10.89

	含新风全热冷负荷(W)
	10390
25108
	9882
25796
	9277
25989
	8872
26025
	8567
25954
	8568
25723
	17921
25421
	19610
16155
	20675
14412
	21781
13246
	22906
12094
	24091
11218

	含新风显热冷负荷(W)
	2919
11081
	2360
11586
	2074
11806
	1798
11746
	1518
11375
	1352
11217
	4606
10747
	6437
7255
	7618
5411
	8619
4550
	9509
3940
	10391
3447

	含新风湿负荷(kg/h)
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97

	不含新风全热冷负荷(W)
	1626
13097
	1445
13267
	1285
13319
	1176
13301
	1022
13265
	939
13275
	10017
13266
	11303
4286
	11814
3029
	12186
2587
	12532
2271
	12868
2029

	不含新风显热冷负荷(W)
	1626
7022
	1445
7192
	1285
7244
	1176
7226
	1022
7190
	939
7201
	3942
7191
	5228
4286
	5739
3029
	6111
2587
	6457
2271
	6793
2029

	不含新风湿负荷(kg/h)
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2010[普通教室]
	3.40
	115.20
	26
	60
	11752.9
	14
	25971.7
	15
	20.97
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	1.4(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	24.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	南外墙
	F=30.00
K=0.41 D=4.50
	141.2
90.2
	139.0
88.9
	132.0
87.4
	121.1
86.2
	117.4
85.2
	111.7
89.4
	105.0
94.9
	101.4
100.7
	98.5
111.1
	96.2
123.4
	94.2
133.0
	92.7
139.3

	南外窗
	总负荷(W)
F=10.80
	182.8
774.3
	154.3
809.6
	137.4
783.2
	120.0
695.2
	105.4
589.6
	93.4
530.5
	165.0
444.7
	248.2
341.9
	335.5
295.7
	429.0
258.7
	560.5
228.8
	688.4
202.4

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	53.4
167.8
	37.8
181.6
	32.6
188.6
	25.7
186.8
	20.5
173.0
	17.0
166.0
	27.4
147.0
	50.0
122.7
	77.7
98.5
	103.7
81.1
	126.2
69.0
	148.7
58.6

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	129.4
606.6
	116.4
627.9
	104.8
594.6
	94.3
508.4
	84.9
416.7
	76.4
364.5
	137.6
297.7
	198.3
219.2
	257.8
197.3
	325.3
177.5
	434.3
159.8
	539.6
143.8

	内墙1
	F=35.76
K=1.01
	169.8
278.1
	169.8
278.1
	169.8
278.1
	169.8
278.1
	169.8
278.1
	169.8
278.1
	278.1
278.1
	278.1
278.1
	278.1
278.1
	278.1
278.1
	278.1
278.1
	278.1
278.1

	内门1
	F=5.04
K=3.00
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4

	设备
	负荷(W)
	161.3
455.0
	138.2
472.3
	121.0
483.8
	109.4
495.4
	92.2
506.9
	86.4
512.6
	230.4
524.2
	299.5
385.9
	351.4
311.0
	385.9
259.2
	414.7
218.9
	437.8
184.3

	照明
	显热(W)
	165.9
792.6
	138.2
811.0
	119.8
829.4
	101.4
838.7
	82.9
847.9
	73.7
857.1
	387.1
866.3
	571.4
553.0
	645.1
359.4
	691.2
294.9
	728.1
239.6
	764.9
202.8

	人体
	显热(W)
	702.0
4462.5
	601.7
4562.8
	501.4
4613.0
	451.3
4663.1
	351.0
4713.3
	300.8
4763.4
	2607.3
4813.5
	3560.0
2456.9
	3860.9
1504.2
	4061.4
1203.4
	4211.8
1002.8
	4362.3
852.4

	
	全热(W)
	702.0
10537.5
	601.7
10637.8
	501.4
10687.9
	451.3
10738.0
	351.0
10788.2
	300.8
10838.3
	8682.3
10888.5
	9634.9
2456.9
	9935.8
1504.2
	10136.4
1203.4
	10286.8
1002.8
	10437.2
852.4

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
9.03
	0.00
9.03
	0.00
9.03
	0.00
9.03
	0.00
9.03
	0.00
9.03
	9.03
9.03
	9.03
0.00
	9.03
0.00
	9.03
0.00
	9.03
0.00
	9.03
0.00

	新风
	显热(W)
	1292.4
4058.6
	915.2
4393.8
	789.5
4561.5
	621.8
4519.6
	496.1
4184.3
	412.3
4016.6
	663.8
3555.6
	1208.6
2968.9
	1879.2
2382.1
	2507.8
1963.0
	3052.7
1669.6
	3597.5
1418.2

	
	全热(W)
	8763.3
12011.0
	8437.3
12529.3
	7992.0
12669.3
	7695.2
12723.7
	7544.7
12688.4
	7628.4
12448.0
	7904.3
12155.5
	8307.5
11869.4
	8861.2
11382.6
	9594.8
10659.3
	10374.4
9823.2
	11223.0
9189.8

	
	湿负荷(kg/h)
	10.48
10.99
	10.57
11.23
	10.13
11.18
	9.95
11.32
	9.93
11.76
	10.17
11.67
	10.19
11.93
	9.96
12.39
	9.75
12.57
	9.87
12.16
	10.17
11.42
	10.56
10.89

	含新风全热冷负荷(W)
	10357
25055
	9850
25743
	9244
25936
	8839
25972
	8534
25901
	8535
25671
	17869
25369
	19558
16102
	20622
14359
	21728
13193
	22853
12041
	24038
11165

	含新风显热冷负荷(W)
	2886
11028
	2328
11533
	2042
11753
	1766
11693
	1486
11322
	1319
11164
	4553
10694
	6384
7202
	7565
5358
	8566
4497
	9457
3887
	10338
3394

	含新风湿负荷(kg/h)
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97

	不含新风全热冷负荷(W)
	1594
13044
	1412
13214
	1252
13266
	1144
13248
	990
13212
	907
13223
	9964
13213
	11250
4233
	11761
2976
	12133
2534
	12479
2218
	12816
1976

	不含新风显热冷负荷(W)
	1594
6969
	1412
7139
	1252
7191
	1144
7173
	990
7137
	907
7148
	3889
7138
	5175
4233
	5686
2976
	6058
2534
	6404
2218
	6741
1976

	不含新风湿负荷(kg/h)
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2011[普通教室]
	3.40
	115.20
	26
	60
	12006.7
	14
	26225.5
	15
	20.97
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	1.4(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	24.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	南外墙
	F=30.00
K=0.41 D=4.50
	141.2
90.2
	139.0
88.9
	132.0
87.4
	121.1
86.2
	117.4
85.2
	111.7
89.4
	105.0
94.9
	101.4
100.7
	98.5
111.1
	96.2
123.4
	94.2
133.0
	92.7
139.3

	南外窗
	总负荷(W)
F=10.80
	182.8
774.3
	154.3
809.6
	137.4
783.2
	120.0
695.2
	105.4
589.6
	93.4
530.5
	165.0
444.7
	248.2
341.9
	335.5
295.7
	429.0
258.7
	560.5
228.8
	688.4
202.4

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	53.4
167.8
	37.8
181.6
	32.6
188.6
	25.7
186.8
	20.5
173.0
	17.0
166.0
	27.4
147.0
	50.0
122.7
	77.7
98.5
	103.7
81.1
	126.2
69.0
	148.7
58.6

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	129.4
606.6
	116.4
627.9
	104.8
594.6
	94.3
508.4
	84.9
416.7
	76.4
364.5
	137.6
297.7
	198.3
219.2
	257.8
197.3
	325.3
177.5
	434.3
159.8
	539.6
143.8

	内墙1
	F=35.76
K=1.01
	169.8
278.1
	169.8
278.1
	169.8
278.1
	169.8
278.1
	169.8
278.1
	169.8
278.1
	278.1
278.1
	278.1
278.1
	278.1
278.1
	278.1
278.1
	278.1
278.1
	278.1
278.1

	内墙1
	F=32.64
K=1.01
	154.9
253.8
	154.9
253.8
	154.9
253.8
	154.9
253.8
	154.9
253.8
	154.9
253.8
	253.8
253.8
	253.8
253.8
	253.8
253.8
	253.8
253.8
	253.8
253.8
	253.8
253.8

	内门1
	F=5.04
K=3.00
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4

	设备
	负荷(W)
	161.3
455.0
	138.2
472.3
	121.0
483.8
	109.4
495.4
	92.2
506.9
	86.4
512.6
	230.4
524.2
	299.5
385.9
	351.4
311.0
	385.9
259.2
	414.7
218.9
	437.8
184.3

	照明
	显热(W)
	165.9
792.6
	138.2
811.0
	119.8
829.4
	101.4
838.7
	82.9
847.9
	73.7
857.1
	387.1
866.3
	571.4
553.0
	645.1
359.4
	691.2
294.9
	728.1
239.6
	764.9
202.8

	人体
	显热(W)
	702.0
4462.5
	601.7
4562.8
	501.4
4613.0
	451.3
4663.1
	351.0
4713.3
	300.8
4763.4
	2607.3
4813.5
	3560.0
2456.9
	3860.9
1504.2
	4061.4
1203.4
	4211.8
1002.8
	4362.3
852.4

	
	全热(W)
	702.0
10537.5
	601.7
10637.8
	501.4
10687.9
	451.3
10738.0
	351.0
10788.2
	300.8
10838.3
	8682.3
10888.5
	9634.9
2456.9
	9935.8
1504.2
	10136.4
1203.4
	10286.8
1002.8
	10437.2
852.4

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
9.03
	0.00
9.03
	0.00
9.03
	0.00
9.03
	0.00
9.03
	0.00
9.03
	9.03
9.03
	9.03
0.00
	9.03
0.00
	9.03
0.00
	9.03
0.00
	9.03
0.00

	新风
	显热(W)
	1292.4
4058.6
	915.2
4393.8
	789.5
4561.5
	621.8
4519.6
	496.1
4184.3
	412.3
4016.6
	663.8
3555.6
	1208.6
2968.9
	1879.2
2382.1
	2507.8
1963.0
	3052.7
1669.6
	3597.5
1418.2

	
	全热(W)
	8763.3
12011.0
	8437.3
12529.3
	7992.0
12669.3
	7695.2
12723.7
	7544.7
12688.4
	7628.4
12448.0
	7904.3
12155.5
	8307.5
11869.4
	8861.2
11382.6
	9594.8
10659.3
	10374.4
9823.2
	11223.0
9189.8

	
	湿负荷(kg/h)
	10.48
10.99
	10.57
11.23
	10.13
11.18
	9.95
11.32
	9.93
11.76
	10.17
11.67
	10.19
11.93
	9.96
12.39
	9.75
12.57
	9.87
12.16
	10.17
11.42
	10.56
10.89

	含新风全热冷负荷(W)
	10512
25309
	10005
25997
	9399
26190
	8994
26226
	8689
26154
	8690
25924
	18122
25622
	19811
16356
	20876
14612
	21982
13447
	23107
12295
	24292
11419

	含新风显热冷负荷(W)
	3041
11282
	2482
11787
	2197
12007
	1921
11946
	1641
11575
	1474
11418
	4807
10948
	6638
7456
	7819
5612
	8820
4751
	9710
4141
	10592
3648

	含新风湿负荷(kg/h)
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97

	不含新风全热冷负荷(W)
	1749
13298
	1567
13468
	1407
13520
	1299
13502
	1145
13466
	1062
13476
	10218
13467
	11504
4487
	12015
3230
	12387
2788
	12733
2471
	13069
2230

	不含新风显热冷负荷(W)
	1749
7223
	1567
7393
	1407
7445
	1299
7427
	1145
7391
	1062
7401
	4143
7392
	5429
4487
	5940
3230
	6312
2788
	6658
2471
	6994
2230

	不含新风湿负荷(kg/h)
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2012[音乐教室]
	3.40
	114.00
	26
	60
	5564.7
	15
	10004.8
	15
	6.53
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	4.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	北外墙
	F=30.00
K=0.41 D=4.50
	113.6
81.6
	114.4
80.3
	113.2
78.9
	109.8
77.7
	112.9
76.8
	109.9
92.7
	95.6
97.3
	92.1
97.1
	89.4
99.6
	87.3
104.3
	85.3
108.3
	84.0
111.6

	北外窗
	总负荷(W)
F=10.80
	176.9
607.0
	148.9
633.8
	132.6
642.2
	115.7
622.4
	101.5
557.0
	89.9
543.0
	292.4
520.6
	327.1
340.6
	347.0
286.7
	429.7
250.6
	502.0
221.5
	560.6
195.9

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	53.4
167.8
	37.8
181.6
	32.6
188.6
	25.7
186.8
	20.5
173.0
	17.0
166.0
	27.4
147.0
	50.0
122.7
	77.7
98.5
	103.7
81.1
	126.2
69.0
	148.7
58.6

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	123.5
439.2
	111.1
452.2
	100.0
453.7
	90.0
435.6
	81.0
384.0
	72.9
377.0
	264.9
373.6
	277.1
217.8
	269.3
188.3
	326.1
169.4
	375.8
152.5
	411.9
137.2

	内墙1
	F=32.30
K=1.01
	153.3
251.2
	153.3
251.2
	153.3
251.2
	153.3
251.2
	153.3
251.2
	153.3
251.2
	251.2
251.2
	251.2
251.2
	251.2
251.2
	251.2
251.2
	251.2
251.2
	251.2
251.2

	内墙1
	F=35.76
K=1.01
	169.8
278.1
	169.8
278.1
	169.8
278.1
	169.8
278.1
	169.8
278.1
	169.8
278.1
	278.1
278.1
	278.1
278.1
	278.1
278.1
	278.1
278.1
	278.1
278.1
	278.1
278.1

	内门1
	F=5.04
K=3.00
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4

	设备
	负荷(W)
	159.6
450.3
	136.8
467.4
	119.7
478.8
	108.3
490.2
	91.2
501.6
	85.5
507.3
	228.0
518.7
	296.4
381.9
	347.7
307.8
	381.9
256.5
	410.4
216.6
	433.2
182.4

	照明
	显热(W)
	164.2
784.3
	136.8
802.6
	118.6
820.8
	100.3
829.9
	82.1
839.0
	73.0
848.2
	383.0
857.3
	565.4
547.2
	638.4
355.7
	684.0
291.8
	720.5
237.1
	757.0
200.6

	人体
	显热(W)
	241.4
1534.6
	206.9
1569.1
	172.4
1586.3
	155.2
1603.6
	120.7
1620.8
	103.5
1638.0
	896.6
1655.3
	1224.2
844.9
	1327.7
517.3
	1396.6
413.8
	1448.4
344.9
	1500.1
293.1

	
	全热(W)
	241.4
3623.6
	206.9
3658.1
	172.4
3675.4
	155.2
3692.6
	120.7
3709.8
	103.5
3727.1
	2985.7
3744.3
	3313.3
844.9
	3416.7
517.3
	3485.7
413.8
	3537.4
344.9
	3589.1
293.1

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
3.11
	0.00
3.11
	0.00
3.11
	0.00
3.11
	0.00
3.11
	0.00
3.11
	3.11
3.11
	3.11
0.00
	3.11
0.00
	3.11
0.00
	3.11
0.00
	3.11
0.00

	新风
	显热(W)
	370.4
1163.0
	262.3
1259.1
	226.2
1307.2
	178.2
1295.2
	142.2
1199.1
	118.1
1151.0
	190.2
1018.9
	346.3
850.8
	538.5
682.6
	718.7
562.5
	874.8
478.5
	1030.9
406.4

	
	全热(W)
	2511.3
3441.9
	2417.9
3590.5
	2290.2
3630.6
	2205.2
3646.2
	2162.1
3636.1
	2186.1
3567.2
	2265.1
3483.4
	2380.7
3401.4
	2539.3
3261.9
	2749.5
3054.6
	2973.0
2815.0
	3216.1
2633.5

	
	湿负荷(kg/h)
	3.00
3.15
	3.03
3.22
	2.90
3.20
	2.85
3.24
	2.84
3.37
	2.91
3.34
	2.92
3.42
	2.85
3.55
	2.80
3.60
	2.83
3.49
	2.91
3.27
	3.03
3.12

	含新风全热冷负荷(W)
	3761
9635
	3556
9878
	3341
9972
	3189
10005
	3065
9966
	3042
9931
	6895
9867
	7621
6259
	8024
5475
	8464
5017
	8874
4589
	9286
4263

	含新风显热冷负荷(W)
	1620
5267
	1400
5458
	1277
5560
	1162
5565
	1045
5440
	974
5426
	2731
5314
	3497
3708
	3934
2895
	4344
2525
	4687
2253
	5012
2036

	含新风湿负荷(kg/h)
	6.53
6.53
	6.53
6.53
	6.53
6.53
	6.53
6.53
	6.53
6.53
	6.53
6.53
	6.53
6.53
	6.53
6.53
	6.53
6.53
	6.53
6.53
	6.53
6.53
	6.53
6.53

	不含新风全热冷负荷(W)
	1250
6193
	1138
6288
	1051
6342
	983
6359
	903
6330
	856
6364
	4630
6384
	5240
2857
	5485
2213
	5714
1963
	5901
1774
	6070
1629

	不含新风显热冷负荷(W)
	1250
4104
	1138
4199
	1051
4253
	983
4270
	903
4241
	856
4275
	2541
4295
	3151
2857
	3396
2213
	3625
1963
	3812
1774
	3981
1629

	不含新风湿负荷(kg/h)
	3.11
3.11
	3.11
3.11
	3.11
3.11
	3.11
3.11
	3.11
3.11
	3.11
3.11
	3.11
3.11
	3.11
3.11
	3.11
3.11
	3.11
3.11
	3.11
3.11
	3.11
3.11


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2013[音乐教室]
	3.40
	114.00
	26
	60
	5484.0
	15
	9924.1
	15
	6.53
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	4.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	东外墙
	F=20.06
K=0.41 D=4.50
	104.7
78.3
	104.5
77.3
	103.0
76.2
	100.1
75.4
	97.4
74.7
	93.4
100.1
	88.7
116.1
	86.2
124.5
	84.2
127.7
	82.5
124.1
	81.0
116.1
	80.0
105.7

	北外墙
	F=30.00
K=0.41 D=4.50
	113.6
81.6
	114.4
80.3
	113.2
78.9
	109.8
77.7
	112.9
76.8
	109.9
92.7
	95.6
97.3
	92.1
97.1
	89.4
99.6
	87.3
104.3
	85.3
108.3
	84.0
111.6

	北外窗
	总负荷(W)
F=10.80
	176.9
607.0
	148.9
633.8
	132.6
642.2
	115.7
622.4
	101.5
557.0
	89.9
543.0
	292.4
520.6
	327.1
340.6
	347.0
286.7
	429.7
250.6
	502.0
221.5
	560.6
195.9

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	53.4
167.8
	37.8
181.6
	32.6
188.6
	25.7
186.8
	20.5
173.0
	17.0
166.0
	27.4
147.0
	50.0
122.7
	77.7
98.5
	103.7
81.1
	126.2
69.0
	148.7
58.6

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	123.5
439.2
	111.1
452.2
	100.0
453.7
	90.0
435.6
	81.0
384.0
	72.9
377.0
	264.9
373.6
	277.1
217.8
	269.3
188.3
	326.1
169.4
	375.8
152.5
	411.9
137.2

	内墙1
	F=48.00
K=1.01
	227.9
373.3
	227.9
373.3
	227.9
373.3
	227.9
373.3
	227.9
373.3
	227.9
373.3
	373.3
373.3
	373.3
373.3
	373.3
373.3
	373.3
373.3
	373.3
373.3
	373.3
373.3

	内门1
	F=5.04
K=3.00
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4

	设备
	负荷(W)
	159.6
450.3
	136.8
467.4
	119.7
478.8
	108.3
490.2
	91.2
501.6
	85.5
507.3
	228.0
518.7
	296.4
381.9
	347.7
307.8
	381.9
256.5
	410.4
216.6
	433.2
182.4

	照明
	显热(W)
	164.2
784.3
	136.8
802.6
	118.6
820.8
	100.3
829.9
	82.1
839.0
	73.0
848.2
	383.0
857.3
	565.4
547.2
	638.4
355.7
	684.0
291.8
	720.5
237.1
	757.0
200.6

	人体
	显热(W)
	241.4
1534.6
	206.9
1569.1
	172.4
1586.3
	155.2
1603.6
	120.7
1620.8
	103.5
1638.0
	896.6
1655.3
	1224.2
844.9
	1327.7
517.3
	1396.6
413.8
	1448.4
344.9
	1500.1
293.1

	
	全热(W)
	241.4
3623.6
	206.9
3658.1
	172.4
3675.4
	155.2
3692.6
	120.7
3709.8
	103.5
3727.1
	2985.7
3744.3
	3313.3
844.9
	3416.7
517.3
	3485.7
413.8
	3537.4
344.9
	3589.1
293.1

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
3.11
	0.00
3.11
	0.00
3.11
	0.00
3.11
	0.00
3.11
	0.00
3.11
	3.11
3.11
	3.11
0.00
	3.11
0.00
	3.11
0.00
	3.11
0.00
	3.11
0.00

	新风
	显热(W)
	370.4
1163.0
	262.3
1259.1
	226.2
1307.2
	178.2
1295.2
	142.2
1199.1
	118.1
1151.0
	190.2
1018.9
	346.3
850.8
	538.5
682.6
	718.7
562.5
	874.8
478.5
	1030.9
406.4

	
	全热(W)
	2511.3
3441.9
	2417.9
3590.5
	2290.2
3630.6
	2205.2
3646.2
	2162.1
3636.1
	2186.1
3567.2
	2265.1
3483.4
	2380.7
3401.4
	2539.3
3261.9
	2749.5
3054.6
	2973.0
2815.0
	3216.1
2633.5

	
	湿负荷(kg/h)
	3.00
3.15
	3.03
3.22
	2.90
3.20
	2.85
3.24
	2.84
3.37
	2.91
3.34
	2.92
3.42
	2.85
3.55
	2.80
3.60
	2.83
3.49
	2.91
3.27
	3.03
3.12

	含新风全热冷负荷(W)
	3771
9557
	3565
9800
	3349
9893
	3193
9924
	3067
9885
	3040
9875
	6828
9827
	7551
6227
	7952
5446
	8390
4985
	8799
4549
	9210
4212

	含新风显热冷负荷(W)
	1630
5189
	1409
5379
	1285
5480
	1167
5484
	1047
5359
	972
5370
	2664
5274
	3428
3677
	3863
2867
	4270
2493
	4612
2213
	4935
1985

	含新风湿负荷(kg/h)
	6.53
6.53
	6.53
6.53
	6.53
6.53
	6.53
6.53
	6.53
6.53
	6.53
6.53
	6.53
6.53
	6.53
6.53
	6.53
6.53
	6.53
6.53
	6.53
6.53
	6.53
6.53

	不含新风全热冷负荷(W)
	1259
6115
	1147
6209
	1058
6262
	988
6278
	905
6249
	854
6308
	4563
6344
	5170
2826
	5413
2184
	5641
1931
	5826
1734
	5994
1579

	不含新风显热冷负荷(W)
	1259
4026
	1147
4120
	1058
4173
	988
4189
	905
4160
	854
4219
	2474
4255
	3081
2826
	3324
2184
	3552
1931
	3737
1734
	3905
1579

	不含新风湿负荷(kg/h)
	3.11
3.11
	3.11
3.11
	3.11
3.11
	3.11
3.11
	3.11
3.11
	3.11
3.11
	3.11
3.11
	3.11
3.11
	3.11
3.11
	3.11
3.11
	3.11
3.11
	3.11
3.11


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2014[劳动教室]
	3.40
	96.96
	26
	60
	10646.7
	15
	22803.6
	16
	17.65
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	1.4(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	24.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	西外墙
	F=26.24
K=0.41 D=4.50
	139.9
100.9
	156.5
99.3
	168.0
97.7
	170.5
96.3
	166.3
95.2
	149.3
98.7
	117.8
103.2
	113.7
108.2
	110.4
113.2
	107.7
117.3
	105.3
120.8
	103.5
123.6

	西外窗
	总负荷(W)
F=8.10
	186.1
465.8
	159.8
596.9
	142.8
861.1
	125.7
1100.7
	111.2
1210.6
	99.0
1200.2
	149.8
994.9
	209.6
551.6
	272.7
296.5
	336.7
261.3
	389.5
232.1
	432.1
206.3

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	40.1
125.8
	28.4
136.2
	24.5
141.4
	19.3
140.1
	15.4
129.7
	12.8
124.5
	20.6
110.2
	37.5
92.0
	58.3
73.9
	77.8
60.9
	94.6
51.8
	111.5
44.0

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	146.0
339.9
	131.4
460.7
	118.3
719.7
	106.4
960.5
	95.8
1080.9
	86.2
1075.7
	129.2
884.6
	172.1
459.6
	214.4
222.7
	258.9
200.4
	294.8
180.4
	320.6
162.3

	内墙1
	F=29.30
K=1.01
	139.1
227.9
	139.1
227.9
	139.1
227.9
	139.1
227.9
	139.1
227.9
	139.1
227.9
	227.9
227.9
	227.9
227.9
	227.9
227.9
	227.9
227.9
	227.9
227.9
	227.9
227.9

	内墙1
	F=32.64
K=1.01
	253.8
253.8
	253.8
253.8
	253.8
253.8
	253.8
253.8
	253.8
253.8
	253.8
253.8
	253.8
253.8
	253.8
253.8
	253.8
253.8
	253.8
253.8
	253.8
253.8
	253.8
253.8

	内门1
	F=5.04
K=3.00
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4

	设备
	负荷(W)
	135.7
383.0
	116.4
397.5
	101.8
407.2
	92.1
416.9
	77.6
426.6
	72.7
431.5
	193.9
441.2
	252.1
324.8
	295.7
261.8
	324.8
218.2
	349.1
184.2
	368.4
155.1

	照明
	显热(W)
	139.6
667.1
	116.4
682.6
	100.8
698.1
	85.3
705.9
	69.8
713.6
	62.1
721.4
	325.8
729.1
	480.9
465.4
	543.0
302.5
	581.8
248.2
	612.8
201.7
	643.8
170.6

	人体
	显热(W)
	590.8
3756.0
	506.4
3840.4
	422.0
3882.6
	379.8
3924.8
	295.4
3967.0
	253.2
4009.2
	2194.5
4051.4
	2996.3
2067.9
	3249.6
1266.1
	3418.4
1012.8
	3545.0
844.0
	3671.6
717.4

	
	全热(W)
	590.8
8869.0
	506.4
8953.5
	422.0
8995.7
	379.8
9037.9
	295.4
9080.1
	253.2
9122.3
	7307.6
9164.5
	8109.4
2067.9
	8362.6
1266.1
	8531.4
1012.8
	8658.0
844.0
	8784.6
717.4

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
7.60
	0.00
7.60
	0.00
7.60
	0.00
7.60
	0.00
7.60
	0.00
7.60
	7.60
7.60
	7.60
0.00
	7.60
0.00
	7.60
0.00
	7.60
0.00
	7.60
0.00

	新风
	显热(W)
	1087.8
3416.0
	770.3
3698.2
	664.5
3839.3
	523.4
3804.0
	417.6
3521.8
	347.0
3380.7
	558.7
2992.6
	1017.2
2498.8
	1581.6
2004.9
	2110.8
1652.2
	2569.3
1405.3
	3027.9
1193.6

	
	全热(W)
	7375.8
10109.2
	7101.4
10545.5
	6726.6
10663.4
	6476.8
10709.1
	6350.1
10679.4
	6420.6
10477.1
	6652.8
10230.9
	6992.2
9990.1
	7458.2
9580.3
	8075.6
8971.6
	8731.8
8267.8
	9446.0
7734.7

	
	湿负荷(kg/h)
	8.82
9.25
	8.90
9.45
	8.52
9.41
	8.38
9.53
	8.36
9.90
	8.56
9.82
	8.58
10.04
	8.38
10.43
	8.21
10.58
	8.30
10.24
	8.56
9.61
	8.89
9.17

	含新风全热冷负荷(W)
	9032
21193
	8621
21873
	8126
22321
	7794
22665
	7534
22804
	7521
22649
	15346
22262
	16756
14106
	17641
12418
	18556
11427
	19445
10449
	20377
9706

	含新风显热冷负荷(W)
	2744
9387
	2290
9913
	2064
10384
	1841
10647
	1602
10533
	1447
10440
	4139
9911
	5668
6615
	6651
4843
	7478
4108
	8169
3586
	8846
3165

	含新风湿负荷(kg/h)
	17.65
17.65
	17.65
17.65
	17.65
17.65
	17.65
17.65
	17.65
17.65
	17.65
17.65
	17.65
17.65
	17.65
17.65
	17.65
17.65
	17.65
17.65
	17.65
17.65
	17.65
17.65

	不含新风全热冷负荷(W)
	1656
11084
	1519
11328
	1399
11658
	1318
11956
	1184
12124
	1100
12172
	8693
12031
	9764
4116
	10183
2838
	10481
2456
	10713
2181
	10931
1971

	不含新风显热冷负荷(W)
	1656
5971
	1519
6215
	1399
6545
	1318
6843
	1184
7011
	1100
7059
	3580
6918
	4651
4116
	5069
2838
	5367
2456
	5600
2181
	5818
1971

	不含新风湿负荷(kg/h)
	7.60
7.60
	7.60
7.60
	7.60
7.60
	7.60
7.60
	7.60
7.60
	7.60
7.60
	7.60
7.60
	7.60
7.60
	7.60
7.60
	7.60
7.60
	7.60
7.60
	7.60
7.60


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2015[普通教室]
	3.40
	95.04
	26
	60
	10463.6
	15
	22382.0
	16
	17.30
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	1.4(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	24.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	西外墙
	F=25.56
K=0.41 D=4.50
	136.3
98.3
	152.4
96.8
	163.7
95.2
	166.1
93.8
	162.0
92.7
	145.4
96.1
	114.7
100.6
	110.8
105.4
	107.6
110.2
	104.9
114.2
	102.6
117.6
	100.9
120.4

	西外窗
	总负荷(W)
F=8.10
	186.1
465.8
	159.8
596.9
	142.8
861.1
	125.7
1100.7
	111.2
1210.6
	99.0
1200.2
	149.8
994.9
	209.6
551.6
	272.7
296.5
	336.7
261.3
	389.5
232.1
	432.1
206.3

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	40.1
125.8
	28.4
136.2
	24.5
141.4
	19.3
140.1
	15.4
129.7
	12.8
124.5
	20.6
110.2
	37.5
92.0
	58.3
73.9
	77.8
60.9
	94.6
51.8
	111.5
44.0

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	146.0
339.9
	131.4
460.7
	118.3
719.7
	106.4
960.5
	95.8
1080.9
	86.2
1075.7
	129.2
884.6
	172.1
459.6
	214.4
222.7
	258.9
200.4
	294.8
180.4
	320.6
162.3

	内墙1
	F=61.26
K=1.01
	290.8
476.4
	290.8
476.4
	290.8
476.4
	290.8
476.4
	290.8
476.4
	290.8
476.4
	476.4
476.4
	476.4
476.4
	476.4
476.4
	476.4
476.4
	476.4
476.4
	476.4
476.4

	内门1
	F=5.04
K=3.00
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4

	设备
	负荷(W)
	133.1
375.4
	114.0
389.7
	99.8
399.2
	90.3
408.7
	76.0
418.2
	71.3
422.9
	190.1
432.4
	247.1
318.4
	289.9
256.6
	318.4
213.8
	342.1
180.6
	361.2
152.1

	照明
	显热(W)
	136.9
653.9
	114.0
669.1
	98.8
684.3
	83.6
691.9
	68.4
699.5
	60.8
707.1
	319.3
714.7
	471.4
456.2
	532.2
296.5
	570.2
243.3
	600.7
197.7
	631.1
167.3

	人体
	显热(W)
	579.1
3681.6
	496.4
3764.3
	413.7
3805.7
	372.3
3847.1
	289.6
3888.4
	248.2
3929.8
	2151.0
3971.2
	2937.0
2027.0
	3185.2
1241.0
	3350.7
992.8
	3474.8
827.3
	3598.9
703.2

	
	全热(W)
	579.1
8693.4
	496.4
8776.2
	413.7
8817.5
	372.3
8858.9
	289.6
8900.3
	248.2
8941.6
	7162.9
8983.0
	7948.8
2027.0
	8197.0
1241.0
	8362.5
992.8
	8486.6
827.3
	8610.7
703.2

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
7.45
	0.00
7.45
	0.00
7.45
	0.00
7.45
	0.00
7.45
	0.00
7.45
	7.45
7.45
	7.45
0.00
	7.45
0.00
	7.45
0.00
	7.45
0.00
	7.45
0.00

	新风
	显热(W)
	1066.2
3348.3
	755.1
3624.9
	651.3
3763.2
	513.0
3728.7
	409.3
3452.0
	340.1
3313.7
	547.6
2933.4
	997.1
2449.3
	1550.3
1965.2
	2069.0
1619.5
	2518.5
1377.4
	2968.0
1170.0

	
	全热(W)
	7229.7
9909.1
	6960.8
10336.7
	6593.4
10452.2
	6348.5
10497.1
	6224.4
10467.9
	6293.4
10269.6
	6521.0
10028.3
	6853.7
9792.3
	7310.5
9390.6
	7915.7
8794.0
	8558.9
8104.1
	9259.0
7581.5

	
	湿负荷(kg/h)
	8.64
9.07
	8.72
9.27
	8.36
9.23
	8.21
9.34
	8.19
9.70
	8.39
9.63
	8.41
9.85
	8.21
10.22
	8.05
10.37
	8.14
10.04
	8.39
9.42
	8.71
8.99

	含新风全热冷负荷(W)
	8763
20789
	8359
21458
	7874
21902
	7548
22244
	7293
22382
	7280
22230
	15051
21847
	16434
13844
	17303
12184
	18201
11212
	19073
10252
	19988
9524

	含新风显热冷负荷(W)
	2600
9216
	2154
9734
	1932
10201
	1713
10464
	1478
10354
	1327
10263
	4065
9740
	5566
6501
	6531
4759
	7343
4038
	8021
3526
	8685
3112

	含新风湿负荷(kg/h)
	17.30
17.30
	17.30
17.30
	17.30
17.30
	17.30
17.30
	17.30
17.30
	17.30
17.30
	17.30
17.30
	17.30
17.30
	17.30
17.30
	17.30
17.30
	17.30
17.30
	17.30
17.30

	不含新风全热冷负荷(W)
	1533
10880
	1399
11121
	1281
11450
	1200
11747
	1069
11914
	987
11961
	8530
11818
	9581
4051
	9992
2794
	10286
2418
	10514
2148
	10729
1942

	不含新风显热冷负荷(W)
	1533
5868
	1399
6110
	1281
6438
	1200
6735
	1069
6902
	987
6949
	3518
6807
	4569
4051
	4980
2794
	5274
2418
	5502
2148
	5717
1942

	不含新风湿负荷(kg/h)
	7.45
7.45
	7.45
7.45
	7.45
7.45
	7.45
7.45
	7.45
7.45
	7.45
7.45
	7.45
7.45
	7.45
7.45
	7.45
7.45
	7.45
7.45
	7.45
7.45
	7.45
7.45


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2016[售餐窗口]
	3.40
	88.00
	27
	60
	21215.3
	14
	53022.0
	15
	46.78
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	5.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	28.00(次/h)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=88.00
K=0.33 D=3.48
	498.3
329.6
	467.8
326.5
	436.4
324.0
	402.4
343.2
	375.2
375.5
	366.0
412.2
	358.5
450.5
	352.3
481.3
	346.8
503.0
	342.6
517.5
	336.9
521.3
	333.3
516.2

	西外墙
	F=24.50
K=0.41 D=4.50
	120.7
84.3
	136.2
82.8
	147.0
81.3
	149.3
80.0
	145.4
78.9
	129.5
82.2
	100.0
86.5
	96.2
91.1
	93.2
95.7
	90.7
99.5
	88.4
102.8
	86.7
105.5

	北外墙
	F=24.50
K=0.41 D=4.50
	82.8
56.7
	83.5
55.6
	82.5
54.5
	79.7
53.5
	82.2
52.8
	79.8
65.8
	68.1
69.6
	65.3
69.4
	63.1
71.4
	61.3
75.2
	59.8
78.5
	58.7
81.2

	西外窗
	总负荷(W)
F=2.70
	56.8
150.0
	48.0
193.7
	42.3
281.8
	36.7
361.7
	31.8
398.3
	27.8
394.8
	44.7
326.4
	64.6
178.6
	85.7
93.6
	107.0
81.8
	124.6
72.1
	138.8
63.5

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	8.1
36.7
	4.2
40.2
	2.9
41.9
	1.2
41.5
	-0.1
38.0
	-1.0
36.3
	1.6
31.5
	7.3
25.4
	14.2
19.4
	20.7
15.0
	26.3
12.0
	31.9
9.4

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	48.7
113.3
	43.8
153.6
	39.4
239.9
	35.5
320.2
	31.9
360.3
	28.7
358.6
	43.1
294.9
	57.4
153.2
	71.5
74.2
	86.3
66.8
	98.3
60.1
	106.9
54.1

	北外窗
	总负荷(W)
F=2.70
	39.0
146.5
	32.0
153.2
	27.9
155.3
	23.7
150.4
	20.1
134.0
	17.2
130.5
	67.9
124.9
	76.5
79.9
	81.5
66.4
	102.2
57.4
	120.3
50.1
	134.9
43.7

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	8.1
36.7
	4.2
40.2
	2.9
41.9
	1.2
41.5
	-0.1
38.0
	-1.0
36.3
	1.6
31.5
	7.3
25.4
	14.2
19.4
	20.7
15.0
	26.3
12.0
	31.9
9.4

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	30.9
109.8
	27.8
113.0
	25.0
113.4
	22.5
108.9
	20.3
96.0
	18.2
94.2
	66.2
93.4
	69.3
54.5
	67.3
47.1
	81.5
42.4
	94.0
38.1
	103.0
34.3

	内墙1
	F=4.49
K=1.01
	16.8
30.4
	16.8
30.4
	16.8
30.4
	16.8
30.4
	16.8
30.4
	16.8
30.4
	30.4
30.4
	30.4
30.4
	30.4
30.4
	30.4
30.4
	30.4
30.4
	30.4
30.4

	内墙1
	F=11.29
K=1.01
	42.2
76.4
	42.2
76.4
	42.2
76.4
	42.2
76.4
	42.2
76.4
	42.2
76.4
	76.4
76.4
	76.4
76.4
	76.4
76.4
	76.4
76.4
	76.4
76.4
	76.4
76.4

	内门1
	F=2.31
K=3.00
	25.6
46.4
	25.6
46.4
	25.6
46.4
	25.6
46.4
	25.6
46.4
	25.6
46.4
	46.4
46.4
	46.4
46.4
	46.4
46.4
	46.4
46.4
	46.4
46.4
	46.4
46.4

	内门1
	F=2.31
K=3.00
	25.6
46.4
	25.6
46.4
	25.6
46.4
	25.6
46.4
	25.6
46.4
	25.6
46.4
	46.4
46.4
	46.4
46.4
	46.4
46.4
	46.4
46.4
	46.4
46.4
	46.4
46.4

	底板1
	F=21.60
K=0.94
	74.8
135.5
	74.8
135.5
	74.8
135.5
	74.8
135.5
	74.8
135.5
	74.8
135.5
	135.5
135.5
	135.5
135.5
	135.5
135.5
	135.5
135.5
	135.5
135.5
	135.5
135.5

	设备
	负荷(W)
	369.6
1042.8
	316.8
1082.4
	277.2
1108.8
	250.8
1135.2
	211.2
1161.6
	198.0
1174.8
	528.0
1201.2
	686.4
884.4
	805.2
712.8
	884.4
594.0
	950.4
501.6
	1003.2
422.4

	照明
	显热(W)
	704.0
704.0
	704.0
704.0
	704.0
704.0
	704.0
704.0
	704.0
704.0
	704.0
704.0
	704.0
704.0
	704.0
704.0
	704.0
704.0
	704.0
704.0
	704.0
704.0
	704.0
704.0

	人体
	显热(W)
	166.3
1057.3
	142.6
1081.1
	118.8
1093.0
	106.9
1104.8
	83.2
1116.7
	71.3
1128.6
	617.8
1140.5
	843.5
582.1
	914.8
356.4
	962.3
285.1
	997.9
237.6
	1033.6
202.0

	
	全热(W)
	166.3
4005.3
	142.6
4029.1
	118.8
4041.0
	106.9
4052.8
	83.2
4064.7
	71.3
4076.6
	3565.8
4088.5
	3791.5
582.1
	3862.8
356.4
	3910.3
285.1
	3945.9
237.6
	3981.6
202.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
4.40
	0.00
4.40
	0.00
4.40
	0.00
4.40
	0.00
4.40
	0.00
4.40
	4.40
4.40
	4.40
0.00
	4.40
0.00
	4.40
0.00
	4.40
0.00
	4.40
0.00

	新风
	显热(W)
	3308.8
14959.2
	1720.1
16371.4
	1190.5
17077.5
	484.4
16901.0
	-45.2
15488.8
	-398.2
14782.7
	660.9
12841.0
	2955.7
10369.7
	5780.1
7898.4
	8427.9
6133.1
	10722.7
4897.5
	13017.5
3838.3

	
	全热(W)
	29125.5
42804.3
	27752.6
44987.5
	25877.1
45577.1
	24626.9
45806.2
	23993.2
45657.3
	24345.6
44644.9
	25507.5
43413.1
	27205.9
42208.0
	29538.0
40157.4
	32627.6
37111.4
	35911.2
33589.5
	39485.3
30921.7

	
	湿负荷(kg/h)
	36.25
38.42
	36.64
39.42
	34.77
39.22
	34.05
39.80
	33.93
41.66
	34.95
41.27
	35.03
42.38
	34.06
44.31
	33.20
45.05
	33.68
43.35
	34.94
40.21
	36.60
38.00

	含新风全热冷负荷(W)
	31348
49659
	29868
51950
	27898
52663
	26565
53022
	25831
52962
	26124
52021
	31280
50800
	33378
45614
	35915
43096
	39165
39861
	42577
36193
	46262
33395

	含新风显热冷负荷(W)
	5531
18866
	3836
20386
	3212
21215
	2423
21169
	1793
19846
	1381
19211
	3485
17280
	6180
13776
	9209
10837
	12018
8883
	14440
7501
	16846
6312

	含新风湿负荷(kg/h)
	46.78
46.78
	46.78
46.78
	46.78
46.78
	46.78
46.78
	46.78
46.78
	46.78
46.78
	46.78
46.78
	46.78
46.78
	46.78
46.78
	46.78
46.78
	46.78
46.78
	46.78
46.78

	不含新风全热冷负荷(W)
	2223
6854
	2116
6963
	2021
7086
	1939
7216
	1838
7305
	1779
7376
	5772
7387
	6172
3406
	6377
2938
	6538
2750
	6665
2603
	6776
2474

	不含新风显热冷负荷(W)
	2223
3906
	2116
4015
	2021
4138
	1939
4268
	1838
4357
	1779
4428
	2824
4439
	3224
3406
	3429
2938
	3590
2750
	3717
2603
	3828
2474

	不含新风湿负荷(kg/h)
	4.40
4.40
	4.40
4.40
	4.40
4.40
	4.40
4.40
	4.40
4.40
	4.40
4.40
	4.40
4.40
	4.40
4.40
	4.40
4.40
	4.40
4.40
	4.40
4.40
	4.40
4.40


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2017[普通办公室]
	3.40
	76.80
	26
	60
	4602.5
	16
	6537.5
	16
	2.77
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	8.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	西外墙
	F=19.10
K=0.41 D=4.50
	101.8
73.5
	113.9
72.3
	122.3
71.1
	124.1
70.1
	121.1
69.3
	108.7
71.8
	85.7
75.1
	82.8
78.8
	80.4
82.4
	78.4
85.4
	76.7
87.9
	75.4
90.0

	西外窗
	总负荷(W)
F=8.10
	186.1
465.8
	159.8
596.9
	142.8
861.1
	125.7
1100.7
	111.2
1210.6
	99.0
1200.2
	149.8
994.9
	209.6
551.6
	272.7
296.5
	336.7
261.3
	389.5
232.1
	432.1
206.3

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	40.1
125.8
	28.4
136.2
	24.5
141.4
	19.3
140.1
	15.4
129.7
	12.8
124.5
	20.6
110.2
	37.5
92.0
	58.3
73.9
	77.8
60.9
	94.6
51.8
	111.5
44.0

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	146.0
339.9
	131.4
460.7
	118.3
719.7
	106.4
960.5
	95.8
1080.9
	86.2
1075.7
	129.2
884.6
	172.1
459.6
	214.4
222.7
	258.9
200.4
	294.8
180.4
	320.6
162.3

	内墙1
	F=40.52
K=1.01
	192.3
315.1
	192.3
315.1
	192.3
315.1
	192.3
315.1
	192.3
315.1
	192.3
315.1
	315.1
315.1
	315.1
315.1
	315.1
315.1
	315.1
315.1
	315.1
315.1
	315.1
315.1

	内墙1
	F=7.14
K=1.01
	33.9
55.5
	33.9
55.5
	33.9
55.5
	33.9
55.5
	33.9
55.5
	33.9
55.5
	55.5
55.5
	55.5
55.5
	55.5
55.5
	55.5
55.5
	55.5
55.5
	55.5
55.5

	内墙1
	F=7.14
K=1.01
	33.9
55.5
	33.9
55.5
	33.9
55.5
	33.9
55.5
	33.9
55.5
	33.9
55.5
	55.5
55.5
	55.5
55.5
	55.5
55.5
	55.5
55.5
	55.5
55.5
	55.5
55.5

	内门1
	F=5.04
K=3.00
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4

	设备
	负荷(W)
	322.6
910.1
	276.5
944.6
	241.9
967.7
	218.9
990.7
	184.3
1013.8
	172.8
1025.3
	460.8
1048.3
	599.0
771.8
	702.7
622.1
	771.8
518.4
	829.4
437.8
	875.5
368.6

	照明
	显热(W)
	614.4
614.4
	614.4
614.4
	614.4
614.4
	614.4
614.4
	614.4
614.4
	614.4
614.4
	614.4
614.4
	614.4
614.4
	614.4
614.4
	614.4
614.4
	614.4
614.4
	614.4
614.4

	人体
	显热(W)
	81.3
516.9
	69.7
528.5
	58.1
534.3
	52.3
540.1
	40.7
546.0
	34.8
551.8
	302.0
557.6
	412.4
284.6
	447.2
174.2
	470.4
139.4
	487.9
116.2
	505.3
98.7

	
	全热(W)
	81.3
1220.6
	69.7
1232.2
	58.1
1238.0
	52.3
1243.8
	40.7
1249.6
	34.8
1255.4
	1005.7
1261.2
	1116.0
284.6
	1150.9
174.2
	1174.1
139.4
	1191.6
116.2
	1209.0
98.7

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
1.05
	0.00
1.05
	0.00
1.05
	0.00
1.05
	0.00
1.05
	0.00
1.05
	1.05
1.05
	1.05
0.00
	1.05
0.00
	1.05
0.00
	1.05
0.00
	1.05
0.00

	新风
	显热(W)
	187.1
587.6
	132.5
636.2
	114.3
660.5
	90.0
654.4
	71.8
605.9
	59.7
581.6
	96.1
514.8
	175.0
429.9
	272.1
344.9
	363.1
284.2
	442.0
241.7
	520.9
205.3

	
	全热(W)
	1268.8
1739.1
	1221.7
1814.1
	1157.2
1834.4
	1114.2
1842.3
	1092.4
1837.2
	1104.5
1802.4
	1144.5
1760.0
	1202.9
1718.6
	1283.0
1648.1
	1389.2
1543.4
	1502.1
1422.3
	1625.0
1330.6

	
	湿负荷(kg/h)
	1.52
1.59
	1.53
1.63
	1.47
1.62
	1.44
1.64
	1.44
1.70
	1.47
1.69
	1.48
1.73
	1.44
1.79
	1.41
1.82
	1.43
1.76
	1.47
1.65
	1.53
1.58

	含新风全热冷负荷(W)
	2906
5566
	2787
5817
	2668
6129
	2581
6405
	2495
6537
	2465
6512
	4003
6297
	4367
4562
	4647
3980
	4907
3705
	5146
3453
	5374
3251

	含新风显热冷负荷(W)
	1825
3711
	1698
3936
	1625
4252
	1557
4513
	1475
4602
	1421
4588
	2251
4348
	2636
3274
	2932
2677
	3178
2446
	3382
2273
	3566
2126

	含新风湿负荷(kg/h)
	2.77
2.77
	2.77
2.77
	2.77
2.77
	2.77
2.77
	2.77
2.77
	2.77
2.77
	2.77
2.77
	2.77
2.77
	2.77
2.77
	2.77
2.77
	2.77
2.77
	2.77
2.77

	不含新风全热冷负荷(W)
	1637
3827
	1565
4003
	1511
4295
	1467
4562
	1403
4700
	1361
4710
	2859
4537
	3164
2844
	3364
2332
	3518
2161
	3644
2031
	3749
1921

	不含新风显热冷负荷(W)
	1637
3123
	1565
3299
	1511
3591
	1467
3859
	1403
3997
	1361
4006
	2155
3833
	2461
2844
	2660
2332
	2814
2161
	2940
2031
	3045
1921

	不含新风湿负荷(kg/h)
	1.05
1.05
	1.05
1.05
	1.05
1.05
	1.05
1.05
	1.05
1.05
	1.05
1.05
	1.05
1.05
	1.05
1.05
	1.05
1.05
	1.05
1.05
	1.05
1.05
	1.05
1.05


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2018[副校长办公室]
	3.40
	76.80
	26
	60
	3847.1
	16
	6070.0
	16
	3.17
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	6.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	西外墙
	F=21.80
K=0.41 D=4.50
	116.2
83.8
	130.0
82.5
	139.6
81.2
	141.7
80.0
	138.2
79.1
	124.0
82.0
	97.8
85.8
	94.5
89.9
	91.7
94.0
	89.5
97.4
	87.5
100.3
	86.0
102.7

	西外窗
	总负荷(W)
F=5.40
	124.1
310.5
	106.5
397.9
	95.2
574.1
	83.8
733.8
	74.1
807.1
	66.0
800.1
	99.9
663.3
	139.7
367.8
	181.8
197.7
	224.5
174.2
	259.6
154.7
	288.1
137.5

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	26.7
83.9
	18.9
90.8
	16.3
94.3
	12.9
93.4
	10.3
86.5
	8.5
83.0
	13.7
73.5
	25.0
61.4
	38.8
49.2
	51.8
40.6
	63.1
34.5
	74.4
29.3

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	97.3
226.6
	87.6
307.1
	78.8
479.8
	71.0
640.4
	63.9
720.6
	57.5
717.1
	86.1
589.8
	114.7
306.4
	142.9
148.4
	172.6
133.6
	196.5
120.2
	213.7
108.2

	内墙1
	F=25.31
K=1.01
	120.1
196.8
	120.1
196.8
	120.1
196.8
	120.1
196.8
	120.1
196.8
	120.1
196.8
	196.8
196.8
	196.8
196.8
	196.8
196.8
	196.8
196.8
	196.8
196.8
	196.8
196.8

	内墙1
	F=32.64
K=1.01
	253.8
253.8
	253.8
253.8
	253.8
253.8
	253.8
253.8
	253.8
253.8
	253.8
253.8
	253.8
253.8
	253.8
253.8
	253.8
253.8
	253.8
253.8
	253.8
253.8
	253.8
253.8

	内门1
	F=1.89
K=3.00
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7

	设备
	负荷(W)
	107.5
303.4
	92.2
314.9
	80.6
322.6
	73.0
330.2
	61.4
337.9
	57.6
341.8
	153.6
349.4
	199.7
257.3
	234.2
207.4
	257.3
172.8
	276.5
145.9
	291.8
122.9

	照明
	显热(W)
	110.6
528.4
	92.2
540.7
	79.9
553.0
	67.6
559.1
	55.3
565.2
	49.2
571.4
	258.0
577.5
	380.9
368.6
	430.1
239.6
	460.8
196.6
	485.4
159.7
	510.0
135.2

	人体
	显热(W)
	112.5
715.4
	96.5
731.5
	80.4
739.5
	72.3
747.6
	56.3
755.6
	48.2
763.6
	418.0
771.7
	570.7
393.9
	619.0
241.2
	651.1
192.9
	675.2
160.8
	699.3
136.7

	
	全热(W)
	112.5
1296.5
	96.5
1312.6
	80.4
1320.7
	72.3
1328.7
	56.3
1336.7
	48.2
1344.8
	999.1
1352.8
	1151.8
393.9
	1200.1
241.2
	1232.2
192.9
	1256.3
160.8
	1280.5
136.7

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.87
	0.00
0.87
	0.00
0.87
	0.00
0.87
	0.00
0.87
	0.00
0.87
	0.87
0.87
	0.87
0.00
	0.87
0.00
	0.87
0.00
	0.87
0.00
	0.87
0.00

	新风
	显热(W)
	249.5
783.5
	176.7
848.3
	152.4
880.6
	120.1
872.5
	95.8
807.8
	79.6
775.4
	128.1
686.4
	233.3
573.2
	362.8
459.9
	484.2
379.0
	589.3
322.3
	694.5
273.8

	
	全热(W)
	1691.8
2318.8
	1628.9
2418.9
	1542.9
2445.9
	1485.6
2456.4
	1456.6
2449.6
	1472.7
2403.2
	1526.0
2346.7
	1603.8
2291.5
	1710.7
2197.5
	1852.3
2057.8
	2002.8
1896.4
	2166.7
1774.1

	
	湿负荷(kg/h)
	2.02
2.12
	2.04
2.17
	1.96
2.16
	1.92
2.19
	1.92
2.27
	1.96
2.25
	1.97
2.30
	1.92
2.39
	1.88
2.43
	1.90
2.35
	1.96
2.20
	2.04
2.10

	含新风全热冷负荷(W)
	2663
5336
	2547
5562
	2419
5792
	2325
5983
	2242
6070
	2218
6038
	3629
5870
	4065
4263
	4343
3672
	4611
3386
	4863
3112
	5117
2903

	含新风显热冷负荷(W)
	1221
3219
	1095
3410
	1029
3645
	959
3818
	882
3847
	825
3829
	1650
3628
	2113
2545
	2414
1934
	2662
1707
	2868
1538
	3064
1403

	含新风湿负荷(kg/h)
	3.17
3.17
	3.17
3.17
	3.17
3.17
	3.17
3.17
	3.17
3.17
	3.17
3.17
	3.17
3.17
	3.17
3.17
	3.17
3.17
	3.17
3.17
	3.17
3.17
	3.17
3.17

	不含新风全热冷负荷(W)
	972
3017
	918
3143
	876
3346
	839
3526
	786
3620
	746
3634
	2103
3523
	2461
1972
	2632
1474
	2759
1328
	2860
1216
	2951
1129

	不含新风显热冷负荷(W)
	972
2436
	918
2562
	876
2765
	839
2945
	786
3039
	746
3053
	1522
2942
	1880
1972
	2051
1474
	2177
1328
	2279
1216
	2370
1129

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.87
0.87
	0.87
0.87
	0.87
0.87
	0.87
0.87
	0.87
0.87
	0.87
0.87
	0.87
0.87
	0.87
0.87
	0.87
0.87
	0.87
0.87
	0.87
0.87
	0.87
0.87


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2019[美术教室]
	3.40
	76.00
	26
	60
	4249.2
	15
	7209.2
	15
	4.35
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	4.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	13.5(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	北外墙
	F=19.10
K=0.41 D=4.50
	72.3
51.9
	72.8
51.1
	72.1
50.2
	69.9
49.5
	71.9
48.9
	70.0
59.0
	60.8
62.0
	58.7
61.8
	56.9
63.4
	55.6
66.4
	54.3
68.9
	53.5
71.0

	北外窗
	总负荷(W)
F=8.10
	132.7
455.3
	111.7
475.4
	99.5
481.7
	86.8
466.8
	76.1
417.7
	67.5
407.3
	219.3
390.4
	245.3
255.4
	260.3
215.0
	322.3
187.9
	376.5
166.1
	420.5
146.9

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	40.1
125.8
	28.4
136.2
	24.5
141.4
	19.3
140.1
	15.4
129.7
	12.8
124.5
	20.6
110.2
	37.5
92.0
	58.3
73.9
	77.8
60.9
	94.6
51.8
	111.5
44.0

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	92.6
329.4
	83.3
339.1
	75.0
340.2
	67.5
326.7
	60.8
288.0
	54.7
282.7
	198.7
280.2
	207.8
163.4
	202.0
141.2
	244.5
127.1
	281.9
114.4
	308.9
102.9

	内墙1
	F=54.46
K=1.01
	258.5
423.5
	258.5
423.5
	258.5
423.5
	258.5
423.5
	258.5
423.5
	258.5
423.5
	423.5
423.5
	423.5
423.5
	423.5
423.5
	423.5
423.5
	423.5
423.5
	423.5
423.5

	内门1
	F=5.04
K=3.00
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4

	设备
	负荷(W)
	106.4
300.2
	91.2
311.6
	79.8
319.2
	72.2
326.8
	60.8
334.4
	57.0
338.2
	152.0
345.8
	197.6
254.6
	231.8
205.2
	254.6
171.0
	273.6
144.4
	288.8
121.6

	照明
	显热(W)
	184.7
882.4
	153.9
902.9
	133.4
923.4
	112.9
933.7
	92.3
943.9
	82.1
954.2
	430.9
964.4
	636.1
615.6
	718.2
400.1
	769.5
328.3
	810.5
266.8
	851.6
225.7

	人体
	显热(W)
	160.9
1023.1
	137.9
1046.0
	115.0
1057.5
	103.5
1069.0
	80.5
1080.5
	69.0
1092.0
	597.7
1103.5
	816.1
563.3
	885.1
344.9
	931.1
275.9
	965.6
229.9
	1000.1
195.4

	
	全热(W)
	160.9
2415.8
	137.9
2438.7
	115.0
2450.2
	103.5
2461.7
	80.5
2473.2
	69.0
2484.7
	1990.4
2496.2
	2208.8
563.3
	2277.8
344.9
	2323.8
275.9
	2358.3
229.9
	2392.8
195.4

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
2.07
	0.00
2.07
	0.00
2.07
	0.00
2.07
	0.00
2.07
	0.00
2.07
	2.07
2.07
	2.07
0.00
	2.07
0.00
	2.07
0.00
	2.07
0.00
	2.07
0.00

	新风
	显热(W)
	246.9
775.4
	174.8
839.4
	150.8
871.4
	118.8
863.4
	94.8
799.4
	78.8
767.4
	126.8
679.3
	230.9
567.2
	359.0
455.1
	479.1
375.0
	583.2
319.0
	687.3
270.9

	
	全热(W)
	1674.2
2294.6
	1611.9
2393.7
	1526.8
2420.4
	1470.1
2430.8
	1441.4
2424.0
	1457.4
2378.1
	1510.1
2322.2
	1587.1
2267.6
	1692.9
2174.6
	1833.0
2036.4
	1982.0
1876.7
	2144.1
1755.7

	
	湿负荷(kg/h)
	2.00
2.10
	2.02
2.15
	1.93
2.14
	1.90
2.16
	1.90
2.25
	1.94
2.23
	1.95
2.28
	1.90
2.37
	1.86
2.40
	1.88
2.32
	1.94
2.18
	2.02
2.08

	含新风全热冷负荷(W)
	2661
6940
	2509
7113
	2356
7185
	2245
7209
	2153
7182
	2132
7161
	4903
7121
	5474
4558
	5778
3943
	6099
3606
	6395
3293
	6691
3056

	含新风显热冷负荷(W)
	1233
4028
	1072
4166
	980
4243
	894
4249
	806
4165
	754
4158
	2128
4085
	2725
2858
	3051
2224
	3352
1945
	3604
1735
	3842
1572

	含新风湿负荷(kg/h)
	4.35
4.35
	4.35
4.35
	4.35
4.35
	4.35
4.35
	4.35
4.35
	4.35
4.35
	4.35
4.35
	4.35
4.35
	4.35
4.35
	4.35
4.35
	4.35
4.35
	4.35
4.35

	不含新风全热冷负荷(W)
	987
4645
	897
4720
	829
4765
	775
4778
	711
4758
	675
4783
	3393
4799
	3887
2291
	4085
1769
	4266
1569
	4413
1416
	4547
1301

	不含新风显热冷负荷(W)
	987
3253
	897
3327
	829
3372
	775
3386
	711
3365
	675
3391
	2001
3406
	2494
2291
	2692
1769
	2873
1569
	3021
1416
	3154
1301

	不含新风湿负荷(kg/h)
	2.07
2.07
	2.07
2.07
	2.07
2.07
	2.07
2.07
	2.07
2.07
	2.07
2.07
	2.07
2.07
	2.07
2.07
	2.07
2.07
	2.07
2.07
	2.07
2.07
	2.07
2.07


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2020[书法教室]
	3.40
	76.00
	26
	60
	7743.1
	15
	17163.4
	15
	13.83
	18

	相同房间
	2021

	房间参数
	人体
	1.4(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	24.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	北外墙
	F=19.10
K=0.41 D=4.50
	72.3
51.9
	72.8
51.1
	72.1
50.2
	69.9
49.5
	71.9
48.9
	70.0
59.0
	60.8
62.0
	58.7
61.8
	56.9
63.4
	55.6
66.4
	54.3
68.9
	53.5
71.0

	北外窗
	总负荷(W)
F=8.10
	132.7
455.3
	111.7
475.4
	99.5
481.7
	86.8
466.8
	76.1
417.7
	67.5
407.3
	219.3
390.4
	245.3
255.4
	260.3
215.0
	322.3
187.9
	376.5
166.1
	420.5
146.9

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	40.1
125.8
	28.4
136.2
	24.5
141.4
	19.3
140.1
	15.4
129.7
	12.8
124.5
	20.6
110.2
	37.5
92.0
	58.3
73.9
	77.8
60.9
	94.6
51.8
	111.5
44.0

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	92.6
329.4
	83.3
339.1
	75.0
340.2
	67.5
326.7
	60.8
288.0
	54.7
282.7
	198.7
280.2
	207.8
163.4
	202.0
141.2
	244.5
127.1
	281.9
114.4
	308.9
102.9

	内墙1
	F=22.16
K=1.01
	105.2
172.3
	105.2
172.3
	105.2
172.3
	105.2
172.3
	105.2
172.3
	105.2
172.3
	172.3
172.3
	172.3
172.3
	172.3
172.3
	172.3
172.3
	172.3
172.3
	172.3
172.3

	内门1
	F=5.04
K=3.00
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4

	设备
	负荷(W)
	106.4
300.2
	91.2
311.6
	79.8
319.2
	72.2
326.8
	60.8
334.4
	57.0
338.2
	152.0
345.8
	197.6
254.6
	231.8
205.2
	254.6
171.0
	273.6
144.4
	288.8
121.6

	照明
	显热(W)
	109.4
522.9
	91.2
535.0
	79.0
547.2
	66.9
553.3
	54.7
559.4
	48.6
565.4
	255.4
571.5
	377.0
364.8
	425.6
237.1
	456.0
194.6
	480.3
158.1
	504.6
133.8

	人体
	显热(W)
	463.1
2944.0
	396.9
3010.2
	330.8
3043.3
	297.7
3076.4
	231.6
3109.4
	198.5
3142.5
	1720.1
3175.6
	2348.6
1620.9
	2547.1
992.4
	2679.4
793.9
	2778.6
661.6
	2877.9
562.3

	
	全热(W)
	463.1
6951.8
	396.9
7018.0
	330.8
7051.1
	297.7
7084.1
	231.6
7117.2
	198.5
7150.3
	5727.9
7183.4
	6356.4
1620.9
	6554.9
992.4
	6687.2
793.9
	6786.4
661.6
	6885.7
562.3

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
5.96
	0.00
5.96
	0.00
5.96
	0.00
5.96
	0.00
5.96
	0.00
5.96
	5.96
5.96
	5.96
0.00
	5.96
0.00
	5.96
0.00
	5.96
0.00
	5.96
0.00

	新风
	显热(W)
	852.6
2677.5
	603.8
2898.7
	520.8
3009.3
	410.2
2981.7
	327.3
2760.5
	272.0
2649.9
	437.9
2345.7
	797.3
1958.6
	1239.7
1571.5
	1654.5
1295.0
	2013.9
1101.5
	2373.4
935.6

	
	全热(W)
	5781.3
7923.9
	5566.3
8265.9
	5272.5
8358.2
	5076.7
8394.1
	4977.4
8370.8
	5032.6
8212.2
	5214.6
8019.3
	5480.6
7830.5
	5845.9
7509.3
	6329.9
7032.2
	6844.2
6480.6
	7404.0
6062.7

	
	湿负荷(kg/h)
	6.91
7.25
	6.97
7.41
	6.68
7.38
	6.57
7.47
	6.55
7.76
	6.71
7.70
	6.72
7.87
	6.57
8.17
	6.44
8.29
	6.51
8.03
	6.71
7.53
	6.97
7.19

	含新风全热冷负荷(W)
	6842
16495
	6506
16946
	6110
17096
	5846
17163
	5649
17137
	5650
17021
	11919
16861
	13004
10677
	13664
9511
	14394
8735
	15104
7968
	15846
7387

	含新风显热冷负荷(W)
	1913
7241
	1544
7571
	1358
7740
	1180
7743
	999
7519
	890
7451
	3134
7180
	4313
4805
	5050
3573
	5711
2998
	6266
2589
	6807
2260

	含新风湿负荷(kg/h)
	13.83
13.83
	13.83
13.83
	13.83
13.83
	13.83
13.83
	13.83
13.83
	13.83
13.83
	13.83
13.83
	13.83
13.83
	13.83
13.83
	13.83
13.83
	13.83
13.83
	13.83
13.83

	不含新风全热冷负荷(W)
	1060
8571
	940
8680
	837
8738
	770
8769
	671
8766
	618
8809
	6704
8842
	7524
2846
	7818
2002
	8064
1703
	8260
1488
	8442
1324

	不含新风显热冷负荷(W)
	1060
4563
	940
4672
	837
4730
	770
4761
	671
4759
	618
4801
	2696
4834
	3516
2846
	3810
2002
	4057
1703
	4252
1488
	4434
1324

	不含新风湿负荷(kg/h)
	5.96
5.96
	5.96
5.96
	5.96
5.96
	5.96
5.96
	5.96
5.96
	5.96
5.96
	5.96
5.96
	5.96
5.96
	5.96
5.96
	5.96
5.96
	5.96
5.96
	5.96
5.96


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2022[美术教室]
	3.40
	76.00
	26
	60
	3998.0
	15
	6958.0
	15
	4.35
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	4.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	13.5(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	北外墙
	F=19.10
K=0.41 D=4.50
	72.3
51.9
	72.8
51.1
	72.1
50.2
	69.9
49.5
	71.9
48.9
	70.0
59.0
	60.8
62.0
	58.7
61.8
	56.9
63.4
	55.6
66.4
	54.3
68.9
	53.5
71.0

	北外窗
	总负荷(W)
F=8.10
	132.7
455.3
	111.7
475.4
	99.5
481.7
	86.8
466.8
	76.1
417.7
	67.5
407.3
	219.3
390.4
	245.3
255.4
	260.3
215.0
	322.3
187.9
	376.5
166.1
	420.5
146.9

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	40.1
125.8
	28.4
136.2
	24.5
141.4
	19.3
140.1
	15.4
129.7
	12.8
124.5
	20.6
110.2
	37.5
92.0
	58.3
73.9
	77.8
60.9
	94.6
51.8
	111.5
44.0

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	92.6
329.4
	83.3
339.1
	75.0
340.2
	67.5
326.7
	60.8
288.0
	54.7
282.7
	198.7
280.2
	207.8
163.4
	202.0
141.2
	244.5
127.1
	281.9
114.4
	308.9
102.9

	内墙1
	F=22.16
K=1.01
	105.2
172.3
	105.2
172.3
	105.2
172.3
	105.2
172.3
	105.2
172.3
	105.2
172.3
	172.3
172.3
	172.3
172.3
	172.3
172.3
	172.3
172.3
	172.3
172.3
	172.3
172.3

	内门1
	F=5.04
K=3.00
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4

	设备
	负荷(W)
	106.4
300.2
	91.2
311.6
	79.8
319.2
	72.2
326.8
	60.8
334.4
	57.0
338.2
	152.0
345.8
	197.6
254.6
	231.8
205.2
	254.6
171.0
	273.6
144.4
	288.8
121.6

	照明
	显热(W)
	184.7
882.4
	153.9
902.9
	133.4
923.4
	112.9
933.7
	92.3
943.9
	82.1
954.2
	430.9
964.4
	636.1
615.6
	718.2
400.1
	769.5
328.3
	810.5
266.8
	851.6
225.7

	人体
	显热(W)
	160.9
1023.1
	137.9
1046.0
	115.0
1057.5
	103.5
1069.0
	80.5
1080.5
	69.0
1092.0
	597.7
1103.5
	816.1
563.3
	885.1
344.9
	931.1
275.9
	965.6
229.9
	1000.1
195.4

	
	全热(W)
	160.9
2415.8
	137.9
2438.7
	115.0
2450.2
	103.5
2461.7
	80.5
2473.2
	69.0
2484.7
	1990.4
2496.2
	2208.8
563.3
	2277.8
344.9
	2323.8
275.9
	2358.3
229.9
	2392.8
195.4

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
2.07
	0.00
2.07
	0.00
2.07
	0.00
2.07
	0.00
2.07
	0.00
2.07
	2.07
2.07
	2.07
0.00
	2.07
0.00
	2.07
0.00
	2.07
0.00
	2.07
0.00

	新风
	显热(W)
	246.9
775.4
	174.8
839.4
	150.8
871.4
	118.8
863.4
	94.8
799.4
	78.8
767.4
	126.8
679.3
	230.9
567.2
	359.0
455.1
	479.1
375.0
	583.2
319.0
	687.3
270.9

	
	全热(W)
	1674.2
2294.6
	1611.9
2393.7
	1526.8
2420.4
	1470.1
2430.8
	1441.4
2424.0
	1457.4
2378.1
	1510.1
2322.2
	1587.1
2267.6
	1692.9
2174.6
	1833.0
2036.4
	1982.0
1876.7
	2144.1
1755.7

	
	湿负荷(kg/h)
	2.00
2.10
	2.02
2.15
	1.93
2.14
	1.90
2.16
	1.90
2.25
	1.94
2.23
	1.95
2.28
	1.90
2.37
	1.86
2.40
	1.88
2.32
	1.94
2.18
	2.02
2.08

	含新风全热冷负荷(W)
	2507
6689
	2356
6862
	2203
6934
	2092
6958
	1999
6931
	1979
6910
	4652
6870
	5222
4307
	5527
3692
	5848
3355
	6144
3042
	6440
2805

	含新风显热冷负荷(W)
	1080
3777
	919
3915
	827
3992
	740
3998
	653
3914
	601
3907
	1876
3834
	2473
2607
	2800
1972
	3101
1693
	3353
1484
	3590
1320

	含新风湿负荷(kg/h)
	4.35
4.35
	4.35
4.35
	4.35
4.35
	4.35
4.35
	4.35
4.35
	4.35
4.35
	4.35
4.35
	4.35
4.35
	4.35
4.35
	4.35
4.35
	4.35
4.35
	4.35
4.35

	不含新风全热冷负荷(W)
	833
4394
	744
4468
	676
4514
	621
4527
	558
4507
	522
4532
	3142
4548
	3635
2039
	3834
1517
	4015
1318
	4162
1165
	4296
1049

	不含新风显热冷负荷(W)
	833
3002
	744
3076
	676
3121
	621
3135
	558
3114
	522
3139
	1750
3155
	2243
2039
	2441
1517
	2622
1318
	2769
1165
	2903
1049

	不含新风湿负荷(kg/h)
	2.07
2.07
	2.07
2.07
	2.07
2.07
	2.07
2.07
	2.07
2.07
	2.07
2.07
	2.07
2.07
	2.07
2.07
	2.07
2.07
	2.07
2.07
	2.07
2.07
	2.07
2.07


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2023[室外平台]
	3.40
	73.57
	26
	60
	3490.2
	18
	5357.0
	18
	2.66
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	8.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=73.57
K=0.33 D=3.48
	441.1
300.1
	415.6
297.5
	389.4
295.4
	360.9
311.4
	338.2
338.4
	330.6
369.1
	324.3
401.1
	319.1
426.9
	314.5
445.1
	311.0
457.1
	306.2
460.3
	303.2
456.1

	内墙1
	F=16.77
K=1.01
	79.6
130.5
	79.6
130.5
	79.6
130.5
	79.6
130.5
	79.6
130.5
	79.6
130.5
	130.5
130.5
	130.5
130.5
	130.5
130.5
	130.5
130.5
	130.5
130.5
	130.5
130.5

	挑空楼板
	F=44.01
K=0.45 D=2.67
	163.2
105.9
	147.8
122.4
	138.7
142.1
	131.4
162.3
	125.6
179.4
	120.4
193.4
	116.8
204.2
	110.3
210.0
	106.9
211.0
	103.0
205.2
	99.8
191.9
	97.3
179.6

	底板1
	F=7.39
K=0.94
	53.3
53.3
	53.3
53.3
	53.3
53.3
	53.3
53.3
	53.3
53.3
	53.3
53.3
	53.3
53.3
	53.3
53.3
	53.3
53.3
	53.3
53.3
	53.3
53.3
	53.3
53.3

	底板1
	F=7.39
K=0.94
	32.5
53.3
	32.5
53.3
	32.5
53.3
	32.5
53.3
	32.5
53.3
	32.5
53.3
	53.3
53.3
	53.3
53.3
	53.3
53.3
	53.3
53.3
	53.3
53.3
	53.3
53.3

	底板1
	F=3.35
K=0.94
	14.7
24.1
	14.7
24.1
	14.7
24.1
	14.7
24.1
	14.7
24.1
	14.7
24.1
	24.1
24.1
	24.1
24.1
	24.1
24.1
	24.1
24.1
	24.1
24.1
	24.1
24.1

	底板1
	F=0.53
K=0.94
	2.3
3.8
	2.3
3.8
	2.3
3.8
	2.3
3.8
	2.3
3.8
	2.3
3.8
	3.8
3.8
	3.8
3.8
	3.8
3.8
	3.8
3.8
	3.8
3.8
	3.8
3.8

	设备
	负荷(W)
	309.0
871.8
	264.8
904.9
	231.7
926.9
	209.7
949.0
	176.6
971.1
	165.5
982.1
	441.4
1004.2
	573.8
739.3
	673.1
595.9
	739.3
496.6
	794.5
419.3
	838.6
353.1

	照明
	显热(W)
	588.5
588.5
	588.5
588.5
	588.5
588.5
	588.5
588.5
	588.5
588.5
	588.5
588.5
	588.5
588.5
	588.5
588.5
	588.5
588.5
	588.5
588.5
	588.5
588.5
	588.5
588.5

	人体
	显热(W)
	77.9
495.1
	66.8
506.3
	55.6
511.8
	50.1
517.4
	38.9
523.0
	33.4
528.5
	289.3
534.1
	395.0
272.6
	428.4
166.9
	450.6
133.5
	467.3
111.3
	484.0
94.6

	
	全热(W)
	77.9
1169.2
	66.8
1180.3
	55.6
1185.9
	50.1
1191.4
	38.9
1197.0
	33.4
1202.6
	963.3
1208.1
	1069.0
272.6
	1102.4
166.9
	1124.7
133.5
	1141.4
111.3
	1158.1
94.6

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
1.00
	0.00
1.00
	0.00
1.00
	0.00
1.00
	0.00
1.00
	0.00
1.00
	1.00
1.00
	1.00
0.00
	1.00
0.00
	1.00
0.00
	1.00
0.00
	1.00
0.00

	新风
	显热(W)
	179.3
562.9
	126.9
609.4
	109.5
632.6
	86.2
626.8
	68.8
580.3
	57.2
557.1
	92.1
493.1
	167.6
411.8
	260.6
330.4
	347.8
272.3
	423.4
231.6
	499.0
196.7

	
	全热(W)
	1215.4
1665.8
	1170.2
1737.7
	1108.4
1757.2
	1067.3
1764.7
	1046.4
1759.8
	1058.0
1726.5
	1096.3
1685.9
	1152.2
1646.2
	1229.0
1578.7
	1330.7
1478.4
	1438.9
1362.4
	1556.6
1274.6

	
	湿负荷(kg/h)
	1.45
1.52
	1.47
1.56
	1.40
1.55
	1.38
1.57
	1.38
1.63
	1.41
1.62
	1.41
1.66
	1.38
1.72
	1.35
1.74
	1.37
1.69
	1.41
1.58
	1.46
1.51

	含新风全热冷负荷(W)
	2978
4966
	2836
5096
	2695
5161
	2590
5232
	2497
5299
	2479
5327
	3796
5357
	4078
4148
	4279
3851
	4462
3624
	4634
3399
	4807
3211

	含新风显热冷负荷(W)
	1941
3189
	1793
3294
	1696
3362
	1609
3420
	1519
3446
	1478
3484
	2117
3490
	2419
2914
	2637
2603
	2805
2418
	2945
2268
	3076
2133

	含新风湿负荷(kg/h)
	2.66
2.66
	2.66
2.66
	2.66
2.66
	2.66
2.66
	2.66
2.66
	2.66
2.66
	2.66
2.66
	2.66
2.66
	2.66
2.66
	2.66
2.66
	2.66
2.66
	2.66
2.66

	不含新风全热冷负荷(W)
	1762
3300
	1666
3359
	1586
3404
	1523
3468
	1450
3539
	1421
3601
	2699
3671
	2926
2502
	3050
2272
	3132
2146
	3195
2036
	3251
1937

	不含新风显热冷负荷(W)
	1762
2626
	1666
2685
	1586
2730
	1523
2794
	1450
2865
	1421
2927
	2025
2997
	2252
2502
	2376
2272
	2457
2146
	2521
2036
	2577
1937

	不含新风湿负荷(kg/h)
	1.00
1.00
	1.00
1.00
	1.00
1.00
	1.00
1.00
	1.00
1.00
	1.00
1.00
	1.00
1.00
	1.00
1.00
	1.00
1.00
	1.00
1.00
	1.00
1.00
	1.00
1.00


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2025[更衣室]
	3.40
	56.00
	26
	60
	5503.2
	14
	11935.3
	15
	9.43
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	4.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	5.0(W/㎡)
	新风
	6.00(次/h)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=56.00
K=0.33 D=3.48
	335.8
228.5
	316.4
226.5
	296.4
224.9
	274.8
237.1
	257.4
257.6
	251.6
281.0
	246.9
305.4
	242.9
325.0
	239.4
338.8
	236.7
348.0
	233.1
350.4
	230.8
347.2

	北外墙
	F=21.80
K=0.41 D=4.50
	82.5
59.3
	83.1
58.4
	82.3
57.3
	79.8
56.5
	82.0
55.8
	79.9
67.4
	69.4
70.7
	67.0
70.6
	65.0
72.4
	63.4
75.8
	62.0
78.7
	61.0
81.1

	北外窗
	总负荷(W)
F=5.40
	88.4
303.5
	74.5
316.9
	66.3
321.1
	57.9
311.2
	50.8
278.5
	45.0
271.5
	146.2
260.3
	163.5
170.3
	173.5
143.4
	214.9
125.3
	251.0
110.8
	280.3
97.9

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	26.7
83.9
	18.9
90.8
	16.3
94.3
	12.9
93.4
	10.3
86.5
	8.5
83.0
	13.7
73.5
	25.0
61.4
	38.8
49.2
	51.8
40.6
	63.1
34.5
	74.4
29.3

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	61.7
219.6
	55.6
226.1
	50.0
226.8
	45.0
217.8
	40.5
192.0
	36.5
188.5
	132.5
186.8
	138.6
108.9
	134.7
94.1
	163.0
84.7
	187.9
76.2
	205.9
68.6

	内墙1
	F=43.82
K=1.01
	208.0
340.8
	208.0
340.8
	208.0
340.8
	208.0
340.8
	208.0
340.8
	208.0
340.8
	340.8
340.8
	340.8
340.8
	340.8
340.8
	340.8
340.8
	340.8
340.8
	340.8
340.8

	内墙1
	F=27.20
K=1.01
	211.5
211.5
	211.5
211.5
	211.5
211.5
	211.5
211.5
	211.5
211.5
	211.5
211.5
	211.5
211.5
	211.5
211.5
	211.5
211.5
	211.5
211.5
	211.5
211.5
	211.5
211.5

	内门1
	F=3.78
K=3.00
	53.3
87.3
	53.3
87.3
	53.3
87.3
	53.3
87.3
	53.3
87.3
	53.3
87.3
	87.3
87.3
	87.3
87.3
	87.3
87.3
	87.3
87.3
	87.3
87.3
	87.3
87.3

	底板1
	F=56.00
K=0.94
	246.4
403.6
	246.4
403.6
	246.4
403.6
	246.4
403.6
	246.4
403.6
	246.4
403.6
	403.6
403.6
	403.6
403.6
	403.6
403.6
	403.6
403.6
	403.6
403.6
	403.6
403.6

	设备
	负荷(W)
	78.4
221.2
	67.2
229.6
	58.8
235.2
	53.2
240.8
	44.8
246.4
	42.0
249.2
	112.0
254.8
	145.6
187.6
	170.8
151.2
	187.6
126.0
	201.6
106.4
	212.8
89.6

	照明
	显热(W)
	50.4
240.8
	42.0
246.4
	36.4
252.0
	30.8
254.8
	25.2
257.6
	22.4
260.4
	117.6
263.2
	173.6
168.0
	196.0
109.2
	210.0
89.6
	221.2
72.8
	232.4
61.6

	人体
	显热(W)
	114.1
725.2
	97.8
741.5
	81.5
749.6
	73.3
757.8
	57.0
765.9
	48.9
774.1
	423.7
782.2
	578.5
399.3
	627.4
244.4
	660.0
195.6
	684.4
163.0
	708.9
138.5

	
	全热(W)
	114.1
2451.4
	97.8
2467.7
	81.5
2475.8
	73.3
2484.0
	57.0
2492.1
	48.9
2500.3
	2149.9
2508.4
	2304.7
399.3
	2353.6
244.4
	2386.2
195.6
	2410.6
163.0
	2435.1
138.5

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
2.58
	0.00
2.58
	0.00
2.58
	0.00
2.58
	0.00
2.58
	0.00
2.58
	2.58
2.58
	2.58
0.00
	2.58
0.00
	2.58
0.00
	2.58
0.00
	2.58
0.00

	新风
	显热(W)
	742.3
2331.0
	525.6
2523.6
	453.4
2619.8
	357.1
2595.8
	284.9
2403.2
	236.8
2306.9
	381.2
2042.1
	694.1
1705.1
	1079.3
1368.1
	1440.4
1127.4
	1753.3
958.9
	2066.2
814.5

	
	全热(W)
	5033.1
6898.4
	4845.9
7196.1
	4590.1
7276.5
	4419.7
7307.7
	4333.2
7287.4
	4381.3
7149.4
	4539.7
6981.4
	4771.3
6817.1
	5089.4
6537.5
	5510.7
6122.1
	5958.4
5641.8
	6445.8
5278.0

	
	湿负荷(kg/h)
	6.02
6.31
	6.07
6.45
	5.82
6.42
	5.72
6.50
	5.70
6.76
	5.84
6.70
	5.85
6.85
	5.72
7.12
	5.60
7.22
	5.67
6.99
	5.84
6.56
	6.07
6.26

	含新风全热冷负荷(W)
	6502
11446
	6246
11785
	5931
11886
	5709
11935
	5570
11919
	5590
11822
	8425
11687
	8912
9181
	9331
8640
	9853
8126
	10381
7567
	10941
7137

	含新风显热冷负荷(W)
	2211
5153
	1926
5386
	1794
5503
	1646
5497
	1521
5308
	1446
5254
	2540
5022
	3109
4069
	3595
3471
	4056
3131
	4450
2884
	4836
2674

	含新风湿负荷(kg/h)
	9.43
9.43
	9.43
9.43
	9.43
9.43
	9.43
9.43
	9.43
9.43
	9.43
9.43
	9.43
9.43
	9.43
9.43
	9.43
9.43
	9.43
9.43
	9.43
9.43
	9.43
9.43

	不含新风全热冷负荷(W)
	1469
4548
	1400
4589
	1341
4610
	1289
4628
	1236
4631
	1209
4673
	3885
4706
	4141
2364
	4242
2103
	4342
2003
	4423
1925
	4496
1859

	不含新风显热冷负荷(W)
	1469
2822
	1400
2862
	1341
2883
	1289
2901
	1236
2905
	1209
2947
	2159
2980
	2414
2364
	2515
2103
	2616
2003
	2697
1925
	2769
1859

	不含新风湿负荷(kg/h)
	2.58
2.58
	2.58
2.58
	2.58
2.58
	2.58
2.58
	2.58
2.58
	2.58
2.58
	2.58
2.58
	2.58
2.58
	2.58
2.58
	2.58
2.58
	2.58
2.58
	2.58
2.58


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2026[更衣室]
	3.40
	56.00
	26
	60
	4865.0
	15
	11320.0
	16
	9.43
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	4.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	5.0(W/㎡)
	新风
	6.00(次/h)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=56.00
K=0.33 D=3.48
	335.8
228.5
	316.4
226.5
	296.4
224.9
	274.8
237.1
	257.4
257.6
	251.6
281.0
	246.9
305.4
	242.9
325.0
	239.4
338.8
	236.7
348.0
	233.1
350.4
	230.8
347.2

	内墙1
	F=37.02
K=1.01
	175.7
287.9
	175.7
287.9
	175.7
287.9
	175.7
287.9
	175.7
287.9
	175.7
287.9
	287.9
287.9
	287.9
287.9
	287.9
287.9
	287.9
287.9
	287.9
287.9
	287.9
287.9

	内门1
	F=3.78
K=3.00
	53.3
87.3
	53.3
87.3
	53.3
87.3
	53.3
87.3
	53.3
87.3
	53.3
87.3
	87.3
87.3
	87.3
87.3
	87.3
87.3
	87.3
87.3
	87.3
87.3
	87.3
87.3

	底板1
	F=56.00
K=0.94
	246.4
403.6
	246.4
403.6
	246.4
403.6
	246.4
403.6
	246.4
403.6
	246.4
403.6
	403.6
403.6
	403.6
403.6
	403.6
403.6
	403.6
403.6
	403.6
403.6
	403.6
403.6

	设备
	负荷(W)
	78.4
221.2
	67.2
229.6
	58.8
235.2
	53.2
240.8
	44.8
246.4
	42.0
249.2
	112.0
254.8
	145.6
187.6
	170.8
151.2
	187.6
126.0
	201.6
106.4
	212.8
89.6

	照明
	显热(W)
	50.4
240.8
	42.0
246.4
	36.4
252.0
	30.8
254.8
	25.2
257.6
	22.4
260.4
	117.6
263.2
	173.6
168.0
	196.0
109.2
	210.0
89.6
	221.2
72.8
	232.4
61.6

	人体
	显热(W)
	114.1
725.2
	97.8
741.5
	81.5
749.6
	73.3
757.8
	57.0
765.9
	48.9
774.1
	423.7
782.2
	578.5
399.3
	627.4
244.4
	660.0
195.6
	684.4
163.0
	708.9
138.5

	
	全热(W)
	114.1
2451.4
	97.8
2467.7
	81.5
2475.8
	73.3
2484.0
	57.0
2492.1
	48.9
2500.3
	2149.9
2508.4
	2304.7
399.3
	2353.6
244.4
	2386.2
195.6
	2410.6
163.0
	2435.1
138.5

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
2.58
	0.00
2.58
	0.00
2.58
	0.00
2.58
	0.00
2.58
	0.00
2.58
	2.58
2.58
	2.58
0.00
	2.58
0.00
	2.58
0.00
	2.58
0.00
	2.58
0.00

	新风
	显热(W)
	742.3
2331.0
	525.6
2523.6
	453.4
2619.8
	357.1
2595.8
	284.9
2403.2
	236.8
2306.9
	381.2
2042.1
	694.1
1705.1
	1079.3
1368.1
	1440.4
1127.4
	1753.3
958.9
	2066.2
814.5

	
	全热(W)
	5033.1
6898.4
	4845.9
7196.1
	4590.1
7276.5
	4419.7
7307.7
	4333.2
7287.4
	4381.3
7149.4
	4539.7
6981.4
	4771.3
6817.1
	5089.4
6537.5
	5510.7
6122.1
	5958.4
5641.8
	6445.8
5278.0

	
	湿负荷(kg/h)
	6.02
6.31
	6.07
6.45
	5.82
6.42
	5.72
6.50
	5.70
6.76
	5.84
6.70
	5.85
6.85
	5.72
7.12
	5.60
7.22
	5.67
6.99
	5.84
6.56
	6.07
6.26

	含新风全热冷负荷(W)
	6087
10819
	5845
11145
	5539
11243
	5327
11303
	5193
11320
	5222
11219
	7945
11092
	8417
8676
	8828
8160
	9310
7660
	9804
7113
	10336
6694

	含新风显热冷负荷(W)
	1796
4525
	1524
4746
	1402
4860
	1265
4865
	1145
4710
	1077
4650
	2060
4427
	2614
3564
	3092
2991
	3514
2665
	3872
2430
	4230
2230

	含新风湿负荷(kg/h)
	9.43
9.43
	9.43
9.43
	9.43
9.43
	9.43
9.43
	9.43
9.43
	9.43
9.43
	9.43
9.43
	9.43
9.43
	9.43
9.43
	9.43
9.43
	9.43
9.43
	9.43
9.43

	不含新风全热冷负荷(W)
	1054
3921
	999
3949
	948
3967
	907
3995
	860
4033
	840
4070
	3405
4111
	3646
1859
	3739
1622
	3799
1538
	3845
1471
	3890
1416

	不含新风显热冷负荷(W)
	1054
2194
	999
2223
	948
2241
	907
2269
	860
2306
	840
2343
	1679
2384
	1919
1859
	2012
1622
	2073
1538
	2119
1471
	2164
1416

	不含新风湿负荷(kg/h)
	2.58
2.58
	2.58
2.58
	2.58
2.58
	2.58
2.58
	2.58
2.58
	2.58
2.58
	2.58
2.58
	2.58
2.58
	2.58
2.58
	2.58
2.58
	2.58
2.58
	2.58
2.58


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2027[乐器室]
	3.40
	49.88
	26
	60
	5866.8
	15
	11048.6
	15
	7.61
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	1.4(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	9.0(W/㎡)
	新风
	24.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=49.88
K=0.33 D=3.48
	299.1
203.5
	281.8
201.8
	264.0
200.3
	244.7
211.2
	229.3
229.5
	224.2
250.3
	219.9
272.0
	216.4
289.5
	213.3
301.8
	210.9
310.0
	207.6
312.1
	205.6
309.2

	东北外墙
	F=21.78
K=0.41 D=4.50
	94.5
69.0
	94.7
68.0
	93.6
67.0
	90.8
66.1
	88.2
65.4
	84.2
88.1
	79.4
98.2
	76.8
101.1
	74.8
100.0
	73.2
95.0
	71.8
91.4
	70.8
93.4

	东南外墙
	F=18.16
K=0.41 D=4.50
	92.6
68.8
	92.4
67.9
	91.1
67.0
	88.5
66.2
	86.0
65.5
	82.4
82.3
	78.2
95.5
	75.9
104.5
	74.1
109.8
	72.6
109.7
	71.3
105.4
	70.4
98.5

	东北外窗
	总负荷(W)
F=2.70
	46.7
163.4
	39.5
168.9
	35.2
170.0
	30.7
164.1
	27.0
149.8
	24.0
134.8
	157.3
113.1
	212.8
87.2
	220.3
75.5
	200.6
66.1
	171.1
58.5
	153.0
51.7

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	13.4
41.9
	9.5
45.4
	8.2
47.1
	6.4
46.7
	5.1
43.2
	4.3
41.5
	6.9
36.7
	12.5
30.7
	19.4
24.6
	25.9
20.3
	31.5
17.3
	37.2
14.7

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	33.4
121.4
	30.0
123.5
	27.0
122.8
	24.3
117.3
	21.9
106.5
	19.7
93.2
	150.4
76.3
	200.3
56.5
	200.9
50.9
	174.7
45.8
	139.6
41.2
	115.9
37.1

	东南外窗
	总负荷(W)
F=5.40
	103.4
477.7
	87.9
369.5
	78.4
368.5
	68.7
353.8
	60.6
322.7
	53.8
290.3
	296.1
244.9
	483.6
191.3
	615.7
166.1
	692.8
145.8
	680.5
129.2
	590.8
114.5

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	26.7
83.9
	18.9
90.8
	16.3
94.3
	12.9
93.4
	10.3
86.5
	8.5
83.0
	13.7
73.5
	25.0
61.4
	38.8
49.2
	51.8
40.6
	63.1
34.5
	74.4
29.3

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	76.7
393.8
	69.0
278.7
	62.1
274.2
	55.9
260.4
	50.3
236.2
	45.3
207.3
	282.4
171.4
	458.7
129.9
	576.8
116.9
	641.0
105.2
	617.4
94.7
	516.5
85.2

	内墙1
	F=18.52
K=1.01
	87.9
144.0
	87.9
144.0
	87.9
144.0
	87.9
144.0
	87.9
144.0
	87.9
144.0
	144.0
144.0
	144.0
144.0
	144.0
144.0
	144.0
144.0
	144.0
144.0
	144.0
144.0

	内门1
	F=5.04
K=3.00
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4

	挑空楼板
	F=18.71
K=0.45 D=2.67
	69.4
45.0
	62.8
52.0
	58.9
60.4
	55.8
69.0
	53.4
76.3
	51.2
82.2
	49.7
86.8
	46.9
89.3
	45.4
89.7
	43.8
87.2
	42.4
81.6
	41.4
76.3

	设备
	负荷(W)
	69.8
197.0
	59.9
204.5
	52.4
209.5
	47.4
214.5
	39.9
219.5
	37.4
222.0
	99.8
227.0
	129.7
167.1
	152.1
134.7
	167.1
112.2
	179.6
94.8
	189.6
79.8

	照明
	显热(W)
	80.8
386.1
	67.3
395.1
	58.4
404.1
	49.4
408.5
	40.4
413.0
	35.9
417.5
	188.6
422.0
	278.3
269.4
	314.3
175.1
	336.7
143.7
	354.7
116.7
	372.6
98.8

	人体
	显热(W)
	315.5
2005.8
	270.4
2050.9
	225.4
2073.4
	202.8
2095.9
	157.8
2118.5
	135.2
2141.0
	1171.9
2163.6
	1600.1
1104.3
	1735.4
676.1
	1825.5
540.9
	1893.1
450.7
	1960.7
383.1

	
	全热(W)
	315.5
3635.1
	270.4
3680.1
	225.4
3702.7
	202.8
3725.2
	157.8
3747.8
	135.2
3770.3
	2801.2
3792.8
	3229.4
1104.3
	3364.6
676.1
	3454.8
540.9
	3522.4
450.7
	3590.0
383.1

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
2.44
	0.00
2.44
	0.00
2.44
	0.00
2.44
	0.00
2.44
	0.00
2.44
	2.44
2.44
	2.44
0.00
	2.44
0.00
	2.44
0.00
	2.44
0.00
	2.44
0.00

	新风
	显热(W)
	559.6
1757.4
	396.3
1902.6
	341.9
1975.2
	269.3
1957.0
	214.8
1811.8
	178.5
1739.3
	287.4
1539.6
	523.3
1285.6
	813.7
1031.5
	1085.9
850.0
	1321.9
723.0
	1557.8
614.1

	
	全热(W)
	3794.6
5200.9
	3653.5
5425.4
	3460.6
5486.0
	3332.1
5509.5
	3267.0
5494.2
	3303.2
5390.1
	3422.7
5263.5
	3597.3
5139.6
	3837.0
4928.8
	4154.7
4615.6
	4492.2
4253.5
	4859.7
3979.3

	
	湿负荷(kg/h)
	4.54
4.76
	4.58
4.86
	4.39
4.84
	4.31
4.90
	4.30
5.09
	4.40
5.05
	4.41
5.17
	4.31
5.37
	4.22
5.44
	4.27
5.27
	4.40
4.94
	4.57
4.72

	含新风全热冷负荷(W)
	5125
10707
	4869
10894
	4577
10996
	4370
11049
	4208
11044
	4190
10988
	7653
10876
	8608
7804
	9172
7018
	9668
6487
	10054
5954
	10404
5545

	含新风显热冷负荷(W)
	1890
5634
	1612
5742
	1458
5856
	1307
5867
	1156
5732
	1066
5708
	2889
5523
	3904
3950
	4519
3121
	4970
2721
	5254
2424
	5473
2180

	含新风湿负荷(kg/h)
	7.61
7.61
	7.61
7.61
	7.61
7.61
	7.61
7.61
	7.61
7.61
	7.61
7.61
	7.61
7.61
	7.61
7.61
	7.61
7.61
	7.61
7.61
	7.61
7.61
	7.61
7.61

	不含新风全热冷负荷(W)
	1331
5506
	1216
5468
	1116
5510
	1038
5539
	942
5550
	887
5598
	4230
5613
	5010
2664
	5335
2089
	5513
1871
	5562
1701
	5545
1566

	不含新风显热冷负荷(W)
	1331
3877
	1216
3839
	1116
3880
	1038
3910
	942
3921
	887
3969
	2601
3983
	3381
2664
	3706
2089
	3884
1871
	3933
1701
	3915
1566

	不含新风湿负荷(kg/h)
	2.44
2.44
	2.44
2.44
	2.44
2.44
	2.44
2.44
	2.44
2.44
	2.44
2.44
	2.44
2.44
	2.44
2.44
	2.44
2.44
	2.44
2.44
	2.44
2.44
	2.44
2.44


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2029[接待室]
	3.40
	38.40
	26
	60
	1811.1
	16
	2922.5
	16
	1.59
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	6.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	西外墙
	F=10.90
K=0.41 D=4.50
	58.1
41.9
	65.0
41.3
	69.8
40.6
	70.8
40.0
	69.1
39.5
	62.0
41.0
	48.9
42.9
	47.2
44.9
	45.9
47.0
	44.7
48.7
	43.8
50.2
	43.0
51.3

	西外窗
	总负荷(W)
F=2.70
	62.0
155.3
	53.3
199.0
	47.6
287.0
	41.9
366.9
	37.1
403.5
	33.0
400.1
	49.9
331.6
	69.9
183.9
	90.9
98.8
	112.2
87.1
	129.8
77.4
	144.0
68.8

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	13.4
41.9
	9.5
45.4
	8.2
47.1
	6.4
46.7
	5.1
43.2
	4.3
41.5
	6.9
36.7
	12.5
30.7
	19.4
24.6
	25.9
20.3
	31.5
17.3
	37.2
14.7

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	48.7
113.3
	43.8
153.6
	39.4
239.9
	35.5
320.2
	31.9
360.3
	28.7
358.6
	43.1
294.9
	57.4
153.2
	71.5
74.2
	86.3
66.8
	98.3
60.1
	106.9
54.1

	内墙1
	F=11.71
K=1.01
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1

	内门1
	F=1.89
K=3.00
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7

	设备
	负荷(W)
	53.8
151.7
	46.1
157.4
	40.3
161.3
	36.5
165.1
	30.7
169.0
	28.8
170.9
	76.8
174.7
	99.8
128.6
	117.1
103.7
	128.6
86.4
	138.2
73.0
	145.9
61.4

	照明
	显热(W)
	55.3
264.2
	46.1
270.3
	39.9
276.5
	33.8
279.6
	27.6
282.6
	24.6
285.7
	129.0
288.8
	190.5
184.3
	215.0
119.8
	230.4
98.3
	242.7
79.9
	255.0
67.6

	人体
	显热(W)
	56.3
357.7
	48.2
365.7
	40.2
369.8
	36.2
373.8
	28.1
377.8
	24.1
381.8
	209.0
385.8
	285.4
196.9
	309.5
120.6
	325.6
96.5
	337.6
80.4
	349.7
68.3

	
	全热(W)
	56.3
648.3
	48.2
656.3
	40.2
660.3
	36.2
664.3
	28.1
668.4
	24.1
672.4
	499.6
676.4
	575.9
196.9
	600.0
120.6
	616.1
96.5
	628.2
80.4
	640.2
68.3

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.44
	0.00
0.44
	0.00
0.44
	0.00
0.44
	0.00
0.44
	0.00
0.44
	0.44
0.44
	0.44
0.00
	0.44
0.00
	0.44
0.00
	0.44
0.00
	0.44
0.00

	新风
	显热(W)
	124.8
391.8
	88.3
424.1
	76.2
440.3
	60.0
436.3
	47.9
403.9
	39.8
387.7
	64.1
343.2
	116.7
286.6
	181.4
229.9
	242.1
189.5
	294.7
161.2
	347.3
136.9

	
	全热(W)
	845.9
1159.4
	814.4
1209.4
	771.5
1222.9
	742.8
1228.2
	728.3
1224.8
	736.4
1201.6
	763.0
1173.3
	801.9
1145.7
	855.4
1098.7
	926.2
1028.9
	1001.4
948.2
	1083.3
887.1

	
	湿负荷(kg/h)
	1.01
1.06
	1.02
1.08
	0.98
1.08
	0.96
1.09
	0.96
1.14
	0.98
1.13
	0.98
1.15
	0.96
1.20
	0.94
1.21
	0.95
1.17
	0.98
1.10
	1.02
1.05

	含新风全热冷负荷(W)
	1214
2555
	1155
2668
	1092
2783
	1044
2879
	1003
2923
	991
2906
	1702
2822
	1920
2019
	2059
1723
	2193
1581
	2319
1444
	2446
1339

	含新风显热冷负荷(W)
	492
1497
	429
1593
	396
1710
	361
1796
	323
1811
	295
1802
	712
1702
	944
1160
	1095
855
	1218
741
	1322
657
	1420
589

	含新风湿负荷(kg/h)
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59

	不含新风全热冷负荷(W)
	368
1396
	341
1459
	320
1560
	301
1651
	275
1698
	255
1705
	939
1649
	1118
873
	1204
625
	1267
552
	1317
495
	1363
452

	不含新风显热冷负荷(W)
	368
1105
	341
1168
	320
1270
	301
1360
	275
1407
	255
1414
	648
1359
	827
873
	913
625
	976
552
	1027
495
	1072
452

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.44
0.44
	0.44
0.44
	0.44
0.44
	0.44
0.44
	0.44
0.44
	0.44
0.44
	0.44
0.44
	0.44
0.44
	0.44
0.44
	0.44
0.44
	0.44
0.44
	0.44
0.44


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2032[副校长办公室]
	3.40
	38.40
	26
	60
	1439.4
	15
	2528.8
	16
	1.59
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	6.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	西外墙
	F=13.60
K=0.41 D=4.50
	72.5
52.3
	81.1
51.5
	87.1
50.6
	88.4
49.9
	86.2
49.3
	77.4
51.2
	61.0
53.5
	58.9
56.1
	57.2
58.6
	55.8
60.8
	54.6
62.6
	53.7
64.1

	内墙1
	F=11.71
K=1.01
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1

	内门1
	F=1.89
K=3.00
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7

	设备
	负荷(W)
	53.8
151.7
	46.1
157.4
	40.3
161.3
	36.5
165.1
	30.7
169.0
	28.8
170.9
	76.8
174.7
	99.8
128.6
	117.1
103.7
	128.6
86.4
	138.2
73.0
	145.9
61.4

	照明
	显热(W)
	55.3
264.2
	46.1
270.3
	39.9
276.5
	33.8
279.6
	27.6
282.6
	24.6
285.7
	129.0
288.8
	190.5
184.3
	215.0
119.8
	230.4
98.3
	242.7
79.9
	255.0
67.6

	人体
	显热(W)
	56.3
357.7
	48.2
365.7
	40.2
369.8
	36.2
373.8
	28.1
377.8
	24.1
381.8
	209.0
385.8
	285.4
196.9
	309.5
120.6
	325.6
96.5
	337.6
80.4
	349.7
68.3

	
	全热(W)
	56.3
648.3
	48.2
656.3
	40.2
660.3
	36.2
664.3
	28.1
668.4
	24.1
672.4
	499.6
676.4
	575.9
196.9
	600.0
120.6
	616.1
96.5
	628.2
80.4
	640.2
68.3

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.44
	0.00
0.44
	0.00
0.44
	0.00
0.44
	0.00
0.44
	0.00
0.44
	0.44
0.44
	0.44
0.00
	0.44
0.00
	0.44
0.00
	0.44
0.00
	0.44
0.00

	新风
	显热(W)
	124.8
391.8
	88.3
424.1
	76.2
440.3
	60.0
436.3
	47.9
403.9
	39.8
387.7
	64.1
343.2
	116.7
286.6
	181.4
229.9
	242.1
189.5
	294.7
161.2
	347.3
136.9

	
	全热(W)
	845.9
1159.4
	814.4
1209.4
	771.5
1222.9
	742.8
1228.2
	728.3
1224.8
	736.4
1201.6
	763.0
1173.3
	801.9
1145.7
	855.4
1098.7
	926.2
1028.9
	1001.4
948.2
	1083.3
887.1

	
	湿负荷(kg/h)
	1.01
1.06
	1.02
1.08
	0.98
1.08
	0.96
1.09
	0.96
1.14
	0.98
1.13
	0.98
1.15
	0.96
1.20
	0.94
1.21
	0.95
1.17
	0.98
1.10
	1.02
1.05

	含新风全热冷负荷(W)
	1166
2411
	1118
2480
	1061
2506
	1020
2522
	983
2529
	973
2516
	1664
2501
	1862
1846
	1980
1636
	2092
1506
	2200
1379
	2313
1283

	含新风显热冷负荷(W)
	445
1352
	392
1404
	366
1433
	337
1439
	303
1417
	277
1412
	675
1381
	886
987
	1015
767
	1117
666
	1203
592
	1286
533

	含新风湿负荷(kg/h)
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59

	不含新风全热冷负荷(W)
	320
1251
	304
1270
	290
1283
	277
1294
	255
1304
	237
1315
	901
1328
	1060
701
	1124
537
	1166
477
	1198
431
	1230
396

	不含新风显热冷负荷(W)
	320
961
	304
980
	290
993
	277
1003
	255
1013
	237
1024
	611
1038
	769
701
	834
537
	875
477
	908
431
	939
396

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.44
0.44
	0.44
0.44
	0.44
0.44
	0.44
0.44
	0.44
0.44
	0.44
0.44
	0.44
0.44
	0.44
0.44
	0.44
0.44
	0.44
0.44
	0.44
0.44
	0.44
0.44


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2034[教具室]
	3.40
	38.00
	26
	60
	3960.0
	15
	7907.4
	15
	5.80
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	1.4(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	9.0(W/㎡)
	新风
	24.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	北外墙
	F=10.90
K=0.41 D=4.50
	41.3
29.6
	41.5
29.2
	41.1
28.7
	39.9
28.2
	41.0
27.9
	39.9
33.7
	34.7
35.4
	33.5
35.3
	32.5
36.2
	31.7
37.9
	31.0
39.3
	30.5
40.5

	北外窗
	总负荷(W)
F=2.70
	44.2
151.8
	37.2
158.5
	33.2
160.6
	28.9
155.6
	25.4
139.2
	22.5
135.8
	73.1
130.1
	81.8
85.1
	86.8
71.7
	107.4
62.6
	125.5
55.4
	140.2
49.0

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	13.4
41.9
	9.5
45.4
	8.2
47.1
	6.4
46.7
	5.1
43.2
	4.3
41.5
	6.9
36.7
	12.5
30.7
	19.4
24.6
	25.9
20.3
	31.5
17.3
	37.2
14.7

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	30.9
109.8
	27.8
113.0
	25.0
113.4
	22.5
108.9
	20.3
96.0
	18.2
94.2
	66.2
93.4
	69.3
54.5
	67.3
47.1
	81.5
42.4
	94.0
38.1
	103.0
34.3

	内墙1
	F=11.71
K=1.01
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1

	内墙1
	F=10.20
K=1.01
	48.4
79.3
	48.4
79.3
	48.4
79.3
	48.4
79.3
	48.4
79.3
	48.4
79.3
	79.3
79.3
	79.3
79.3
	79.3
79.3
	79.3
79.3
	79.3
79.3
	79.3
79.3

	内门1
	F=1.89
K=3.00
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7

	设备
	负荷(W)
	53.2
150.1
	45.6
155.8
	39.9
159.6
	36.1
163.4
	30.4
167.2
	28.5
169.1
	76.0
172.9
	98.8
127.3
	115.9
102.6
	127.3
85.5
	136.8
72.2
	144.4
60.8

	照明
	显热(W)
	61.6
294.1
	51.3
301.0
	44.5
307.8
	37.6
311.2
	30.8
314.6
	27.4
318.1
	143.6
321.5
	212.0
205.2
	239.4
133.4
	256.5
109.4
	270.2
88.9
	283.9
75.2

	人体
	显热(W)
	240.4
1528.0
	206.0
1562.3
	171.7
1579.5
	154.5
1596.7
	120.2
1613.8
	103.0
1631.0
	892.8
1648.2
	1219.0
841.2
	1322.0
515.1
	1390.6
412.0
	1442.1
343.4
	1493.6
291.9

	
	全热(W)
	240.4
2769.1
	206.0
2803.5
	171.7
2820.6
	154.5
2837.8
	120.2
2855.0
	103.0
2872.1
	2133.9
2889.3
	2460.1
841.2
	2563.1
515.1
	2631.8
412.0
	2683.3
343.4
	2734.8
291.9

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
1.86
	0.00
1.86
	0.00
1.86
	0.00
1.86
	0.00
1.86
	0.00
1.86
	1.86
1.86
	1.86
0.00
	1.86
0.00
	1.86
0.00
	1.86
0.00
	1.86
0.00

	新风
	显热(W)
	426.3
1338.8
	301.9
1449.4
	260.4
1504.7
	205.1
1490.8
	163.6
1380.2
	136.0
1324.9
	218.9
1172.9
	398.7
979.3
	619.9
785.8
	827.2
647.5
	1007.0
550.7
	1186.7
467.8

	
	全热(W)
	2890.7
3962.0
	2783.1
4132.9
	2636.3
4179.1
	2538.3
4197.1
	2488.7
4185.4
	2516.3
4106.1
	2607.3
4009.6
	2740.3
3915.3
	2923.0
3754.7
	3164.9
3516.1
	3422.1
3240.3
	3702.0
3031.3

	
	湿负荷(kg/h)
	3.46
3.63
	3.49
3.70
	3.34
3.69
	3.28
3.73
	3.27
3.88
	3.35
3.85
	3.36
3.94
	3.28
4.09
	3.22
4.15
	3.25
4.01
	3.35
3.77
	3.48
3.59

	含新风全热冷负荷(W)
	3462
7571
	3296
7795
	3097
7870
	2966
7907
	2867
7903
	2868
7849
	5283
7773
	5841
5423
	6175
4828
	6534
4438
	6883
4054
	7250
3763

	含新风显热冷负荷(W)
	998
3706
	814
3870
	721
3955
	633
3960
	542
3857
	488
3827
	1653
3695
	2258
2488
	2630
1859
	2955
1569
	3227
1364
	3493
1199

	含新风湿负荷(kg/h)
	5.80
5.80
	5.80
5.80
	5.80
5.80
	5.80
5.80
	5.80
5.80
	5.80
5.80
	5.80
5.80
	5.80
5.80
	5.80
5.80
	5.80
5.80
	5.80
5.80
	5.80
5.80

	不含新风全热冷负荷(W)
	571
3609
	512
3662
	461
3691
	428
3710
	378
3718
	352
3743
	2675
3763
	3100
1508
	3252
1073
	3369
922
	3461
813
	3548
731

	不含新风显热冷负荷(W)
	571
2368
	512
2421
	461
2450
	428
2469
	378
2477
	352
2502
	1434
2522
	1859
1508
	2011
1073
	2128
922
	2220
813
	2307
731

	不含新风湿负荷(kg/h)
	1.86
1.86
	1.86
1.86
	1.86
1.86
	1.86
1.86
	1.86
1.86
	1.86
1.86
	1.86
1.86
	1.86
1.86
	1.86
1.86
	1.86
1.86
	1.86
1.86
	1.86
1.86


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2037[包间]
	3.40
	36.00
	26
	60
	1585.9
	15
	2611.7
	17
	1.49
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	6.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=36.00
K=0.33 D=3.48
	215.9
146.9
	203.4
145.6
	190.6
144.6
	176.6
152.4
	165.5
165.6
	161.8
180.6
	158.7
196.3
	156.2
208.9
	153.9
217.8
	152.2
223.7
	149.9
225.3
	148.4
223.2

	北外墙
	F=17.70
K=0.41 D=4.50
	67.0
48.1
	67.5
47.4
	66.8
46.5
	64.8
45.8
	66.6
45.3
	64.9
54.7
	56.4
57.4
	54.4
57.3
	52.8
58.8
	51.5
61.5
	50.3
63.9
	49.6
65.8

	北外窗
	总负荷(W)
F=2.70
	44.2
151.8
	37.2
158.5
	33.2
160.6
	28.9
155.6
	25.4
139.2
	22.5
135.8
	73.1
130.1
	81.8
85.1
	86.8
71.7
	107.4
62.6
	125.5
55.4
	140.2
49.0

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	13.4
41.9
	9.5
45.4
	8.2
47.1
	6.4
46.7
	5.1
43.2
	4.3
41.5
	6.9
36.7
	12.5
30.7
	19.4
24.6
	25.9
20.3
	31.5
17.3
	37.2
14.7

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	30.9
109.8
	27.8
113.0
	25.0
113.4
	22.5
108.9
	20.3
96.0
	18.2
94.2
	66.2
93.4
	69.3
54.5
	67.3
47.1
	81.5
42.4
	94.0
38.1
	103.0
34.3

	内墙1
	F=6.80
K=1.01
	32.3
52.9
	32.3
52.9
	32.3
52.9
	32.3
52.9
	32.3
52.9
	32.3
52.9
	52.9
52.9
	52.9
52.9
	52.9
52.9
	52.9
52.9
	52.9
52.9
	52.9
52.9

	底板1
	F=0.40
K=0.94
	1.8
2.9
	1.8
2.9
	1.8
2.9
	1.8
2.9
	1.8
2.9
	1.8
2.9
	2.9
2.9
	2.9
2.9
	2.9
2.9
	2.9
2.9
	2.9
2.9
	2.9
2.9

	设备
	负荷(W)
	50.4
142.2
	43.2
147.6
	37.8
151.2
	34.2
154.8
	28.8
158.4
	27.0
160.2
	72.0
163.8
	93.6
120.6
	109.8
97.2
	120.6
81.0
	129.6
68.4
	136.8
57.6

	照明
	显热(W)
	51.8
247.7
	43.2
253.4
	37.4
259.2
	31.7
262.1
	25.9
265.0
	23.0
267.8
	121.0
270.7
	178.6
172.8
	201.6
112.3
	216.0
92.2
	227.5
74.9
	239.0
63.4

	人体
	显热(W)
	52.8
335.4
	45.2
342.9
	37.7
346.7
	33.9
350.4
	26.4
354.2
	22.6
358.0
	195.9
361.7
	267.5
184.6
	290.1
113.0
	305.2
90.4
	316.5
75.4
	327.8
64.1

	
	全热(W)
	52.8
607.8
	45.2
615.3
	37.7
619.1
	33.9
622.8
	26.4
626.6
	22.6
630.4
	468.3
634.1
	539.9
184.6
	562.5
113.0
	577.6
90.4
	588.9
75.4
	600.2
64.1

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.41
	0.00
0.41
	0.00
0.41
	0.00
0.41
	0.00
0.41
	0.00
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.00
	0.41
0.00
	0.41
0.00
	0.41
0.00
	0.41
0.00

	新风
	显热(W)
	117.0
367.3
	82.8
397.6
	71.4
412.8
	56.3
409.0
	44.9
378.7
	37.3
363.5
	60.1
321.8
	109.4
268.7
	170.1
215.6
	226.9
177.6
	276.3
151.1
	325.6
128.3

	
	全热(W)
	793.0
1086.9
	763.5
1133.8
	723.2
1146.5
	696.4
1151.4
	682.8
1148.2
	690.3
1126.5
	715.3
1100.0
	751.8
1074.1
	801.9
1030.1
	868.3
964.6
	938.8
888.9
	1015.6
831.6

	
	湿负荷(kg/h)
	0.95
0.99
	0.96
1.02
	0.92
1.01
	0.90
1.02
	0.90
1.06
	0.92
1.06
	0.92
1.08
	0.90
1.12
	0.88
1.14
	0.89
1.10
	0.92
1.03
	0.96
0.99

	含新风全热冷负荷(W)
	1309
2487
	1237
2557
	1161
2583
	1101
2601
	1055
2604
	1046
2612
	1721
2608
	1912
1959
	2025
1757
	2149
1632
	2266
1508
	2386
1410

	含新风显热冷负荷(W)
	633
1495
	557
1549
	509
1577
	460
1586
	417
1562
	393
1576
	793
1558
	997
1154
	1121
942
	1236
845
	1331
770
	1423
707

	含新风湿负荷(kg/h)
	1.49
1.49
	1.49
1.49
	1.49
1.49
	1.49
1.49
	1.49
1.49
	1.49
1.49
	1.49
1.49
	1.49
1.49
	1.49
1.49
	1.49
1.49
	1.49
1.49
	1.49
1.49

	不含新风全热冷负荷(W)
	516
1400
	474
1424
	437
1437
	404
1449
	373
1456
	356
1485
	1005
1508
	1160
885
	1223
727
	1281
667
	1327
619
	1370
579

	不含新风显热冷负荷(W)
	516
1128
	474
1151
	437
1164
	404
1177
	373
1183
	356
1213
	733
1236
	888
885
	951
727
	1009
667
	1055
619
	1097
579

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2038[包间]
	3.40
	36.00
	26
	60
	1530.2
	15
	2556.0
	17
	1.49
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	6.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=36.00
K=0.33 D=3.48
	215.9
146.9
	203.4
145.6
	190.6
144.6
	176.6
152.4
	165.5
165.6
	161.8
180.6
	158.7
196.3
	156.2
208.9
	153.9
217.8
	152.2
223.7
	149.9
225.3
	148.4
223.2

	北外墙
	F=17.70
K=0.41 D=4.50
	67.0
48.1
	67.5
47.4
	66.8
46.5
	64.8
45.8
	66.6
45.3
	64.9
54.7
	56.4
57.4
	54.4
57.3
	52.8
58.8
	51.5
61.5
	50.3
63.9
	49.6
65.8

	北外窗
	总负荷(W)
F=2.70
	44.2
151.8
	37.2
158.5
	33.2
160.6
	28.9
155.6
	25.4
139.2
	22.5
135.8
	73.1
130.1
	81.8
85.1
	86.8
71.7
	107.4
62.6
	125.5
55.4
	140.2
49.0

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	13.4
41.9
	9.5
45.4
	8.2
47.1
	6.4
46.7
	5.1
43.2
	4.3
41.5
	6.9
36.7
	12.5
30.7
	19.4
24.6
	25.9
20.3
	31.5
17.3
	37.2
14.7

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	30.9
109.8
	27.8
113.0
	25.0
113.4
	22.5
108.9
	20.3
96.0
	18.2
94.2
	66.2
93.4
	69.3
54.5
	67.3
47.1
	81.5
42.4
	94.0
38.1
	103.0
34.3

	设备
	负荷(W)
	50.4
142.2
	43.2
147.6
	37.8
151.2
	34.2
154.8
	28.8
158.4
	27.0
160.2
	72.0
163.8
	93.6
120.6
	109.8
97.2
	120.6
81.0
	129.6
68.4
	136.8
57.6

	照明
	显热(W)
	51.8
247.7
	43.2
253.4
	37.4
259.2
	31.7
262.1
	25.9
265.0
	23.0
267.8
	121.0
270.7
	178.6
172.8
	201.6
112.3
	216.0
92.2
	227.5
74.9
	239.0
63.4

	人体
	显热(W)
	52.8
335.4
	45.2
342.9
	37.7
346.7
	33.9
350.4
	26.4
354.2
	22.6
358.0
	195.9
361.7
	267.5
184.6
	290.1
113.0
	305.2
90.4
	316.5
75.4
	327.8
64.1

	
	全热(W)
	52.8
607.8
	45.2
615.3
	37.7
619.1
	33.9
622.8
	26.4
626.6
	22.6
630.4
	468.3
634.1
	539.9
184.6
	562.5
113.0
	577.6
90.4
	588.9
75.4
	600.2
64.1

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.41
	0.00
0.41
	0.00
0.41
	0.00
0.41
	0.00
0.41
	0.00
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.00
	0.41
0.00
	0.41
0.00
	0.41
0.00
	0.41
0.00

	新风
	显热(W)
	117.0
367.3
	82.8
397.6
	71.4
412.8
	56.3
409.0
	44.9
378.7
	37.3
363.5
	60.1
321.8
	109.4
268.7
	170.1
215.6
	226.9
177.6
	276.3
151.1
	325.6
128.3

	
	全热(W)
	793.0
1086.9
	763.5
1133.8
	723.2
1146.5
	696.4
1151.4
	682.8
1148.2
	690.3
1126.5
	715.3
1100.0
	751.8
1074.1
	801.9
1030.1
	868.3
964.6
	938.8
888.9
	1015.6
831.6

	
	湿负荷(kg/h)
	0.95
0.99
	0.96
1.02
	0.92
1.01
	0.90
1.02
	0.90
1.06
	0.92
1.06
	0.92
1.08
	0.90
1.12
	0.88
1.14
	0.89
1.10
	0.92
1.03
	0.96
0.99

	含新风全热冷负荷(W)
	1275
2431
	1203
2502
	1127
2528
	1066
2545
	1021
2548
	1012
2556
	1665
2553
	1856
1903
	1969
1701
	2094
1576
	2211
1452
	2330
1355

	含新风显热冷负荷(W)
	599
1439
	523
1493
	475
1522
	426
1530
	383
1506
	359
1521
	737
1502
	941
1098
	1065
886
	1180
789
	1276
714
	1367
651

	含新风湿负荷(kg/h)
	1.49
1.49
	1.49
1.49
	1.49
1.49
	1.49
1.49
	1.49
1.49
	1.49
1.49
	1.49
1.49
	1.49
1.49
	1.49
1.49
	1.49
1.49
	1.49
1.49
	1.49
1.49

	不含新风全热冷负荷(W)
	482
1344
	440
1368
	403
1381
	370
1394
	339
1400
	322
1429
	949
1453
	1104
829
	1167
671
	1225
611
	1272
563
	1314
523

	不含新风显热冷负荷(W)
	482
1072
	440
1095
	403
1109
	370
1121
	339
1128
	322
1157
	677
1180
	832
829
	895
671
	953
611
	999
563
	1042
523

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2039[男淋浴]
	3.40
	32.00
	26
	60
	2571.9
	15
	6259.5
	16
	5.39
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	4.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	5.0(W/㎡)
	新风
	6.00(次/h)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=32.00
K=0.33 D=3.48
	191.9
130.6
	180.8
129.4
	169.4
128.5
	157.0
135.5
	147.1
147.2
	143.8
160.6
	141.1
174.5
	138.8
185.7
	136.8
193.6
	135.3
198.9
	133.2
200.2
	131.9
198.4

	东外墙
	F=27.20
K=0.41 D=4.50
	142.0
106.1
	141.7
104.8
	139.7
103.4
	135.7
102.2
	132.0
101.2
	126.7
135.8
	120.3
157.4
	116.9
168.8
	114.1
173.2
	111.9
168.3
	109.9
157.4
	108.5
143.3

	内墙1
	F=11.71
K=1.01
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1

	内门1
	F=1.89
K=3.00
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7

	设备
	负荷(W)
	44.8
126.4
	38.4
131.2
	33.6
134.4
	30.4
137.6
	25.6
140.8
	24.0
142.4
	64.0
145.6
	83.2
107.2
	97.6
86.4
	107.2
72.0
	115.2
60.8
	121.6
51.2

	照明
	显热(W)
	28.8
137.6
	24.0
140.8
	20.8
144.0
	17.6
145.6
	14.4
147.2
	12.8
148.8
	67.2
150.4
	99.2
96.0
	112.0
62.4
	120.0
51.2
	126.4
41.6
	132.8
35.2

	人体
	显热(W)
	65.2
414.4
	55.9
423.7
	46.6
428.4
	41.9
433.0
	32.6
437.7
	27.9
442.3
	242.1
447.0
	330.6
228.1
	358.5
139.7
	377.1
111.7
	391.1
93.1
	405.1
79.2

	
	全热(W)
	65.2
1400.8
	55.9
1410.1
	46.6
1414.8
	41.9
1419.4
	32.6
1424.1
	27.9
1428.7
	1228.5
1433.4
	1317.0
228.1
	1344.9
139.7
	1363.5
111.7
	1377.5
93.1
	1391.5
79.2

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
1.47
	0.00
1.47
	0.00
1.47
	0.00
1.47
	0.00
1.47
	0.00
1.47
	1.47
1.47
	1.47
0.00
	1.47
0.00
	1.47
0.00
	1.47
0.00
	1.47
0.00

	新风
	显热(W)
	424.2
1332.0
	300.4
1442.0
	259.1
1497.1
	204.1
1483.3
	162.8
1373.3
	135.3
1318.2
	217.8
1166.9
	396.7
974.4
	616.7
781.8
	823.1
644.2
	1001.9
548.0
	1180.7
465.4

	
	全热(W)
	2876.1
3941.9
	2769.1
4112.1
	2622.9
4158.0
	2525.5
4175.9
	2476.1
4164.3
	2503.6
4085.4
	2594.1
3989.4
	2726.5
3895.5
	2908.2
3735.7
	3149.0
3498.3
	3404.8
3223.9
	3683.3
3016.0

	
	湿负荷(kg/h)
	3.44
3.61
	3.47
3.69
	3.32
3.67
	3.27
3.72
	3.26
3.86
	3.34
3.83
	3.34
3.92
	3.27
4.07
	3.20
4.12
	3.24
3.99
	3.34
3.75
	3.47
3.58

	含新风全热冷负荷(W)
	3431
5978
	3292
6163
	3115
6218
	2990
6251
	2910
6259
	2921
6236
	4350
6185
	4616
4816
	4848
4526
	5122
4235
	5402
3912
	5704
3658

	含新风显热冷负荷(W)
	979
2382
	823
2507
	751
2570
	669
2572
	597
2482
	553
2483
	987
2376
	1300
1895
	1570
1572
	1809
1381
	2012
1236
	2215
1107

	含新风湿负荷(kg/h)
	5.39
5.39
	5.39
5.39
	5.39
5.39
	5.39
5.39
	5.39
5.39
	5.39
5.39
	5.39
5.39
	5.39
5.39
	5.39
5.39
	5.39
5.39
	5.39
5.39
	5.39
5.39

	不含新风全热冷负荷(W)
	555
2036
	523
2051
	492
2060
	465
2075
	434
2095
	417
2151
	1756
2196
	1890
921
	1940
790
	1973
737
	1997
688
	2021
642

	不含新风显热冷负荷(W)
	555
1050
	523
1065
	492
1073
	465
1089
	434
1109
	417
1165
	769
1210
	903
921
	954
790
	986
737
	1011
688
	1035
642

	不含新风湿负荷(kg/h)
	1.47
1.47
	1.47
1.47
	1.47
1.47
	1.47
1.47
	1.47
1.47
	1.47
1.47
	1.47
1.47
	1.47
1.47
	1.47
1.47
	1.47
1.47
	1.47
1.47
	1.47
1.47


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2043[女淋浴]
	3.40
	32.00
	26
	60
	2469.7
	15
	6158.3
	16
	5.39
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	4.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	5.0(W/㎡)
	新风
	6.00(次/h)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=32.00
K=0.33 D=3.48
	191.9
130.6
	180.8
129.4
	169.4
128.5
	157.0
135.5
	147.1
147.2
	143.8
160.6
	141.1
174.5
	138.8
185.7
	136.8
193.6
	135.3
198.9
	133.2
200.2
	131.9
198.4

	内墙1
	F=11.71
K=1.01
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1

	内门1
	F=1.89
K=3.00
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7

	设备
	负荷(W)
	44.8
126.4
	38.4
131.2
	33.6
134.4
	30.4
137.6
	25.6
140.8
	24.0
142.4
	64.0
145.6
	83.2
107.2
	97.6
86.4
	107.2
72.0
	115.2
60.8
	121.6
51.2

	照明
	显热(W)
	28.8
137.6
	24.0
140.8
	20.8
144.0
	17.6
145.6
	14.4
147.2
	12.8
148.8
	67.2
150.4
	99.2
96.0
	112.0
62.4
	120.0
51.2
	126.4
41.6
	132.8
35.2

	人体
	显热(W)
	65.2
414.4
	55.9
423.7
	46.6
428.4
	41.9
433.0
	32.6
437.7
	27.9
442.3
	242.1
447.0
	330.6
228.1
	358.5
139.7
	377.1
111.7
	391.1
93.1
	405.1
79.2

	
	全热(W)
	65.2
1400.8
	55.9
1410.1
	46.6
1414.8
	41.9
1419.4
	32.6
1424.1
	27.9
1428.7
	1228.5
1433.4
	1317.0
228.1
	1344.9
139.7
	1363.5
111.7
	1377.5
93.1
	1391.5
79.2

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
1.47
	0.00
1.47
	0.00
1.47
	0.00
1.47
	0.00
1.47
	0.00
1.47
	1.47
1.47
	1.47
0.00
	1.47
0.00
	1.47
0.00
	1.47
0.00
	1.47
0.00

	新风
	显热(W)
	424.2
1332.0
	300.4
1442.0
	259.1
1497.1
	204.1
1483.3
	162.8
1373.3
	135.3
1318.2
	217.8
1166.9
	396.7
974.4
	616.7
781.8
	823.1
644.2
	1001.9
548.0
	1180.7
465.4

	
	全热(W)
	2876.1
3941.9
	2769.1
4112.1
	2622.9
4158.0
	2525.5
4175.9
	2476.1
4164.3
	2503.6
4085.4
	2594.1
3989.4
	2726.5
3895.5
	2908.2
3735.7
	3149.0
3498.3
	3404.8
3223.9
	3683.3
3016.0

	
	湿负荷(kg/h)
	3.44
3.61
	3.47
3.69
	3.32
3.67
	3.27
3.72
	3.26
3.86
	3.34
3.83
	3.34
3.92
	3.27
4.07
	3.20
4.12
	3.24
3.99
	3.34
3.75
	3.47
3.58

	含新风全热冷负荷(W)
	3289
5872
	3150
6058
	2976
6114
	2855
6149
	2778
6158
	2794
6101
	4230
6028
	4499
4647
	4734
4352
	5010
4067
	5292
3754
	5596
3515

	含新风显热冷负荷(W)
	837
2276
	682
2402
	612
2467
	533
2470
	465
2381
	426
2347
	867
2219
	1183
1726
	1456
1399
	1697
1213
	1903
1078
	2107
964

	含新风湿负荷(kg/h)
	5.39
5.39
	5.39
5.39
	5.39
5.39
	5.39
5.39
	5.39
5.39
	5.39
5.39
	5.39
5.39
	5.39
5.39
	5.39
5.39
	5.39
5.39
	5.39
5.39
	5.39
5.39

	不含新风全热冷负荷(W)
	413
1930
	381
1946
	353
1956
	329
1973
	302
1994
	291
2015
	1635
2039
	1773
752
	1826
617
	1861
569
	1887
530
	1912
499

	不含新风显热冷负荷(W)
	413
944
	381
960
	353
970
	329
986
	302
1008
	291
1029
	649
1052
	787
752
	840
617
	874
569
	901
530
	926
499

	不含新风湿负荷(kg/h)
	1.47
1.47
	1.47
1.47
	1.47
1.47
	1.47
1.47
	1.47
1.47
	1.47
1.47
	1.47
1.47
	1.47
1.47
	1.47
1.47
	1.47
1.47
	1.47
1.47
	1.47
1.47


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2044[普通办公室]
	3.40
	30.40
	26
	60
	1662.4
	14
	2405.7
	14
	1.10
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	8.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	南外墙
	F=10.90
K=0.41 D=4.50
	51.3
32.8
	50.5
32.3
	48.0
31.8
	44.0
31.3
	42.6
30.9
	40.6
32.5
	38.1
34.5
	36.8
36.6
	35.8
40.4
	35.0
44.8
	34.2
48.3
	33.7
50.6

	南外窗
	总负荷(W)
F=2.70
	45.7
193.6
	38.6
202.4
	34.4
195.8
	30.0
173.8
	26.3
147.4
	23.4
132.6
	41.2
111.2
	62.1
85.5
	83.9
73.9
	107.2
64.7
	140.1
57.2
	172.1
50.6

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	13.4
41.9
	9.5
45.4
	8.2
47.1
	6.4
46.7
	5.1
43.2
	4.3
41.5
	6.9
36.7
	12.5
30.7
	19.4
24.6
	25.9
20.3
	31.5
17.3
	37.2
14.7

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	32.3
151.6
	29.1
157.0
	26.2
148.7
	23.6
127.1
	21.2
104.2
	19.1
91.1
	34.4
74.4
	49.6
54.8
	64.4
49.3
	81.3
44.4
	108.6
39.9
	134.9
36.0

	内墙1
	F=25.84
K=1.01
	122.7
201.0
	122.7
201.0
	122.7
201.0
	122.7
201.0
	122.7
201.0
	122.7
201.0
	201.0
201.0
	201.0
201.0
	201.0
201.0
	201.0
201.0
	201.0
201.0
	201.0
201.0

	内墙1
	F=11.71
K=1.01
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1

	内门1
	F=1.89
K=3.00
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7

	设备
	负荷(W)
	127.7
360.2
	109.4
373.9
	95.8
383.0
	86.6
392.2
	73.0
401.3
	68.4
405.8
	182.4
415.0
	237.1
305.5
	278.2
246.2
	305.5
205.2
	328.3
173.3
	346.6
145.9

	照明
	显热(W)
	243.2
243.2
	243.2
243.2
	243.2
243.2
	243.2
243.2
	243.2
243.2
	243.2
243.2
	243.2
243.2
	243.2
243.2
	243.2
243.2
	243.2
243.2
	243.2
243.2
	243.2
243.2

	人体
	显热(W)
	32.2
204.6
	27.6
209.2
	23.0
211.5
	20.7
213.8
	16.1
216.1
	13.8
218.4
	119.5
220.7
	163.2
112.7
	177.0
69.0
	186.2
55.2
	193.1
46.0
	200.0
39.1

	
	全热(W)
	32.2
483.2
	27.6
487.7
	23.0
490.0
	20.7
492.3
	16.1
494.6
	13.8
496.9
	398.1
499.2
	441.8
112.7
	455.6
69.0
	464.8
55.2
	471.7
46.0
	478.6
39.1

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.41
	0.00
0.41
	0.00
0.41
	0.00
0.41
	0.00
0.41
	0.00
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.00
	0.41
0.00
	0.41
0.00
	0.41
0.00
	0.41
0.00

	新风
	显热(W)
	74.1
232.6
	52.5
251.8
	45.2
261.4
	35.6
259.0
	28.4
239.8
	23.6
230.2
	38.0
203.8
	69.3
170.2
	107.7
136.5
	143.7
112.5
	175.0
95.7
	206.2
81.3

	
	全热(W)
	502.3
688.4
	483.6
718.1
	458.0
726.1
	441.0
729.2
	432.4
727.2
	437.2
713.4
	453.0
696.7
	476.1
680.3
	507.9
652.4
	549.9
610.9
	594.6
563.0
	643.2
526.7

	
	湿负荷(kg/h)
	0.60
0.63
	0.61
0.64
	0.58
0.64
	0.57
0.65
	0.57
0.67
	0.58
0.67
	0.58
0.68
	0.57
0.71
	0.56
0.72
	0.57
0.70
	0.58
0.65
	0.61
0.62

	含新风全热冷负荷(W)
	1207
2337
	1158
2393
	1107
2406
	1070
2398
	1039
2380
	1031
2360
	1692
2335
	1833
1799
	1940
1661
	2041
1560
	2148
1467
	2253
1392

	含新风显热冷负荷(W)
	779
1603
	727
1649
	694
1662
	665
1649
	635
1614
	618
1598
	998
1564
	1147
1289
	1261
1145
	1357
1061
	1450
999
	1537
946

	含新风湿负荷(kg/h)
	1.10
1.10
	1.10
1.10
	1.10
1.10
	1.10
1.10
	1.10
1.10
	1.10
1.10
	1.10
1.10
	1.10
1.10
	1.10
1.10
	1.10
1.10
	1.10
1.10
	1.10
1.10

	不含新风全热冷负荷(W)
	705
1649
	674
1675
	649
1680
	629
1669
	606
1653
	594
1647
	1239
1639
	1357
1119
	1432
1008
	1491
949
	1553
904
	1610
865

	不含新风显热冷负荷(W)
	705
1370
	674
1397
	649
1401
	629
1390
	606
1375
	594
1368
	960
1360
	1078
1119
	1154
1008
	1213
949
	1275
904
	1331
865

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2046[卫生间]
	3.40
	26.40
	28
	60
	668.7
	13
	668.7
	13
	0.00
	0

	相同房间
	3028

	房间参数
	人体
	0.0(人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	5.0(W/㎡)
	新风
	0.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	南外墙
	F=10.90
K=0.41 D=4.50
	42.5
24.0
	41.7
23.5
	39.1
22.9
	35.2
22.5
	33.8
22.1
	31.8
23.7
	29.3
25.6
	28.0
27.8
	27.0
31.5
	26.1
36.0
	25.4
39.5
	24.9
41.8

	南外窗
	总负荷(W)
F=2.70
	35.2
183.1
	28.1
191.9
	23.9
185.3
	19.5
163.3
	15.9
136.9
	12.9
122.2
	30.8
100.7
	51.6
75.0
	73.4
63.5
	96.8
54.2
	129.6
46.7
	161.6
40.1

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	2.9
31.5
	-1.0
34.9
	-2.3
36.7
	-4.0
36.2
	-5.3
32.8
	-6.2
31.0
	-3.6
26.3
	2.0
20.2
	8.9
14.1
	15.4
9.8
	21.1
6.8
	26.7
4.2

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	32.3
151.6
	29.1
157.0
	26.2
148.7
	23.6
127.1
	21.2
104.2
	19.1
91.1
	34.4
74.4
	49.6
54.8
	64.4
49.3
	81.3
44.4
	108.6
39.9
	134.9
36.0

	内墙1
	F=7.97
K=1.01
	21.7
45.9
	21.7
45.9
	21.7
45.9
	21.7
45.9
	21.7
45.9
	21.7
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9

	内墙1
	F=22.44
K=1.01
	61.2
129.2
	61.2
129.2
	61.2
129.2
	61.2
129.2
	61.2
129.2
	61.2
129.2
	129.2
129.2
	129.2
129.2
	129.2
129.2
	129.2
129.2
	129.2
129.2
	129.2
129.2

	内墙1
	F=3.74
K=1.01
	10.2
21.5
	10.2
21.5
	10.2
21.5
	10.2
21.5
	10.2
21.5
	10.2
21.5
	21.5
21.5
	21.5
21.5
	21.5
21.5
	21.5
21.5
	21.5
21.5
	21.5
21.5

	内门1
	F=1.89
K=3.00
	15.3
32.3
	15.3
32.3
	15.3
32.3
	15.3
32.3
	15.3
32.3
	15.3
32.3
	32.3
32.3
	32.3
32.3
	32.3
32.3
	32.3
32.3
	32.3
32.3
	32.3
32.3

	设备
	负荷(W)
	37.0
104.3
	31.7
108.2
	27.7
110.9
	25.1
113.5
	21.1
116.2
	19.8
117.5
	52.8
120.1
	68.6
88.4
	80.5
71.3
	88.4
59.4
	95.0
50.2
	100.3
42.2

	照明
	显热(W)
	23.8
113.5
	19.8
116.2
	17.2
118.8
	14.5
120.1
	11.9
121.4
	10.6
122.8
	55.4
124.1
	81.8
79.2
	92.4
51.5
	99.0
42.2
	104.3
34.3
	109.6
29.0

	含新风全热冷负荷(W)
	247
654
	230
669
	216
667
	203
648
	191
626
	183
615
	397
599
	459
499
	502
447
	539
421
	583
400
	625
382

	含新风显热冷负荷(W)
	247
654
	230
669
	216
667
	203
648
	191
626
	183
615
	397
599
	459
499
	502
447
	539
421
	583
400
	625
382

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00

	不含新风全热冷负荷(W)
	247
654
	230
669
	216
667
	203
648
	191
626
	183
615
	397
599
	459
499
	502
447
	539
421
	583
400
	625
382

	不含新风显热冷负荷(W)
	247
654
	230
669
	216
667
	203
648
	191
626
	183
615
	397
599
	459
499
	502
447
	539
421
	583
400
	625
382

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2047[卫生间]
	3.40
	26.40
	28
	60
	606.3
	13
	606.3
	13
	0.00
	0

	相同房间
	3029

	房间参数
	人体
	0.0(人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	5.0(W/㎡)
	新风
	0.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	南外墙
	F=10.90
K=0.41 D=4.50
	42.5
24.0
	41.7
23.5
	39.1
22.9
	35.2
22.5
	33.8
22.1
	31.8
23.7
	29.3
25.6
	28.0
27.8
	27.0
31.5
	26.1
36.0
	25.4
39.5
	24.9
41.8

	西外墙
	F=22.44
K=0.41 D=4.50
	101.5
68.1
	115.6
66.8
	125.5
65.4
	127.7
64.2
	124.0
63.2
	109.5
66.2
	82.5
70.1
	79.1
74.3
	76.2
78.6
	73.9
82.1
	71.9
85.1
	70.4
87.5

	南外窗
	总负荷(W)
F=2.70
	35.2
183.1
	28.1
191.9
	23.9
185.3
	19.5
163.3
	15.9
136.9
	12.9
122.2
	30.8
100.7
	51.6
75.0
	73.4
63.5
	96.8
54.2
	129.6
46.7
	161.6
40.1

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	2.9
31.5
	-1.0
34.9
	-2.3
36.7
	-4.0
36.2
	-5.3
32.8
	-6.2
31.0
	-3.6
26.3
	2.0
20.2
	8.9
14.1
	15.4
9.8
	21.1
6.8
	26.7
4.2

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	32.3
151.6
	29.1
157.0
	26.2
148.7
	23.6
127.1
	21.2
104.2
	19.1
91.1
	34.4
74.4
	49.6
54.8
	64.4
49.3
	81.3
44.4
	108.6
39.9
	134.9
36.0

	内墙1
	F=3.74
K=1.01
	10.2
21.5
	10.2
21.5
	10.2
21.5
	10.2
21.5
	10.2
21.5
	10.2
21.5
	21.5
21.5
	21.5
21.5
	21.5
21.5
	21.5
21.5
	21.5
21.5
	21.5
21.5

	内墙1
	F=7.97
K=1.01
	21.7
45.9
	21.7
45.9
	21.7
45.9
	21.7
45.9
	21.7
45.9
	21.7
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9

	内门1
	F=1.89
K=3.00
	15.3
32.3
	15.3
32.3
	15.3
32.3
	15.3
32.3
	15.3
32.3
	15.3
32.3
	32.3
32.3
	32.3
32.3
	32.3
32.3
	32.3
32.3
	32.3
32.3
	32.3
32.3

	设备
	负荷(W)
	37.0
104.3
	31.7
108.2
	27.7
110.9
	25.1
113.5
	21.1
116.2
	19.8
117.5
	52.8
120.1
	68.6
88.4
	80.5
71.3
	88.4
59.4
	95.0
50.2
	100.3
42.2

	照明
	显热(W)
	23.8
113.5
	19.8
116.2
	17.2
118.8
	14.5
120.1
	11.9
121.4
	10.6
122.8
	55.4
124.1
	81.8
79.2
	92.4
51.5
	99.0
42.2
	104.3
34.3
	109.6
29.0

	含新风全热冷负荷(W)
	287
593
	284
606
	281
603
	269
583
	254
560
	232
552
	351
540
	409
444
	449
396
	484
374
	526
355
	566
340

	含新风显热冷负荷(W)
	287
593
	284
606
	281
603
	269
583
	254
560
	232
552
	351
540
	409
444
	449
396
	484
374
	526
355
	566
340

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00

	不含新风全热冷负荷(W)
	287
593
	284
606
	281
603
	269
583
	254
560
	232
552
	351
540
	409
444
	449
396
	484
374
	526
355
	566
340

	不含新风显热冷负荷(W)
	287
593
	284
606
	281
603
	269
583
	254
560
	232
552
	351
540
	409
444
	449
396
	484
374
	526
355
	566
340

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2048[卫生间]
	3.40
	26.00
	28
	60
	623.1
	14
	623.1
	14
	0.00
	0

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	0.0(人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	5.0(W/㎡)
	新风
	0.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	北外墙
	F=10.90
K=0.41 D=4.50
	32.4
20.8
	32.7
20.3
	32.3
19.8
	31.1
19.4
	32.2
19.1
	31.1
24.8
	25.9
26.5
	24.6
26.4
	23.7
27.3
	22.9
29.0
	22.2
30.5
	21.7
31.7

	北外窗
	总负荷(W)
F=2.70
	33.7
141.3
	26.8
148.0
	22.7
150.1
	18.5
145.1
	14.9
128.8
	12.0
125.3
	62.6
119.7
	71.3
74.7
	76.3
61.2
	97.0
52.2
	115.0
44.9
	129.7
38.5

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	2.9
31.5
	-1.0
34.9
	-2.3
36.7
	-4.0
36.2
	-5.3
32.8
	-6.2
31.0
	-3.6
26.3
	2.0
20.2
	8.9
14.1
	15.4
9.8
	21.1
6.8
	26.7
4.2

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	30.9
109.8
	27.8
113.0
	25.0
113.4
	22.5
108.9
	20.3
96.0
	18.2
94.2
	66.2
93.4
	69.3
54.5
	67.3
47.1
	81.5
42.4
	94.0
38.1
	103.0
34.3

	内墙1
	F=3.74
K=1.01
	10.2
21.5
	10.2
21.5
	10.2
21.5
	10.2
21.5
	10.2
21.5
	10.2
21.5
	21.5
21.5
	21.5
21.5
	21.5
21.5
	21.5
21.5
	21.5
21.5
	21.5
21.5

	内墙1
	F=22.10
K=1.01
	60.3
127.2
	60.3
127.2
	60.3
127.2
	60.3
127.2
	60.3
127.2
	60.3
127.2
	127.2
127.2
	127.2
127.2
	127.2
127.2
	127.2
127.2
	127.2
127.2
	127.2
127.2

	内墙1
	F=7.97
K=1.01
	21.7
45.9
	21.7
45.9
	21.7
45.9
	21.7
45.9
	21.7
45.9
	21.7
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9

	内门1
	F=1.89
K=3.00
	15.3
32.3
	15.3
32.3
	15.3
32.3
	15.3
32.3
	15.3
32.3
	15.3
32.3
	32.3
32.3
	32.3
32.3
	32.3
32.3
	32.3
32.3
	32.3
32.3
	32.3
32.3

	设备
	负荷(W)
	36.4
102.7
	31.2
106.6
	27.3
109.2
	24.7
111.8
	20.8
114.4
	19.5
115.7
	52.0
118.3
	67.6
87.1
	79.3
70.2
	87.1
58.5
	93.6
49.4
	98.8
41.6

	照明
	显热(W)
	23.4
111.8
	19.5
114.4
	16.9
117.0
	14.3
118.3
	11.7
119.6
	10.4
120.9
	54.6
122.2
	80.6
78.0
	91.0
50.7
	97.5
41.6
	102.7
33.8
	107.9
28.6

	含新风全热冷负荷(W)
	233
604
	218
616
	207
623
	196
622
	187
609
	181
614
	422
614
	471
493
	497
436
	531
408
	560
386
	585
367

	含新风显热冷负荷(W)
	233
604
	218
616
	207
623
	196
622
	187
609
	181
614
	422
614
	471
493
	497
436
	531
408
	560
386
	585
367

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00

	不含新风全热冷负荷(W)
	233
604
	218
616
	207
623
	196
622
	187
609
	181
614
	422
614
	471
493
	497
436
	531
408
	560
386
	585
367

	不含新风显热冷负荷(W)
	233
604
	218
616
	207
623
	196
622
	187
609
	181
614
	422
614
	471
493
	497
436
	531
408
	560
386
	585
367

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2049[卫生间]
	3.40
	26.00
	28
	60
	495.8
	14
	495.8
	14
	0.00
	0

	相同房间
	3031

	房间参数
	人体
	0.0(人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	5.0(W/㎡)
	新风
	0.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	北外墙
	F=10.90
K=0.41 D=4.50
	32.4
20.8
	32.7
20.3
	32.3
19.8
	31.1
19.4
	32.2
19.1
	31.1
24.8
	25.9
26.5
	24.6
26.4
	23.7
27.3
	22.9
29.0
	22.2
30.5
	21.7
31.7

	北外窗
	总负荷(W)
F=2.70
	33.7
141.3
	26.8
148.0
	22.7
150.1
	18.5
145.1
	14.9
128.8
	12.0
125.3
	58.5
119.7
	66.6
74.7
	75.7
61.2
	97.0
52.2
	115.0
44.9
	129.7
38.5

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	2.9
31.5
	-1.0
34.9
	-2.3
36.7
	-4.0
36.2
	-5.3
32.8
	-6.2
31.0
	-3.6
26.3
	2.0
20.2
	8.9
14.1
	15.4
9.8
	21.1
6.8
	26.7
4.2

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	30.9
109.8
	27.8
113.0
	25.0
113.4
	22.5
108.9
	20.3
96.0
	18.2
94.2
	62.1
93.4
	64.6
54.5
	66.8
47.1
	81.5
42.4
	94.0
38.1
	103.0
34.3

	内墙1
	F=7.97
K=1.01
	21.7
45.9
	21.7
45.9
	21.7
45.9
	21.7
45.9
	21.7
45.9
	21.7
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9

	内墙1
	F=3.74
K=1.01
	10.2
21.5
	10.2
21.5
	10.2
21.5
	10.2
21.5
	10.2
21.5
	10.2
21.5
	21.5
21.5
	21.5
21.5
	21.5
21.5
	21.5
21.5
	21.5
21.5
	21.5
21.5

	内门1
	F=1.89
K=3.00
	15.3
32.3
	15.3
32.3
	15.3
32.3
	15.3
32.3
	15.3
32.3
	15.3
32.3
	32.3
32.3
	32.3
32.3
	32.3
32.3
	32.3
32.3
	32.3
32.3
	32.3
32.3

	设备
	负荷(W)
	36.4
102.7
	31.2
106.6
	27.3
109.2
	24.7
111.8
	20.8
114.4
	19.5
115.7
	52.0
118.3
	67.6
87.1
	79.3
70.2
	87.1
58.5
	93.6
49.4
	98.8
41.6

	照明
	显热(W)
	23.4
111.8
	19.5
114.4
	16.9
117.0
	14.3
118.3
	11.7
119.6
	10.4
120.9
	54.6
122.2
	80.6
78.0
	91.0
50.7
	97.5
41.6
	102.7
33.8
	107.9
28.6

	含新风全热冷负荷(W)
	173
476
	157
489
	146
496
	136
494
	127
482
	120
486
	291
486
	339
366
	369
309
	404
281
	433
258
	458
240

	含新风显热冷负荷(W)
	173
476
	157
489
	146
496
	136
494
	127
482
	120
486
	291
486
	339
366
	369
309
	404
281
	433
258
	458
240

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00

	不含新风全热冷负荷(W)
	173
476
	157
489
	146
496
	136
494
	127
482
	120
486
	291
486
	339
366
	369
309
	404
281
	433
258
	458
240

	不含新风显热冷负荷(W)
	173
476
	157
489
	146
496
	136
494
	127
482
	120
486
	291
486
	339
366
	369
309
	404
281
	433
258
	458
240

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2050[女厕]
	3.40
	24.00
	28
	60
	700.2
	18
	700.2
	18
	0.00
	0

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	0.0(人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	5.0(W/㎡)
	新风
	0.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=24.00
K=0.33 D=3.48
	127.9
81.9
	119.6
81.0
	111.0
80.3
	101.7
85.6
	94.3
94.4
	91.8
104.4
	89.8
114.8
	88.1
123.2
	86.6
129.2
	85.4
133.1
	83.9
134.2
	82.9
132.8

	北外墙
	F=10.90
K=0.41 D=4.50
	32.4
20.8
	32.7
20.3
	32.3
19.8
	31.1
19.4
	32.2
19.1
	31.1
24.8
	25.9
26.5
	24.6
26.4
	23.7
27.3
	22.9
29.0
	22.2
30.5
	21.7
31.7

	北外窗
	总负荷(W)
F=2.70
	33.7
141.3
	26.8
148.0
	22.7
150.1
	18.5
145.1
	14.9
128.8
	12.0
125.3
	62.6
119.7
	71.3
74.7
	76.3
61.2
	97.0
52.2
	115.0
44.9
	129.7
38.5

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	2.9
31.5
	-1.0
34.9
	-2.3
36.7
	-4.0
36.2
	-5.3
32.8
	-6.2
31.0
	-3.6
26.3
	2.0
20.2
	8.9
14.1
	15.4
9.8
	21.1
6.8
	26.7
4.2

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	30.9
109.8
	27.8
113.0
	25.0
113.4
	22.5
108.9
	20.3
96.0
	18.2
94.2
	66.2
93.4
	69.3
54.5
	67.3
47.1
	81.5
42.4
	94.0
38.1
	103.0
34.3

	内墙1
	F=11.71
K=1.01
	31.9
67.4
	31.9
67.4
	31.9
67.4
	31.9
67.4
	31.9
67.4
	31.9
67.4
	67.4
67.4
	67.4
67.4
	67.4
67.4
	67.4
67.4
	67.4
67.4
	67.4
67.4

	内墙1
	F=20.40
K=1.01
	117.4
117.4
	117.4
117.4
	117.4
117.4
	117.4
117.4
	117.4
117.4
	117.4
117.4
	117.4
117.4
	117.4
117.4
	117.4
117.4
	117.4
117.4
	117.4
117.4
	117.4
117.4

	内门1
	F=1.89
K=3.00
	15.3
32.3
	15.3
32.3
	15.3
32.3
	15.3
32.3
	15.3
32.3
	15.3
32.3
	32.3
32.3
	32.3
32.3
	32.3
32.3
	32.3
32.3
	32.3
32.3
	32.3
32.3

	设备
	负荷(W)
	33.6
94.8
	28.8
98.4
	25.2
100.8
	22.8
103.2
	19.2
105.6
	18.0
106.8
	48.0
109.2
	62.4
80.4
	73.2
64.8
	80.4
54.0
	86.4
45.6
	91.2
38.4

	照明
	显热(W)
	21.6
103.2
	18.0
105.6
	15.6
108.0
	13.2
109.2
	10.8
110.4
	9.6
111.6
	50.4
112.8
	74.4
72.0
	84.0
46.8
	90.0
38.4
	94.8
31.2
	99.6
26.4

	含新风全热冷负荷(W)
	414
659
	391
671
	371
676
	352
680
	336
675
	327
690
	494
700
	538
594
	561
546
	593
524
	619
504
	642
485

	含新风显热冷负荷(W)
	414
659
	391
671
	371
676
	352
680
	336
675
	327
690
	494
700
	538
594
	561
546
	593
524
	619
504
	642
485

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00

	不含新风全热冷负荷(W)
	414
659
	391
671
	371
676
	352
680
	336
675
	327
690
	494
700
	538
594
	561
546
	593
524
	619
504
	642
485

	不含新风显热冷负荷(W)
	414
659
	391
671
	371
676
	352
680
	336
675
	327
690
	494
700
	538
594
	561
546
	593
524
	619
504
	642
485

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2051[卫生间]
	3.40
	24.00
	28
	60
	581.6
	18
	581.6
	18
	0.00
	0

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	0.0(人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	5.0(W/㎡)
	新风
	0.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=24.00
K=0.33 D=3.48
	127.9
81.9
	119.6
81.0
	111.0
80.3
	101.7
85.6
	94.3
94.4
	91.8
104.4
	89.8
114.8
	88.1
123.2
	86.6
129.2
	85.4
133.1
	83.9
134.2
	82.9
132.8

	北外墙
	F=11.35
K=0.41 D=4.50
	33.8
21.7
	34.1
21.2
	33.6
20.6
	32.3
20.2
	33.5
19.8
	32.4
25.9
	26.9
27.6
	25.7
27.5
	24.6
28.5
	23.8
30.2
	23.1
31.8
	22.6
33.0

	北外窗
	总负荷(W)
F=2.25
	28.1
117.7
	22.3
123.3
	18.9
125.1
	15.4
120.9
	12.4
107.3
	10.0
104.4
	51.5
99.7
	58.6
62.2
	63.1
51.0
	80.8
43.5
	95.9
37.4
	108.1
32.1

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	2.4
26.2
	-0.8
29.1
	-1.9
30.6
	-3.4
30.2
	-4.5
27.3
	-5.2
25.9
	-3.0
21.9
	1.7
16.8
	7.5
11.8
	12.9
8.2
	17.6
5.6
	22.3
3.5

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	25.7
91.5
	23.1
94.2
	20.8
94.5
	18.8
90.7
	16.9
80.0
	15.2
78.5
	54.5
77.8
	56.9
45.4
	55.7
39.2
	67.9
35.3
	78.3
31.8
	85.8
28.6

	内墙1
	F=20.40
K=1.01
	117.4
117.4
	117.4
117.4
	117.4
117.4
	117.4
117.4
	117.4
117.4
	117.4
117.4
	117.4
117.4
	117.4
117.4
	117.4
117.4
	117.4
117.4
	117.4
117.4
	117.4
117.4

	设备
	负荷(W)
	33.6
94.8
	28.8
98.4
	25.2
100.8
	22.8
103.2
	19.2
105.6
	18.0
106.8
	48.0
109.2
	62.4
80.4
	73.2
64.8
	80.4
54.0
	86.4
45.6
	91.2
38.4

	照明
	显热(W)
	21.6
103.2
	18.0
105.6
	15.6
108.0
	13.2
109.2
	10.8
110.4
	9.6
111.6
	50.4
112.8
	74.4
72.0
	84.0
46.8
	90.0
38.4
	94.8
31.2
	99.6
26.4

	含新风全热冷负荷(W)
	362
537
	340
547
	322
552
	303
557
	288
555
	279
571
	384
582
	427
483
	449
438
	478
417
	501
398
	522
380

	含新风显热冷负荷(W)
	362
537
	340
547
	322
552
	303
557
	288
555
	279
571
	384
582
	427
483
	449
438
	478
417
	501
398
	522
380

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00

	不含新风全热冷负荷(W)
	362
537
	340
547
	322
552
	303
557
	288
555
	279
571
	384
582
	427
483
	449
438
	478
417
	501
398
	522
380

	不含新风显热冷负荷(W)
	362
537
	340
547
	322
552
	303
557
	288
555
	279
571
	384
582
	427
483
	449
438
	478
417
	501
398
	522
380

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2052[休息室]
	3.40
	23.60
	26
	60
	2617.0
	15
	5085.1
	16
	3.60
	18

	相同房间
	2053,2054,2055

	房间参数
	人体
	1.4(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	9.0(W/㎡)
	新风
	24.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=23.60
K=0.33 D=3.48
	141.5
96.3
	133.3
95.5
	124.9
94.8
	115.8
99.9
	108.5
108.6
	106.0
118.4
	104.0
128.7
	102.4
136.9
	100.9
142.8
	99.8
146.7
	98.2
147.7
	97.3
146.3

	内墙1
	F=11.71
K=1.01
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1

	内门1
	F=1.89
K=3.00
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7

	底板1
	F=23.60
K=0.94
	103.8
170.1
	103.8
170.1
	103.8
170.1
	103.8
170.1
	103.8
170.1
	103.8
170.1
	170.1
170.1
	170.1
170.1
	170.1
170.1
	170.1
170.1
	170.1
170.1
	170.1
170.1

	设备
	负荷(W)
	33.0
93.2
	28.3
96.8
	24.8
99.1
	22.4
101.5
	18.9
103.8
	17.7
105.0
	47.2
107.4
	61.4
79.1
	72.0
63.7
	79.1
53.1
	85.0
44.8
	89.7
37.8

	照明
	显热(W)
	38.2
182.7
	31.9
186.9
	27.6
191.2
	23.4
193.3
	19.1
195.4
	17.0
197.5
	89.2
199.7
	131.7
127.4
	148.7
82.8
	159.3
68.0
	167.8
55.2
	176.3
46.7

	人体
	显热(W)
	149.3
949.0
	127.9
970.3
	106.6
980.9
	96.0
991.6
	74.6
1002.3
	64.0
1012.9
	554.4
1023.6
	757.0
522.5
	821.0
319.9
	863.7
255.9
	895.6
213.2
	927.6
181.3

	
	全热(W)
	149.3
1719.8
	127.9
1741.1
	106.6
1751.8
	96.0
1762.4
	74.6
1773.1
	64.0
1783.8
	1325.3
1794.4
	1527.9
522.5
	1591.8
319.9
	1634.5
255.9
	1666.5
213.2
	1698.5
181.3

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
1.15
	0.00
1.15
	0.00
1.15
	0.00
1.15
	0.00
1.15
	0.00
1.15
	1.15
1.15
	1.15
0.00
	1.15
0.00
	1.15
0.00
	1.15
0.00
	1.15
0.00

	新风
	显热(W)
	264.8
831.4
	187.5
900.1
	161.7
934.5
	127.4
925.9
	101.6
857.2
	84.5
822.9
	136.0
728.4
	247.6
608.2
	385.0
488.0
	513.8
402.1
	625.4
342.0
	737.0
290.5

	
	全热(W)
	1795.3
2460.6
	1728.5
2566.8
	1637.3
2595.5
	1576.4
2606.6
	1545.6
2599.4
	1562.8
2550.1
	1619.3
2490.2
	1701.9
2431.6
	1815.3
2331.8
	1965.6
2183.7
	2125.3
2012.4
	2299.2
1882.6

	
	湿负荷(kg/h)
	2.15
2.25
	2.17
2.30
	2.07
2.29
	2.04
2.32
	2.03
2.41
	2.08
2.39
	2.09
2.44
	2.04
2.54
	2.00
2.57
	2.02
2.49
	2.08
2.34
	2.16
2.23

	含新风全热冷负荷(W)
	2343
4857
	2236
4992
	2107
5037
	2020
5069
	1953
5085
	1954
5060
	3490
5025
	3830
3602
	4034
3246
	4243
3012
	4448
2778
	4666
2599

	含新风显热冷负荷(W)
	813
2457
	695
2554
	632
2605
	571
2617
	509
2572
	475
2562
	1236
2493
	1605
1779
	1832
1402
	2020
1231
	2177
1108
	2333
1007

	含新风湿负荷(kg/h)
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60
	3.60
3.60

	不含新风全热冷负荷(W)
	548
2397
	508
2425
	470
2442
	444
2462
	407
2486
	391
2510
	1871
2535
	2128
1171
	2218
914
	2277
828
	2322
766
	2367
717

	不含新风显热冷负荷(W)
	548
1626
	508
1654
	470
1671
	444
1691
	407
1715
	391
1739
	1100
1764
	1357
1171
	1447
914
	1507
828
	1551
766
	1596
717

	不含新风湿负荷(kg/h)
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15
	1.15
1.15


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2064[卫生间]
	3.40
	4.83
	28
	60
	157.0
	18
	191.1
	18
	0.05
	18

	相同房间
	2065,2066,2067

	房间参数
	人体
	20.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	5.0(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=4.83
K=0.33 D=3.48
	25.7
16.5
	24.1
16.3
	22.3
16.2
	20.5
17.2
	19.0
19.0
	18.5
21.0
	18.1
23.1
	17.7
24.8
	17.4
26.0
	17.2
26.8
	16.9
27.0
	16.7
26.7

	底板1
	F=4.83
K=0.94
	12.2
25.8
	12.2
25.8
	12.2
25.8
	12.2
25.8
	12.2
25.8
	12.2
25.8
	25.8
25.8
	25.8
25.8
	25.8
25.8
	25.8
25.8
	25.8
25.8
	25.8
25.8

	设备
	负荷(W)
	20.3
57.2
	17.4
59.4
	15.2
60.9
	13.8
62.3
	11.6
63.8
	10.9
64.5
	29.0
65.9
	37.7
48.5
	44.2
39.1
	48.5
32.6
	52.2
27.5
	55.1
23.2

	照明
	显热(W)
	24.2
24.2
	24.2
24.2
	24.2
24.2
	24.2
24.2
	24.2
24.2
	24.2
24.2
	24.2
24.2
	24.2
24.2
	24.2
24.2
	24.2
24.2
	24.2
24.2
	24.2
24.2

	人体
	显热(W)
	1.7
11.0
	1.5
11.3
	1.2
11.4
	1.1
11.5
	0.9
11.6
	0.7
11.7
	6.4
11.9
	8.8
6.1
	9.5
3.7
	10.0
3.0
	10.4
2.5
	10.8
2.1

	
	全热(W)
	1.7
31.0
	1.5
31.2
	1.2
31.3
	1.1
31.4
	0.9
31.6
	0.7
31.7
	26.4
31.8
	28.7
6.1
	29.5
3.7
	30.0
3.0
	30.3
2.5
	30.7
2.1

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.03
	0.00
0.03
	0.00
0.03
	0.00
0.03
	0.00
0.03
	0.00
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.00
	0.03
0.00
	0.03
0.00
	0.03
0.00
	0.03
0.00

	新风
	显热(W)
	0.7
7.4
	-0.2
8.2
	-0.5
8.6
	-1.0
8.5
	-1.3
7.7
	-1.5
7.3
	-0.8
6.2
	0.5
4.7
	2.1
3.3
	3.6
2.3
	5.0
1.6
	6.3
1.0

	
	全热(W)
	12.1
20.0
	11.3
21.3
	10.3
21.6
	9.5
21.7
	9.2
21.7
	9.4
21.1
	10.0
20.4
	11.0
19.7
	12.4
18.5
	14.2
16.7
	16.0
14.7
	18.1
13.2

	
	湿负荷(kg/h)
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.01
0.02
	0.01
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.01
0.02
	0.01
0.02
	0.01
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02

	含新风全热冷负荷(W)
	96
175
	91
178
	85
180
	81
183
	77
186
	76
188
	133
191
	145
149
	153
137
	160
129
	165
122
	170
115

	含新风显热冷负荷(W)
	85
142
	79
145
	75
147
	71
149
	67
152
	65
154
	103
157
	115
134
	123
122
	129
115
	134
109
	139
103

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05

	不含新风全热冷负荷(W)
	84
155
	79
157
	75
158
	72
161
	68
164
	66
167
	123
171
	134
129
	141
119
	146
112
	149
107
	152
102

	不含新风显热冷负荷(W)
	84
135
	79
137
	75
138
	72
141
	68
144
	66
147
	103
151
	114
129
	121
119
	126
112
	129
107
	132
102

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2072[卫生间]
	3.40
	3.57
	28
	60
	116.0
	18
	141.3
	18
	0.04
	18

	相同房间
	2073,2074,2075

	房间参数
	人体
	20.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	5.0(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=3.57
K=0.33 D=3.48
	19.0
12.2
	17.8
12.1
	16.5
12.0
	15.1
12.7
	14.0
14.0
	13.7
15.5
	13.4
17.1
	13.1
18.3
	12.9
19.2
	12.7
19.8
	12.5
20.0
	12.3
19.7

	底板1
	F=3.57
K=0.94
	9.0
19.0
	9.0
19.0
	9.0
19.0
	9.0
19.0
	9.0
19.0
	9.0
19.0
	19.0
19.0
	19.0
19.0
	19.0
19.0
	19.0
19.0
	19.0
19.0
	19.0
19.0

	设备
	负荷(W)
	15.0
42.3
	12.9
43.9
	11.2
45.0
	10.2
46.1
	8.6
47.1
	8.0
47.7
	21.4
48.7
	27.8
35.9
	32.7
28.9
	35.9
24.1
	38.6
20.3
	40.7
17.1

	照明
	显热(W)
	17.9
17.9
	17.9
17.9
	17.9
17.9
	17.9
17.9
	17.9
17.9
	17.9
17.9
	17.9
17.9
	17.9
17.9
	17.9
17.9
	17.9
17.9
	17.9
17.9
	17.9
17.9

	人体
	显热(W)
	1.3
8.1
	1.1
8.3
	0.9
8.4
	0.8
8.5
	0.6
8.6
	0.5
8.7
	4.8
8.8
	6.5
4.5
	7.0
2.7
	7.4
2.2
	7.7
1.8
	8.0
1.6

	
	全热(W)
	1.3
22.9
	1.1
23.1
	0.9
23.2
	0.8
23.2
	0.6
23.3
	0.5
23.4
	19.5
23.5
	21.2
4.5
	21.8
2.7
	22.1
2.2
	22.4
1.8
	22.7
1.6

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.00
	0.02
0.00
	0.02
0.00
	0.02
0.00
	0.02
0.00

	新风
	显热(W)
	0.5
5.5
	-0.2
6.1
	-0.4
6.4
	-0.7
6.3
	-0.9
5.7
	-1.1
5.4
	-0.6
4.6
	0.3
3.5
	1.6
2.5
	2.7
1.7
	3.7
1.2
	4.6
0.7

	
	全热(W)
	9.0
14.8
	8.4
15.7
	7.6
16.0
	7.1
16.1
	6.8
16.0
	6.9
15.6
	7.4
15.1
	8.1
14.5
	9.1
13.7
	10.5
12.4
	11.9
10.9
	13.4
9.7

	
	湿负荷(kg/h)
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.02
	0.01
0.02
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01

	含新风全热冷负荷(W)
	71
129
	67
132
	63
133
	60
135
	57
137
	56
139
	99
141
	107
110
	113
101
	118
95
	122
90
	126
85

	含新风显热冷负荷(W)
	63
105
	58
107
	55
109
	52
110
	49
112
	48
114
	76
116
	85
99
	91
90
	96
85
	99
80
	103
76

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04

	不含新风全热冷负荷(W)
	62
114
	59
116
	56
117
	53
119
	50
121
	49
124
	91
126
	99
96
	104
88
	108
83
	110
79
	113
75

	不含新风显热冷负荷(W)
	62
100
	59
101
	56
102
	53
104
	50
107
	49
109
	76
111
	84
96
	89
88
	93
83
	96
79
	98
75

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	3010[普通教室]
	3.40
	115.20
	26
	60
	11598.7
	14
	25817.5
	15
	20.97
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	1.4(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	24.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	南外墙
	F=30.00
K=0.41 D=4.50
	141.2
90.2
	139.0
88.9
	132.0
87.4
	121.1
86.2
	117.4
85.2
	111.7
89.4
	105.0
94.9
	101.4
100.7
	98.5
111.1
	96.2
123.4
	94.2
133.0
	92.7
139.3

	南外窗
	总负荷(W)
F=10.80
	182.8
774.3
	154.3
809.6
	137.4
783.2
	120.0
695.2
	105.4
589.6
	93.4
530.5
	165.0
444.7
	248.2
341.9
	335.5
295.7
	429.0
258.7
	560.5
228.8
	688.4
202.4

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	53.4
167.8
	37.8
181.6
	32.6
188.6
	25.7
186.8
	20.5
173.0
	17.0
166.0
	27.4
147.0
	50.0
122.7
	77.7
98.5
	103.7
81.1
	126.2
69.0
	148.7
58.6

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	129.4
606.6
	116.4
627.9
	104.8
594.6
	94.3
508.4
	84.9
416.7
	76.4
364.5
	137.6
297.7
	198.3
219.2
	257.8
197.3
	325.3
177.5
	434.3
159.8
	539.6
143.8

	内墙1
	F=35.76
K=1.01
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2

	内门1
	F=5.04
K=3.00
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1

	设备
	负荷(W)
	161.3
455.0
	138.2
472.3
	121.0
483.8
	109.4
495.4
	92.2
506.9
	86.4
512.6
	230.4
524.2
	299.5
385.9
	351.4
311.0
	385.9
259.2
	414.7
218.9
	437.8
184.3

	照明
	显热(W)
	165.9
792.6
	138.2
811.0
	119.8
829.4
	101.4
838.7
	82.9
847.9
	73.7
857.1
	387.1
866.3
	571.4
553.0
	645.1
359.4
	691.2
294.9
	728.1
239.6
	764.9
202.8

	人体
	显热(W)
	702.0
4462.5
	601.7
4562.8
	501.4
4613.0
	451.3
4663.1
	351.0
4713.3
	300.8
4763.4
	2607.3
4813.5
	3560.0
2456.9
	3860.9
1504.2
	4061.4
1203.4
	4211.8
1002.8
	4362.3
852.4

	
	全热(W)
	702.0
10537.5
	601.7
10637.8
	501.4
10687.9
	451.3
10738.0
	351.0
10788.2
	300.8
10838.3
	8682.3
10888.5
	9634.9
2456.9
	9935.8
1504.2
	10136.4
1203.4
	10286.8
1002.8
	10437.2
852.4

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
9.03
	0.00
9.03
	0.00
9.03
	0.00
9.03
	0.00
9.03
	0.00
9.03
	9.03
9.03
	9.03
0.00
	9.03
0.00
	9.03
0.00
	9.03
0.00
	9.03
0.00

	新风
	显热(W)
	1292.4
4058.6
	915.2
4393.8
	789.5
4561.5
	621.8
4519.6
	496.1
4184.3
	412.3
4016.6
	663.8
3555.6
	1208.6
2968.9
	1879.2
2382.1
	2507.8
1963.0
	3052.7
1669.6
	3597.5
1418.2

	
	全热(W)
	8763.3
12011.0
	8437.3
12529.3
	7992.0
12669.3
	7695.2
12723.7
	7544.7
12688.4
	7628.4
12448.0
	7904.3
12155.5
	8307.5
11869.4
	8861.2
11382.6
	9594.8
10659.3
	10374.4
9823.2
	11223.0
9189.8

	
	湿负荷(kg/h)
	10.48
10.99
	10.57
11.23
	10.13
11.18
	9.95
11.32
	9.93
11.76
	10.17
11.67
	10.19
11.93
	9.96
12.39
	9.75
12.57
	9.87
12.16
	10.17
11.42
	10.56
10.89

	含新风全热冷负荷(W)
	10357
24901
	9849
25589
	9244
25781
	8839
25817
	8534
25746
	8535
25516
	17714
25214
	19403
15948
	20468
14204
	21574
13039
	22699
11887
	23884
11011

	含新风显热冷负荷(W)
	2886
10874
	2327
11379
	2041
11599
	1765
11538
	1485
11167
	1319
11010
	4399
10540
	6229
7048
	7411
5204
	8412
4343
	9302
3733
	10184
3240

	含新风湿负荷(kg/h)
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97

	不含新风全热冷负荷(W)
	1593
12890
	1412
13060
	1252
13112
	1144
13094
	989
13058
	906
13068
	9810
13059
	11096
4079
	11607
2822
	11979
2380
	12325
2063
	12661
1822

	不含新风显热冷负荷(W)
	1593
6815
	1412
6985
	1252
7037
	1144
7019
	989
6983
	906
6993
	3735
6984
	5021
4079
	5532
2822
	5904
2380
	6250
2063
	6586
1822

	不含新风湿负荷(kg/h)
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	3011[普通教室]
	3.40
	115.20
	26
	60
	12175.7
	15
	26598.8
	16
	20.97
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	1.4(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	24.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	西外墙
	F=32.70
K=0.41 D=4.50
	174.4
125.8
	195.0
123.8
	209.4
121.8
	212.5
120.0
	207.3
118.6
	186.1
123.0
	146.7
128.7
	141.7
134.8
	137.6
141.0
	134.2
146.1
	131.3
150.5
	129.0
154.0

	西外窗
	总负荷(W)
F=8.10
	186.1
465.8
	159.8
596.9
	142.8
861.1
	125.7
1100.7
	111.2
1210.6
	99.0
1200.2
	149.8
994.9
	209.6
551.6
	272.7
296.5
	336.7
261.3
	389.5
232.1
	432.1
206.3

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	40.1
125.8
	28.4
136.2
	24.5
141.4
	19.3
140.1
	15.4
129.7
	12.8
124.5
	20.6
110.2
	37.5
92.0
	58.3
73.9
	77.8
60.9
	94.6
51.8
	111.5
44.0

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	146.0
339.9
	131.4
460.7
	118.3
719.7
	106.4
960.5
	95.8
1080.9
	86.2
1075.7
	129.2
884.6
	172.1
459.6
	214.4
222.7
	258.9
200.4
	294.8
180.4
	320.6
162.3

	内墙1
	F=54.12
K=1.01
	256.1
256.1
	256.1
256.1
	256.1
256.1
	256.1
256.1
	256.1
256.1
	256.1
256.1
	256.1
256.1
	256.1
256.1
	256.1
256.1
	256.1
256.1
	256.1
256.1
	256.1
256.1

	内墙1
	F=7.14
K=1.01
	33.9
55.5
	33.9
55.5
	33.9
55.5
	33.9
55.5
	33.9
55.5
	33.9
55.5
	55.5
55.5
	55.5
55.5
	55.5
55.5
	55.5
55.5
	55.5
55.5
	55.5
55.5

	内墙1
	F=7.14
K=1.01
	33.9
55.5
	33.9
55.5
	33.9
55.5
	33.9
55.5
	33.9
55.5
	33.9
55.5
	55.5
55.5
	55.5
55.5
	55.5
55.5
	55.5
55.5
	55.5
55.5
	55.5
55.5

	内门1
	F=5.04
K=3.00
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1

	设备
	负荷(W)
	161.3
455.0
	138.2
472.3
	121.0
483.8
	109.4
495.4
	92.2
506.9
	86.4
512.6
	230.4
524.2
	299.5
385.9
	351.4
311.0
	385.9
259.2
	414.7
218.9
	437.8
184.3

	照明
	显热(W)
	165.9
792.6
	138.2
811.0
	119.8
829.4
	101.4
838.7
	82.9
847.9
	73.7
857.1
	387.1
866.3
	571.4
553.0
	645.1
359.4
	691.2
294.9
	728.1
239.6
	764.9
202.8

	人体
	显热(W)
	702.0
4462.5
	601.7
4562.8
	501.4
4613.0
	451.3
4663.1
	351.0
4713.3
	300.8
4763.4
	2607.3
4813.5
	3560.0
2456.9
	3860.9
1504.2
	4061.4
1203.4
	4211.8
1002.8
	4362.3
852.4

	
	全热(W)
	702.0
10537.5
	601.7
10637.8
	501.4
10687.9
	451.3
10738.0
	351.0
10788.2
	300.8
10838.3
	8682.3
10888.5
	9634.9
2456.9
	9935.8
1504.2
	10136.4
1203.4
	10286.8
1002.8
	10437.2
852.4

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
9.03
	0.00
9.03
	0.00
9.03
	0.00
9.03
	0.00
9.03
	0.00
9.03
	9.03
9.03
	9.03
0.00
	9.03
0.00
	9.03
0.00
	9.03
0.00
	9.03
0.00

	新风
	显热(W)
	1292.4
4058.6
	915.2
4393.8
	789.5
4561.5
	621.8
4519.6
	496.1
4184.3
	412.3
4016.6
	663.8
3555.6
	1208.6
2968.9
	1879.2
2382.1
	2507.8
1963.0
	3052.7
1669.6
	3597.5
1418.2

	
	全热(W)
	8763.3
12011.0
	8437.3
12529.3
	7992.0
12669.3
	7695.2
12723.7
	7544.7
12688.4
	7628.4
12448.0
	7904.3
12155.5
	8307.5
11869.4
	8861.2
11382.6
	9594.8
10659.3
	10374.4
9823.2
	11223.0
9189.8

	
	湿负荷(kg/h)
	10.48
10.99
	10.57
11.23
	10.13
11.18
	9.95
11.32
	9.93
11.76
	10.17
11.67
	10.19
11.93
	9.96
12.39
	9.75
12.57
	9.87
12.16
	10.17
11.42
	10.56
10.89

	含新风全热冷负荷(W)
	10548
24826
	10065
25609
	9481
26092
	9091
26455
	8784
26599
	8769
26418
	17939
25996
	19603
16390
	20642
14433
	21717
13262
	22763
12105
	23862
11228

	含新风显热冷负荷(W)
	3077
10799
	2543
11399
	2279
11909
	2017
12176
	1736
12020
	1553
11911
	4623
11321
	6429
7489
	7585
5433
	8556
4566
	9366
3952
	10162
3456

	含新风湿负荷(kg/h)
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97

	不含新风全热冷负荷(W)
	1785
12815
	1628
13080
	1489
13422
	1395
13731
	1240
13910
	1141
13970
	10035
13841
	11295
4521
	11781
3050
	12123
2603
	12389
2282
	12639
2038

	不含新风显热冷负荷(W)
	1785
6740
	1628
7005
	1489
7347
	1395
7656
	1240
7836
	1141
7895
	3960
7766
	5220
4521
	5706
3050
	6048
2603
	6314
2282
	6564
2038

	不含新风湿负荷(kg/h)
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	3012[普通教室]
	3.40
	115.20
	26
	60
	12231.6
	15
	26654.7
	16
	20.97
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	1.4(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	24.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	西外墙
	F=32.70
K=0.41 D=4.50
	174.4
125.8
	195.0
123.8
	209.4
121.8
	212.5
120.0
	207.3
118.6
	186.1
123.0
	146.7
128.7
	141.7
134.8
	137.6
141.0
	134.2
146.1
	131.3
150.5
	129.0
154.0

	西外窗
	总负荷(W)
F=8.10
	186.1
465.8
	159.8
596.9
	142.8
861.1
	125.7
1100.7
	111.2
1210.6
	99.0
1200.2
	149.8
994.9
	209.6
551.6
	272.7
296.5
	336.7
261.3
	389.5
232.1
	432.1
206.3

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	40.1
125.8
	28.4
136.2
	24.5
141.4
	19.3
140.1
	15.4
129.7
	12.8
124.5
	20.6
110.2
	37.5
92.0
	58.3
73.9
	77.8
60.9
	94.6
51.8
	111.5
44.0

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	146.0
339.9
	131.4
460.7
	118.3
719.7
	106.4
960.5
	95.8
1080.9
	86.2
1075.7
	129.2
884.6
	172.1
459.6
	214.4
222.7
	258.9
200.4
	294.8
180.4
	320.6
162.3

	内墙1
	F=32.64
K=1.01
	154.9
253.8
	154.9
253.8
	154.9
253.8
	154.9
253.8
	154.9
253.8
	154.9
253.8
	253.8
253.8
	253.8
253.8
	253.8
253.8
	253.8
253.8
	253.8
253.8
	253.8
253.8

	内墙1
	F=35.76
K=1.01
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2

	内门1
	F=5.04
K=3.00
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1

	设备
	负荷(W)
	161.3
455.0
	138.2
472.3
	121.0
483.8
	109.4
495.4
	92.2
506.9
	86.4
512.6
	230.4
524.2
	299.5
385.9
	351.4
311.0
	385.9
259.2
	414.7
218.9
	437.8
184.3

	照明
	显热(W)
	165.9
792.6
	138.2
811.0
	119.8
829.4
	101.4
838.7
	82.9
847.9
	73.7
857.1
	387.1
866.3
	571.4
553.0
	645.1
359.4
	691.2
294.9
	728.1
239.6
	764.9
202.8

	人体
	显热(W)
	702.0
4462.5
	601.7
4562.8
	501.4
4613.0
	451.3
4663.1
	351.0
4713.3
	300.8
4763.4
	2607.3
4813.5
	3560.0
2456.9
	3860.9
1504.2
	4061.4
1203.4
	4211.8
1002.8
	4362.3
852.4

	
	全热(W)
	702.0
10537.5
	601.7
10637.8
	501.4
10687.9
	451.3
10738.0
	351.0
10788.2
	300.8
10838.3
	8682.3
10888.5
	9634.9
2456.9
	9935.8
1504.2
	10136.4
1203.4
	10286.8
1002.8
	10437.2
852.4

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
9.03
	0.00
9.03
	0.00
9.03
	0.00
9.03
	0.00
9.03
	0.00
9.03
	9.03
9.03
	9.03
0.00
	9.03
0.00
	9.03
0.00
	9.03
0.00
	9.03
0.00

	新风
	显热(W)
	1292.4
4058.6
	915.2
4393.8
	789.5
4561.5
	621.8
4519.6
	496.1
4184.3
	412.3
4016.6
	663.8
3555.6
	1208.6
2968.9
	1879.2
2382.1
	2507.8
1963.0
	3052.7
1669.6
	3597.5
1418.2

	
	全热(W)
	8763.3
12011.0
	8437.3
12529.3
	7992.0
12669.3
	7695.2
12723.7
	7544.7
12688.4
	7628.4
12448.0
	7904.3
12155.5
	8307.5
11869.4
	8861.2
11382.6
	9594.8
10659.3
	10374.4
9823.2
	11223.0
9189.8

	
	湿负荷(kg/h)
	10.48
10.99
	10.57
11.23
	10.13
11.18
	9.95
11.32
	9.93
11.76
	10.17
11.67
	10.19
11.93
	9.96
12.39
	9.75
12.57
	9.87
12.16
	10.17
11.42
	10.56
10.89

	含新风全热冷负荷(W)
	10548
24882
	10066
25665
	9482
26148
	9091
26511
	8785
26655
	8770
26473
	17995
26052
	19659
16446
	20698
14489
	21773
13318
	22819
12161
	23918
11284

	含新风显热冷负荷(W)
	3077
10854
	2543
11455
	2279
11965
	2017
12232
	1736
12076
	1554
11967
	4679
11377
	6485
7545
	7641
5488
	8611
4622
	9422
4008
	10218
3512

	含新风湿负荷(kg/h)
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97

	不含新风全热冷负荷(W)
	1785
12871
	1628
13136
	1490
13478
	1396
13787
	1240
13966
	1141
14025
	10090
13897
	11351
4576
	11837
3106
	12179
2659
	12444
2338
	12695
2094

	不含新风显热冷负荷(W)
	1785
6796
	1628
7061
	1490
7403
	1396
7712
	1240
7891
	1141
7950
	4015
7822
	5276
4576
	5762
3106
	6104
2659
	6370
2338
	6620
2094

	不含新风湿负荷(kg/h)
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	3013[普通教室]
	3.40
	115.20
	26
	60
	11852.5
	14
	26071.3
	15
	20.97
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	1.4(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	24.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	南外墙
	F=30.00
K=0.41 D=4.50
	141.2
90.2
	139.0
88.9
	132.0
87.4
	121.1
86.2
	117.4
85.2
	111.7
89.4
	105.0
94.9
	101.4
100.7
	98.5
111.1
	96.2
123.4
	94.2
133.0
	92.7
139.3

	南外窗
	总负荷(W)
F=10.80
	182.8
774.3
	154.3
809.6
	137.4
783.2
	120.0
695.2
	105.4
589.6
	93.4
530.5
	165.0
444.7
	248.2
341.9
	335.5
295.7
	429.0
258.7
	560.5
228.8
	688.4
202.4

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	53.4
167.8
	37.8
181.6
	32.6
188.6
	25.7
186.8
	20.5
173.0
	17.0
166.0
	27.4
147.0
	50.0
122.7
	77.7
98.5
	103.7
81.1
	126.2
69.0
	148.7
58.6

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	129.4
606.6
	116.4
627.9
	104.8
594.6
	94.3
508.4
	84.9
416.7
	76.4
364.5
	137.6
297.7
	198.3
219.2
	257.8
197.3
	325.3
177.5
	434.3
159.8
	539.6
143.8

	内墙1
	F=35.76
K=1.01
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2

	内墙1
	F=32.64
K=1.01
	154.9
253.8
	154.9
253.8
	154.9
253.8
	154.9
253.8
	154.9
253.8
	154.9
253.8
	253.8
253.8
	253.8
253.8
	253.8
253.8
	253.8
253.8
	253.8
253.8
	253.8
253.8

	内门1
	F=5.04
K=3.00
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1

	设备
	负荷(W)
	161.3
455.0
	138.2
472.3
	121.0
483.8
	109.4
495.4
	92.2
506.9
	86.4
512.6
	230.4
524.2
	299.5
385.9
	351.4
311.0
	385.9
259.2
	414.7
218.9
	437.8
184.3

	照明
	显热(W)
	165.9
792.6
	138.2
811.0
	119.8
829.4
	101.4
838.7
	82.9
847.9
	73.7
857.1
	387.1
866.3
	571.4
553.0
	645.1
359.4
	691.2
294.9
	728.1
239.6
	764.9
202.8

	人体
	显热(W)
	702.0
4462.5
	601.7
4562.8
	501.4
4613.0
	451.3
4663.1
	351.0
4713.3
	300.8
4763.4
	2607.3
4813.5
	3560.0
2456.9
	3860.9
1504.2
	4061.4
1203.4
	4211.8
1002.8
	4362.3
852.4

	
	全热(W)
	702.0
10537.5
	601.7
10637.8
	501.4
10687.9
	451.3
10738.0
	351.0
10788.2
	300.8
10838.3
	8682.3
10888.5
	9634.9
2456.9
	9935.8
1504.2
	10136.4
1203.4
	10286.8
1002.8
	10437.2
852.4

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
9.03
	0.00
9.03
	0.00
9.03
	0.00
9.03
	0.00
9.03
	0.00
9.03
	9.03
9.03
	9.03
0.00
	9.03
0.00
	9.03
0.00
	9.03
0.00
	9.03
0.00

	新风
	显热(W)
	1292.4
4058.6
	915.2
4393.8
	789.5
4561.5
	621.8
4519.6
	496.1
4184.3
	412.3
4016.6
	663.8
3555.6
	1208.6
2968.9
	1879.2
2382.1
	2507.8
1963.0
	3052.7
1669.6
	3597.5
1418.2

	
	全热(W)
	8763.3
12011.0
	8437.3
12529.3
	7992.0
12669.3
	7695.2
12723.7
	7544.7
12688.4
	7628.4
12448.0
	7904.3
12155.5
	8307.5
11869.4
	8861.2
11382.6
	9594.8
10659.3
	10374.4
9823.2
	11223.0
9189.8

	
	湿负荷(kg/h)
	10.48
10.99
	10.57
11.23
	10.13
11.18
	9.95
11.32
	9.93
11.76
	10.17
11.67
	10.19
11.93
	9.96
12.39
	9.75
12.57
	9.87
12.16
	10.17
11.42
	10.56
10.89

	含新风全热冷负荷(W)
	10512
25155
	10004
25843
	9399
26035
	8994
26071
	8689
26000
	8690
25770
	17968
25468
	19657
16202
	20722
14458
	21828
13293
	22953
12140
	24138
11265

	含新风显热冷负荷(W)
	3041
11127
	2482
11633
	2196
11853
	1920
11792
	1640
11421
	1474
11264
	4653
10793
	6483
7301
	7665
5458
	8666
4597
	9556
3987
	10438
3494

	含新风湿负荷(kg/h)
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97

	不含新风全热冷负荷(W)
	1748
13144
	1567
13314
	1407
13366
	1298
13348
	1144
13312
	1061
13322
	10064
13313
	11350
4333
	11860
3076
	12233
2634
	12578
2317
	12915
2075

	不含新风显热冷负荷(W)
	1748
7069
	1567
7239
	1407
7291
	1298
7273
	1144
7237
	1061
7247
	3989
7238
	5275
4333
	5785
3076
	6158
2634
	6503
2317
	6840
2075

	不含新风湿负荷(kg/h)
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	3014[普通教室]
	3.40
	115.20
	26
	60
	11630.9
	14
	25849.7
	15
	20.97
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	1.4(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	24.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	南外墙
	F=30.00
K=0.41 D=4.50
	141.2
90.2
	139.0
88.9
	132.0
87.4
	121.1
86.2
	117.4
85.2
	111.7
89.4
	105.0
94.9
	101.4
100.7
	98.5
111.1
	96.2
123.4
	94.2
133.0
	92.7
139.3

	南外窗
	总负荷(W)
F=10.80
	182.8
774.3
	154.3
809.6
	137.4
783.2
	120.0
695.2
	105.4
589.6
	93.4
530.5
	165.0
444.7
	248.2
341.9
	335.5
295.7
	429.0
258.7
	560.5
228.8
	688.4
202.4

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	53.4
167.8
	37.8
181.6
	32.6
188.6
	25.7
186.8
	20.5
173.0
	17.0
166.0
	27.4
147.0
	50.0
122.7
	77.7
98.5
	103.7
81.1
	126.2
69.0
	148.7
58.6

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	129.4
606.6
	116.4
627.9
	104.8
594.6
	94.3
508.4
	84.9
416.7
	76.4
364.5
	137.6
297.7
	198.3
219.2
	257.8
197.3
	325.3
177.5
	434.3
159.8
	539.6
143.8

	内墙1
	F=42.56
K=1.01
	201.4
201.4
	201.4
201.4
	201.4
201.4
	201.4
201.4
	201.4
201.4
	201.4
201.4
	201.4
201.4
	201.4
201.4
	201.4
201.4
	201.4
201.4
	201.4
201.4
	201.4
201.4

	内门1
	F=5.04
K=3.00
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1

	设备
	负荷(W)
	161.3
455.0
	138.2
472.3
	121.0
483.8
	109.4
495.4
	92.2
506.9
	86.4
512.6
	230.4
524.2
	299.5
385.9
	351.4
311.0
	385.9
259.2
	414.7
218.9
	437.8
184.3

	照明
	显热(W)
	165.9
792.6
	138.2
811.0
	119.8
829.4
	101.4
838.7
	82.9
847.9
	73.7
857.1
	387.1
866.3
	571.4
553.0
	645.1
359.4
	691.2
294.9
	728.1
239.6
	764.9
202.8

	人体
	显热(W)
	702.0
4462.5
	601.7
4562.8
	501.4
4613.0
	451.3
4663.1
	351.0
4713.3
	300.8
4763.4
	2607.3
4813.5
	3560.0
2456.9
	3860.9
1504.2
	4061.4
1203.4
	4211.8
1002.8
	4362.3
852.4

	
	全热(W)
	702.0
10537.5
	601.7
10637.8
	501.4
10687.9
	451.3
10738.0
	351.0
10788.2
	300.8
10838.3
	8682.3
10888.5
	9634.9
2456.9
	9935.8
1504.2
	10136.4
1203.4
	10286.8
1002.8
	10437.2
852.4

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
9.03
	0.00
9.03
	0.00
9.03
	0.00
9.03
	0.00
9.03
	0.00
9.03
	9.03
9.03
	9.03
0.00
	9.03
0.00
	9.03
0.00
	9.03
0.00
	9.03
0.00

	新风
	显热(W)
	1292.4
4058.6
	915.2
4393.8
	789.5
4561.5
	621.8
4519.6
	496.1
4184.3
	412.3
4016.6
	663.8
3555.6
	1208.6
2968.9
	1879.2
2382.1
	2507.8
1963.0
	3052.7
1669.6
	3597.5
1418.2

	
	全热(W)
	8763.3
12011.0
	8437.3
12529.3
	7992.0
12669.3
	7695.2
12723.7
	7544.7
12688.4
	7628.4
12448.0
	7904.3
12155.5
	8307.5
11869.4
	8861.2
11382.6
	9594.8
10659.3
	10374.4
9823.2
	11223.0
9189.8

	
	湿负荷(kg/h)
	10.48
10.99
	10.57
11.23
	10.13
11.18
	9.95
11.32
	9.93
11.76
	10.17
11.67
	10.19
11.93
	9.96
12.39
	9.75
12.57
	9.87
12.16
	10.17
11.42
	10.56
10.89

	含新风全热冷负荷(W)
	10389
24933
	9881
25621
	9276
25814
	8871
25850
	8566
25779
	8567
25549
	17746
25247
	19435
15980
	20500
14237
	21606
13071
	22731
11919
	23916
11043

	含新风显热冷负荷(W)
	2918
10906
	2359
11411
	2074
11631
	1798
11571
	1517
11200
	1351
11042
	4431
10572
	6262
7080
	7443
5236
	8444
4375
	9334
3765
	10216
3272

	含新风湿负荷(kg/h)
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97

	不含新风全热冷负荷(W)
	1626
12922
	1444
13092
	1284
13144
	1176
13126
	1021
13090
	939
13101
	9842
13091
	11128
4111
	11639
2854
	12011
2412
	12357
2096
	12693
1854

	不含新风显热冷负荷(W)
	1626
6847
	1444
7017
	1284
7069
	1176
7051
	1021
7015
	939
7026
	3767
7016
	5053
4111
	5564
2854
	5936
2412
	6282
2096
	6619
1854

	不含新风湿负荷(kg/h)
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	3015[敞开外廊]
	3.40
	114.00
	26
	60
	11501.2
	15
	25631.5
	15
	20.75
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	1.4(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	24.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	北外墙
	F=29.66
K=0.41 D=4.50
	112.3
80.7
	113.1
79.4
	111.9
78.0
	108.5
76.8
	111.6
75.9
	108.7
91.7
	94.5
96.2
	91.1
96.0
	88.4
98.5
	86.3
103.1
	84.4
107.1
	83.0
110.3

	北外窗
	总负荷(W)
F=10.80
	176.9
607.0
	148.9
633.8
	132.6
642.2
	115.7
622.4
	101.5
557.0
	89.9
543.0
	292.4
520.6
	327.1
340.6
	347.0
286.7
	429.7
250.6
	502.0
221.5
	560.6
195.9

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	53.4
167.8
	37.8
181.6
	32.6
188.6
	25.7
186.8
	20.5
173.0
	17.0
166.0
	27.4
147.0
	50.0
122.7
	77.7
98.5
	103.7
81.1
	126.2
69.0
	148.7
58.6

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	123.5
439.2
	111.1
452.2
	100.0
453.7
	90.0
435.6
	81.0
384.0
	72.9
377.0
	264.9
373.6
	277.1
217.8
	269.3
188.3
	326.1
169.4
	375.8
152.5
	411.9
137.2

	内墙1
	F=68.40
K=1.01
	323.7
323.7
	323.7
323.7
	323.7
323.7
	323.7
323.7
	323.7
323.7
	323.7
323.7
	323.7
323.7
	323.7
323.7
	323.7
323.7
	323.7
323.7
	323.7
323.7
	323.7
323.7

	内门1
	F=5.04
K=3.00
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1

	设备
	负荷(W)
	159.6
450.3
	136.8
467.4
	119.7
478.8
	108.3
490.2
	91.2
501.6
	85.5
507.3
	228.0
518.7
	296.4
381.9
	347.7
307.8
	381.9
256.5
	410.4
216.6
	433.2
182.4

	照明
	显热(W)
	164.2
784.3
	136.8
802.6
	118.6
820.8
	100.3
829.9
	82.1
839.0
	73.0
848.2
	383.0
857.3
	565.4
547.2
	638.4
355.7
	684.0
291.8
	720.5
237.1
	757.0
200.6

	人体
	显热(W)
	694.7
4416.1
	595.4
4515.3
	496.2
4564.9
	446.6
4614.5
	347.3
4664.2
	297.7
4713.8
	2580.2
4763.4
	3522.9
2431.3
	3820.6
1488.6
	4019.1
1190.8
	4168.0
992.4
	4316.8
843.5

	
	全热(W)
	694.7
10427.7
	595.4
10527.0
	496.2
10576.6
	446.6
10626.2
	347.3
10675.8
	297.7
10725.4
	8591.8
10775.1
	9534.6
2431.3
	9832.3
1488.6
	10030.8
1190.8
	10179.6
992.4
	10328.5
843.5

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
8.94
	0.00
8.94
	0.00
8.94
	0.00
8.94
	0.00
8.94
	0.00
8.94
	8.94
8.94
	8.94
0.00
	8.94
0.00
	8.94
0.00
	8.94
0.00
	8.94
0.00

	新风
	显热(W)
	1279.0
4016.3
	905.7
4348.1
	781.3
4514.0
	615.4
4472.5
	490.9
4140.7
	408.0
3974.8
	656.8
3518.6
	1196.0
2937.9
	1859.6
2357.3
	2481.7
1942.6
	3020.9
1652.2
	3560.1
1403.4

	
	全热(W)
	8672.0
11885.9
	8349.4
12398.8
	7908.8
12537.4
	7615.0
12591.2
	7466.1
12556.2
	7549.0
12318.3
	7821.9
12028.9
	8221.0
11745.8
	8768.9
11264.0
	9494.8
10548.3
	10266.3
9720.8
	11106.1
9094.0

	
	湿负荷(kg/h)
	10.37
10.88
	10.46
11.11
	10.02
11.07
	9.85
11.20
	9.82
11.64
	10.06
11.55
	10.08
11.81
	9.85
12.26
	9.65
12.44
	9.76
12.04
	10.06
11.30
	10.45
10.78

	含新风全热冷负荷(W)
	10374
24631
	9875
25304
	9283
25529
	8889
25632
	8595
25600
	8599
25429
	17806
25192
	19430
15938
	20418
14196
	21502
13036
	22558
11890
	23663
11022

	含新风显热冷负荷(W)
	2981
10749
	2432
11241
	2155
11494
	1890
11501
	1619
11173
	1458
11074
	4630
10670
	6394
7130
	7497
5289
	8478
4430
	9301
3822
	10105
3331

	含新风湿负荷(kg/h)
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75

	不含新风全热冷负荷(W)
	1702
12745
	1526
12905
	1374
12991
	1274
13040
	1129
13044
	1050
13110
	9984
13163
	11209
4192
	11649
2932
	12007
2488
	12292
2169
	12557
1928

	不含新风显热冷负荷(W)
	1702
6733
	1526
6893
	1374
6980
	1274
7029
	1129
7032
	1050
7099
	3973
7151
	5198
4192
	5637
2932
	5996
2488
	6280
2169
	6545
1928

	不含新风湿负荷(kg/h)
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	3016[普通教室]
	3.40
	114.00
	26
	60
	11598.8
	15
	25729.1
	15
	20.75
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	1.4(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	24.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	北外墙
	F=30.00
K=0.41 D=4.50
	113.6
81.6
	114.4
80.3
	113.2
78.9
	109.8
77.7
	112.9
76.8
	109.9
92.7
	95.6
97.3
	92.1
97.1
	89.4
99.6
	87.3
104.3
	85.3
108.3
	84.0
111.6

	北外窗
	总负荷(W)
F=10.80
	176.9
607.0
	148.9
633.8
	132.6
642.2
	115.7
622.4
	101.5
557.0
	89.9
543.0
	292.4
520.6
	327.1
340.6
	347.0
286.7
	429.7
250.6
	502.0
221.5
	560.6
195.9

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	53.4
167.8
	37.8
181.6
	32.6
188.6
	25.7
186.8
	20.5
173.0
	17.0
166.0
	27.4
147.0
	50.0
122.7
	77.7
98.5
	103.7
81.1
	126.2
69.0
	148.7
58.6

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	123.5
439.2
	111.1
452.2
	100.0
453.7
	90.0
435.6
	81.0
384.0
	72.9
377.0
	264.9
373.6
	277.1
217.8
	269.3
188.3
	326.1
169.4
	375.8
152.5
	411.9
137.2

	内墙1
	F=32.30
K=1.01
	153.3
251.2
	153.3
251.2
	153.3
251.2
	153.3
251.2
	153.3
251.2
	153.3
251.2
	251.2
251.2
	251.2
251.2
	251.2
251.2
	251.2
251.2
	251.2
251.2
	251.2
251.2

	内墙1
	F=35.76
K=1.01
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2

	内门1
	F=5.04
K=3.00
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1

	设备
	负荷(W)
	159.6
450.3
	136.8
467.4
	119.7
478.8
	108.3
490.2
	91.2
501.6
	85.5
507.3
	228.0
518.7
	296.4
381.9
	347.7
307.8
	381.9
256.5
	410.4
216.6
	433.2
182.4

	照明
	显热(W)
	164.2
784.3
	136.8
802.6
	118.6
820.8
	100.3
829.9
	82.1
839.0
	73.0
848.2
	383.0
857.3
	565.4
547.2
	638.4
355.7
	684.0
291.8
	720.5
237.1
	757.0
200.6

	人体
	显热(W)
	694.7
4416.1
	595.4
4515.3
	496.2
4564.9
	446.6
4614.5
	347.3
4664.2
	297.7
4713.8
	2580.2
4763.4
	3522.9
2431.3
	3820.6
1488.6
	4019.1
1190.8
	4168.0
992.4
	4316.8
843.5

	
	全热(W)
	694.7
10427.7
	595.4
10527.0
	496.2
10576.6
	446.6
10626.2
	347.3
10675.8
	297.7
10725.4
	8591.8
10775.1
	9534.6
2431.3
	9832.3
1488.6
	10030.8
1190.8
	10179.6
992.4
	10328.5
843.5

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
8.94
	0.00
8.94
	0.00
8.94
	0.00
8.94
	0.00
8.94
	0.00
8.94
	8.94
8.94
	8.94
0.00
	8.94
0.00
	8.94
0.00
	8.94
0.00
	8.94
0.00

	新风
	显热(W)
	1279.0
4016.3
	905.7
4348.1
	781.3
4514.0
	615.4
4472.5
	490.9
4140.7
	408.0
3974.8
	656.8
3518.6
	1196.0
2937.9
	1859.6
2357.3
	2481.7
1942.6
	3020.9
1652.2
	3560.1
1403.4

	
	全热(W)
	8672.0
11885.9
	8349.4
12398.8
	7908.8
12537.4
	7615.0
12591.2
	7466.1
12556.2
	7549.0
12318.3
	7821.9
12028.9
	8221.0
11745.8
	8768.9
11264.0
	9494.8
10548.3
	10266.3
9720.8
	11106.1
9094.0

	
	湿负荷(kg/h)
	10.37
10.88
	10.46
11.11
	10.02
11.07
	9.85
11.20
	9.82
11.64
	10.06
11.55
	10.08
11.81
	9.85
12.26
	9.65
12.44
	9.76
12.04
	10.06
11.30
	10.45
10.78

	含新风全热冷负荷(W)
	10375
24728
	9875
25401
	9283
25626
	8889
25729
	8595
25698
	8599
25526
	17904
25289
	19528
16035
	20515
14294
	21600
13134
	22656
11988
	23761
11120

	含新风显热冷负荷(W)
	2981
10847
	2432
11339
	2155
11591
	1890
11599
	1620
11271
	1458
11171
	4727
10767
	6492
7228
	7594
5387
	8575
4528
	9399
3920
	10203
3429

	含新风湿负荷(kg/h)
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75

	不含新风全热冷负荷(W)
	1703
12842
	1526
13003
	1374
13089
	1274
13138
	1129
13142
	1050
13208
	10082
13260
	11307
4290
	11746
3030
	12105
2586
	12389
2267
	12655
2025

	不含新风显热冷负荷(W)
	1703
6831
	1526
6991
	1374
7077
	1274
7126
	1129
7130
	1050
7196
	4071
7249
	5296
4290
	5735
3030
	6094
2586
	6378
2267
	6643
2025

	不含新风湿负荷(kg/h)
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	3017[室外平台]
	3.40
	114.00
	26
	60
	11426.9
	15
	25557.2
	15
	20.75
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	1.4(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	24.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	北外墙
	F=30.00
K=0.41 D=4.50
	113.6
81.6
	114.4
80.3
	113.2
78.9
	109.8
77.7
	112.9
76.8
	109.9
92.7
	95.6
97.3
	92.1
97.1
	89.4
99.6
	87.3
104.3
	85.3
108.3
	84.0
111.6

	北外窗
	总负荷(W)
F=10.80
	176.9
607.0
	148.9
633.8
	132.6
642.2
	115.7
622.4
	101.5
557.0
	89.9
543.0
	292.4
520.6
	327.1
340.6
	347.0
286.7
	429.7
250.6
	502.0
221.5
	560.6
195.9

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	53.4
167.8
	37.8
181.6
	32.6
188.6
	25.7
186.8
	20.5
173.0
	17.0
166.0
	27.4
147.0
	50.0
122.7
	77.7
98.5
	103.7
81.1
	126.2
69.0
	148.7
58.6

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	123.5
439.2
	111.1
452.2
	100.0
453.7
	90.0
435.6
	81.0
384.0
	72.9
377.0
	264.9
373.6
	277.1
217.8
	269.3
188.3
	326.1
169.4
	375.8
152.5
	411.9
137.2

	内墙1
	F=10.20
K=1.01
	48.4
79.3
	48.4
79.3
	48.4
79.3
	48.4
79.3
	48.4
79.3
	48.4
79.3
	79.3
79.3
	79.3
79.3
	79.3
79.3
	79.3
79.3
	79.3
79.3
	79.3
79.3

	内墙1
	F=35.76
K=1.01
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2

	内门1
	F=5.04
K=3.00
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1

	设备
	负荷(W)
	159.6
450.3
	136.8
467.4
	119.7
478.8
	108.3
490.2
	91.2
501.6
	85.5
507.3
	228.0
518.7
	296.4
381.9
	347.7
307.8
	381.9
256.5
	410.4
216.6
	433.2
182.4

	照明
	显热(W)
	164.2
784.3
	136.8
802.6
	118.6
820.8
	100.3
829.9
	82.1
839.0
	73.0
848.2
	383.0
857.3
	565.4
547.2
	638.4
355.7
	684.0
291.8
	720.5
237.1
	757.0
200.6

	人体
	显热(W)
	694.7
4416.1
	595.4
4515.3
	496.2
4564.9
	446.6
4614.5
	347.3
4664.2
	297.7
4713.8
	2580.2
4763.4
	3522.9
2431.3
	3820.6
1488.6
	4019.1
1190.8
	4168.0
992.4
	4316.8
843.5

	
	全热(W)
	694.7
10427.7
	595.4
10527.0
	496.2
10576.6
	446.6
10626.2
	347.3
10675.8
	297.7
10725.4
	8591.8
10775.1
	9534.6
2431.3
	9832.3
1488.6
	10030.8
1190.8
	10179.6
992.4
	10328.5
843.5

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
8.94
	0.00
8.94
	0.00
8.94
	0.00
8.94
	0.00
8.94
	0.00
8.94
	8.94
8.94
	8.94
0.00
	8.94
0.00
	8.94
0.00
	8.94
0.00
	8.94
0.00

	新风
	显热(W)
	1279.0
4016.3
	905.7
4348.1
	781.3
4514.0
	615.4
4472.5
	490.9
4140.7
	408.0
3974.8
	656.8
3518.6
	1196.0
2937.9
	1859.6
2357.3
	2481.7
1942.6
	3020.9
1652.2
	3560.1
1403.4

	
	全热(W)
	8672.0
11885.9
	8349.4
12398.8
	7908.8
12537.4
	7615.0
12591.2
	7466.1
12556.2
	7549.0
12318.3
	7821.9
12028.9
	8221.0
11745.8
	8768.9
11264.0
	9494.8
10548.3
	10266.3
9720.8
	11106.1
9094.0

	
	湿负荷(kg/h)
	10.37
10.88
	10.46
11.11
	10.02
11.07
	9.85
11.20
	9.82
11.64
	10.06
11.55
	10.08
11.81
	9.85
12.26
	9.65
12.44
	9.76
12.04
	10.06
11.30
	10.45
10.78

	含新风全热冷负荷(W)
	10270
24556
	9770
25230
	9178
25454
	8784
25557
	8490
25526
	8494
25355
	17732
25117
	19356
15864
	20343
14122
	21428
12962
	22484
11816
	23589
10948

	含新风显热冷负荷(W)
	2877
10675
	2327
11167
	2050
11419
	1785
11427
	1515
11099
	1353
10999
	4556
10595
	6320
7056
	7422
5215
	8403
4356
	9227
3748
	10031
3257

	含新风湿负荷(kg/h)
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75

	不含新风全热冷负荷(W)
	1598
12671
	1421
12831
	1269
12917
	1169
12966
	1024
12970
	945
13036
	9910
13089
	11135
4118
	11574
2858
	11933
2414
	12217
2096
	12483
1854

	不含新风显热冷负荷(W)
	1598
6659
	1421
6819
	1269
6905
	1169
6954
	1024
6958
	945
7025
	3899
7077
	5124
4118
	5563
2858
	5922
2414
	6206
2096
	6471
1854

	不含新风湿负荷(kg/h)
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	3018[普通教室]
	3.40
	114.00
	26
	60
	11347.6
	15
	25477.9
	15
	20.75
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	1.4(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	24.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	北外墙
	F=30.00
K=0.41 D=4.50
	113.6
81.6
	114.4
80.3
	113.2
78.9
	109.8
77.7
	112.9
76.8
	109.9
92.7
	95.6
97.3
	92.1
97.1
	89.4
99.6
	87.3
104.3
	85.3
108.3
	84.0
111.6

	北外窗
	总负荷(W)
F=10.80
	176.9
607.0
	148.9
633.8
	132.6
642.2
	115.7
622.4
	101.5
557.0
	89.9
543.0
	292.4
520.6
	327.1
340.6
	347.0
286.7
	429.7
250.6
	502.0
221.5
	560.6
195.9

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	53.4
167.8
	37.8
181.6
	32.6
188.6
	25.7
186.8
	20.5
173.0
	17.0
166.0
	27.4
147.0
	50.0
122.7
	77.7
98.5
	103.7
81.1
	126.2
69.0
	148.7
58.6

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	123.5
439.2
	111.1
452.2
	100.0
453.7
	90.0
435.6
	81.0
384.0
	72.9
377.0
	264.9
373.6
	277.1
217.8
	269.3
188.3
	326.1
169.4
	375.8
152.5
	411.9
137.2

	内墙1
	F=35.76
K=1.01
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2
	169.2
169.2

	内门1
	F=5.04
K=3.00
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1

	设备
	负荷(W)
	159.6
450.3
	136.8
467.4
	119.7
478.8
	108.3
490.2
	91.2
501.6
	85.5
507.3
	228.0
518.7
	296.4
381.9
	347.7
307.8
	381.9
256.5
	410.4
216.6
	433.2
182.4

	照明
	显热(W)
	164.2
784.3
	136.8
802.6
	118.6
820.8
	100.3
829.9
	82.1
839.0
	73.0
848.2
	383.0
857.3
	565.4
547.2
	638.4
355.7
	684.0
291.8
	720.5
237.1
	757.0
200.6

	人体
	显热(W)
	694.7
4416.1
	595.4
4515.3
	496.2
4564.9
	446.6
4614.5
	347.3
4664.2
	297.7
4713.8
	2580.2
4763.4
	3522.9
2431.3
	3820.6
1488.6
	4019.1
1190.8
	4168.0
992.4
	4316.8
843.5

	
	全热(W)
	694.7
10427.7
	595.4
10527.0
	496.2
10576.6
	446.6
10626.2
	347.3
10675.8
	297.7
10725.4
	8591.8
10775.1
	9534.6
2431.3
	9832.3
1488.6
	10030.8
1190.8
	10179.6
992.4
	10328.5
843.5

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
8.94
	0.00
8.94
	0.00
8.94
	0.00
8.94
	0.00
8.94
	0.00
8.94
	8.94
8.94
	8.94
0.00
	8.94
0.00
	8.94
0.00
	8.94
0.00
	8.94
0.00

	新风
	显热(W)
	1279.0
4016.3
	905.7
4348.1
	781.3
4514.0
	615.4
4472.5
	490.9
4140.7
	408.0
3974.8
	656.8
3518.6
	1196.0
2937.9
	1859.6
2357.3
	2481.7
1942.6
	3020.9
1652.2
	3560.1
1403.4

	
	全热(W)
	8672.0
11885.9
	8349.4
12398.8
	7908.8
12537.4
	7615.0
12591.2
	7466.1
12556.2
	7549.0
12318.3
	7821.9
12028.9
	8221.0
11745.8
	8768.9
11264.0
	9494.8
10548.3
	10266.3
9720.8
	11106.1
9094.0

	
	湿负荷(kg/h)
	10.37
10.88
	10.46
11.11
	10.02
11.07
	9.85
11.20
	9.82
11.64
	10.06
11.55
	10.08
11.81
	9.85
12.26
	9.65
12.44
	9.76
12.04
	10.06
11.30
	10.45
10.78

	含新风全热冷负荷(W)
	10221
24477
	9722
25150
	9129
25375
	8736
25478
	8441
25447
	8445
25275
	17653
25038
	19277
15784
	20264
14043
	21349
12883
	22404
11737
	23510
10868

	含新风显热冷负荷(W)
	2828
10596
	2278
11088
	2002
11340
	1736
11348
	1466
11020
	1304
10920
	4476
10516
	6240
6976
	7343
5136
	8324
4277
	9147
3668
	9952
3178

	含新风湿负荷(kg/h)
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75

	不含新风全热冷负荷(W)
	1549
12591
	1373
12751
	1221
12838
	1121
12887
	975
12891
	896
12957
	9831
13009
	11056
4038
	11495
2779
	11854
2334
	12138
2016
	12404
1774

	不含新风显热冷负荷(W)
	1549
6580
	1373
6740
	1221
6826
	1121
6875
	975
6879
	896
6945
	3819
6998
	5044
4038
	5483
2779
	5842
2334
	6127
2016
	6392
1774

	不含新风湿负荷(kg/h)
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	3019[普通教室]
	3.40
	114.00
	26
	60
	11480.9
	15
	25611.2
	15
	20.75
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	1.4(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	24.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	东外墙
	F=20.06
K=0.41 D=4.50
	104.7
78.3
	104.5
77.3
	103.0
76.2
	100.1
75.4
	97.4
74.7
	93.4
100.1
	88.7
116.1
	86.2
124.5
	84.2
127.7
	82.5
124.1
	81.0
116.1
	80.0
105.7

	北外墙
	F=30.00
K=0.41 D=4.50
	113.6
81.6
	114.4
80.3
	113.2
78.9
	109.8
77.7
	112.9
76.8
	109.9
92.7
	95.6
97.3
	92.1
97.1
	89.4
99.6
	87.3
104.3
	85.3
108.3
	84.0
111.6

	北外窗
	总负荷(W)
F=10.80
	176.9
607.0
	148.9
633.8
	132.6
642.2
	115.7
622.4
	101.5
557.0
	89.9
543.0
	292.4
520.6
	327.1
340.6
	347.0
286.7
	429.7
250.6
	502.0
221.5
	560.6
195.9

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	53.4
167.8
	37.8
181.6
	32.6
188.6
	25.7
186.8
	20.5
173.0
	17.0
166.0
	27.4
147.0
	50.0
122.7
	77.7
98.5
	103.7
81.1
	126.2
69.0
	148.7
58.6

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	123.5
439.2
	111.1
452.2
	100.0
453.7
	90.0
435.6
	81.0
384.0
	72.9
377.0
	264.9
373.6
	277.1
217.8
	269.3
188.3
	326.1
169.4
	375.8
152.5
	411.9
137.2

	内墙1
	F=48.00
K=1.01
	227.2
227.2
	227.2
227.2
	227.2
227.2
	227.2
227.2
	227.2
227.2
	227.2
227.2
	227.2
227.2
	227.2
227.2
	227.2
227.2
	227.2
227.2
	227.2
227.2
	227.2
227.2

	内门1
	F=5.04
K=3.00
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1

	设备
	负荷(W)
	159.6
450.3
	136.8
467.4
	119.7
478.8
	108.3
490.2
	91.2
501.6
	85.5
507.3
	228.0
518.7
	296.4
381.9
	347.7
307.8
	381.9
256.5
	410.4
216.6
	433.2
182.4

	照明
	显热(W)
	164.2
784.3
	136.8
802.6
	118.6
820.8
	100.3
829.9
	82.1
839.0
	73.0
848.2
	383.0
857.3
	565.4
547.2
	638.4
355.7
	684.0
291.8
	720.5
237.1
	757.0
200.6

	人体
	显热(W)
	694.7
4416.1
	595.4
4515.3
	496.2
4564.9
	446.6
4614.5
	347.3
4664.2
	297.7
4713.8
	2580.2
4763.4
	3522.9
2431.3
	3820.6
1488.6
	4019.1
1190.8
	4168.0
992.4
	4316.8
843.5

	
	全热(W)
	694.7
10427.7
	595.4
10527.0
	496.2
10576.6
	446.6
10626.2
	347.3
10675.8
	297.7
10725.4
	8591.8
10775.1
	9534.6
2431.3
	9832.3
1488.6
	10030.8
1190.8
	10179.6
992.4
	10328.5
843.5

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
8.94
	0.00
8.94
	0.00
8.94
	0.00
8.94
	0.00
8.94
	0.00
8.94
	8.94
8.94
	8.94
0.00
	8.94
0.00
	8.94
0.00
	8.94
0.00
	8.94
0.00

	新风
	显热(W)
	1279.0
4016.3
	905.7
4348.1
	781.3
4514.0
	615.4
4472.5
	490.9
4140.7
	408.0
3974.8
	656.8
3518.6
	1196.0
2937.9
	1859.6
2357.3
	2481.7
1942.6
	3020.9
1652.2
	3560.1
1403.4

	
	全热(W)
	8672.0
11885.9
	8349.4
12398.8
	7908.8
12537.4
	7615.0
12591.2
	7466.1
12556.2
	7549.0
12318.3
	7821.9
12028.9
	8221.0
11745.8
	8768.9
11264.0
	9494.8
10548.3
	10266.3
9720.8
	11106.1
9094.0

	
	湿负荷(kg/h)
	10.37
10.88
	10.46
11.11
	10.02
11.07
	9.85
11.20
	9.82
11.64
	10.06
11.55
	10.08
11.81
	9.85
12.26
	9.65
12.44
	9.76
12.04
	10.06
11.30
	10.45
10.78

	含新风全热冷负荷(W)
	10384
24613
	9884
25285
	9290
25509
	8894
25611
	8597
25579
	8597
25433
	17800
25212
	19421
15967
	20406
14228
	21489
13065
	22543
11911
	23648
11032

	含新风显热冷负荷(W)
	2991
10732
	2441
11223
	2163
11474
	1894
11481
	1622
11152
	1456
11078
	4623
10690
	6384
7159
	7485
5322
	8464
4459
	9286
3842
	10090
3341

	含新风湿负荷(kg/h)
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75

	不含新风全热冷负荷(W)
	1712
12727
	1535
12887
	1382
12972
	1279
13020
	1131
13023
	1048
13115
	9978
13183
	11200
4221
	11637
2964
	11994
2516
	12277
2190
	12541
1938

	不含新风显热冷负荷(W)
	1712
6716
	1535
6875
	1382
6960
	1279
7008
	1131
7011
	1048
7103
	3966
7172
	5188
4221
	5626
2964
	5983
2516
	6265
2190
	6530
1938

	不含新风湿负荷(kg/h)
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	3020[普通教室]
	3.40
	96.00
	26
	60
	10479.3
	15
	22517.0
	16
	17.47
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	1.4(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	24.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	顶板1
	F=8.00
K=0.94
	35.2
57.7
	35.2
57.7
	35.2
57.7
	35.2
57.7
	35.2
57.7
	35.2
57.7
	57.7
57.7
	57.7
57.7
	57.7
57.7
	57.7
57.7
	57.7
57.7
	57.7
57.7

	西外墙
	F=25.90
K=0.41 D=4.50
	138.1
99.6
	154.5
98.0
	165.9
96.4
	168.3
95.1
	164.2
93.9
	147.4
97.4
	116.2
101.9
	112.2
106.8
	109.0
111.7
	106.3
115.7
	104.0
119.2
	102.2
122.0

	西外窗
	总负荷(W)
F=8.10
	186.1
465.8
	159.8
596.9
	142.8
861.1
	125.7
1100.7
	111.2
1210.6
	99.0
1200.2
	149.8
994.9
	209.6
551.6
	272.7
296.5
	336.7
261.3
	389.5
232.1
	432.1
206.3

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	40.1
125.8
	28.4
136.2
	24.5
141.4
	19.3
140.1
	15.4
129.7
	12.8
124.5
	20.6
110.2
	37.5
92.0
	58.3
73.9
	77.8
60.9
	94.6
51.8
	111.5
44.0

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	146.0
339.9
	131.4
460.7
	118.3
719.7
	106.4
960.5
	95.8
1080.9
	86.2
1075.7
	129.2
884.6
	172.1
459.6
	214.4
222.7
	258.9
200.4
	294.8
180.4
	320.6
162.3

	内墙1
	F=28.96
K=1.01
	137.1
137.1
	137.1
137.1
	137.1
137.1
	137.1
137.1
	137.1
137.1
	137.1
137.1
	137.1
137.1
	137.1
137.1
	137.1
137.1
	137.1
137.1
	137.1
137.1
	137.1
137.1

	内墙1
	F=32.64
K=1.01
	154.9
253.8
	154.9
253.8
	154.9
253.8
	154.9
253.8
	154.9
253.8
	154.9
253.8
	253.8
253.8
	253.8
253.8
	253.8
253.8
	253.8
253.8
	253.8
253.8
	253.8
253.8

	内门1
	F=5.04
K=3.00
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1

	设备
	负荷(W)
	134.4
379.2
	115.2
393.6
	100.8
403.2
	91.2
412.8
	76.8
422.4
	72.0
427.2
	192.0
436.8
	249.6
321.6
	292.8
259.2
	321.6
216.0
	345.6
182.4
	364.8
153.6

	照明
	显热(W)
	138.2
660.5
	115.2
675.8
	99.8
691.2
	84.5
698.9
	69.1
706.6
	61.4
714.2
	322.6
721.9
	476.2
460.8
	537.6
299.5
	576.0
245.8
	606.7
199.7
	637.4
169.0

	人体
	显热(W)
	585.0
3718.8
	501.4
3802.4
	417.8
3844.1
	376.1
3885.9
	292.5
3927.7
	250.7
3969.5
	2172.8
4011.3
	2966.7
2047.4
	3217.4
1253.5
	3384.5
1002.8
	3509.9
835.7
	3635.2
710.3

	
	全热(W)
	585.0
8781.2
	501.4
8864.8
	417.8
8906.6
	376.1
8948.4
	292.5
8990.2
	250.7
9031.9
	7235.2
9073.7
	8029.1
2047.4
	8279.8
1253.5
	8447.0
1002.8
	8572.3
835.7
	8697.7
710.3

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
7.53
	0.00
7.53
	0.00
7.53
	0.00
7.53
	0.00
7.53
	0.00
7.53
	7.53
7.53
	7.53
0.00
	7.53
0.00
	7.53
0.00
	7.53
0.00
	7.53
0.00

	新风
	显热(W)
	1077.0
3382.1
	762.7
3661.5
	657.9
3801.2
	518.2
3766.3
	413.4
3486.9
	343.6
3347.2
	553.1
2963.0
	1007.2
2474.1
	1566.0
1985.1
	2089.9
1635.8
	2543.9
1391.4
	2997.9
1181.8

	
	全热(W)
	7302.7
10009.2
	7031.1
10441.1
	6660.0
10557.8
	6412.7
10603.1
	6287.3
10573.6
	6357.0
10373.3
	6586.9
10129.6
	6922.9
9891.2
	7384.4
9485.5
	7995.6
8882.8
	8645.3
8186.0
	9352.5
7658.1

	
	湿负荷(kg/h)
	8.73
9.16
	8.81
9.36
	8.44
9.32
	8.30
9.43
	8.27
9.80
	8.47
9.72
	8.49
9.94
	8.30
10.33
	8.13
10.47
	8.22
10.14
	8.47
9.51
	8.80
9.08

	含新风全热冷负荷(W)
	8883
20915
	8475
21590
	7985
22036
	7657
22379
	7399
22517
	7386
22364
	15122
21978
	16519
13899
	17396
12226
	18303
11244
	19183
10275
	20106
9539

	含新风显热冷负荷(W)
	2657
9226
	2207
9748
	1983
10217
	1762
10479
	1525
10368
	1372
10275
	4026
9749
	5541
6482
	6515
4725
	7335
3997
	8019
3480
	8689
3063

	含新风湿负荷(kg/h)
	17.47
17.47
	17.47
17.47
	17.47
17.47
	17.47
17.47
	17.47
17.47
	17.47
17.47
	17.47
17.47
	17.47
17.47
	17.47
17.47
	17.47
17.47
	17.47
17.47
	17.47
17.47

	不含新风全热冷负荷(W)
	1580
10906
	1444
11149
	1325
11478
	1244
11775
	1112
11943
	1029
11991
	8535
11849
	9596
4008
	10012
2740
	10307
2361
	10538
2089
	10754
1881

	不含新风显热冷负荷(W)
	1580
5843
	1444
6086
	1325
6416
	1244
6713
	1112
6881
	1029
6928
	3473
6786
	4534
4008
	4949
2740
	5245
2361
	5475
2089
	5691
1881

	不含新风湿负荷(kg/h)
	7.53
7.53
	7.53
7.53
	7.53
7.53
	7.53
7.53
	7.53
7.53
	7.53
7.53
	7.53
7.53
	7.53
7.53
	7.53
7.53
	7.53
7.53
	7.53
7.53
	7.53
7.53


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	3021[普通教室]
	3.40
	96.00
	26
	60
	10322.3
	15
	22360.0
	16
	17.47
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	1.4(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	24.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	西外墙
	F=25.90
K=0.41 D=4.50
	138.1
99.6
	154.5
98.0
	165.9
96.4
	168.3
95.1
	164.2
93.9
	147.4
97.4
	116.2
101.9
	112.2
106.8
	109.0
111.7
	106.3
115.7
	104.0
119.2
	102.2
122.0

	西外窗
	总负荷(W)
F=8.10
	186.1
465.8
	159.8
596.9
	142.8
861.1
	125.7
1100.7
	111.2
1210.6
	99.0
1200.2
	149.8
994.9
	209.6
551.6
	272.7
296.5
	336.7
261.3
	389.5
232.1
	432.1
206.3

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	40.1
125.8
	28.4
136.2
	24.5
141.4
	19.3
140.1
	15.4
129.7
	12.8
124.5
	20.6
110.2
	37.5
92.0
	58.3
73.9
	77.8
60.9
	94.6
51.8
	111.5
44.0

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	146.0
339.9
	131.4
460.7
	118.3
719.7
	106.4
960.5
	95.8
1080.9
	86.2
1075.7
	129.2
884.6
	172.1
459.6
	214.4
222.7
	258.9
200.4
	294.8
180.4
	320.6
162.3

	内墙1
	F=61.60
K=1.01
	291.5
291.5
	291.5
291.5
	291.5
291.5
	291.5
291.5
	291.5
291.5
	291.5
291.5
	291.5
291.5
	291.5
291.5
	291.5
291.5
	291.5
291.5
	291.5
291.5
	291.5
291.5

	内门1
	F=5.04
K=3.00
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1
	71.1
71.1

	设备
	负荷(W)
	134.4
379.2
	115.2
393.6
	100.8
403.2
	91.2
412.8
	76.8
422.4
	72.0
427.2
	192.0
436.8
	249.6
321.6
	292.8
259.2
	321.6
216.0
	345.6
182.4
	364.8
153.6

	照明
	显热(W)
	138.2
660.5
	115.2
675.8
	99.8
691.2
	84.5
698.9
	69.1
706.6
	61.4
714.2
	322.6
721.9
	476.2
460.8
	537.6
299.5
	576.0
245.8
	606.7
199.7
	637.4
169.0

	人体
	显热(W)
	585.0
3718.8
	501.4
3802.4
	417.8
3844.1
	376.1
3885.9
	292.5
3927.7
	250.7
3969.5
	2172.8
4011.3
	2966.7
2047.4
	3217.4
1253.5
	3384.5
1002.8
	3509.9
835.7
	3635.2
710.3

	
	全热(W)
	585.0
8781.2
	501.4
8864.8
	417.8
8906.6
	376.1
8948.4
	292.5
8990.2
	250.7
9031.9
	7235.2
9073.7
	8029.1
2047.4
	8279.8
1253.5
	8447.0
1002.8
	8572.3
835.7
	8697.7
710.3

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
7.53
	0.00
7.53
	0.00
7.53
	0.00
7.53
	0.00
7.53
	0.00
7.53
	7.53
7.53
	7.53
0.00
	7.53
0.00
	7.53
0.00
	7.53
0.00
	7.53
0.00

	新风
	显热(W)
	1077.0
3382.1
	762.7
3661.5
	657.9
3801.2
	518.2
3766.3
	413.4
3486.9
	343.6
3347.2
	553.1
2963.0
	1007.2
2474.1
	1566.0
1985.1
	2089.9
1635.8
	2543.9
1391.4
	2997.9
1181.8

	
	全热(W)
	7302.7
10009.2
	7031.1
10441.1
	6660.0
10557.8
	6412.7
10603.1
	6287.3
10573.6
	6357.0
10373.3
	6586.9
10129.6
	6922.9
9891.2
	7384.4
9485.5
	7995.6
8882.8
	8645.3
8186.0
	9352.5
7658.1

	
	湿负荷(kg/h)
	8.73
9.16
	8.81
9.36
	8.44
9.32
	8.30
9.43
	8.27
9.80
	8.47
9.72
	8.49
9.94
	8.30
10.33
	8.13
10.47
	8.22
10.14
	8.47
9.51
	8.80
9.08

	含新风全热冷负荷(W)
	8847
20758
	8440
21433
	7950
21879
	7621
22221
	7364
22360
	7350
22207
	14965
21821
	16362
13742
	17239
12069
	18146
11087
	19026
10118
	19949
9382

	含新风显热冷负荷(W)
	2621
9069
	2171
9591
	1948
10060
	1727
10322
	1490
10211
	1337
10118
	3869
9592
	5384
6325
	6358
4568
	7178
3840
	7862
3323
	8532
2906

	含新风湿负荷(kg/h)
	17.47
17.47
	17.47
17.47
	17.47
17.47
	17.47
17.47
	17.47
17.47
	17.47
17.47
	17.47
17.47
	17.47
17.47
	17.47
17.47
	17.47
17.47
	17.47
17.47
	17.47
17.47

	不含新风全热冷负荷(W)
	1544
10749
	1409
10992
	1290
11321
	1208
11618
	1076
11786
	993
11834
	8378
11692
	9439
3851
	9855
2583
	10150
2204
	10381
1932
	10597
1724

	不含新风显热冷负荷(W)
	1544
5686
	1409
5929
	1290
6259
	1208
6556
	1076
6724
	993
6771
	3316
6629
	4377
3851
	4792
2583
	5088
2204
	5318
1932
	5534
1724

	不含新风湿负荷(kg/h)
	7.53
7.53
	7.53
7.53
	7.53
7.53
	7.53
7.53
	7.53
7.53
	7.53
7.53
	7.53
7.53
	7.53
7.53
	7.53
7.53
	7.53
7.53
	7.53
7.53
	7.53
7.53


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	3027[普通办公室]
	3.40
	30.40
	26
	60
	1609.8
	14
	2353.0
	14
	1.10
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	8.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	南外墙
	F=10.90
K=0.41 D=4.50
	51.3
32.8
	50.5
32.3
	48.0
31.8
	44.0
31.3
	42.6
30.9
	40.6
32.5
	38.1
34.5
	36.8
36.6
	35.8
40.4
	35.0
44.8
	34.2
48.3
	33.7
50.6

	南外窗
	总负荷(W)
F=2.70
	45.7
193.6
	38.6
202.4
	34.4
195.8
	30.0
173.8
	26.3
147.4
	23.4
132.6
	41.2
111.2
	62.1
85.5
	83.9
73.9
	107.2
64.7
	140.1
57.2
	172.1
50.6

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	13.4
41.9
	9.5
45.4
	8.2
47.1
	6.4
46.7
	5.1
43.2
	4.3
41.5
	6.9
36.7
	12.5
30.7
	19.4
24.6
	25.9
20.3
	31.5
17.3
	37.2
14.7

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	32.3
151.6
	29.1
157.0
	26.2
148.7
	23.6
127.1
	21.2
104.2
	19.1
91.1
	34.4
74.4
	49.6
54.8
	64.4
49.3
	81.3
44.4
	108.6
39.9
	134.9
36.0

	内墙1
	F=25.84
K=1.01
	122.7
201.0
	122.7
201.0
	122.7
201.0
	122.7
201.0
	122.7
201.0
	122.7
201.0
	201.0
201.0
	201.0
201.0
	201.0
201.0
	201.0
201.0
	201.0
201.0
	201.0
201.0

	内墙1
	F=11.71
K=1.01
	55.4
55.4
	55.4
55.4
	55.4
55.4
	55.4
55.4
	55.4
55.4
	55.4
55.4
	55.4
55.4
	55.4
55.4
	55.4
55.4
	55.4
55.4
	55.4
55.4
	55.4
55.4

	内门1
	F=1.89
K=3.00
	26.6
26.6
	26.6
26.6
	26.6
26.6
	26.6
26.6
	26.6
26.6
	26.6
26.6
	26.6
26.6
	26.6
26.6
	26.6
26.6
	26.6
26.6
	26.6
26.6
	26.6
26.6

	设备
	负荷(W)
	127.7
360.2
	109.4
373.9
	95.8
383.0
	86.6
392.2
	73.0
401.3
	68.4
405.8
	182.4
415.0
	237.1
305.5
	278.2
246.2
	305.5
205.2
	328.3
173.3
	346.6
145.9

	照明
	显热(W)
	243.2
243.2
	243.2
243.2
	243.2
243.2
	243.2
243.2
	243.2
243.2
	243.2
243.2
	243.2
243.2
	243.2
243.2
	243.2
243.2
	243.2
243.2
	243.2
243.2
	243.2
243.2

	人体
	显热(W)
	32.2
204.6
	27.6
209.2
	23.0
211.5
	20.7
213.8
	16.1
216.1
	13.8
218.4
	119.5
220.7
	163.2
112.7
	177.0
69.0
	186.2
55.2
	193.1
46.0
	200.0
39.1

	
	全热(W)
	32.2
483.2
	27.6
487.7
	23.0
490.0
	20.7
492.3
	16.1
494.6
	13.8
496.9
	398.1
499.2
	441.8
112.7
	455.6
69.0
	464.8
55.2
	471.7
46.0
	478.6
39.1

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.41
	0.00
0.41
	0.00
0.41
	0.00
0.41
	0.00
0.41
	0.00
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.00
	0.41
0.00
	0.41
0.00
	0.41
0.00
	0.41
0.00

	新风
	显热(W)
	74.1
232.6
	52.5
251.8
	45.2
261.4
	35.6
259.0
	28.4
239.8
	23.6
230.2
	38.0
203.8
	69.3
170.2
	107.7
136.5
	143.7
112.5
	175.0
95.7
	206.2
81.3

	
	全热(W)
	502.3
688.4
	483.6
718.1
	458.0
726.1
	441.0
729.2
	432.4
727.2
	437.2
713.4
	453.0
696.7
	476.1
680.3
	507.9
652.4
	549.9
610.9
	594.6
563.0
	643.2
526.7

	
	湿负荷(kg/h)
	0.60
0.63
	0.61
0.64
	0.58
0.64
	0.57
0.65
	0.57
0.67
	0.58
0.67
	0.58
0.68
	0.57
0.71
	0.56
0.72
	0.57
0.70
	0.58
0.65
	0.61
0.62

	含新风全热冷负荷(W)
	1207
2284
	1158
2341
	1107
2353
	1070
2345
	1038
2328
	1031
2308
	1639
2283
	1780
1747
	1887
1608
	1989
1507
	2095
1414
	2200
1339

	含新风显热冷负荷(W)
	779
1550
	727
1596
	694
1610
	665
1596
	634
1562
	618
1546
	946
1511
	1095
1237
	1209
1092
	1304
1009
	1397
947
	1485
894

	含新风湿负荷(kg/h)
	1.10
1.10
	1.10
1.10
	1.10
1.10
	1.10
1.10
	1.10
1.10
	1.10
1.10
	1.10
1.10
	1.10
1.10
	1.10
1.10
	1.10
1.10
	1.10
1.10
	1.10
1.10

	不含新风全热冷负荷(W)
	705
1596
	674
1623
	649
1627
	629
1616
	606
1601
	594
1594
	1186
1586
	1304
1066
	1380
956
	1439
896
	1501
851
	1557
812

	不含新风显热冷负荷(W)
	705
1317
	674
1344
	649
1348
	629
1337
	606
1322
	594
1316
	908
1308
	1025
1066
	1101
956
	1160
896
	1222
851
	1279
812

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	3030[卫生间]
	3.40
	26.00
	28
	60
	623.1
	14
	623.1
	14
	0.00
	0

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	0.0(人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	5.0(W/㎡)
	新风
	0.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	北外墙
	F=10.90
K=0.41 D=4.50
	32.4
20.8
	32.7
20.3
	32.3
19.8
	31.1
19.4
	32.2
19.1
	31.1
24.8
	25.9
26.5
	24.6
26.4
	23.7
27.3
	22.9
29.0
	22.2
30.5
	21.7
31.7

	北外窗
	总负荷(W)
F=2.70
	33.7
141.3
	26.8
148.0
	22.7
150.1
	18.5
145.1
	14.9
128.8
	12.0
125.3
	62.6
119.7
	71.3
74.7
	76.3
61.2
	97.0
52.2
	115.0
44.9
	129.7
38.5

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	2.9
31.5
	-1.0
34.9
	-2.3
36.7
	-4.0
36.2
	-5.3
32.8
	-6.2
31.0
	-3.6
26.3
	2.0
20.2
	8.9
14.1
	15.4
9.8
	21.1
6.8
	26.7
4.2

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	30.9
109.8
	27.8
113.0
	25.0
113.4
	22.5
108.9
	20.3
96.0
	18.2
94.2
	66.2
93.4
	69.3
54.5
	67.3
47.1
	81.5
42.4
	94.0
38.1
	103.0
34.3

	内墙1
	F=3.74
K=1.01
	10.2
21.5
	10.2
21.5
	10.2
21.5
	10.2
21.5
	10.2
21.5
	10.2
21.5
	21.5
21.5
	21.5
21.5
	21.5
21.5
	21.5
21.5
	21.5
21.5
	21.5
21.5

	内墙1
	F=22.10
K=1.01
	127.2
127.2
	127.2
127.2
	127.2
127.2
	127.2
127.2
	127.2
127.2
	127.2
127.2
	127.2
127.2
	127.2
127.2
	127.2
127.2
	127.2
127.2
	127.2
127.2
	127.2
127.2

	内墙1
	F=7.97
K=1.01
	21.7
45.9
	21.7
45.9
	21.7
45.9
	21.7
45.9
	21.7
45.9
	21.7
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9

	内门1
	F=1.89
K=3.00
	15.3
32.3
	15.3
32.3
	15.3
32.3
	15.3
32.3
	15.3
32.3
	15.3
32.3
	32.3
32.3
	32.3
32.3
	32.3
32.3
	32.3
32.3
	32.3
32.3
	32.3
32.3

	设备
	负荷(W)
	36.4
102.7
	31.2
106.6
	27.3
109.2
	24.7
111.8
	20.8
114.4
	19.5
115.7
	52.0
118.3
	67.6
87.1
	79.3
70.2
	87.1
58.5
	93.6
49.4
	98.8
41.6

	照明
	显热(W)
	23.4
111.8
	19.5
114.4
	16.9
117.0
	14.3
118.3
	11.7
119.6
	10.4
120.9
	54.6
122.2
	80.6
78.0
	91.0
50.7
	97.5
41.6
	102.7
33.8
	107.9
28.6

	含新风全热冷负荷(W)
	300
604
	285
616
	274
623
	263
622
	254
609
	247
614
	422
614
	471
493
	497
436
	531
408
	560
386
	585
367

	含新风显热冷负荷(W)
	300
604
	285
616
	274
623
	263
622
	254
609
	247
614
	422
614
	471
493
	497
436
	531
408
	560
386
	585
367

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00

	不含新风全热冷负荷(W)
	300
604
	285
616
	274
623
	263
622
	254
609
	247
614
	422
614
	471
493
	497
436
	531
408
	560
386
	585
367

	不含新风显热冷负荷(W)
	300
604
	285
616
	274
623
	263
622
	254
609
	247
614
	422
614
	471
493
	497
436
	531
408
	560
386
	585
367

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	4002[办公室]
	3.40
	153.60
	26
	60
	11464.3
	16
	20846.2
	16
	13.45
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	3.3(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=153.60
K=0.33 D=3.48
	921.0
626.7
	867.8
621.2
	813.0
616.8
	753.6
650.3
	706.1
706.6
	690.2
770.7
	677.1
837.6
	666.3
891.3
	656.7
929.2
	649.3
954.5
	639.4
961.2
	633.0
952.2

	西外墙
	F=38.20
K=0.41 D=4.50
	203.7
146.9
	227.8
144.6
	244.6
142.2
	248.3
140.2
	242.1
138.6
	217.4
143.7
	171.4
150.3
	165.5
157.5
	160.7
164.7
	156.8
170.7
	153.3
175.8
	150.7
180.0

	西外窗
	总负荷(W)
F=16.20
	372.2
931.5
	319.6
1193.8
	285.5
1722.2
	251.5
2201.3
	222.4
2421.3
	198.0
2400.4
	299.6
1989.8
	419.2
1103.3
	545.4
593.0
	673.4
522.5
	778.9
464.2
	864.2
412.6

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	80.1
251.7
	56.8
272.5
	49.0
282.9
	38.6
280.3
	30.8
259.5
	25.6
249.1
	41.2
220.5
	74.9
184.1
	116.5
147.7
	155.5
121.7
	189.3
103.5
	223.1
87.9

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	292.0
679.9
	262.8
921.3
	236.5
1439.3
	212.9
1921.1
	191.6
2161.8
	172.4
2151.3
	258.4
1769.3
	344.2
919.2
	428.8
445.3
	517.9
400.8
	589.6
360.7
	641.1
324.6

	内墙1
	F=88.80
K=1.01
	421.5
690.6
	421.5
690.6
	421.5
690.6
	421.5
690.6
	421.5
690.6
	421.5
690.6
	690.6
690.6
	690.6
690.6
	690.6
690.6
	690.6
690.6
	690.6
690.6
	690.6
690.6

	内门1
	F=5.04
K=3.00
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4

	设备
	负荷(W)
	215.0
606.7
	184.3
629.8
	161.3
645.1
	145.9
660.5
	122.9
675.8
	115.2
683.5
	307.2
698.9
	399.4
514.6
	468.5
414.7
	514.6
345.6
	553.0
291.8
	583.7
245.8

	照明
	显热(W)
	221.2
1056.8
	184.3
1081.3
	159.7
1105.9
	135.2
1118.2
	110.6
1130.5
	98.3
1142.8
	516.1
1155.1
	761.9
737.3
	860.2
479.2
	921.6
393.2
	970.8
319.5
	1019.9
270.3

	人体
	显热(W)
	394.2
2506.2
	337.9
2562.6
	281.6
2590.7
	253.4
2618.9
	197.1
2647.0
	169.0
2675.2
	1464.3
2703.4
	1999.4
1379.8
	2168.3
844.8
	2281.0
675.8
	2365.4
563.2
	2449.9
478.7

	
	全热(W)
	394.2
5918.0
	337.9
5974.3
	281.6
6002.5
	253.4
6030.7
	197.1
6058.8
	169.0
6087.0
	4876.1
6115.1
	5411.1
1379.8
	5580.1
844.8
	5692.7
675.8
	5777.2
563.2
	5861.7
478.7

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
5.07
	0.00
5.07
	0.00
5.07
	0.00
5.07
	0.00
5.07
	0.00
5.07
	5.07
5.07
	5.07
0.00
	5.07
0.00
	5.07
0.00
	5.07
0.00
	5.07
0.00

	新风
	显热(W)
	907.3
2849.2
	642.5
3084.6
	554.2
3202.3
	436.5
3172.8
	348.3
2937.5
	289.4
2819.8
	466.0
2496.1
	848.5
2084.2
	1319.2
1672.3
	1760.6
1378.1
	2143.0
1172.1
	2525.5
995.6

	
	全热(W)
	6152.0
8432.0
	5923.2
8795.8
	5610.6
8894.1
	5402.2
8932.3
	5296.6
8907.5
	5355.3
8738.8
	5549.0
8533.4
	5832.0
8332.6
	6220.8
7990.8
	6735.7
7483.1
	7283.0
6896.1
	7878.8
6451.4

	
	湿负荷(kg/h)
	7.36
7.72
	7.42
7.88
	7.11
7.85
	6.99
7.95
	6.97
8.26
	7.14
8.19
	7.15
8.38
	6.99
8.70
	6.85
8.82
	6.93
8.54
	7.14
8.02
	7.41
7.65

	含新风全热冷负荷(W)
	8972
18526
	8538
19248
	8049
19936
	7683
20540
	7390
20846
	7336
20774
	13203
20287
	14462
13923
	15299
12224
	16151
11352
	16963
10479
	17799
9798

	含新风显热冷负荷(W)
	3727
9531
	3257
10125
	2993
10832
	2717
11369
	2442
11464
	2270
11443
	4709
10838
	6067
7675
	6986
5905
	7764
5247
	8411
4755
	9034
4342

	含新风湿负荷(kg/h)
	13.45
13.45
	13.45
13.45
	13.45
13.45
	13.45
13.45
	13.45
13.45
	13.45
13.45
	13.45
13.45
	13.45
13.45
	13.45
13.45
	13.45
13.45
	13.45
13.45
	13.45
13.45

	不含新风全热冷负荷(W)
	2820
10094
	2614
10452
	2438
11042
	2280
11608
	2094
11939
	1981
12035
	7654
11754
	8630
5591
	9079
4233
	9415
3869
	9680
3583
	9920
3347

	不含新风显热冷负荷(W)
	2820
6682
	2614
7040
	2438
7630
	2280
8196
	2094
8527
	1981
8623
	4243
8342
	5219
5591
	5667
4233
	6004
3869
	6268
3583
	6509
3347

	不含新风湿负荷(kg/h)
	5.07
5.07
	5.07
5.07
	5.07
5.07
	5.07
5.07
	5.07
5.07
	5.07
5.07
	5.07
5.07
	5.07
5.07
	5.07
5.07
	5.07
5.07
	5.07
5.07
	5.07
5.07


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	4003[普通教室]
	3.40
	115.20
	26
	60
	12215.5
	14
	26459.4
	15
	20.97
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	1.4(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	24.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=115.20
K=0.33 D=3.48
	690.7
470.0
	650.9
465.9
	609.8
462.6
	565.2
487.7
	529.6
530.0
	517.7
578.0
	507.8
628.2
	499.7
668.5
	492.5
696.9
	487.0
715.9
	479.5
720.9
	474.8
714.2

	南外墙
	F=30.00
K=0.41 D=4.50
	141.2
90.2
	139.0
88.9
	132.0
87.4
	121.1
86.2
	117.4
85.2
	111.7
89.4
	105.0
94.9
	101.4
100.7
	98.5
111.1
	96.2
123.4
	94.2
133.0
	92.7
139.3

	南外窗
	总负荷(W)
F=10.80
	182.8
774.3
	154.3
809.6
	137.4
783.2
	120.0
695.2
	105.4
589.6
	93.4
530.5
	165.0
444.7
	248.2
341.9
	335.5
295.7
	429.0
258.7
	560.5
228.8
	688.4
202.4

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	53.4
167.8
	37.8
181.6
	32.6
188.6
	25.7
186.8
	20.5
173.0
	17.0
166.0
	27.4
147.0
	50.0
122.7
	77.7
98.5
	103.7
81.1
	126.2
69.0
	148.7
58.6

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	129.4
606.6
	116.4
627.9
	104.8
594.6
	94.3
508.4
	84.9
416.7
	76.4
364.5
	137.6
297.7
	198.3
219.2
	257.8
197.3
	325.3
177.5
	434.3
159.8
	539.6
143.8

	内墙1
	F=35.76
K=1.01
	169.8
278.1
	169.8
278.1
	169.8
278.1
	169.8
278.1
	169.8
278.1
	169.8
278.1
	278.1
278.1
	278.1
278.1
	278.1
278.1
	278.1
278.1
	278.1
278.1
	278.1
278.1

	内门1
	F=5.04
K=3.00
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4

	设备
	负荷(W)
	161.3
455.0
	138.2
472.3
	121.0
483.8
	109.4
495.4
	92.2
506.9
	86.4
512.6
	230.4
524.2
	299.5
385.9
	351.4
311.0
	385.9
259.2
	414.7
218.9
	437.8
184.3

	照明
	显热(W)
	165.9
792.6
	138.2
811.0
	119.8
829.4
	101.4
838.7
	82.9
847.9
	73.7
857.1
	387.1
866.3
	571.4
553.0
	645.1
359.4
	691.2
294.9
	728.1
239.6
	764.9
202.8

	人体
	显热(W)
	702.0
4462.5
	601.7
4562.8
	501.4
4613.0
	451.3
4663.1
	351.0
4713.3
	300.8
4763.4
	2607.3
4813.5
	3560.0
2456.9
	3860.9
1504.2
	4061.4
1203.4
	4211.8
1002.8
	4362.3
852.4

	
	全热(W)
	702.0
10537.5
	601.7
10637.8
	501.4
10687.9
	451.3
10738.0
	351.0
10788.2
	300.8
10838.3
	8682.3
10888.5
	9634.9
2456.9
	9935.8
1504.2
	10136.4
1203.4
	10286.8
1002.8
	10437.2
852.4

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
9.03
	0.00
9.03
	0.00
9.03
	0.00
9.03
	0.00
9.03
	0.00
9.03
	9.03
9.03
	9.03
0.00
	9.03
0.00
	9.03
0.00
	9.03
0.00
	9.03
0.00

	新风
	显热(W)
	1292.4
4058.6
	915.2
4393.8
	789.5
4561.5
	621.8
4519.6
	496.1
4184.3
	412.3
4016.6
	663.8
3555.6
	1208.6
2968.9
	1879.2
2382.1
	2507.8
1963.0
	3052.7
1669.6
	3597.5
1418.2

	
	全热(W)
	8763.3
12011.0
	8437.3
12529.3
	7992.0
12669.3
	7695.2
12723.7
	7544.7
12688.4
	7628.4
12448.0
	7904.3
12155.5
	8307.5
11869.4
	8861.2
11382.6
	9594.8
10659.3
	10374.4
9823.2
	11223.0
9189.8

	
	湿负荷(kg/h)
	10.48
10.99
	10.57
11.23
	10.13
11.18
	9.95
11.32
	9.93
11.76
	10.17
11.67
	10.19
11.93
	9.96
12.39
	9.75
12.57
	9.87
12.16
	10.17
11.42
	10.56
10.89

	含新风全热冷负荷(W)
	11048
25525
	10500
26209
	9854
26398
	9404
26459
	9064
26431
	9053
26249
	18376
25997
	20057
16771
	21115
15056
	22215
13909
	23333
12762
	24513
11880

	含新风显热冷负荷(W)
	3577
11498
	2978
11999
	2652
12215
	2331
12180
	2015
11852
	1837
11742
	5061
11322
	6883
7870
	8058
6055
	9053
5213
	9936
4608
	10813
4108

	含新风湿负荷(kg/h)
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97

	不含新风全热冷负荷(W)
	2285
13514
	2063
13680
	1862
13729
	1709
13736
	1519
13742
	1425
13801
	10472
13841
	11750
4901
	12253
3673
	12620
3250
	12958
2938
	13290
2690

	不含新风显热冷负荷(W)
	2285
7439
	2063
7605
	1862
7654
	1709
7661
	1519
7667
	1425
7726
	4397
7766
	5675
4901
	6178
3673
	6545
3250
	6883
2938
	7215
2690

	不含新风湿负荷(kg/h)
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	4004[普通教室]
	3.40
	115.20
	26
	60
	12469.3
	14
	26713.2
	15
	20.97
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	1.4(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	24.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=115.20
K=0.33 D=3.48
	690.7
470.0
	650.9
465.9
	609.8
462.6
	565.2
487.7
	529.6
530.0
	517.7
578.0
	507.8
628.2
	499.7
668.5
	492.5
696.9
	487.0
715.9
	479.5
720.9
	474.8
714.2

	南外墙
	F=30.00
K=0.41 D=4.50
	141.2
90.2
	139.0
88.9
	132.0
87.4
	121.1
86.2
	117.4
85.2
	111.7
89.4
	105.0
94.9
	101.4
100.7
	98.5
111.1
	96.2
123.4
	94.2
133.0
	92.7
139.3

	南外窗
	总负荷(W)
F=10.80
	182.8
774.3
	154.3
809.6
	137.4
783.2
	120.0
695.2
	105.4
589.6
	93.4
530.5
	165.0
444.7
	248.2
341.9
	335.5
295.7
	429.0
258.7
	560.5
228.8
	688.4
202.4

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	53.4
167.8
	37.8
181.6
	32.6
188.6
	25.7
186.8
	20.5
173.0
	17.0
166.0
	27.4
147.0
	50.0
122.7
	77.7
98.5
	103.7
81.1
	126.2
69.0
	148.7
58.6

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	129.4
606.6
	116.4
627.9
	104.8
594.6
	94.3
508.4
	84.9
416.7
	76.4
364.5
	137.6
297.7
	198.3
219.2
	257.8
197.3
	325.3
177.5
	434.3
159.8
	539.6
143.8

	内墙1
	F=35.76
K=1.01
	169.8
278.1
	169.8
278.1
	169.8
278.1
	169.8
278.1
	169.8
278.1
	169.8
278.1
	278.1
278.1
	278.1
278.1
	278.1
278.1
	278.1
278.1
	278.1
278.1
	278.1
278.1

	内墙1
	F=32.64
K=1.01
	253.8
253.8
	253.8
253.8
	253.8
253.8
	253.8
253.8
	253.8
253.8
	253.8
253.8
	253.8
253.8
	253.8
253.8
	253.8
253.8
	253.8
253.8
	253.8
253.8
	253.8
253.8

	内门1
	F=5.04
K=3.00
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4

	设备
	负荷(W)
	161.3
455.0
	138.2
472.3
	121.0
483.8
	109.4
495.4
	92.2
506.9
	86.4
512.6
	230.4
524.2
	299.5
385.9
	351.4
311.0
	385.9
259.2
	414.7
218.9
	437.8
184.3

	照明
	显热(W)
	165.9
792.6
	138.2
811.0
	119.8
829.4
	101.4
838.7
	82.9
847.9
	73.7
857.1
	387.1
866.3
	571.4
553.0
	645.1
359.4
	691.2
294.9
	728.1
239.6
	764.9
202.8

	人体
	显热(W)
	702.0
4462.5
	601.7
4562.8
	501.4
4613.0
	451.3
4663.1
	351.0
4713.3
	300.8
4763.4
	2607.3
4813.5
	3560.0
2456.9
	3860.9
1504.2
	4061.4
1203.4
	4211.8
1002.8
	4362.3
852.4

	
	全热(W)
	702.0
10537.5
	601.7
10637.8
	501.4
10687.9
	451.3
10738.0
	351.0
10788.2
	300.8
10838.3
	8682.3
10888.5
	9634.9
2456.9
	9935.8
1504.2
	10136.4
1203.4
	10286.8
1002.8
	10437.2
852.4

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
9.03
	0.00
9.03
	0.00
9.03
	0.00
9.03
	0.00
9.03
	0.00
9.03
	9.03
9.03
	9.03
0.00
	9.03
0.00
	9.03
0.00
	9.03
0.00
	9.03
0.00

	新风
	显热(W)
	1292.4
4058.6
	915.2
4393.8
	789.5
4561.5
	621.8
4519.6
	496.1
4184.3
	412.3
4016.6
	663.8
3555.6
	1208.6
2968.9
	1879.2
2382.1
	2507.8
1963.0
	3052.7
1669.6
	3597.5
1418.2

	
	全热(W)
	8763.3
12011.0
	8437.3
12529.3
	7992.0
12669.3
	7695.2
12723.7
	7544.7
12688.4
	7628.4
12448.0
	7904.3
12155.5
	8307.5
11869.4
	8861.2
11382.6
	9594.8
10659.3
	10374.4
9823.2
	11223.0
9189.8

	
	湿负荷(kg/h)
	10.48
10.99
	10.57
11.23
	10.13
11.18
	9.95
11.32
	9.93
11.76
	10.17
11.67
	10.19
11.93
	9.96
12.39
	9.75
12.57
	9.87
12.16
	10.17
11.42
	10.56
10.89

	含新风全热冷负荷(W)
	11302
25779
	10754
26463
	10108
26652
	9658
26713
	9318
26684
	9307
26502
	18630
26251
	20311
17025
	21368
15309
	22469
14163
	23587
13015
	24767
12133

	含新风显热冷负荷(W)
	3831
11752
	3232
12253
	2906
12469
	2585
12434
	2269
12105
	2091
11996
	5315
11576
	7137
8124
	8311
6309
	9307
5467
	10190
4862
	11067
4362

	含新风湿负荷(kg/h)
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97

	不含新风全热冷负荷(W)
	2539
13768
	2317
13934
	2116
13983
	1963
13990
	1773
13996
	1678
14054
	10726
14095
	12004
5155
	12507
3927
	12874
3504
	13212
3192
	13544
2944

	不含新风显热冷负荷(W)
	2539
7693
	2317
7859
	2116
7908
	1963
7915
	1773
7921
	1678
7980
	4651
8020
	5929
5155
	6432
3927
	6799
3504
	7137
3192
	7469
2944

	不含新风湿负荷(kg/h)
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	4005[普通教室]
	3.40
	115.20
	26
	60
	12268.3
	14
	26512.3
	15
	20.97
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	1.4(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	24.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=115.20
K=0.33 D=3.48
	690.7
470.0
	650.9
465.9
	609.8
462.6
	565.2
487.7
	529.6
530.0
	517.7
578.0
	507.8
628.2
	499.7
668.5
	492.5
696.9
	487.0
715.9
	479.5
720.9
	474.8
714.2

	南外墙
	F=30.00
K=0.41 D=4.50
	141.2
90.2
	139.0
88.9
	132.0
87.4
	121.1
86.2
	117.4
85.2
	111.7
89.4
	105.0
94.9
	101.4
100.7
	98.5
111.1
	96.2
123.4
	94.2
133.0
	92.7
139.3

	南外窗
	总负荷(W)
F=10.80
	182.8
774.3
	154.3
809.6
	137.4
783.2
	120.0
695.2
	105.4
589.6
	93.4
530.5
	165.0
444.7
	248.2
341.9
	335.5
295.7
	429.0
258.7
	560.5
228.8
	688.4
202.4

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	53.4
167.8
	37.8
181.6
	32.6
188.6
	25.7
186.8
	20.5
173.0
	17.0
166.0
	27.4
147.0
	50.0
122.7
	77.7
98.5
	103.7
81.1
	126.2
69.0
	148.7
58.6

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	129.4
606.6
	116.4
627.9
	104.8
594.6
	94.3
508.4
	84.9
416.7
	76.4
364.5
	137.6
297.7
	198.3
219.2
	257.8
197.3
	325.3
177.5
	434.3
159.8
	539.6
143.8

	内墙1
	F=42.56
K=1.01
	202.0
331.0
	202.0
331.0
	202.0
331.0
	202.0
331.0
	202.0
331.0
	202.0
331.0
	331.0
331.0
	331.0
331.0
	331.0
331.0
	331.0
331.0
	331.0
331.0
	331.0
331.0

	内门1
	F=5.04
K=3.00
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4

	设备
	负荷(W)
	161.3
455.0
	138.2
472.3
	121.0
483.8
	109.4
495.4
	92.2
506.9
	86.4
512.6
	230.4
524.2
	299.5
385.9
	351.4
311.0
	385.9
259.2
	414.7
218.9
	437.8
184.3

	照明
	显热(W)
	165.9
792.6
	138.2
811.0
	119.8
829.4
	101.4
838.7
	82.9
847.9
	73.7
857.1
	387.1
866.3
	571.4
553.0
	645.1
359.4
	691.2
294.9
	728.1
239.6
	764.9
202.8

	人体
	显热(W)
	702.0
4462.5
	601.7
4562.8
	501.4
4613.0
	451.3
4663.1
	351.0
4713.3
	300.8
4763.4
	2607.3
4813.5
	3560.0
2456.9
	3860.9
1504.2
	4061.4
1203.4
	4211.8
1002.8
	4362.3
852.4

	
	全热(W)
	702.0
10537.5
	601.7
10637.8
	501.4
10687.9
	451.3
10738.0
	351.0
10788.2
	300.8
10838.3
	8682.3
10888.5
	9634.9
2456.9
	9935.8
1504.2
	10136.4
1203.4
	10286.8
1002.8
	10437.2
852.4

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
9.03
	0.00
9.03
	0.00
9.03
	0.00
9.03
	0.00
9.03
	0.00
9.03
	9.03
9.03
	9.03
0.00
	9.03
0.00
	9.03
0.00
	9.03
0.00
	9.03
0.00

	新风
	显热(W)
	1292.4
4058.6
	915.2
4393.8
	789.5
4561.5
	621.8
4519.6
	496.1
4184.3
	412.3
4016.6
	663.8
3555.6
	1208.6
2968.9
	1879.2
2382.1
	2507.8
1963.0
	3052.7
1669.6
	3597.5
1418.2

	
	全热(W)
	8763.3
12011.0
	8437.3
12529.3
	7992.0
12669.3
	7695.2
12723.7
	7544.7
12688.4
	7628.4
12448.0
	7904.3
12155.5
	8307.5
11869.4
	8861.2
11382.6
	9594.8
10659.3
	10374.4
9823.2
	11223.0
9189.8

	
	湿负荷(kg/h)
	10.48
10.99
	10.57
11.23
	10.13
11.18
	9.95
11.32
	9.93
11.76
	10.17
11.67
	10.19
11.93
	9.96
12.39
	9.75
12.57
	9.87
12.16
	10.17
11.42
	10.56
10.89

	含新风全热冷负荷(W)
	11080
25578
	10533
26262
	9886
26451
	9437
26512
	9096
26483
	9085
26301
	18429
26050
	20110
16824
	21167
15108
	22268
13962
	23386
12815
	24566
11933

	含新风显热冷负荷(W)
	3609
11551
	3011
12052
	2684
12268
	2363
12233
	2048
11904
	1869
11795
	5114
11375
	6936
7923
	8110
6108
	9106
5266
	9989
4661
	10866
4161

	含新风湿负荷(kg/h)
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97
	20.97
20.97

	不含新风全热冷负荷(W)
	2317
13567
	2095
13733
	1894
13782
	1742
13789
	1552
13795
	1457
13853
	10525
13894
	11803
4954
	12306
3726
	12673
3303
	13011
2991
	13343
2743

	不含新风显热冷负荷(W)
	2317
7492
	2095
7658
	1894
7707
	1742
7714
	1552
7720
	1457
7779
	4450
7819
	5728
4954
	6231
3726
	6598
3303
	6936
2991
	7268
2743

	不含新风湿负荷(kg/h)
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03
	9.03
9.03


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	4006[普通教室]
	3.40
	114.00
	26
	60
	12235.6
	15
	26376.6
	16
	20.75
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	1.4(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	24.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=114.00
K=0.33 D=3.48
	683.5
465.1
	644.1
461.1
	603.4
457.8
	559.3
482.6
	524.1
524.5
	512.3
572.0
	502.5
621.6
	494.5
661.5
	487.4
689.7
	481.9
708.4
	474.5
713.4
	469.8
706.7

	北外墙
	F=30.00
K=0.41 D=4.50
	113.6
81.6
	114.4
80.3
	113.2
78.9
	109.8
77.7
	112.9
76.8
	109.9
92.7
	95.6
97.3
	92.1
97.1
	89.4
99.6
	87.3
104.3
	85.3
108.3
	84.0
111.6

	北外窗
	总负荷(W)
F=10.80
	176.9
607.0
	148.9
633.8
	132.6
642.2
	115.7
622.4
	101.5
557.0
	89.9
543.0
	292.4
520.6
	327.1
340.6
	347.0
286.7
	429.7
250.6
	502.0
221.5
	560.6
195.9

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	53.4
167.8
	37.8
181.6
	32.6
188.6
	25.7
186.8
	20.5
173.0
	17.0
166.0
	27.4
147.0
	50.0
122.7
	77.7
98.5
	103.7
81.1
	126.2
69.0
	148.7
58.6

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	123.5
439.2
	111.1
452.2
	100.0
453.7
	90.0
435.6
	81.0
384.0
	72.9
377.0
	264.9
373.6
	277.1
217.8
	269.3
188.3
	326.1
169.4
	375.8
152.5
	411.9
137.2

	内墙1
	F=32.30
K=1.01
	251.2
251.2
	251.2
251.2
	251.2
251.2
	251.2
251.2
	251.2
251.2
	251.2
251.2
	251.2
251.2
	251.2
251.2
	251.2
251.2
	251.2
251.2
	251.2
251.2
	251.2
251.2

	内墙1
	F=35.76
K=1.01
	169.8
278.1
	169.8
278.1
	169.8
278.1
	169.8
278.1
	169.8
278.1
	169.8
278.1
	278.1
278.1
	278.1
278.1
	278.1
278.1
	278.1
278.1
	278.1
278.1
	278.1
278.1

	内门1
	F=5.04
K=3.00
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4

	设备
	负荷(W)
	159.6
450.3
	136.8
467.4
	119.7
478.8
	108.3
490.2
	91.2
501.6
	85.5
507.3
	228.0
518.7
	296.4
381.9
	347.7
307.8
	381.9
256.5
	410.4
216.6
	433.2
182.4

	照明
	显热(W)
	164.2
784.3
	136.8
802.6
	118.6
820.8
	100.3
829.9
	82.1
839.0
	73.0
848.2
	383.0
857.3
	565.4
547.2
	638.4
355.7
	684.0
291.8
	720.5
237.1
	757.0
200.6

	人体
	显热(W)
	694.7
4416.1
	595.4
4515.3
	496.2
4564.9
	446.6
4614.5
	347.3
4664.2
	297.7
4713.8
	2580.2
4763.4
	3522.9
2431.3
	3820.6
1488.6
	4019.1
1190.8
	4168.0
992.4
	4316.8
843.5

	
	全热(W)
	694.7
10427.7
	595.4
10527.0
	496.2
10576.6
	446.6
10626.2
	347.3
10675.8
	297.7
10725.4
	8591.8
10775.1
	9534.6
2431.3
	9832.3
1488.6
	10030.8
1190.8
	10179.6
992.4
	10328.5
843.5

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
8.94
	0.00
8.94
	0.00
8.94
	0.00
8.94
	0.00
8.94
	0.00
8.94
	8.94
8.94
	8.94
0.00
	8.94
0.00
	8.94
0.00
	8.94
0.00
	8.94
0.00

	新风
	显热(W)
	1279.0
4016.3
	905.7
4348.1
	781.3
4514.0
	615.4
4472.5
	490.9
4140.7
	408.0
3974.8
	656.8
3518.6
	1196.0
2937.9
	1859.6
2357.3
	2481.7
1942.6
	3020.9
1652.2
	3560.1
1403.4

	
	全热(W)
	8672.0
11885.9
	8349.4
12398.8
	7908.8
12537.4
	7615.0
12591.2
	7466.1
12556.2
	7549.0
12318.3
	7821.9
12028.9
	8221.0
11745.8
	8768.9
11264.0
	9494.8
10548.3
	10266.3
9720.8
	11106.1
9094.0

	
	湿负荷(kg/h)
	10.37
10.88
	10.46
11.11
	10.02
11.07
	9.85
11.20
	9.82
11.64
	10.06
11.55
	10.08
11.81
	9.85
12.26
	9.65
12.44
	9.76
12.04
	10.06
11.30
	10.45
10.78

	含新风全热冷负荷(W)
	11156
25348
	10618
26017
	9984
26238
	9547
26366
	9217
26377
	9209
26253
	18561
26065
	20177
16851
	21157
15138
	22236
13996
	23284
12856
	24385
11980

	含新风显热冷负荷(W)
	3763
11466
	3174
11954
	2857
12203
	2547
12236
	2242
11949
	2068
11898
	5384
11543
	7140
8043
	8236
6231
	9211
5391
	10027
4787
	10827
4290

	含新风湿负荷(kg/h)
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75

	不含新风全热冷负荷(W)
	2484
13462
	2268
13618
	2076
13701
	1932
13775
	1751
13820
	1660
13934
	10739
14036
	11956
5105
	12388
3874
	12741
3448
	13018
3135
	13279
2886

	不含新风显热冷负荷(W)
	2484
7450
	2268
7606
	2076
7689
	1932
7763
	1751
7809
	1660
7923
	4727
8025
	5944
5105
	6376
3874
	6730
3448
	7006
3135
	7267
2886

	不含新风湿负荷(kg/h)
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	4007[普通教室]
	3.40
	114.00
	26
	60
	12063.7
	15
	26204.7
	16
	20.75
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	1.4(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	24.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=114.00
K=0.33 D=3.48
	683.5
465.1
	644.1
461.1
	603.4
457.8
	559.3
482.6
	524.1
524.5
	512.3
572.0
	502.5
621.6
	494.5
661.5
	487.4
689.7
	481.9
708.4
	474.5
713.4
	469.8
706.7

	北外墙
	F=30.00
K=0.41 D=4.50
	113.6
81.6
	114.4
80.3
	113.2
78.9
	109.8
77.7
	112.9
76.8
	109.9
92.7
	95.6
97.3
	92.1
97.1
	89.4
99.6
	87.3
104.3
	85.3
108.3
	84.0
111.6

	北外窗
	总负荷(W)
F=10.80
	176.9
607.0
	148.9
633.8
	132.6
642.2
	115.7
622.4
	101.5
557.0
	89.9
543.0
	292.4
520.6
	327.1
340.6
	347.0
286.7
	429.7
250.6
	502.0
221.5
	560.6
195.9

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	53.4
167.8
	37.8
181.6
	32.6
188.6
	25.7
186.8
	20.5
173.0
	17.0
166.0
	27.4
147.0
	50.0
122.7
	77.7
98.5
	103.7
81.1
	126.2
69.0
	148.7
58.6

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	123.5
439.2
	111.1
452.2
	100.0
453.7
	90.0
435.6
	81.0
384.0
	72.9
377.0
	264.9
373.6
	277.1
217.8
	269.3
188.3
	326.1
169.4
	375.8
152.5
	411.9
137.2

	内墙1
	F=10.20
K=1.01
	48.4
79.3
	48.4
79.3
	48.4
79.3
	48.4
79.3
	48.4
79.3
	48.4
79.3
	79.3
79.3
	79.3
79.3
	79.3
79.3
	79.3
79.3
	79.3
79.3
	79.3
79.3

	内墙1
	F=35.76
K=1.01
	169.8
278.1
	169.8
278.1
	169.8
278.1
	169.8
278.1
	169.8
278.1
	169.8
278.1
	278.1
278.1
	278.1
278.1
	278.1
278.1
	278.1
278.1
	278.1
278.1
	278.1
278.1

	内门1
	F=5.04
K=3.00
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4

	设备
	负荷(W)
	159.6
450.3
	136.8
467.4
	119.7
478.8
	108.3
490.2
	91.2
501.6
	85.5
507.3
	228.0
518.7
	296.4
381.9
	347.7
307.8
	381.9
256.5
	410.4
216.6
	433.2
182.4

	照明
	显热(W)
	164.2
784.3
	136.8
802.6
	118.6
820.8
	100.3
829.9
	82.1
839.0
	73.0
848.2
	383.0
857.3
	565.4
547.2
	638.4
355.7
	684.0
291.8
	720.5
237.1
	757.0
200.6

	人体
	显热(W)
	694.7
4416.1
	595.4
4515.3
	496.2
4564.9
	446.6
4614.5
	347.3
4664.2
	297.7
4713.8
	2580.2
4763.4
	3522.9
2431.3
	3820.6
1488.6
	4019.1
1190.8
	4168.0
992.4
	4316.8
843.5

	
	全热(W)
	694.7
10427.7
	595.4
10527.0
	496.2
10576.6
	446.6
10626.2
	347.3
10675.8
	297.7
10725.4
	8591.8
10775.1
	9534.6
2431.3
	9832.3
1488.6
	10030.8
1190.8
	10179.6
992.4
	10328.5
843.5

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
8.94
	0.00
8.94
	0.00
8.94
	0.00
8.94
	0.00
8.94
	0.00
8.94
	8.94
8.94
	8.94
0.00
	8.94
0.00
	8.94
0.00
	8.94
0.00
	8.94
0.00

	新风
	显热(W)
	1279.0
4016.3
	905.7
4348.1
	781.3
4514.0
	615.4
4472.5
	490.9
4140.7
	408.0
3974.8
	656.8
3518.6
	1196.0
2937.9
	1859.6
2357.3
	2481.7
1942.6
	3020.9
1652.2
	3560.1
1403.4

	
	全热(W)
	8672.0
11885.9
	8349.4
12398.8
	7908.8
12537.4
	7615.0
12591.2
	7466.1
12556.2
	7549.0
12318.3
	7821.9
12028.9
	8221.0
11745.8
	8768.9
11264.0
	9494.8
10548.3
	10266.3
9720.8
	11106.1
9094.0

	
	湿负荷(kg/h)
	10.37
10.88
	10.46
11.11
	10.02
11.07
	9.85
11.20
	9.82
11.64
	10.06
11.55
	10.08
11.81
	9.85
12.26
	9.65
12.44
	9.76
12.04
	10.06
11.30
	10.45
10.78

	含新风全热冷负荷(W)
	10954
25176
	10415
25845
	9782
26066
	9344
26194
	9014
26205
	9006
26081
	18389
25893
	20005
16679
	20985
14966
	22064
13825
	23113
12684
	24213
11809

	含新风显热冷负荷(W)
	3561
11295
	2971
11782
	2654
12031
	2345
12064
	2039
11778
	1866
11726
	5212
11371
	6968
7871
	8064
6059
	9040
5219
	9855
4615
	10655
4118

	含新风湿负荷(kg/h)
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75

	不含新风全热冷负荷(W)
	2282
13290
	2066
13446
	1873
13529
	1729
13603
	1548
13649
	1458
13762
	10567
13864
	11784
4933
	12216
3702
	12569
3276
	12846
2963
	13107
2715

	不含新风显热冷负荷(W)
	2282
7278
	2066
7434
	1873
7517
	1729
7591
	1548
7637
	1458
7751
	4555
7853
	5772
4933
	6204
3702
	6558
3276
	6835
2963
	7095
2715

	不含新风湿负荷(kg/h)
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	4008[普通教室]
	3.40
	114.00
	26
	60
	11984.4
	15
	26125.4
	16
	20.75
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	1.4(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	24.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=114.00
K=0.33 D=3.48
	683.5
465.1
	644.1
461.1
	603.4
457.8
	559.3
482.6
	524.1
524.5
	512.3
572.0
	502.5
621.6
	494.5
661.5
	487.4
689.7
	481.9
708.4
	474.5
713.4
	469.8
706.7

	北外墙
	F=30.00
K=0.41 D=4.50
	113.6
81.6
	114.4
80.3
	113.2
78.9
	109.8
77.7
	112.9
76.8
	109.9
92.7
	95.6
97.3
	92.1
97.1
	89.4
99.6
	87.3
104.3
	85.3
108.3
	84.0
111.6

	北外窗
	总负荷(W)
F=10.80
	176.9
607.0
	148.9
633.8
	132.6
642.2
	115.7
622.4
	101.5
557.0
	89.9
543.0
	292.4
520.6
	327.1
340.6
	347.0
286.7
	429.7
250.6
	502.0
221.5
	560.6
195.9

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	53.4
167.8
	37.8
181.6
	32.6
188.6
	25.7
186.8
	20.5
173.0
	17.0
166.0
	27.4
147.0
	50.0
122.7
	77.7
98.5
	103.7
81.1
	126.2
69.0
	148.7
58.6

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	123.5
439.2
	111.1
452.2
	100.0
453.7
	90.0
435.6
	81.0
384.0
	72.9
377.0
	264.9
373.6
	277.1
217.8
	269.3
188.3
	326.1
169.4
	375.8
152.5
	411.9
137.2

	内墙1
	F=35.76
K=1.01
	169.8
278.1
	169.8
278.1
	169.8
278.1
	169.8
278.1
	169.8
278.1
	169.8
278.1
	278.1
278.1
	278.1
278.1
	278.1
278.1
	278.1
278.1
	278.1
278.1
	278.1
278.1

	内门1
	F=5.04
K=3.00
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4

	设备
	负荷(W)
	159.6
450.3
	136.8
467.4
	119.7
478.8
	108.3
490.2
	91.2
501.6
	85.5
507.3
	228.0
518.7
	296.4
381.9
	347.7
307.8
	381.9
256.5
	410.4
216.6
	433.2
182.4

	照明
	显热(W)
	164.2
784.3
	136.8
802.6
	118.6
820.8
	100.3
829.9
	82.1
839.0
	73.0
848.2
	383.0
857.3
	565.4
547.2
	638.4
355.7
	684.0
291.8
	720.5
237.1
	757.0
200.6

	人体
	显热(W)
	694.7
4416.1
	595.4
4515.3
	496.2
4564.9
	446.6
4614.5
	347.3
4664.2
	297.7
4713.8
	2580.2
4763.4
	3522.9
2431.3
	3820.6
1488.6
	4019.1
1190.8
	4168.0
992.4
	4316.8
843.5

	
	全热(W)
	694.7
10427.7
	595.4
10527.0
	496.2
10576.6
	446.6
10626.2
	347.3
10675.8
	297.7
10725.4
	8591.8
10775.1
	9534.6
2431.3
	9832.3
1488.6
	10030.8
1190.8
	10179.6
992.4
	10328.5
843.5

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
8.94
	0.00
8.94
	0.00
8.94
	0.00
8.94
	0.00
8.94
	0.00
8.94
	8.94
8.94
	8.94
0.00
	8.94
0.00
	8.94
0.00
	8.94
0.00
	8.94
0.00

	新风
	显热(W)
	1279.0
4016.3
	905.7
4348.1
	781.3
4514.0
	615.4
4472.5
	490.9
4140.7
	408.0
3974.8
	656.8
3518.6
	1196.0
2937.9
	1859.6
2357.3
	2481.7
1942.6
	3020.9
1652.2
	3560.1
1403.4

	
	全热(W)
	8672.0
11885.9
	8349.4
12398.8
	7908.8
12537.4
	7615.0
12591.2
	7466.1
12556.2
	7549.0
12318.3
	7821.9
12028.9
	8221.0
11745.8
	8768.9
11264.0
	9494.8
10548.3
	10266.3
9720.8
	11106.1
9094.0

	
	湿负荷(kg/h)
	10.37
10.88
	10.46
11.11
	10.02
11.07
	9.85
11.20
	9.82
11.64
	10.06
11.55
	10.08
11.81
	9.85
12.26
	9.65
12.44
	9.76
12.04
	10.06
11.30
	10.45
10.78

	含新风全热冷负荷(W)
	10905
25096
	10367
25765
	9733
25987
	9296
26115
	8966
26125
	8958
26001
	18310
25814
	19926
16600
	20906
14887
	21985
13745
	23033
12605
	24134
11729

	含新风显热冷负荷(W)
	3512
11215
	2923
11703
	2606
11952
	2296
11984
	1991
11698
	1817
11646
	5133
11292
	6889
7792
	7985
5980
	8960
5140
	9776
4536
	10576
4039

	含新风湿负荷(kg/h)
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75

	不含新风全热冷负荷(W)
	2233
13211
	2017
13367
	1825
13450
	1681
13524
	1500
13569
	1409
13683
	10488
13785
	11705
4854
	12137
3623
	12490
3197
	12767
2884
	13028
2635

	不含新风显热冷负荷(W)
	2233
7199
	2017
7355
	1825
7438
	1681
7512
	1500
7558
	1409
7672
	4476
7773
	5693
4854
	6125
3623
	6478
3197
	6755
2884
	7016
2635

	不含新风湿负荷(kg/h)
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	4009[普通教室]
	3.40
	114.00
	26
	60
	12105.8
	15
	26245.6
	16
	20.75
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	1.4(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	24.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=114.00
K=0.33 D=3.48
	683.5
465.1
	644.1
461.1
	603.4
457.8
	559.3
482.6
	524.1
524.5
	512.3
572.0
	502.5
621.6
	494.5
661.5
	487.4
689.7
	481.9
708.4
	474.5
713.4
	469.8
706.7

	北外墙
	F=30.00
K=0.41 D=4.50
	113.6
81.6
	114.4
80.3
	113.2
78.9
	109.8
77.7
	112.9
76.8
	109.9
92.7
	95.6
97.3
	92.1
97.1
	89.4
99.6
	87.3
104.3
	85.3
108.3
	84.0
111.6

	东外墙
	F=32.30
K=0.41 D=4.50
	168.7
126.0
	168.2
124.5
	165.9
122.8
	161.2
121.4
	156.8
120.2
	150.4
161.2
	142.9
186.9
	138.8
200.5
	135.5
205.6
	132.9
199.8
	130.5
186.9
	128.8
170.1

	北外窗
	总负荷(W)
F=10.80
	176.9
607.0
	148.9
633.8
	132.6
642.2
	115.7
622.4
	101.5
557.0
	89.9
543.0
	292.4
520.6
	327.1
340.6
	347.0
286.7
	429.7
250.6
	502.0
221.5
	560.6
195.9

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	53.4
167.8
	37.8
181.6
	32.6
188.6
	25.7
186.8
	20.5
173.0
	17.0
166.0
	27.4
147.0
	50.0
122.7
	77.7
98.5
	103.7
81.1
	126.2
69.0
	148.7
58.6

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	123.5
439.2
	111.1
452.2
	100.0
453.7
	90.0
435.6
	81.0
384.0
	72.9
377.0
	264.9
373.6
	277.1
217.8
	269.3
188.3
	326.1
169.4
	375.8
152.5
	411.9
137.2

	内墙1
	F=35.76
K=1.01
	169.8
278.1
	169.8
278.1
	169.8
278.1
	169.8
278.1
	169.8
278.1
	169.8
278.1
	278.1
278.1
	278.1
278.1
	278.1
278.1
	278.1
278.1
	278.1
278.1
	278.1
278.1

	内门1
	F=5.04
K=3.00
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4

	设备
	负荷(W)
	159.6
450.3
	136.8
467.4
	119.7
478.8
	108.3
490.2
	91.2
501.6
	85.5
507.3
	228.0
518.7
	296.4
381.9
	347.7
307.8
	381.9
256.5
	410.4
216.6
	433.2
182.4

	照明
	显热(W)
	164.2
784.3
	136.8
802.6
	118.6
820.8
	100.3
829.9
	82.1
839.0
	73.0
848.2
	383.0
857.3
	565.4
547.2
	638.4
355.7
	684.0
291.8
	720.5
237.1
	757.0
200.6

	人体
	显热(W)
	694.7
4416.1
	595.4
4515.3
	496.2
4564.9
	446.6
4614.5
	347.3
4664.2
	297.7
4713.8
	2580.2
4763.4
	3522.9
2431.3
	3820.6
1488.6
	4019.1
1190.8
	4168.0
992.4
	4316.8
843.5

	
	全热(W)
	694.7
10427.7
	595.4
10527.0
	496.2
10576.6
	446.6
10626.2
	347.3
10675.8
	297.7
10725.4
	8591.8
10775.1
	9534.6
2431.3
	9832.3
1488.6
	10030.8
1190.8
	10179.6
992.4
	10328.5
843.5

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
8.94
	0.00
8.94
	0.00
8.94
	0.00
8.94
	0.00
8.94
	0.00
8.94
	8.94
8.94
	8.94
0.00
	8.94
0.00
	8.94
0.00
	8.94
0.00
	8.94
0.00

	新风
	显热(W)
	1279.0
4016.3
	905.7
4348.1
	781.3
4514.0
	615.4
4472.5
	490.9
4140.7
	408.0
3974.8
	656.8
3518.6
	1196.0
2937.9
	1859.6
2357.3
	2481.7
1942.6
	3020.9
1652.2
	3560.1
1403.4

	
	全热(W)
	8672.0
11885.9
	8349.4
12398.8
	7908.8
12537.4
	7615.0
12591.2
	7466.1
12556.2
	7549.0
12318.3
	7821.9
12028.9
	8221.0
11745.8
	8768.9
11264.0
	9494.8
10548.3
	10266.3
9720.8
	11106.1
9094.0

	
	湿负荷(kg/h)
	10.37
10.88
	10.46
11.11
	10.02
11.07
	9.85
11.20
	9.82
11.64
	10.06
11.55
	10.08
11.81
	9.85
12.26
	9.65
12.44
	9.76
12.04
	10.06
11.30
	10.45
10.78

	含新风全热冷负荷(W)
	11074
25222
	10535
25890
	9899
26110
	9457
26236
	9123
26246
	9108
26163
	18453
26001
	20064
16800
	21041
15092
	22118
13945
	23164
12792
	24262
11899

	含新风显热冷负荷(W)
	3681
11341
	3091
11828
	2772
12075
	2457
12106
	2148
11818
	1968
11808
	5276
11479
	7028
7993
	8120
6185
	9093
5339
	9907
4723
	10705
4209

	含新风湿负荷(kg/h)
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75

	不含新风全热冷负荷(W)
	2402
13337
	2185
13491
	1990
13572
	1842
13645
	1657
13689
	1560
13844
	10631
13972
	11843
5055
	12272
3828
	12623
3397
	12897
3071
	13156
2805

	不含新风显热冷负荷(W)
	2402
7325
	2185
7479
	1990
7561
	1842
7633
	1657
7678
	1560
7833
	4619
7960
	5832
5055
	6261
3828
	6611
3397
	6886
3071
	7145
2805

	不含新风湿负荷(kg/h)
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	4010[普通教室]
	3.40
	114.00
	26
	60
	12235.6
	15
	26376.6
	16
	20.75
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	1.4(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	24.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=114.00
K=0.33 D=3.48
	683.5
465.1
	644.1
461.1
	603.4
457.8
	559.3
482.6
	524.1
524.5
	512.3
572.0
	502.5
621.6
	494.5
661.5
	487.4
689.7
	481.9
708.4
	474.5
713.4
	469.8
706.7

	北外墙
	F=30.00
K=0.41 D=4.50
	113.6
81.6
	114.4
80.3
	113.2
78.9
	109.8
77.7
	112.9
76.8
	109.9
92.7
	95.6
97.3
	92.1
97.1
	89.4
99.6
	87.3
104.3
	85.3
108.3
	84.0
111.6

	北外窗
	总负荷(W)
F=10.80
	176.9
607.0
	148.9
633.8
	132.6
642.2
	115.7
622.4
	101.5
557.0
	89.9
543.0
	292.4
520.6
	327.1
340.6
	347.0
286.7
	429.7
250.6
	502.0
221.5
	560.6
195.9

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	53.4
167.8
	37.8
181.6
	32.6
188.6
	25.7
186.8
	20.5
173.0
	17.0
166.0
	27.4
147.0
	50.0
122.7
	77.7
98.5
	103.7
81.1
	126.2
69.0
	148.7
58.6

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	123.5
439.2
	111.1
452.2
	100.0
453.7
	90.0
435.6
	81.0
384.0
	72.9
377.0
	264.9
373.6
	277.1
217.8
	269.3
188.3
	326.1
169.4
	375.8
152.5
	411.9
137.2

	内墙1
	F=68.06
K=1.01
	323.1
529.3
	323.1
529.3
	323.1
529.3
	323.1
529.3
	323.1
529.3
	323.1
529.3
	529.3
529.3
	529.3
529.3
	529.3
529.3
	529.3
529.3
	529.3
529.3
	529.3
529.3

	内门1
	F=5.04
K=3.00
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	71.1
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4
	116.4
116.4

	设备
	负荷(W)
	159.6
450.3
	136.8
467.4
	119.7
478.8
	108.3
490.2
	91.2
501.6
	85.5
507.3
	228.0
518.7
	296.4
381.9
	347.7
307.8
	381.9
256.5
	410.4
216.6
	433.2
182.4

	照明
	显热(W)
	164.2
784.3
	136.8
802.6
	118.6
820.8
	100.3
829.9
	82.1
839.0
	73.0
848.2
	383.0
857.3
	565.4
547.2
	638.4
355.7
	684.0
291.8
	720.5
237.1
	757.0
200.6

	人体
	显热(W)
	694.7
4416.1
	595.4
4515.3
	496.2
4564.9
	446.6
4614.5
	347.3
4664.2
	297.7
4713.8
	2580.2
4763.4
	3522.9
2431.3
	3820.6
1488.6
	4019.1
1190.8
	4168.0
992.4
	4316.8
843.5

	
	全热(W)
	694.7
10427.7
	595.4
10527.0
	496.2
10576.6
	446.6
10626.2
	347.3
10675.8
	297.7
10725.4
	8591.8
10775.1
	9534.6
2431.3
	9832.3
1488.6
	10030.8
1190.8
	10179.6
992.4
	10328.5
843.5

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
8.94
	0.00
8.94
	0.00
8.94
	0.00
8.94
	0.00
8.94
	0.00
8.94
	8.94
8.94
	8.94
0.00
	8.94
0.00
	8.94
0.00
	8.94
0.00
	8.94
0.00

	新风
	显热(W)
	1279.0
4016.3
	905.7
4348.1
	781.3
4514.0
	615.4
4472.5
	490.9
4140.7
	408.0
3974.8
	656.8
3518.6
	1196.0
2937.9
	1859.6
2357.3
	2481.7
1942.6
	3020.9
1652.2
	3560.1
1403.4

	
	全热(W)
	8672.0
11885.9
	8349.4
12398.8
	7908.8
12537.4
	7615.0
12591.2
	7466.1
12556.2
	7549.0
12318.3
	7821.9
12028.9
	8221.0
11745.8
	8768.9
11264.0
	9494.8
10548.3
	10266.3
9720.8
	11106.1
9094.0

	
	湿负荷(kg/h)
	10.37
10.88
	10.46
11.11
	10.02
11.07
	9.85
11.20
	9.82
11.64
	10.06
11.55
	10.08
11.81
	9.85
12.26
	9.65
12.44
	9.76
12.04
	10.06
11.30
	10.45
10.78

	含新风全热冷负荷(W)
	11059
25348
	10520
26017
	9887
26238
	9449
26366
	9119
26377
	9111
26253
	18561
26065
	20177
16851
	21157
15138
	22236
13996
	23284
12856
	24385
11980

	含新风显热冷负荷(W)
	3666
11466
	3076
11954
	2759
12203
	2450
12236
	2144
11949
	1970
11898
	5384
11543
	7140
8043
	8236
6231
	9211
5391
	10027
4787
	10827
4290

	含新风湿负荷(kg/h)
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75
	20.75
20.75

	不含新风全热冷负荷(W)
	2387
13462
	2171
13618
	1978
13701
	1834
13775
	1653
13820
	1562
13934
	10739
14036
	11956
5105
	12388
3874
	12741
3448
	13018
3135
	13279
2886

	不含新风显热冷负荷(W)
	2387
7450
	2171
7606
	1978
7689
	1834
7763
	1653
7809
	1562
7923
	4727
8025
	5944
5105
	6376
3874
	6730
3448
	7006
3135
	7267
2886

	不含新风湿负荷(kg/h)
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94
	8.94
8.94


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	4011[普通办公室]
	3.40
	76.80
	26
	60
	4243.0
	17
	6452.2
	16
	3.17
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	6.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=76.80
K=0.33 D=3.48
	460.5
313.3
	433.9
310.6
	406.5
308.4
	376.8
325.1
	353.1
353.3
	345.1
385.3
	338.5
418.8
	333.1
445.7
	328.3
464.6
	324.7
477.2
	319.7
480.6
	316.5
476.1

	西外墙
	F=21.80
K=0.41 D=4.50
	116.2
83.8
	130.0
82.5
	139.6
81.2
	141.7
80.0
	138.2
79.1
	124.0
82.0
	97.8
85.8
	94.5
89.9
	91.7
94.0
	89.5
97.4
	87.5
100.3
	86.0
102.7

	西外窗
	总负荷(W)
F=5.40
	124.1
310.5
	106.5
397.9
	95.2
574.1
	83.8
733.8
	74.1
807.1
	66.0
800.1
	99.9
663.3
	139.7
367.8
	181.8
197.7
	224.5
174.2
	259.6
154.7
	288.1
137.5

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	26.7
83.9
	18.9
90.8
	16.3
94.3
	12.9
93.4
	10.3
86.5
	8.5
83.0
	13.7
73.5
	25.0
61.4
	38.8
49.2
	51.8
40.6
	63.1
34.5
	74.4
29.3

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	97.3
226.6
	87.6
307.1
	78.8
479.8
	71.0
640.4
	63.9
720.6
	57.5
717.1
	86.1
589.8
	114.7
306.4
	142.9
148.4
	172.6
133.6
	196.5
120.2
	213.7
108.2

	内墙1
	F=41.78
K=1.01
	198.3
324.9
	198.3
324.9
	198.3
324.9
	198.3
324.9
	198.3
324.9
	198.3
324.9
	324.9
324.9
	324.9
324.9
	324.9
324.9
	324.9
324.9
	324.9
324.9
	324.9
324.9

	内墙1
	F=7.14
K=1.01
	33.9
55.5
	33.9
55.5
	33.9
55.5
	33.9
55.5
	33.9
55.5
	33.9
55.5
	55.5
55.5
	55.5
55.5
	55.5
55.5
	55.5
55.5
	55.5
55.5
	55.5
55.5

	内墙1
	F=7.14
K=1.01
	33.9
55.5
	33.9
55.5
	33.9
55.5
	33.9
55.5
	33.9
55.5
	33.9
55.5
	55.5
55.5
	55.5
55.5
	55.5
55.5
	55.5
55.5
	55.5
55.5
	55.5
55.5

	内门1
	F=3.78
K=3.00
	53.3
87.3
	53.3
87.3
	53.3
87.3
	53.3
87.3
	53.3
87.3
	53.3
87.3
	87.3
87.3
	87.3
87.3
	87.3
87.3
	87.3
87.3
	87.3
87.3
	87.3
87.3

	设备
	负荷(W)
	107.5
303.4
	92.2
314.9
	80.6
322.6
	73.0
330.2
	61.4
337.9
	57.6
341.8
	153.6
349.4
	199.7
257.3
	234.2
207.4
	257.3
172.8
	276.5
145.9
	291.8
122.9

	照明
	显热(W)
	110.6
528.4
	92.2
540.7
	79.9
553.0
	67.6
559.1
	55.3
565.2
	49.2
571.4
	258.0
577.5
	380.9
368.6
	430.1
239.6
	460.8
196.6
	485.4
159.7
	510.0
135.2

	人体
	显热(W)
	112.5
715.4
	96.5
731.5
	80.4
739.5
	72.3
747.6
	56.3
755.6
	48.2
763.6
	418.0
771.7
	570.7
393.9
	619.0
241.2
	651.1
192.9
	675.2
160.8
	699.3
136.7

	
	全热(W)
	112.5
1296.5
	96.5
1312.6
	80.4
1320.7
	72.3
1328.7
	56.3
1336.7
	48.2
1344.8
	999.1
1352.8
	1151.8
393.9
	1200.1
241.2
	1232.2
192.9
	1256.3
160.8
	1280.5
136.7

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.87
	0.00
0.87
	0.00
0.87
	0.00
0.87
	0.00
0.87
	0.00
0.87
	0.87
0.87
	0.87
0.00
	0.87
0.00
	0.87
0.00
	0.87
0.00
	0.87
0.00

	新风
	显热(W)
	249.5
783.5
	176.7
848.3
	152.4
880.6
	120.1
872.5
	95.8
807.8
	79.6
775.4
	128.1
686.4
	233.3
573.2
	362.8
459.9
	484.2
379.0
	589.3
322.3
	694.5
273.8

	
	全热(W)
	1691.8
2318.8
	1628.9
2418.9
	1542.9
2445.9
	1485.6
2456.4
	1456.6
2449.6
	1472.7
2403.2
	1526.0
2346.7
	1603.8
2291.5
	1710.7
2197.5
	1852.3
2057.8
	2002.8
1896.4
	2166.7
1774.1

	
	湿负荷(kg/h)
	2.02
2.12
	2.04
2.17
	1.96
2.16
	1.92
2.19
	1.92
2.27
	1.96
2.25
	1.97
2.30
	1.92
2.39
	1.88
2.43
	1.90
2.35
	1.96
2.20
	2.04
2.10

	含新风全热冷负荷(W)
	3043
5678
	2900
5901
	2744
6129
	2620
6337
	2514
6452
	2482
6452
	3996
6318
	4427
4738
	4700
4165
	4965
3892
	5211
3622
	5463
3408

	含新风显热冷负荷(W)
	1600
3562
	1447
3750
	1354
3983
	1255
4172
	1154
4229
	1089
4243
	2017
4076
	2475
3020
	2771
2428
	3015
2213
	3217
2048
	3410
1908

	含新风湿负荷(kg/h)
	3.17
3.17
	3.17
3.17
	3.17
3.17
	3.17
3.17
	3.17
3.17
	3.17
3.17
	3.17
3.17
	3.17
3.17
	3.17
3.17
	3.17
3.17
	3.17
3.17
	3.17
3.17

	不含新风全热冷负荷(W)
	1351
3359
	1271
3483
	1202
3683
	1135
3880
	1058
4003
	1010
4049
	2470
3971
	2823
2446
	2990
1968
	3112
1834
	3208
1725
	3296
1634

	不含新风显热冷负荷(W)
	1351
2778
	1271
2901
	1202
3102
	1135
3299
	1058
3422
	1010
3468
	1889
3390
	2242
2446
	2408
1968
	2531
1834
	2627
1725
	2715
1634

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.87
0.87
	0.87
0.87
	0.87
0.87
	0.87
0.87
	0.87
0.87
	0.87
0.87
	0.87
0.87
	0.87
0.87
	0.87
0.87
	0.87
0.87
	0.87
0.87
	0.87
0.87


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	4012[办公室]
	3.40
	76.80
	26
	60
	4243.0
	17
	6452.2
	16
	3.17
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	6.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=76.80
K=0.33 D=3.48
	460.5
313.3
	433.9
310.6
	406.5
308.4
	376.8
325.1
	353.1
353.3
	345.1
385.3
	338.5
418.8
	333.1
445.7
	328.3
464.6
	324.7
477.2
	319.7
480.6
	316.5
476.1

	西外墙
	F=21.80
K=0.41 D=4.50
	116.2
83.8
	130.0
82.5
	139.6
81.2
	141.7
80.0
	138.2
79.1
	124.0
82.0
	97.8
85.8
	94.5
89.9
	91.7
94.0
	89.5
97.4
	87.5
100.3
	86.0
102.7

	西外窗
	总负荷(W)
F=5.40
	124.1
310.5
	106.5
397.9
	95.2
574.1
	83.8
733.8
	74.1
807.1
	66.0
800.1
	99.9
663.3
	139.7
367.8
	181.8
197.7
	224.5
174.2
	259.6
154.7
	288.1
137.5

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	26.7
83.9
	18.9
90.8
	16.3
94.3
	12.9
93.4
	10.3
86.5
	8.5
83.0
	13.7
73.5
	25.0
61.4
	38.8
49.2
	51.8
40.6
	63.1
34.5
	74.4
29.3

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	97.3
226.6
	87.6
307.1
	78.8
479.8
	71.0
640.4
	63.9
720.6
	57.5
717.1
	86.1
589.8
	114.7
306.4
	142.9
148.4
	172.6
133.6
	196.5
120.2
	213.7
108.2

	内墙1
	F=32.64
K=1.01
	253.8
253.8
	253.8
253.8
	253.8
253.8
	253.8
253.8
	253.8
253.8
	253.8
253.8
	253.8
253.8
	253.8
253.8
	253.8
253.8
	253.8
253.8
	253.8
253.8
	253.8
253.8

	内墙1
	F=23.42
K=1.01
	111.2
182.1
	111.2
182.1
	111.2
182.1
	111.2
182.1
	111.2
182.1
	111.2
182.1
	182.1
182.1
	182.1
182.1
	182.1
182.1
	182.1
182.1
	182.1
182.1
	182.1
182.1

	内门1
	F=3.78
K=3.00
	53.3
87.3
	53.3
87.3
	53.3
87.3
	53.3
87.3
	53.3
87.3
	53.3
87.3
	87.3
87.3
	87.3
87.3
	87.3
87.3
	87.3
87.3
	87.3
87.3
	87.3
87.3

	设备
	负荷(W)
	107.5
303.4
	92.2
314.9
	80.6
322.6
	73.0
330.2
	61.4
337.9
	57.6
341.8
	153.6
349.4
	199.7
257.3
	234.2
207.4
	257.3
172.8
	276.5
145.9
	291.8
122.9

	照明
	显热(W)
	110.6
528.4
	92.2
540.7
	79.9
553.0
	67.6
559.1
	55.3
565.2
	49.2
571.4
	258.0
577.5
	380.9
368.6
	430.1
239.6
	460.8
196.6
	485.4
159.7
	510.0
135.2

	人体
	显热(W)
	112.5
715.4
	96.5
731.5
	80.4
739.5
	72.3
747.6
	56.3
755.6
	48.2
763.6
	418.0
771.7
	570.7
393.9
	619.0
241.2
	651.1
192.9
	675.2
160.8
	699.3
136.7

	
	全热(W)
	112.5
1296.5
	96.5
1312.6
	80.4
1320.7
	72.3
1328.7
	56.3
1336.7
	48.2
1344.8
	999.1
1352.8
	1151.8
393.9
	1200.1
241.2
	1232.2
192.9
	1256.3
160.8
	1280.5
136.7

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.87
	0.00
0.87
	0.00
0.87
	0.00
0.87
	0.00
0.87
	0.00
0.87
	0.87
0.87
	0.87
0.00
	0.87
0.00
	0.87
0.00
	0.87
0.00
	0.87
0.00

	新风
	显热(W)
	249.5
783.5
	176.7
848.3
	152.4
880.6
	120.1
872.5
	95.8
807.8
	79.6
775.4
	128.1
686.4
	233.3
573.2
	362.8
459.9
	484.2
379.0
	589.3
322.3
	694.5
273.8

	
	全热(W)
	1691.8
2318.8
	1628.9
2418.9
	1542.9
2445.9
	1485.6
2456.4
	1456.6
2449.6
	1472.7
2403.2
	1526.0
2346.7
	1603.8
2291.5
	1710.7
2197.5
	1852.3
2057.8
	2002.8
1896.4
	2166.7
1774.1

	
	湿负荷(kg/h)
	2.02
2.12
	2.04
2.17
	1.96
2.16
	1.92
2.19
	1.92
2.27
	1.96
2.25
	1.97
2.30
	1.92
2.39
	1.88
2.43
	1.90
2.35
	1.96
2.20
	2.04
2.10

	含新风全热冷负荷(W)
	3142
5678
	2998
5901
	2843
6129
	2719
6337
	2613
6452
	2581
6452
	3996
6318
	4427
4738
	4700
4165
	4965
3892
	5211
3622
	5463
3408

	含新风显热冷负荷(W)
	1699
3562
	1546
3750
	1453
3983
	1354
4172
	1252
4229
	1188
4243
	2017
4076
	2475
3020
	2771
2428
	3015
2213
	3217
2048
	3410
1908

	含新风湿负荷(kg/h)
	3.17
3.17
	3.17
3.17
	3.17
3.17
	3.17
3.17
	3.17
3.17
	3.17
3.17
	3.17
3.17
	3.17
3.17
	3.17
3.17
	3.17
3.17
	3.17
3.17
	3.17
3.17

	不含新风全热冷负荷(W)
	1450
3359
	1370
3483
	1300
3683
	1234
3880
	1157
4003
	1108
4049
	2470
3971
	2823
2446
	2990
1968
	3112
1834
	3208
1725
	3296
1634

	不含新风显热冷负荷(W)
	1450
2778
	1370
2901
	1300
3102
	1234
3299
	1157
3422
	1108
3468
	1889
3390
	2242
2446
	2408
1968
	2531
1834
	2627
1725
	2715
1634

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.87
0.87
	0.87
0.87
	0.87
0.87
	0.87
0.87
	0.87
0.87
	0.87
0.87
	0.87
0.87
	0.87
0.87
	0.87
0.87
	0.87
0.87
	0.87
0.87
	0.87
0.87


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	4013[普通办公室]
	3.40
	76.80
	26
	60
	3989.2
	17
	6198.4
	16
	3.17
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	6.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=76.80
K=0.33 D=3.48
	460.5
313.3
	433.9
310.6
	406.5
308.4
	376.8
325.1
	353.1
353.3
	345.1
385.3
	338.5
418.8
	333.1
445.7
	328.3
464.6
	324.7
477.2
	319.7
480.6
	316.5
476.1

	西外墙
	F=21.80
K=0.41 D=4.50
	116.2
83.8
	130.0
82.5
	139.6
81.2
	141.7
80.0
	138.2
79.1
	124.0
82.0
	97.8
85.8
	94.5
89.9
	91.7
94.0
	89.5
97.4
	87.5
100.3
	86.0
102.7

	西外窗
	总负荷(W)
F=5.40
	124.1
310.5
	106.5
397.9
	95.2
574.1
	83.8
733.8
	74.1
807.1
	66.0
800.1
	99.9
663.3
	139.7
367.8
	181.8
197.7
	224.5
174.2
	259.6
154.7
	288.1
137.5

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	26.7
83.9
	18.9
90.8
	16.3
94.3
	12.9
93.4
	10.3
86.5
	8.5
83.0
	13.7
73.5
	25.0
61.4
	38.8
49.2
	51.8
40.6
	63.1
34.5
	74.4
29.3

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	97.3
226.6
	87.6
307.1
	78.8
479.8
	71.0
640.4
	63.9
720.6
	57.5
717.1
	86.1
589.8
	114.7
306.4
	142.9
148.4
	172.6
133.6
	196.5
120.2
	213.7
108.2

	内墙1
	F=23.42
K=1.01
	111.2
182.1
	111.2
182.1
	111.2
182.1
	111.2
182.1
	111.2
182.1
	111.2
182.1
	182.1
182.1
	182.1
182.1
	182.1
182.1
	182.1
182.1
	182.1
182.1
	182.1
182.1

	内门1
	F=3.78
K=3.00
	53.3
87.3
	53.3
87.3
	53.3
87.3
	53.3
87.3
	53.3
87.3
	53.3
87.3
	87.3
87.3
	87.3
87.3
	87.3
87.3
	87.3
87.3
	87.3
87.3
	87.3
87.3

	设备
	负荷(W)
	107.5
303.4
	92.2
314.9
	80.6
322.6
	73.0
330.2
	61.4
337.9
	57.6
341.8
	153.6
349.4
	199.7
257.3
	234.2
207.4
	257.3
172.8
	276.5
145.9
	291.8
122.9

	照明
	显热(W)
	110.6
528.4
	92.2
540.7
	79.9
553.0
	67.6
559.1
	55.3
565.2
	49.2
571.4
	258.0
577.5
	380.9
368.6
	430.1
239.6
	460.8
196.6
	485.4
159.7
	510.0
135.2

	人体
	显热(W)
	112.5
715.4
	96.5
731.5
	80.4
739.5
	72.3
747.6
	56.3
755.6
	48.2
763.6
	418.0
771.7
	570.7
393.9
	619.0
241.2
	651.1
192.9
	675.2
160.8
	699.3
136.7

	
	全热(W)
	112.5
1296.5
	96.5
1312.6
	80.4
1320.7
	72.3
1328.7
	56.3
1336.7
	48.2
1344.8
	999.1
1352.8
	1151.8
393.9
	1200.1
241.2
	1232.2
192.9
	1256.3
160.8
	1280.5
136.7

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.87
	0.00
0.87
	0.00
0.87
	0.00
0.87
	0.00
0.87
	0.00
0.87
	0.87
0.87
	0.87
0.00
	0.87
0.00
	0.87
0.00
	0.87
0.00
	0.87
0.00

	新风
	显热(W)
	249.5
783.5
	176.7
848.3
	152.4
880.6
	120.1
872.5
	95.8
807.8
	79.6
775.4
	128.1
686.4
	233.3
573.2
	362.8
459.9
	484.2
379.0
	589.3
322.3
	694.5
273.8

	
	全热(W)
	1691.8
2318.8
	1628.9
2418.9
	1542.9
2445.9
	1485.6
2456.4
	1456.6
2449.6
	1472.7
2403.2
	1526.0
2346.7
	1603.8
2291.5
	1710.7
2197.5
	1852.3
2057.8
	2002.8
1896.4
	2166.7
1774.1

	
	湿负荷(kg/h)
	2.02
2.12
	2.04
2.17
	1.96
2.16
	1.92
2.19
	1.92
2.27
	1.96
2.25
	1.97
2.30
	1.92
2.39
	1.88
2.43
	1.90
2.35
	1.96
2.20
	2.04
2.10

	含新风全热冷负荷(W)
	2888
5424
	2745
5648
	2590
5875
	2465
6083
	2359
6198
	2327
6198
	3742
6064
	4173
4484
	4446
3911
	4711
3638
	4957
3368
	5209
3155

	含新风显热冷负荷(W)
	1445
3308
	1292
3496
	1199
3729
	1100
3918
	999
3976
	934
3989
	1763
3822
	2221
2766
	2517
2174
	2761
1960
	2963
1794
	3156
1654

	含新风湿负荷(kg/h)
	3.17
3.17
	3.17
3.17
	3.17
3.17
	3.17
3.17
	3.17
3.17
	3.17
3.17
	3.17
3.17
	3.17
3.17
	3.17
3.17
	3.17
3.17
	3.17
3.17
	3.17
3.17

	不含新风全热冷负荷(W)
	1196
3105
	1116
3229
	1047
3429
	980
3626
	903
3749
	855
3795
	2216
3717
	2569
2193
	2736
1714
	2858
1581
	2954
1472
	3042
1380

	不含新风显热冷负荷(W)
	1196
2524
	1116
2648
	1047
2848
	980
3045
	903
3168
	855
3214
	1635
3136
	1988
2193
	2155
1714
	2277
1581
	2373
1472
	2461
1380

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.87
0.87
	0.87
0.87
	0.87
0.87
	0.87
0.87
	0.87
0.87
	0.87
0.87
	0.87
0.87
	0.87
0.87
	0.87
0.87
	0.87
0.87
	0.87
0.87
	0.87
0.87


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	4019[办公室]
	3.40
	30.40
	26
	60
	1900.0
	17
	2774.9
	16
	1.26
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	6.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=30.40
K=0.33 D=3.48
	182.3
124.0
	171.8
123.0
	160.9
122.1
	149.2
128.7
	139.8
139.9
	136.6
152.5
	134.0
165.8
	131.9
176.4
	130.0
183.9
	128.5
188.9
	126.5
190.2
	125.3
188.5

	西外墙
	F=10.90
K=0.41 D=4.50
	58.1
41.9
	65.0
41.3
	69.8
40.6
	70.8
40.0
	69.1
39.5
	62.0
41.0
	48.9
42.9
	47.2
44.9
	45.9
47.0
	44.7
48.7
	43.8
50.2
	43.0
51.3

	西外窗
	总负荷(W)
F=2.70
	62.0
155.3
	53.3
199.0
	47.6
287.0
	41.9
366.9
	37.1
403.5
	33.0
400.1
	49.9
331.6
	69.9
183.9
	90.9
98.8
	112.2
87.1
	129.8
77.4
	144.0
68.8

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	13.4
41.9
	9.5
45.4
	8.2
47.1
	6.4
46.7
	5.1
43.2
	4.3
41.5
	6.9
36.7
	12.5
30.7
	19.4
24.6
	25.9
20.3
	31.5
17.3
	37.2
14.7

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	48.7
113.3
	43.8
153.6
	39.4
239.9
	35.5
320.2
	31.9
360.3
	28.7
358.6
	43.1
294.9
	57.4
153.2
	71.5
74.2
	86.3
66.8
	98.3
60.1
	106.9
54.1

	内墙1
	F=25.84
K=1.01
	201.0
201.0
	201.0
201.0
	201.0
201.0
	201.0
201.0
	201.0
201.0
	201.0
201.0
	201.0
201.0
	201.0
201.0
	201.0
201.0
	201.0
201.0
	201.0
201.0
	201.0
201.0

	内墙1
	F=11.71
K=1.01
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1

	内门1
	F=1.89
K=3.00
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7

	设备
	负荷(W)
	42.6
120.1
	36.5
124.6
	31.9
127.7
	28.9
130.7
	24.3
133.8
	22.8
135.3
	60.8
138.3
	79.0
101.8
	92.7
82.1
	101.8
68.4
	109.4
57.8
	115.5
48.6

	照明
	显热(W)
	43.8
209.2
	36.5
214.0
	31.6
218.9
	26.8
221.3
	21.9
223.7
	19.5
226.2
	102.1
228.6
	150.8
145.9
	170.2
94.8
	182.4
77.8
	192.1
63.2
	201.9
53.5

	人体
	显热(W)
	44.5
283.2
	38.2
289.5
	31.8
292.7
	28.6
295.9
	22.3
299.1
	19.1
302.3
	165.5
305.5
	225.9
155.9
	245.0
95.5
	257.7
76.4
	267.3
63.6
	276.8
54.1

	
	全热(W)
	44.5
513.2
	38.2
519.6
	31.8
522.8
	28.6
525.9
	22.3
529.1
	19.1
532.3
	395.5
535.5
	455.9
155.9
	475.0
95.5
	487.8
76.4
	497.3
63.6
	506.8
54.1

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.34
	0.00
0.34
	0.00
0.34
	0.00
0.34
	0.00
0.34
	0.00
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.00
	0.34
0.00
	0.34
0.00
	0.34
0.00
	0.34
0.00

	新风
	显热(W)
	98.8
310.1
	69.9
335.8
	60.3
348.6
	47.5
345.4
	37.9
319.8
	31.5
306.9
	50.7
271.7
	92.4
226.9
	143.6
182.0
	191.6
150.0
	233.3
127.6
	274.9
108.4

	
	全热(W)
	669.7
917.9
	644.8
957.5
	610.7
968.2
	588.1
972.3
	576.6
969.6
	582.9
951.2
	604.0
928.9
	634.8
907.0
	677.2
869.8
	733.2
814.6
	792.8
750.7
	857.6
702.3

	
	湿负荷(kg/h)
	0.80
0.84
	0.81
0.86
	0.77
0.85
	0.76
0.87
	0.76
0.90
	0.78
0.89
	0.78
0.91
	0.76
0.95
	0.75
0.96
	0.75
0.93
	0.78
0.87
	0.81
0.83

	含新风全热冷负荷(W)
	1386
2417
	1329
2515
	1268
2623
	1217
2722
	1174
2775
	1159
2774
	1731
2707
	1905
2052
	2018
1808
	2126
1698
	2227
1589
	2330
1503

	含新风显热冷负荷(W)
	815
1579
	754
1663
	717
1773
	677
1865
	635
1895
	608
1900
	948
1820
	1133
1371
	1254
1120
	1355
1033
	1438
966
	1517
909

	含新风湿负荷(kg/h)
	1.26
1.26
	1.26
1.26
	1.26
1.26
	1.26
1.26
	1.26
1.26
	1.26
1.26
	1.26
1.26
	1.26
1.26
	1.26
1.26
	1.26
1.26
	1.26
1.26
	1.26
1.26

	不含新风全热冷负荷(W)
	717
1499
	684
1557
	657
1655
	629
1749
	598
1805
	576
1823
	1127
1778
	1270
1145
	1340
938
	1393
883
	1435
838
	1472
800

	不含新风显热冷负荷(W)
	717
1269
	684
1327
	657
1425
	629
1519
	598
1575
	576
1593
	897
1548
	1040
1145
	1110
938
	1163
883
	1205
838
	1242
800

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	4020[普通办公室]
	3.40
	30.40
	26
	60
	1784.5
	14
	2527.7
	14
	1.10
	18

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	8.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=30.40
K=0.33 D=3.48
	182.3
124.0
	171.8
123.0
	160.9
122.1
	149.2
128.7
	139.8
139.9
	136.6
152.5
	134.0
165.8
	131.9
176.4
	130.0
183.9
	128.5
188.9
	126.5
190.2
	125.3
188.5

	南外墙
	F=10.90
K=0.41 D=4.50
	51.3
32.8
	50.5
32.3
	48.0
31.8
	44.0
31.3
	42.6
30.9
	40.6
32.5
	38.1
34.5
	36.8
36.6
	35.8
40.4
	35.0
44.8
	34.2
48.3
	33.7
50.6

	南外窗
	总负荷(W)
F=2.70
	45.7
193.6
	38.6
202.4
	34.4
195.8
	30.0
173.8
	26.3
147.4
	23.4
132.6
	41.2
111.2
	62.1
85.5
	83.9
73.9
	107.2
64.7
	140.1
57.2
	172.1
50.6

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	13.4
41.9
	9.5
45.4
	8.2
47.1
	6.4
46.7
	5.1
43.2
	4.3
41.5
	6.9
36.7
	12.5
30.7
	19.4
24.6
	25.9
20.3
	31.5
17.3
	37.2
14.7

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	32.3
151.6
	29.1
157.0
	26.2
148.7
	23.6
127.1
	21.2
104.2
	19.1
91.1
	34.4
74.4
	49.6
54.8
	64.4
49.3
	81.3
44.4
	108.6
39.9
	134.9
36.0

	内墙1
	F=25.84
K=1.01
	201.0
201.0
	201.0
201.0
	201.0
201.0
	201.0
201.0
	201.0
201.0
	201.0
201.0
	201.0
201.0
	201.0
201.0
	201.0
201.0
	201.0
201.0
	201.0
201.0
	201.0
201.0

	内墙1
	F=11.71
K=1.01
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	55.6
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1
	91.1
91.1

	内门1
	F=1.89
K=3.00
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	26.6
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7
	43.7
43.7

	设备
	负荷(W)
	127.7
360.2
	109.4
373.9
	95.8
383.0
	86.6
392.2
	73.0
401.3
	68.4
405.8
	182.4
415.0
	237.1
305.5
	278.2
246.2
	305.5
205.2
	328.3
173.3
	346.6
145.9

	照明
	显热(W)
	243.2
243.2
	243.2
243.2
	243.2
243.2
	243.2
243.2
	243.2
243.2
	243.2
243.2
	243.2
243.2
	243.2
243.2
	243.2
243.2
	243.2
243.2
	243.2
243.2
	243.2
243.2

	人体
	显热(W)
	32.2
204.6
	27.6
209.2
	23.0
211.5
	20.7
213.8
	16.1
216.1
	13.8
218.4
	119.5
220.7
	163.2
112.7
	177.0
69.0
	186.2
55.2
	193.1
46.0
	200.0
39.1

	
	全热(W)
	32.2
483.2
	27.6
487.7
	23.0
490.0
	20.7
492.3
	16.1
494.6
	13.8
496.9
	398.1
499.2
	441.8
112.7
	455.6
69.0
	464.8
55.2
	471.7
46.0
	478.6
39.1

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.41
	0.00
0.41
	0.00
0.41
	0.00
0.41
	0.00
0.41
	0.00
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.00
	0.41
0.00
	0.41
0.00
	0.41
0.00
	0.41
0.00

	新风
	显热(W)
	74.1
232.6
	52.5
251.8
	45.2
261.4
	35.6
259.0
	28.4
239.8
	23.6
230.2
	38.0
203.8
	69.3
170.2
	107.7
136.5
	143.7
112.5
	175.0
95.7
	206.2
81.3

	
	全热(W)
	502.3
688.4
	483.6
718.1
	458.0
726.1
	441.0
729.2
	432.4
727.2
	437.2
713.4
	453.0
696.7
	476.1
680.3
	507.9
652.4
	549.9
610.9
	594.6
563.0
	643.2
526.7

	
	湿负荷(kg/h)
	0.60
0.63
	0.61
0.64
	0.58
0.64
	0.57
0.65
	0.57
0.67
	0.58
0.67
	0.58
0.68
	0.57
0.71
	0.56
0.72
	0.57
0.70
	0.58
0.65
	0.61
0.62

	含新风全热冷负荷(W)
	1468
2461
	1408
2516
	1346
2528
	1298
2526
	1257
2520
	1246
2513
	1826
2501
	1965
1976
	2070
1845
	2170
1749
	2274
1657
	2378
1580

	含新风显热冷负荷(W)
	1040
1727
	977
1771
	934
1784
	893
1778
	853
1754
	833
1751
	1132
1730
	1279
1466
	1391
1329
	1485
1250
	1576
1190
	1663
1135

	含新风湿负荷(kg/h)
	1.10
1.10
	1.10
1.10
	1.10
1.10
	1.10
1.10
	1.10
1.10
	1.10
1.10
	1.10
1.10
	1.10
1.10
	1.10
1.10
	1.10
1.10
	1.10
1.10
	1.10
1.10

	不含新风全热冷负荷(W)
	966
1773
	924
1798
	888
1802
	857
1797
	824
1793
	809
1799
	1373
1804
	1489
1296
	1562
1192
	1620
1138
	1680
1094
	1735
1054

	不含新风显热冷负荷(W)
	966
1494
	924
1520
	888
1523
	857
1519
	824
1514
	809
1521
	1094
1526
	1210
1296
	1284
1192
	1341
1138
	1401
1094
	1457
1054

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	4021[卫生间]
	3.40
	26.40
	28
	60
	757.8
	13
	757.8
	13
	0.00
	0

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	0.0(人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	5.0(W/㎡)
	新风
	0.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=26.40
K=0.33 D=3.48
	140.7
90.1
	131.5
89.1
	122.1
88.4
	111.9
94.1
	103.7
103.8
	101.0
114.8
	98.7
126.3
	96.9
135.6
	95.2
142.1
	94.0
146.4
	92.3
147.6
	91.2
146.0

	南外墙
	F=10.90
K=0.41 D=4.50
	42.5
24.0
	41.7
23.5
	39.1
22.9
	35.2
22.5
	33.8
22.1
	31.8
23.7
	29.3
25.6
	28.0
27.8
	27.0
31.5
	26.1
36.0
	25.4
39.5
	24.9
41.8

	南外窗
	总负荷(W)
F=2.70
	35.2
183.1
	28.1
191.9
	23.9
185.3
	19.5
163.3
	15.9
136.9
	12.9
122.2
	30.8
100.7
	51.6
75.0
	73.4
63.5
	96.8
54.2
	129.6
46.7
	161.6
40.1

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	2.9
31.5
	-1.0
34.9
	-2.3
36.7
	-4.0
36.2
	-5.3
32.8
	-6.2
31.0
	-3.6
26.3
	2.0
20.2
	8.9
14.1
	15.4
9.8
	21.1
6.8
	26.7
4.2

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	32.3
151.6
	29.1
157.0
	26.2
148.7
	23.6
127.1
	21.2
104.2
	19.1
91.1
	34.4
74.4
	49.6
54.8
	64.4
49.3
	81.3
44.4
	108.6
39.9
	134.9
36.0

	内墙1
	F=7.97
K=1.01
	21.7
45.9
	21.7
45.9
	21.7
45.9
	21.7
45.9
	21.7
45.9
	21.7
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9

	内墙1
	F=22.44
K=1.01
	129.2
129.2
	129.2
129.2
	129.2
129.2
	129.2
129.2
	129.2
129.2
	129.2
129.2
	129.2
129.2
	129.2
129.2
	129.2
129.2
	129.2
129.2
	129.2
129.2
	129.2
129.2

	内墙1
	F=3.74
K=1.01
	10.2
21.5
	10.2
21.5
	10.2
21.5
	10.2
21.5
	10.2
21.5
	10.2
21.5
	21.5
21.5
	21.5
21.5
	21.5
21.5
	21.5
21.5
	21.5
21.5
	21.5
21.5

	内门1
	F=1.89
K=3.00
	15.3
32.3
	15.3
32.3
	15.3
32.3
	15.3
32.3
	15.3
32.3
	15.3
32.3
	32.3
32.3
	32.3
32.3
	32.3
32.3
	32.3
32.3
	32.3
32.3
	32.3
32.3

	设备
	负荷(W)
	37.0
104.3
	31.7
108.2
	27.7
110.9
	25.1
113.5
	21.1
116.2
	19.8
117.5
	52.8
120.1
	68.6
88.4
	80.5
71.3
	88.4
59.4
	95.0
50.2
	100.3
42.2

	照明
	显热(W)
	23.8
113.5
	19.8
116.2
	17.2
118.8
	14.5
120.1
	11.9
121.4
	10.6
122.8
	55.4
124.1
	81.8
79.2
	92.4
51.5
	99.0
42.2
	104.3
34.3
	109.6
29.0

	含新风全热冷负荷(W)
	456
744
	429
758
	406
755
	383
742
	363
729
	352
730
	496
726
	556
635
	597
589
	633
567
	676
547
	716
528

	含新风显热冷负荷(W)
	456
744
	429
758
	406
755
	383
742
	363
729
	352
730
	496
726
	556
635
	597
589
	633
567
	676
547
	716
528

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00

	不含新风全热冷负荷(W)
	456
744
	429
758
	406
755
	383
742
	363
729
	352
730
	496
726
	556
635
	597
589
	633
567
	676
547
	716
528

	不含新风显热冷负荷(W)
	456
744
	429
758
	406
755
	383
742
	363
729
	352
730
	496
726
	556
635
	597
589
	633
567
	676
547
	716
528

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	4022[卫生间]
	3.40
	26.40
	28
	60
	695.4
	13
	695.4
	13
	0.00
	0

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	0.0(人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	5.0(W/㎡)
	新风
	0.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=26.40
K=0.33 D=3.48
	140.7
90.1
	131.5
89.1
	122.1
88.4
	111.9
94.1
	103.7
103.8
	101.0
114.8
	98.7
126.3
	96.9
135.6
	95.2
142.1
	94.0
146.4
	92.3
147.6
	91.2
146.0

	南外墙
	F=10.90
K=0.41 D=4.50
	42.5
24.0
	41.7
23.5
	39.1
22.9
	35.2
22.5
	33.8
22.1
	31.8
23.7
	29.3
25.6
	28.0
27.8
	27.0
31.5
	26.1
36.0
	25.4
39.5
	24.9
41.8

	西外墙
	F=22.44
K=0.41 D=4.50
	101.5
68.1
	115.6
66.8
	125.5
65.4
	127.7
64.2
	124.0
63.2
	109.5
66.2
	82.5
70.1
	79.1
74.3
	76.2
78.6
	73.9
82.1
	71.9
85.1
	70.4
87.5

	南外窗
	总负荷(W)
F=2.70
	35.2
183.1
	28.1
191.9
	23.9
185.3
	19.5
163.3
	15.9
136.9
	12.9
122.2
	30.8
100.7
	51.6
75.0
	73.4
63.5
	96.8
54.2
	129.6
46.7
	161.6
40.1

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	2.9
31.5
	-1.0
34.9
	-2.3
36.7
	-4.0
36.2
	-5.3
32.8
	-6.2
31.0
	-3.6
26.3
	2.0
20.2
	8.9
14.1
	15.4
9.8
	21.1
6.8
	26.7
4.2

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	32.3
151.6
	29.1
157.0
	26.2
148.7
	23.6
127.1
	21.2
104.2
	19.1
91.1
	34.4
74.4
	49.6
54.8
	64.4
49.3
	81.3
44.4
	108.6
39.9
	134.9
36.0

	内墙1
	F=3.74
K=1.01
	10.2
21.5
	10.2
21.5
	10.2
21.5
	10.2
21.5
	10.2
21.5
	10.2
21.5
	21.5
21.5
	21.5
21.5
	21.5
21.5
	21.5
21.5
	21.5
21.5
	21.5
21.5

	内墙1
	F=7.97
K=1.01
	21.7
45.9
	21.7
45.9
	21.7
45.9
	21.7
45.9
	21.7
45.9
	21.7
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9

	内门1
	F=1.89
K=3.00
	15.3
32.3
	15.3
32.3
	15.3
32.3
	15.3
32.3
	15.3
32.3
	15.3
32.3
	32.3
32.3
	32.3
32.3
	32.3
32.3
	32.3
32.3
	32.3
32.3
	32.3
32.3

	设备
	负荷(W)
	37.0
104.3
	31.7
108.2
	27.7
110.9
	25.1
113.5
	21.1
116.2
	19.8
117.5
	52.8
120.1
	68.6
88.4
	80.5
71.3
	88.4
59.4
	95.0
50.2
	100.3
42.2

	照明
	显热(W)
	23.8
113.5
	19.8
116.2
	17.2
118.8
	14.5
120.1
	11.9
121.4
	10.6
122.8
	55.4
124.1
	81.8
79.2
	92.4
51.5
	99.0
42.2
	104.3
34.3
	109.6
29.0

	含新风全热冷负荷(W)
	428
683
	416
695
	403
691
	381
677
	358
663
	333
667
	449
667
	506
580
	544
538
	578
520
	618
503
	658
486

	含新风显热冷负荷(W)
	428
683
	416
695
	403
691
	381
677
	358
663
	333
667
	449
667
	506
580
	544
538
	578
520
	618
503
	658
486

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00

	不含新风全热冷负荷(W)
	428
683
	416
695
	403
691
	381
677
	358
663
	333
667
	449
667
	506
580
	544
538
	578
520
	618
503
	658
486

	不含新风显热冷负荷(W)
	428
683
	416
695
	403
691
	381
677
	358
663
	333
667
	449
667
	506
580
	544
538
	578
520
	618
503
	658
486

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	4023[卫生间]
	3.40
	26.00
	28
	60
	738.1
	18
	738.1
	18
	0.00
	0

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	0.0(人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	5.0(W/㎡)
	新风
	0.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=26.00
K=0.33 D=3.48
	138.5
88.7
	129.5
87.8
	120.3
87.0
	110.2
92.7
	102.2
102.3
	99.5
113.1
	97.2
124.4
	95.4
133.5
	93.8
139.9
	92.6
144.2
	90.9
145.3
	89.8
143.8

	北外墙
	F=10.90
K=0.41 D=4.50
	32.4
20.8
	32.7
20.3
	32.3
19.8
	31.1
19.4
	32.2
19.1
	31.1
24.8
	25.9
26.5
	24.6
26.4
	23.7
27.3
	22.9
29.0
	22.2
30.5
	21.7
31.7

	北外窗
	总负荷(W)
F=2.70
	33.7
141.3
	26.8
148.0
	22.7
150.1
	18.5
145.1
	14.9
128.8
	12.0
125.3
	62.6
119.7
	71.3
74.7
	76.3
61.2
	97.0
52.2
	115.0
44.9
	129.7
38.5

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	2.9
31.5
	-1.0
34.9
	-2.3
36.7
	-4.0
36.2
	-5.3
32.8
	-6.2
31.0
	-3.6
26.3
	2.0
20.2
	8.9
14.1
	15.4
9.8
	21.1
6.8
	26.7
4.2

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	30.9
109.8
	27.8
113.0
	25.0
113.4
	22.5
108.9
	20.3
96.0
	18.2
94.2
	66.2
93.4
	69.3
54.5
	67.3
47.1
	81.5
42.4
	94.0
38.1
	103.0
34.3

	内墙1
	F=3.74
K=1.01
	10.2
21.5
	10.2
21.5
	10.2
21.5
	10.2
21.5
	10.2
21.5
	10.2
21.5
	21.5
21.5
	21.5
21.5
	21.5
21.5
	21.5
21.5
	21.5
21.5
	21.5
21.5

	内墙1
	F=22.10
K=1.01
	127.2
127.2
	127.2
127.2
	127.2
127.2
	127.2
127.2
	127.2
127.2
	127.2
127.2
	127.2
127.2
	127.2
127.2
	127.2
127.2
	127.2
127.2
	127.2
127.2
	127.2
127.2

	内墙1
	F=7.97
K=1.01
	21.7
45.9
	21.7
45.9
	21.7
45.9
	21.7
45.9
	21.7
45.9
	21.7
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9

	内门1
	F=1.89
K=3.00
	15.3
32.3
	15.3
32.3
	15.3
32.3
	15.3
32.3
	15.3
32.3
	15.3
32.3
	32.3
32.3
	32.3
32.3
	32.3
32.3
	32.3
32.3
	32.3
32.3
	32.3
32.3

	设备
	负荷(W)
	36.4
102.7
	31.2
106.6
	27.3
109.2
	24.7
111.8
	20.8
114.4
	19.5
115.7
	52.0
118.3
	67.6
87.1
	79.3
70.2
	87.1
58.5
	93.6
49.4
	98.8
41.6

	照明
	显热(W)
	23.4
111.8
	19.5
114.4
	16.9
117.0
	14.3
118.3
	11.7
119.6
	10.4
120.9
	54.6
122.2
	80.6
78.0
	91.0
50.7
	97.5
41.6
	102.7
33.8
	107.9
28.6

	含新风全热冷负荷(W)
	439
692
	414
704
	394
710
	373
714
	356
711
	347
727
	519
738
	567
627
	591
576
	624
552
	651
531
	675
511

	含新风显热冷负荷(W)
	439
692
	414
704
	394
710
	373
714
	356
711
	347
727
	519
738
	567
627
	591
576
	624
552
	651
531
	675
511

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00

	不含新风全热冷负荷(W)
	439
692
	414
704
	394
710
	373
714
	356
711
	347
727
	519
738
	567
627
	591
576
	624
552
	651
531
	675
511

	不含新风显热冷负荷(W)
	439
692
	414
704
	394
710
	373
714
	356
711
	347
727
	519
738
	567
627
	591
576
	624
552
	651
531
	675
511

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	4024[卫生间]
	3.40
	26.00
	28
	60
	610.8
	18
	610.8
	18
	0.00
	0

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	0.0(人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	5.0(W/㎡)
	新风
	0.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=26.00
K=0.33 D=3.48
	138.5
88.7
	129.5
87.8
	120.3
87.0
	110.2
92.7
	102.2
102.3
	99.5
113.1
	97.2
124.4
	95.4
133.5
	93.8
139.9
	92.6
144.2
	90.9
145.3
	89.8
143.8

	北外墙
	F=10.90
K=0.41 D=4.50
	32.4
20.8
	32.7
20.3
	32.3
19.8
	31.1
19.4
	32.2
19.1
	31.1
24.8
	25.9
26.5
	24.6
26.4
	23.7
27.3
	22.9
29.0
	22.2
30.5
	21.7
31.7

	北外窗
	总负荷(W)
F=2.70
	33.7
141.3
	26.8
148.0
	22.7
150.1
	18.5
145.1
	14.9
128.8
	12.0
125.3
	58.5
119.7
	66.6
74.7
	75.7
61.2
	97.0
52.2
	115.0
44.9
	129.7
38.5

	
	传热负荷(W)
K=1.94
	2.9
31.5
	-1.0
34.9
	-2.3
36.7
	-4.0
36.2
	-5.3
32.8
	-6.2
31.0
	-3.6
26.3
	2.0
20.2
	8.9
14.1
	15.4
9.8
	21.1
6.8
	26.7
4.2

	
	日射得热(W)
SC=0.41
	30.9
109.8
	27.8
113.0
	25.0
113.4
	22.5
108.9
	20.3
96.0
	18.2
94.2
	62.1
93.4
	64.6
54.5
	66.8
47.1
	81.5
42.4
	94.0
38.1
	103.0
34.3

	内墙1
	F=7.97
K=1.01
	21.7
45.9
	21.7
45.9
	21.7
45.9
	21.7
45.9
	21.7
45.9
	21.7
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9

	内墙1
	F=3.74
K=1.01
	10.2
21.5
	10.2
21.5
	10.2
21.5
	10.2
21.5
	10.2
21.5
	10.2
21.5
	21.5
21.5
	21.5
21.5
	21.5
21.5
	21.5
21.5
	21.5
21.5
	21.5
21.5

	内门1
	F=1.89
K=3.00
	15.3
32.3
	15.3
32.3
	15.3
32.3
	15.3
32.3
	15.3
32.3
	15.3
32.3
	32.3
32.3
	32.3
32.3
	32.3
32.3
	32.3
32.3
	32.3
32.3
	32.3
32.3

	设备
	负荷(W)
	36.4
102.7
	31.2
106.6
	27.3
109.2
	24.7
111.8
	20.8
114.4
	19.5
115.7
	52.0
118.3
	67.6
87.1
	79.3
70.2
	87.1
58.5
	93.6
49.4
	98.8
41.6

	照明
	显热(W)
	23.4
111.8
	19.5
114.4
	16.9
117.0
	14.3
118.3
	11.7
119.6
	10.4
120.9
	54.6
122.2
	80.6
78.0
	91.0
50.7
	97.5
41.6
	102.7
33.8
	107.9
28.6

	含新风全热冷负荷(W)
	312
565
	287
577
	267
583
	246
587
	229
584
	220
600
	388
611
	435
499
	463
449
	497
425
	524
404
	548
384

	含新风显热冷负荷(W)
	312
565
	287
577
	267
583
	246
587
	229
584
	220
600
	388
611
	435
499
	463
449
	497
425
	524
404
	548
384

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00

	不含新风全热冷负荷(W)
	312
565
	287
577
	267
583
	246
587
	229
584
	220
600
	388
611
	435
499
	463
449
	497
425
	524
404
	548
384

	不含新风显热冷负荷(W)
	312
565
	287
577
	267
583
	246
587
	229
584
	220
600
	388
611
	435
499
	463
449
	497
425
	524
404
	548
384

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00



[image: image27.png]yl SRIERTE N



