热负荷计算报告书

设计编号：

| 工程地点 | ： | 陕西-西安 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月30日 |

| 采用软件 | : 暖通负荷BECH2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T17835685991 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1	建筑概况	1

2	气象参数	1

3	计算依据	1

4	计算原理	1

4.1	围护结构传热耗热量	1

4.2	围护结构的附加耗热量	2

4.3	冷风渗入耗热量	2

4.4	新风耗热量	3

4.5	通过其他途径的耗热量	3

4.6	分户计量和间歇采暖热负荷	3

5	外围护构造	4

6	内围护构造	4

7	封闭阳台构造	4

8	地下围护构造	4

9	窗构造	4

10	门构造	5

11	负荷指标	5

12	房间热负荷汇总表(按系统)	5

13	房间热负荷汇总表(按楼层)	8

14	房间热负荷详细表	10

建筑概况

| 地理位置 | 陕西-西安 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 34.00 |  |
| 东经 | 108.93 |  |
| 建筑名称 |  |  |
| 建筑面积 | 地上 22096.96 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 13.60 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 4 | 地下 0 |
| 北向角度 | 91° |  |

气象参数

| 气象位置 | 陕西-西安-西安（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 5 |
| 室外计算温度(℃) | -5.7 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 0.335 |
| 外墙 | 加气混凝土墙 | 0.407 |
| 梁柱 | 热桥柱构造一 | 0.366 |
| 挑空楼板 | 挑空楼板构造一 | 0.448 |

内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 控温房间隔墙构造一 | 1.007 |
| 控温与非控温空间隔墙 | 控温与非控温隔墙构造一 | 1.01 |
| 楼板 | 控温房间楼板构造一 | 2.984 |
| 控温与非控温空间楼板 | 非供暖地下室顶板 | 0.936 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 周边地面构造一 | 0.395 |
| 非周边地面 | 非周边地面构造一 | 0.264 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 断桥铝合金隔热金属型材(Kf=3.0)(25%)(6+12Ar+6Low-E) | 1.94 | 0.41 |
| 断桥铝合金隔热金属型材(Kf=3.0)(25%)(6+9A+6双银Low-E) | 2.17 | 0.36 |
| 断桥铝合金隔热金属型材(Kf=3.0)(25%)(6+12Ar+6Low-E) | 1.94 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 335537 | 22096.96 | 15.18 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 11190.14 | 29.99 |

房间热负荷汇总表(按系统)

| 系统 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| sys | 1002[风雨操场] | 878.22 | 15 | 18783 | 1573 | 0 | 2036 | 0 | 22392 | 25.5 |
|  | 1004[餐厅] | 481.60 | 18 | 7273 | 875 | 0 | 815 | 0 | 8963 | 18.6 |
|  | 1005[报告厅] | 378.00 | 18 | 11861 | 342 | 0 | 1220 | 0 | 13423 | 35.5 |
|  | 1006[校园广播站] | 238.84 | 20 | 7126 | 496 | 0 | 762 | 0 | 8385 | 35.1 |
|  | 1008[德育展厅] | 172.76 | 20 | 10846 | 0 | 0 | 1085 | 0 | 11930 | 69.1 |
|  | 1009[科学实验室] | 127.93 | 18 | 2945 | 246 | 0 | 319 | 0 | 3510 | 27.4 |
|  | 1010[厨房] | 119.60 | 18 | 2014 | 182 | 0 | 220 | 0 | 2416 | 20.2 |
|  | 1011[录课室] | 117.09 | 20 | 3556 | 186 | 0 | 374 | 0 | 4116 | 35.1 |
|  | 1012[电子阅览室] | 115.20 | 18 | 2782 | 233 | 0 | 301 | 0 | 3316 | 28.8 |
|  | 1013[办公室] | 115.20 | 18 | 2427 | 233 | 0 | 266 | 0 | 2926 | 25.4 |
|  | 1014[教室阅览室] | 115.20 | 18 | 2313 | 233 | 0 | 255 | 0 | 2801 | 24.3 |
|  | 1015[少先大队活动室] | 114.93 | 19 | 3037 | 136 | 0 | 317 | 0 | 3490 | 30.4 |
|  | 1016[科学实验室] | 114.00 | 18 | 2876 | 243 | 0 | 312 | 0 | 3431 | 30.1 |
|  | 1017[科学实验室] | 114.00 | 18 | 2927 | 243 | 0 | 317 | 0 | 3487 | 30.6 |
|  | 1018[科技活动室] | 96.00 | 18 | 2459 | 173 | 0 | 263 | 0 | 2895 | 30.2 |
|  | 1019[科技活动室] | 96.00 | 18 | 2537 | 173 | 0 | 271 | 0 | 2981 | 31.1 |
|  | 1020[总务库房] | 76.80 | 18 | 2126 | 173 | 0 | 230 | 0 | 2529 | 32.9 |
|  | 1021[电教器械室] | 76.80 | 18 | 1953 | 116 | 0 | 207 | 0 | 2275 | 29.6 |
|  | 1022[计算机教室] | 76.00 | 18 | 2273 | 182 | 0 | 246 | 0 | 2701 | 35.5 |
|  | 1023,1024,1025[计算机教室] | 76.00 | 18 | 1732 | 182 | 0 | 191 | 0 | 2106 | 27.7 |
|  | 1027[门卫传达室] | 54.00 | 20 | 2973 | 141 | 0 | 311 | 0 | 3424 | 63.4 |
|  | 1028[少先大队服务部] | 48.96 | 20 | 1454 | 62 | 0 | 152 | 0 | 1668 | 34.1 |
|  | 1029[库房] | 42.40 | 18 | 1357 | 119 | 0 | 148 | 0 | 1623 | 38.3 |
|  | 1030[科学仪器室] | 40.02 | 18 | 1248 | 235 | 0 | 148 | 0 | 1631 | 40.8 |
|  | 1032[网络中心];1035[维修间] | 38.40 | 20 | 904 | 63 | 0 | 97 | 0 | 1064 | 27.7 |
|  | 1037[辅助用房] | 38.00 | 18 | 936 | 61 | 0 | 100 | 0 | 1096 | 28.8 |
|  | 1040[男淋浴] | 32.00 | 20 | 1154 | 48 | 0 | 120 | 0 | 1322 | 41.3 |
|  | 1043[女淋浴] | 32.00 | 20 | 1051 | 0 | 0 | 105 | 0 | 1157 | 36.1 |
|  | 1044[办公室] | 30.40 | 20 | 1214 | 63 | 0 | 128 | 0 | 1405 | 46.2 |
|  | 1047[准备室] | 27.00 | 20 | 2202 | 66 | 0 | 227 | 0 | 2495 | 92.4 |
|  | 1048[卫生间] | 26.40 | 16 | 719 | 53 | 0 | 77 | 0 | 849 | 32.2 |
|  | 1049[卫生间] | 26.40 | 16 | 799 | 53 | 0 | 85 | 0 | 938 | 35.5 |
|  | 1050[卫生间] | 26.00 | 16 | 835 | 56 | 0 | 89 | 0 | 979 | 37.7 |
|  | 1051[卫生间] | 26.00 | 16 | 544 | 81 | 0 | 62 | 0 | 687 | 26.4 |
|  | 1052[走廊] | 24.12 | 16 | 1810 | 0 | 0 | 181 | 0 | 1990 | 82.5 |
|  | 1053[男厕] | 24.00 | 16 | 633 | 51 | 0 | 68 | 0 | 752 | 31.3 |
|  | 1054[男厕] | 24.00 | 16 | 1078 | 51 | 0 | 113 | 0 | 1241 | 51.7 |
|  | 1055[教职工宿舍] | 23.60 | 18 | 1068 | 0 | 0 | 107 | 0 | 1174 | 49.8 |
|  | 1056,1062[教职工宿舍] | 23.60 | 18 | 982 | 0 | 0 | 98 | 0 | 1080 | 45.8 |
|  | 1057[教职工宿舍] | 23.60 | 18 | 1038 | 0 | 0 | 104 | 0 | 1142 | 48.4 |
|  | 1058,1063,1065[教职工宿舍] | 23.60 | 18 | 855 | 0 | 0 | 85 | 0 | 940 | 39.9 |
|  | 1059[教职工宿舍] | 23.60 | 18 | 705 | 0 | 0 | 71 | 0 | 776 | 32.9 |
|  | 1060[教职工宿舍] | 23.60 | 18 | 946 | 0 | 0 | 95 | 0 | 1040 | 44.1 |
|  | 1061[教职工宿舍] | 23.60 | 18 | 1318 | 0 | 0 | 132 | 0 | 1450 | 61.4 |
|  | 1064[教职工宿舍] | 23.60 | 18 | 1174 | 0 | 0 | 117 | 0 | 1292 | 54.7 |
|  | 1066[教职工宿舍] | 23.60 | 18 | 1066 | 0 | 0 | 107 | 0 | 1172 | 49.7 |
|  | 1068[休息室] | 22.52 | 18 | 1172 | 114 | 0 | 129 | 0 | 1415 | 62.8 |
|  | 1070[器材室] | 21.58 | 18 | 1237 | 138 | 0 | 137 | 0 | 1512 | 70.1 |
|  | 1071[医务室] | 15.75 | 20 | 716 | 62 | 0 | 78 | 0 | 856 | 54.3 |
|  | 1072[医务室] | 15.43 | 20 | 890 | 62 | 0 | 95 | 0 | 1047 | 67.9 |
|  | 1073[女淋浴] | 14.18 | 20 | 1098 | 75 | 0 | 117 | 0 | 1290 | 91.0 |
|  | 1074[男淋浴 更衣] | 14.18 | 20 | 921 | 75 | 0 | 100 | 0 | 1095 | 77.3 |
|  | 1075[卫生间] | 9.45 | 16 | 473 | 104 | 0 | 58 | 0 | 635 | 67.2 |
|  | 1080[卫生间] | 8.19 | 16 | 595 | 55 | 0 | 65 | 0 | 714 | 87.2 |
|  | 1081,1082[更衣] | 7.88 | 20 | 679 | 75 | 0 | 75 | 0 | 829 | 105.2 |
|  | 1101,1103,1104[卫生间] | 3.57 | 18 | 492 | 42 | 0 | 53 | 0 | 587 | 164.4 |
|  | 1102[卫生间] | 3.57 | 18 | 461 | 47 | 0 | 51 | 0 | 558 | 156.3 |
|  | 1105[卫生间] | 3.57 | 18 | 496 | 42 | 0 | 54 | 0 | 591 | 165.6 |
|  | 1106[卫生间] | 3.57 | 18 | 511 | 42 | 0 | 55 | 0 | 608 | 170.3 |
|  | 1107[卫生间] | 3.57 | 18 | 514 | 47 | 0 | 56 | 0 | 617 | 172.9 |
|  | 1108[卫生间] | 3.57 | 18 | 399 | 42 | 0 | 44 | 0 | 485 | 135.8 |
|  | 1109[卫生间] | 3.57 | 18 | 441 | 42 | 0 | 48 | 0 | 530 | 148.6 |
|  | 1111[卫生间] | 3.57 | 18 | 518 | 47 | 0 | 56 | 0 | 621 | 173.9 |
|  | 1112[卫生间] | 3.57 | 18 | 508 | 47 | 0 | 55 | 0 | 610 | 170.7 |
|  | 2002[食堂] | 505.60 | 18 | 7423 | 432 | 0 | 785 | 0 | 8640 | 17.1 |
|  | 2005[阶梯教室] | 238.84 | 18 | 5720 | 265 | 0 | 599 | 0 | 6584 | 27.6 |
|  | 2006[舞蹈教室] | 204.86 | 20 | 5680 | 308 | 0 | 599 | 0 | 6588 | 32.2 |
|  | 2007[备用教室] | 166.55 | 18 | 4042 | 231 | 0 | 427 | 0 | 4700 | 28.2 |
|  | 2008[普通办公室] | 117.09 | 20 | 3649 | 328 | 0 | 398 | 0 | 4375 | 37.4 |
|  | 2009[普通教室] | 115.20 | 18 | 1632 | 127 | 0 | 176 | 0 | 1935 | 16.8 |
|  | 2010[普通教室] | 115.20 | 18 | 1518 | 127 | 0 | 164 | 0 | 1809 | 15.7 |
|  | 2011[普通教室] | 115.20 | 18 | 1987 | 127 | 0 | 211 | 0 | 2325 | 20.2 |
|  | 2012[音乐教室] | 114.00 | 18 | 2139 | 148 | 0 | 229 | 0 | 2516 | 22.1 |
|  | 2013[音乐教室] | 114.00 | 18 | 2064 | 148 | 0 | 221 | 0 | 2434 | 21.3 |
|  | 2014[劳动教室] | 96.96 | 18 | 1805 | 93 | 0 | 190 | 0 | 2087 | 21.5 |
|  | 2015[普通教室] | 95.04 | 18 | 1865 | 93 | 0 | 196 | 0 | 2154 | 22.7 |
|  | 2016[售餐窗口] | 88.00 | 18 | 1990 | 68 | 0 | 206 | 0 | 2263 | 25.7 |
|  | 2017[普通办公室] | 76.80 | 20 | 2647 | 101 | 0 | 275 | 0 | 3022 | 39.3 |
|  | 2018[副校长办公室] | 76.80 | 20 | 2459 | 67 | 0 | 253 | 0 | 2779 | 36.2 |
|  | 2019[美术教室] | 76.00 | 18 | 1748 | 111 | 0 | 186 | 0 | 2045 | 26.9 |
|  | 2020,2021[书法教室];2022[美术教室] | 76.00 | 18 | 1207 | 111 | 0 | 132 | 0 | 1450 | 19.1 |
|  | 2023[室外平台] | 73.57 | 20 | 1867 | 0 | 0 | 187 | 0 | 2053 | 27.9 |
|  | 2025[更衣室] | 56.00 | 20 | 3389 | 80 | 0 | 347 | 0 | 3816 | 68.2 |
|  | 2026[更衣室] | 56.00 | 20 | 2222 | 0 | 0 | 222 | 0 | 2444 | 43.6 |
|  | 2027[乐器室] | 49.88 | 18 | 2000 | 102 | 0 | 210 | 0 | 2313 | 46.4 |
|  | 2029[接待室] | 38.40 | 20 | 780 | 34 | 0 | 81 | 0 | 895 | 23.3 |
|  | 2032[副校长办公室] | 38.40 | 20 | 679 | 0 | 0 | 68 | 0 | 747 | 19.5 |
|  | 2034[教具室] | 38.00 | 18 | 673 | 37 | 0 | 71 | 0 | 781 | 20.6 |
|  | 2037[包间] | 36.00 | 20 | 1009 | 40 | 0 | 105 | 0 | 1154 | 32.0 |
|  | 2038[包间] | 36.00 | 20 | 991 | 40 | 0 | 103 | 0 | 1135 | 31.5 |
|  | 2039[男淋浴] | 32.00 | 20 | 861 | 0 | 0 | 86 | 0 | 947 | 29.6 |
|  | 2043[女淋浴] | 32.00 | 20 | 590 | 0 | 0 | 59 | 0 | 649 | 20.3 |
|  | 2044[普通办公室] | 30.40 | 20 | 981 | 34 | 0 | 101 | 0 | 1116 | 36.7 |
|  | 2046[卫生间] | 26.40 | 16 | 625 | 29 | 0 | 65 | 0 | 720 | 27.3 |
|  | 2047[卫生间] | 26.40 | 16 | 519 | 29 | 0 | 55 | 0 | 602 | 22.8 |
|  | 2048[卫生间] | 26.00 | 16 | 663 | 34 | 0 | 70 | 0 | 767 | 29.5 |
|  | 2049[卫生间] | 26.00 | 16 | 372 | 49 | 0 | 42 | 0 | 464 | 17.8 |
|  | 2050[女厕] | 24.00 | 16 | 929 | 34 | 0 | 96 | 0 | 1059 | 44.1 |
|  | 2051[卫生间] | 24.00 | 16 | 647 | 31 | 0 | 68 | 0 | 746 | 31.1 |
|  | 2052,2053,2054,2055[休息室] | 23.60 | 18 | 792 | 0 | 0 | 79 | 0 | 871 | 36.9 |
|  | 2064,2065,2066,2067[卫生间] | 4.83 | 18 | 103 | 0 | 0 | 10 | 0 | 113 | 23.4 |
|  | 2072,2073,2074,2075[卫生间] | 3.57 | 18 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 83 | 23.4 |
|  | 3010[普通教室] | 115.20 | 18 | 1880 | 0 | 0 | 188 | 0 | 2068 | 17.9 |
|  | 3011[普通教室] | 115.20 | 18 | 2440 | 0 | 0 | 244 | 0 | 2684 | 23.3 |
|  | 3012[普通教室] | 115.20 | 18 | 2334 | 0 | 0 | 233 | 0 | 2567 | 22.3 |
|  | 3013[普通教室] | 115.20 | 18 | 2349 | 0 | 0 | 235 | 0 | 2583 | 22.4 |
|  | 3014[普通教室] | 115.20 | 18 | 2042 | 0 | 0 | 204 | 0 | 2246 | 19.5 |
|  | 3015[敞开外廊] | 114.00 | 18 | 2813 | 0 | 0 | 281 | 0 | 3094 | 27.1 |
|  | 3016[普通教室] | 114.00 | 18 | 2501 | 0 | 0 | 250 | 0 | 2751 | 24.1 |
|  | 3017[室外平台] | 114.00 | 18 | 2179 | 0 | 0 | 218 | 0 | 2397 | 21.0 |
|  | 3018[普通教室] | 114.00 | 18 | 2037 | 0 | 0 | 204 | 0 | 2241 | 19.7 |
|  | 3019[普通教室] | 114.00 | 18 | 2513 | 0 | 0 | 251 | 0 | 2764 | 24.2 |
|  | 3020[普通教室] | 96.00 | 18 | 2243 | 0 | 0 | 224 | 0 | 2467 | 25.7 |
|  | 3021[普通教室] | 96.00 | 18 | 2420 | 0 | 0 | 242 | 0 | 2662 | 27.7 |
|  | 3027[普通办公室] | 30.40 | 20 | 1115 | 0 | 0 | 111 | 0 | 1226 | 40.3 |
|  | 3028[卫生间] | 26.40 | 16 | 625 | 0 | 0 | 63 | 0 | 688 | 26.1 |
|  | 3029[卫生间] | 26.40 | 16 | 519 | 0 | 0 | 52 | 0 | 570 | 21.6 |
|  | 3030[卫生间] | 26.00 | 16 | 663 | 0 | 0 | 66 | 0 | 729 | 28.0 |
|  | 3031[卫生间] | 26.00 | 16 | 372 | 0 | 0 | 37 | 0 | 410 | 15.8 |
|  | 4002[办公室] | 153.60 | 20 | 5272 | 0 | 0 | 527 | 0 | 5799 | 37.8 |
|  | 4003[普通教室] | 115.20 | 18 | 2433 | 0 | 0 | 243 | 0 | 2676 | 23.2 |
|  | 4004[普通教室] | 115.20 | 18 | 2901 | 0 | 0 | 290 | 0 | 3192 | 27.7 |
|  | 4005[普通教室] | 115.20 | 18 | 2547 | 0 | 0 | 255 | 0 | 2801 | 24.3 |
|  | 4006[普通教室] | 114.00 | 18 | 3044 | 0 | 0 | 304 | 0 | 3349 | 29.4 |
|  | 4007[普通教室] | 114.00 | 18 | 2723 | 0 | 0 | 272 | 0 | 2995 | 26.3 |
|  | 4008[普通教室] | 114.00 | 18 | 2580 | 0 | 0 | 258 | 0 | 2838 | 24.9 |
|  | 4009[普通教室] | 114.00 | 18 | 2876 | 0 | 0 | 288 | 0 | 3164 | 27.8 |
|  | 4010[普通教室] | 114.00 | 18 | 3122 | 0 | 0 | 312 | 0 | 3434 | 30.1 |
|  | 4011[普通办公室] | 76.80 | 20 | 2703 | 0 | 0 | 270 | 0 | 2974 | 38.7 |
|  | 4012[办公室] | 76.80 | 20 | 2730 | 0 | 0 | 273 | 0 | 3003 | 39.1 |
|  | 4013[普通办公室] | 76.80 | 20 | 2221 | 0 | 0 | 222 | 0 | 2444 | 31.8 |
|  | 4019[办公室] | 30.40 | 20 | 1397 | 0 | 0 | 140 | 0 | 1536 | 50.5 |
|  | 4020[普通办公室] | 30.40 | 20 | 1242 | 0 | 0 | 124 | 0 | 1367 | 45.0 |
|  | 4021[卫生间] | 26.40 | 16 | 817 | 0 | 0 | 82 | 0 | 899 | 34.1 |
|  | 4022[卫生间] | 26.40 | 16 | 711 | 0 | 0 | 71 | 0 | 782 | 29.6 |
|  | 4023[卫生间] | 26.00 | 16 | 852 | 0 | 0 | 85 | 0 | 937 | 36.0 |
|  | 4024[卫生间] | 26.00 | 16 | 561 | 0 | 0 | 56 | 0 | 617 | 23.7 |
|  | 合计 | 11190.14 |  | 292191 | 12843 | 0 | 30503 | 0 | 335537 | 30.0 |
| 总计 |  | 11190.14 |  | 292191 | 12843 | 0 | 30503 |  | 335537 | 30.0 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 | 1002[风雨操场] | 878.22 | 15 | 18783 | 1573 | 0 | 2036 | 0 | 22392 | 25.5 |
|  | 1004[餐厅] | 481.60 | 18 | 7273 | 875 | 0 | 815 | 0 | 8963 | 18.6 |
|  | 1005[报告厅] | 378.00 | 18 | 11861 | 342 | 0 | 1220 | 0 | 13423 | 35.5 |
|  | 1006[校园广播站] | 238.84 | 20 | 7126 | 496 | 0 | 762 | 0 | 8385 | 35.1 |
|  | 1008[德育展厅] | 172.76 | 20 | 10846 | 0 | 0 | 1085 | 0 | 11930 | 69.1 |
|  | 1009[科学实验室] | 127.93 | 18 | 2945 | 246 | 0 | 319 | 0 | 3510 | 27.4 |
|  | 1010[厨房] | 119.60 | 18 | 2014 | 182 | 0 | 220 | 0 | 2416 | 20.2 |
|  | 1011[录课室] | 117.09 | 20 | 3556 | 186 | 0 | 374 | 0 | 4116 | 35.1 |
|  | 1012[电子阅览室] | 115.20 | 18 | 2782 | 233 | 0 | 301 | 0 | 3316 | 28.8 |
|  | 1013[办公室] | 115.20 | 18 | 2427 | 233 | 0 | 266 | 0 | 2926 | 25.4 |
|  | 1014[教室阅览室] | 115.20 | 18 | 2313 | 233 | 0 | 255 | 0 | 2801 | 24.3 |
|  | 1015[少先大队活动室] | 114.93 | 19 | 3037 | 136 | 0 | 317 | 0 | 3490 | 30.4 |
|  | 1016[科学实验室] | 114.00 | 18 | 2876 | 243 | 0 | 312 | 0 | 3431 | 30.1 |
|  | 1017[科学实验室] | 114.00 | 18 | 2927 | 243 | 0 | 317 | 0 | 3487 | 30.6 |
|  | 1018[科技活动室] | 96.00 | 18 | 2459 | 173 | 0 | 263 | 0 | 2895 | 30.2 |
|  | 1019[科技活动室] | 96.00 | 18 | 2537 | 173 | 0 | 271 | 0 | 2981 | 31.1 |
|  | 1020[总务库房] | 76.80 | 18 | 2126 | 173 | 0 | 230 | 0 | 2529 | 32.9 |
|  | 1021[电教器械室] | 76.80 | 18 | 1953 | 116 | 0 | 207 | 0 | 2275 | 29.6 |
|  | 1022[计算机教室] | 76.00 | 18 | 2273 | 182 | 0 | 246 | 0 | 2701 | 35.5 |
|  | 1023,1024,1025[计算机教室] | 76.00 | 18 | 1732 | 182 | 0 | 191 | 0 | 2106 | 27.7 |
|  | 1027[门卫传达室] | 54.00 | 20 | 2973 | 141 | 0 | 311 | 0 | 3424 | 63.4 |
|  | 1028[少先大队服务部] | 48.96 | 20 | 1454 | 62 | 0 | 152 | 0 | 1668 | 34.1 |
|  | 1029[库房] | 42.40 | 18 | 1357 | 119 | 0 | 148 | 0 | 1623 | 38.3 |
|  | 1030[科学仪器室] | 40.02 | 18 | 1248 | 235 | 0 | 148 | 0 | 1631 | 40.8 |
|  | 1032[网络中心];1035[维修间] | 38.40 | 20 | 904 | 63 | 0 | 97 | 0 | 1064 | 27.7 |
|  | 1037[辅助用房] | 38.00 | 18 | 936 | 61 | 0 | 100 | 0 | 1096 | 28.8 |
|  | 1040[男淋浴] | 32.00 | 20 | 1154 | 48 | 0 | 120 | 0 | 1322 | 41.3 |
|  | 1043[女淋浴] | 32.00 | 20 | 1051 | 0 | 0 | 105 | 0 | 1157 | 36.1 |
|  | 1044[办公室] | 30.40 | 20 | 1214 | 63 | 0 | 128 | 0 | 1405 | 46.2 |
|  | 1047[准备室] | 27.00 | 20 | 2202 | 66 | 0 | 227 | 0 | 2495 | 92.4 |
|  | 1048[卫生间] | 26.40 | 16 | 719 | 53 | 0 | 77 | 0 | 849 | 32.2 |
|  | 1049[卫生间] | 26.40 | 16 | 799 | 53 | 0 | 85 | 0 | 938 | 35.5 |
|  | 1050[卫生间] | 26.00 | 16 | 835 | 56 | 0 | 89 | 0 | 979 | 37.7 |
|  | 1051[卫生间] | 26.00 | 16 | 544 | 81 | 0 | 62 | 0 | 687 | 26.4 |
|  | 1052[走廊] | 24.12 | 16 | 1810 | 0 | 0 | 181 | 0 | 1990 | 82.5 |
|  | 1053[男厕] | 24.00 | 16 | 633 | 51 | 0 | 68 | 0 | 752 | 31.3 |
|  | 1054[男厕] | 24.00 | 16 | 1078 | 51 | 0 | 113 | 0 | 1241 | 51.7 |
|  | 1055[教职工宿舍] | 23.60 | 18 | 1068 | 0 | 0 | 107 | 0 | 1174 | 49.8 |
|  | 1056,1062[教职工宿舍] | 23.60 | 18 | 982 | 0 | 0 | 98 | 0 | 1080 | 45.8 |
|  | 1057[教职工宿舍] | 23.60 | 18 | 1038 | 0 | 0 | 104 | 0 | 1142 | 48.4 |
|  | 1058,1063,1065[教职工宿舍] | 23.60 | 18 | 855 | 0 | 0 | 85 | 0 | 940 | 39.9 |
|  | 1059[教职工宿舍] | 23.60 | 18 | 705 | 0 | 0 | 71 | 0 | 776 | 32.9 |
|  | 1060[教职工宿舍] | 23.60 | 18 | 946 | 0 | 0 | 95 | 0 | 1040 | 44.1 |
|  | 1061[教职工宿舍] | 23.60 | 18 | 1318 | 0 | 0 | 132 | 0 | 1450 | 61.4 |
|  | 1064[教职工宿舍] | 23.60 | 18 | 1174 | 0 | 0 | 117 | 0 | 1292 | 54.7 |
|  | 1066[教职工宿舍] | 23.60 | 18 | 1066 | 0 | 0 | 107 | 0 | 1172 | 49.7 |
|  | 1068[休息室] | 22.52 | 18 | 1172 | 114 | 0 | 129 | 0 | 1415 | 62.8 |
|  | 1070[器材室] | 21.58 | 18 | 1237 | 138 | 0 | 137 | 0 | 1512 | 70.1 |
|  | 1071[医务室] | 15.75 | 20 | 716 | 62 | 0 | 78 | 0 | 856 | 54.3 |
|  | 1072[医务室] | 15.43 | 20 | 890 | 62 | 0 | 95 | 0 | 1047 | 67.9 |
|  | 1073[女淋浴] | 14.18 | 20 | 1098 | 75 | 0 | 117 | 0 | 1290 | 91.0 |
|  | 1074[男淋浴 更衣] | 14.18 | 20 | 921 | 75 | 0 | 100 | 0 | 1095 | 77.3 |
|  | 1075[卫生间] | 9.45 | 16 | 473 | 104 | 0 | 58 | 0 | 635 | 67.2 |
|  | 1080[卫生间] | 8.19 | 16 | 595 | 55 | 0 | 65 | 0 | 714 | 87.2 |
|  | 1081,1082[更衣] | 7.88 | 20 | 679 | 75 | 0 | 75 | 0 | 829 | 105.2 |
|  | 1101,1103,1104[卫生间] | 3.57 | 18 | 492 | 42 | 0 | 53 | 0 | 587 | 164.4 |
|  | 1102[卫生间] | 3.57 | 18 | 461 | 47 | 0 | 51 | 0 | 558 | 156.3 |
|  | 1105[卫生间] | 3.57 | 18 | 496 | 42 | 0 | 54 | 0 | 591 | 165.6 |
|  | 1106[卫生间] | 3.57 | 18 | 511 | 42 | 0 | 55 | 0 | 608 | 170.3 |
|  | 1107[卫生间] | 3.57 | 18 | 514 | 47 | 0 | 56 | 0 | 617 | 172.9 |
|  | 1108[卫生间] | 3.57 | 18 | 399 | 42 | 0 | 44 | 0 | 485 | 135.8 |
|  | 1109[卫生间] | 3.57 | 18 | 441 | 42 | 0 | 48 | 0 | 530 | 148.6 |
|  | 1111[卫生间] | 3.57 | 18 | 518 | 47 | 0 | 56 | 0 | 621 | 173.9 |
|  | 1112[卫生间] | 3.57 | 18 | 508 | 47 | 0 | 55 | 0 | 610 | 170.7 |
|  | 合计 | 4910.15 |  | 144749 | 9161 | 0 | 15391 |  | 169301 | 34.5 |
| 2层 | 2002[食堂] | 505.60 | 18 | 7423 | 432 | 0 | 785 | 0 | 8640 | 17.1 |
|  | 2005[阶梯教室] | 238.84 | 18 | 5720 | 265 | 0 | 599 | 0 | 6584 | 27.6 |
|  | 2006[舞蹈教室] | 204.86 | 20 | 5680 | 308 | 0 | 599 | 0 | 6588 | 32.2 |
|  | 2007[备用教室] | 166.55 | 18 | 4042 | 231 | 0 | 427 | 0 | 4700 | 28.2 |
|  | 2008[普通办公室] | 117.09 | 20 | 3649 | 328 | 0 | 398 | 0 | 4375 | 37.4 |
|  | 2009[普通教室] | 115.20 | 18 | 1632 | 127 | 0 | 176 | 0 | 1935 | 16.8 |
|  | 2010[普通教室] | 115.20 | 18 | 1518 | 127 | 0 | 164 | 0 | 1809 | 15.7 |
|  | 2011[普通教室] | 115.20 | 18 | 1987 | 127 | 0 | 211 | 0 | 2325 | 20.2 |
|  | 2012[音乐教室] | 114.00 | 18 | 2139 | 148 | 0 | 229 | 0 | 2516 | 22.1 |
|  | 2013[音乐教室] | 114.00 | 18 | 2064 | 148 | 0 | 221 | 0 | 2434 | 21.3 |
|  | 2014[劳动教室] | 96.96 | 18 | 1805 | 93 | 0 | 190 | 0 | 2087 | 21.5 |
|  | 2015[普通教室] | 95.04 | 18 | 1865 | 93 | 0 | 196 | 0 | 2154 | 22.7 |
|  | 2016[售餐窗口] | 88.00 | 18 | 1990 | 68 | 0 | 206 | 0 | 2263 | 25.7 |
|  | 2017[普通办公室] | 76.80 | 20 | 2647 | 101 | 0 | 275 | 0 | 3022 | 39.3 |
|  | 2018[副校长办公室] | 76.80 | 20 | 2459 | 67 | 0 | 253 | 0 | 2779 | 36.2 |
|  | 2019[美术教室] | 76.00 | 18 | 1748 | 111 | 0 | 186 | 0 | 2045 | 26.9 |
|  | 2020,2021[书法教室];2022[美术教室] | 76.00 | 18 | 1207 | 111 | 0 | 132 | 0 | 1450 | 19.1 |
|  | 2023[室外平台] | 73.57 | 20 | 1867 | 0 | 0 | 187 | 0 | 2053 | 27.9 |
|  | 2025[更衣室] | 56.00 | 20 | 3389 | 80 | 0 | 347 | 0 | 3816 | 68.2 |
|  | 2026[更衣室] | 56.00 | 20 | 2222 | 0 | 0 | 222 | 0 | 2444 | 43.6 |
|  | 2027[乐器室] | 49.88 | 18 | 2000 | 102 | 0 | 210 | 0 | 2313 | 46.4 |
|  | 2029[接待室] | 38.40 | 20 | 780 | 34 | 0 | 81 | 0 | 895 | 23.3 |
|  | 2032[副校长办公室] | 38.40 | 20 | 679 | 0 | 0 | 68 | 0 | 747 | 19.5 |
|  | 2034[教具室] | 38.00 | 18 | 673 | 37 | 0 | 71 | 0 | 781 | 20.6 |
|  | 2037[包间] | 36.00 | 20 | 1009 | 40 | 0 | 105 | 0 | 1154 | 32.0 |
|  | 2038[包间] | 36.00 | 20 | 991 | 40 | 0 | 103 | 0 | 1135 | 31.5 |
|  | 2039[男淋浴] | 32.00 | 20 | 861 | 0 | 0 | 86 | 0 | 947 | 29.6 |
|  | 2043[女淋浴] | 32.00 | 20 | 590 | 0 | 0 | 59 | 0 | 649 | 20.3 |
|  | 2044[普通办公室] | 30.40 | 20 | 981 | 34 | 0 | 101 | 0 | 1116 | 36.7 |
|  | 2046[卫生间] | 26.40 | 16 | 625 | 29 | 0 | 65 | 0 | 720 | 27.3 |
|  | 2047[卫生间] | 26.40 | 16 | 519 | 29 | 0 | 55 | 0 | 602 | 22.8 |
|  | 2048[卫生间] | 26.00 | 16 | 663 | 34 | 0 | 70 | 0 | 767 | 29.5 |
|  | 2049[卫生间] | 26.00 | 16 | 372 | 49 | 0 | 42 | 0 | 464 | 17.8 |
|  | 2050[女厕] | 24.00 | 16 | 929 | 34 | 0 | 96 | 0 | 1059 | 44.1 |
|  | 2051[卫生间] | 24.00 | 16 | 647 | 31 | 0 | 68 | 0 | 746 | 31.1 |
|  | 2052,2053,2054,2055[休息室] | 23.60 | 18 | 792 | 0 | 0 | 79 | 0 | 871 | 36.9 |
|  | 2064,2065,2066,2067[卫生间] | 4.83 | 18 | 103 | 0 | 0 | 10 | 0 | 113 | 23.4 |
|  | 2072,2073,2074,2075[卫生间] | 3.57 | 18 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 83 | 23.4 |
|  | 合计 | 3341.59 |  | 75667 | 3682 | 0 | 7935 |  | 87283 | 26.1 |
| 3层 | 3010[普通教室] | 115.20 | 18 | 1880 | 0 | 0 | 188 | 0 | 2068 | 17.9 |
|  | 3011[普通教室] | 115.20 | 18 | 2440 | 0 | 0 | 244 | 0 | 2684 | 23.3 |
|  | 3012[普通教室] | 115.20 | 18 | 2334 | 0 | 0 | 233 | 0 | 2567 | 22.3 |
|  | 3013[普通教室] | 115.20 | 18 | 2349 | 0 | 0 | 235 | 0 | 2583 | 22.4 |
|  | 3014[普通教室] | 115.20 | 18 | 2042 | 0 | 0 | 204 | 0 | 2246 | 19.5 |
|  | 3015[敞开外廊] | 114.00 | 18 | 2813 | 0 | 0 | 281 | 0 | 3094 | 27.1 |
|  | 3016[普通教室] | 114.00 | 18 | 2501 | 0 | 0 | 250 | 0 | 2751 | 24.1 |
|  | 3017[室外平台] | 114.00 | 18 | 2179 | 0 | 0 | 218 | 0 | 2397 | 21.0 |
|  | 3018[普通教室] | 114.00 | 18 | 2037 | 0 | 0 | 204 | 0 | 2241 | 19.7 |
|  | 3019[普通教室] | 114.00 | 18 | 2513 | 0 | 0 | 251 | 0 | 2764 | 24.2 |
|  | 3020[普通教室] | 96.00 | 18 | 2243 | 0 | 0 | 224 | 0 | 2467 | 25.7 |
|  | 3021[普通教室] | 96.00 | 18 | 2420 | 0 | 0 | 242 | 0 | 2662 | 27.7 |
|  | 3027[普通办公室] | 30.40 | 20 | 1115 | 0 | 0 | 111 | 0 | 1226 | 40.3 |
|  | 3028[卫生间] | 26.40 | 16 | 625 | 0 | 0 | 63 | 0 | 688 | 26.1 |
|  | 3029[卫生间] | 26.40 | 16 | 519 | 0 | 0 | 52 | 0 | 570 | 21.6 |
|  | 3030[卫生间] | 26.00 | 16 | 663 | 0 | 0 | 66 | 0 | 729 | 28.0 |
|  | 3031[卫生间] | 26.00 | 16 | 372 | 0 | 0 | 37 | 0 | 410 | 15.8 |
|  | 合计 | 1473.20 |  | 31043 | 0 | 0 | 3104 |  | 34148 | 23.2 |
| 4层 | 4002[办公室] | 153.60 | 20 | 5272 | 0 | 0 | 527 | 0 | 5799 | 37.8 |
|  | 4003[普通教室] | 115.20 | 18 | 2433 | 0 | 0 | 243 | 0 | 2676 | 23.2 |
|  | 4004[普通教室] | 115.20 | 18 | 2901 | 0 | 0 | 290 | 0 | 3192 | 27.7 |
|  | 4005[普通教室] | 115.20 | 18 | 2547 | 0 | 0 | 255 | 0 | 2801 | 24.3 |
|  | 4006[普通教室] | 114.00 | 18 | 3044 | 0 | 0 | 304 | 0 | 3349 | 29.4 |
|  | 4007[普通教室] | 114.00 | 18 | 2723 | 0 | 0 | 272 | 0 | 2995 | 26.3 |
|  | 4008[普通教室] | 114.00 | 18 | 2580 | 0 | 0 | 258 | 0 | 2838 | 24.9 |
|  | 4009[普通教室] | 114.00 | 18 | 2876 | 0 | 0 | 288 | 0 | 3164 | 27.8 |
|  | 4010[普通教室] | 114.00 | 18 | 3122 | 0 | 0 | 312 | 0 | 3434 | 30.1 |
|  | 4011[普通办公室] | 76.80 | 20 | 2703 | 0 | 0 | 270 | 0 | 2974 | 38.7 |
|  | 4012[办公室] | 76.80 | 20 | 2730 | 0 | 0 | 273 | 0 | 3003 | 39.1 |
|  | 4013[普通办公室] | 76.80 | 20 | 2221 | 0 | 0 | 222 | 0 | 2444 | 31.8 |
|  | 4019[办公室] | 30.40 | 20 | 1397 | 0 | 0 | 140 | 0 | 1536 | 50.5 |
|  | 4020[普通办公室] | 30.40 | 20 | 1242 | 0 | 0 | 124 | 0 | 1367 | 45.0 |
|  | 4021[卫生间] | 26.40 | 16 | 817 | 0 | 0 | 82 | 0 | 899 | 34.1 |
|  | 4022[卫生间] | 26.40 | 16 | 711 | 0 | 0 | 71 | 0 | 782 | 29.6 |
|  | 4023[卫生间] | 26.00 | 16 | 852 | 0 | 0 | 85 | 0 | 937 | 36.0 |
|  | 4024[卫生间] | 26.00 | 16 | 561 | 0 | 0 | 56 | 0 | 617 | 23.7 |
|  | 合计 | 1465.20 |  | 40732 | 0 | 0 | 4073 |  | 44805 | 30.6 |
| 总计 |  | 11190.14 |  | 292191 | 12843 | 0 | 30503 |  | 335537 | 30.0 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1002[风雨操场] | 屋顶 | 878.22 | 0.34 | 15 | 20.7 | 1.0 | 6090.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6090.0 | 0.00 | 6090.0 |
|  | 南外墙 | 249.36 | 0.41 | 15 | 20.7 | 1.0 | 2100.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1785.7 | 0.00 | 1785.7 |
|  | 西外墙 | 116.76 | 0.41 | 15 | 20.7 | 1.0 | 983.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 934.5 | 0.00 | 934.5 |
|  | 北外墙 | 54.48 | 0.41 | 15 | 20.7 | 1.0 | 459.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 481.9 | 0.00 | 481.9 |
|  | 东外墙 | 111.09 | 0.41 | 15 | 20.7 | 1.0 | 935.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 889.1 | 0.00 | 889.1 |
|  | 南外窗 | 40.32 | 1.94 | 15 | 20.7 | 1.0 | 1619.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1376.3 | 0.00 | 1376.3 |
|  | 西外窗 | 12.60 | 1.94 | 15 | 20.7 | 1.0 | 506.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 480.7 | 0.00 | 480.7 |
|  | 北外窗 | 6.72 | 1.94 | 15 | 20.7 | 1.0 | 269.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 283.4 | 0.00 | 283.4 |
|  | 东外窗 | 15.12 | 1.94 | 15 | 20.7 | 1.0 | 607.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 576.8 | 0.00 | 576.8 |
|  | 西外门 | 6.30 | 1.97 | 15 | 20.7 | 1.0 | 257.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 244.3 | 0.00 | 244.3 |
|  | 东外门 | 9.45 | 1.97 | 15 | 20.7 | 1.0 | 385.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 366.5 | 0.00 | 366.5 |
|  | 非周边地面 | 703.22 | 0.26 | 15 | 20.7 | 1.0 | 3843.0 |  |  | 0.00 | 3843.0 | 0.00 | 3843.0 |
|  | 周边地面 | 175.00 | 0.40 | 15 | 20.7 | 1.0 | 1430.9 |  |  | 0.00 | 1430.9 | 0.00 | 1430.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1572.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2035.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22392 |
| 1004[餐厅] | 南外墙 | 64.60 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 623.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 529.7 | 0.00 | 529.7 |
|  | 东外墙 | 5.44 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 52.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 49.9 | 0.00 | 49.9 |
|  | 西外墙 | 40.87 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 394.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 374.5 | 0.00 | 374.5 |
|  | 南外窗 | 24.30 | 1.94 | 18 | 23.7 | 1.0 | 1117.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 949.7 | 0.00 | 949.7 |
|  | 西外窗 | 9.45 | 1.94 | 18 | 23.7 | 1.0 | 434.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 412.8 | 0.00 | 412.8 |
|  | 南外门 | 6.30 | 1.97 | 18 | 23.7 | 1.0 | 294.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 250.3 | 0.00 | 250.3 |
|  | 内墙 | 33.18 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.4 | 317.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317.7 | 0.00 | 317.7 |
|  | 内墙 | 17.25 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.6 | 247.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247.7 | 0.00 | 247.7 |
|  | 内墙 | 11.71 | 1.01 | 18 | 2.0 | 1.0 | 23.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.6 | 0.00 | 23.6 |
|  | 内墙 | 27.20 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.4 | 260.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.4 | 0.00 | 260.4 |
|  | 内墙 | 10.90 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.4 | 104.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.4 | 0.00 | 104.4 |
|  | 内窗 | 5.40 | 1.94 | 18 | 23.7 | 0.4 | 99.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.3 | 0.00 | 99.3 |
|  | 内窗 | 2.70 | 1.94 | 18 | 23.7 | 0.4 | 49.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.7 | 0.00 | 49.7 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | 23.7 | 0.4 | 179.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.2 | 0.00 | 179.2 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 18 | 23.7 | 0.6 | 134.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.4 | 0.00 | 134.4 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
|  | 非周边地面 | 396.00 | 0.26 | 18 | 23.7 | 1.0 | 2477.7 |  |  | 0.00 | 2477.7 | 0.00 | 2477.7 |
|  | 周边地面 | 85.60 | 0.40 | 18 | 23.7 | 1.0 | 801.3 |  |  | 0.00 | 801.3 | 0.00 | 801.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 874.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 814.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8963 |
| 1005[报告厅] | 屋顶 | 378.00 | 0.34 | 18 | 23.7 | 1.0 | 3001.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3001.1 | 0.00 | 3001.1 |
|  | 东北外墙 | 132.30 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 1276.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1340.0 | 0.00 | 1340.0 |
|  | 西南外墙 | 108.56 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 1047.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 942.4 | 0.00 | 942.4 |
|  | 东北外窗 | 7.35 | 1.94 | 18 | 23.7 | 1.0 | 337.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 354.8 | 0.00 | 354.8 |
|  | 西南外窗 | 4.20 | 1.94 | 18 | 23.7 | 1.0 | 193.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 173.8 | 0.00 | 173.8 |
|  | 东北外门 | 3.15 | 1.97 | 18 | 23.7 | 1.0 | 147.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 154.6 | 0.00 | 154.6 |
|  | 西南外门 | 3.15 | 1.97 | 18 | 23.7 | 1.0 | 147.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 132.5 | 0.00 | 132.5 |
|  | 内墙 | 139.84 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.7 | 2343.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2343.2 | 0.00 | 2343.2 |
|  | 内墙 | 30.60 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.7 | 512.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 512.7 | 0.00 | 512.7 |
|  | 内窗 | 9.45 | 1.94 | 18 | 23.7 | 0.7 | 304.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304.1 | 0.00 | 304.1 |
|  | 非周边地面 | 301.91 | 0.26 | 18 | 23.7 | 1.0 | 1889.0 |  |  | 0.00 | 1889.0 | 0.00 | 1889.0 |
|  | 周边地面 | 76.09 | 0.40 | 18 | 23.7 | 1.0 | 712.3 |  |  | 0.00 | 712.3 | 0.00 | 712.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 341.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1220.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13423 |
| 1006[校园广播站] | 顶板 | 238.84 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 1425.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1425.4 | 0.00 | 1425.4 |
|  | 东南外墙 | 39.28 | 0.41 | 20 | 25.7 | 1.0 | 410.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 369.8 | 0.00 | 369.8 |
|  | 西北外墙 | 42.68 | 0.41 | 20 | 25.7 | 1.0 | 446.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 468.8 | 0.00 | 468.8 |
|  | 东南外窗 | 10.80 | 1.94 | 20 | 25.7 | 1.0 | 538.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 484.6 | 0.00 | 484.6 |
|  | 西北外窗 | 10.80 | 1.94 | 20 | 25.7 | 1.0 | 538.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 565.4 | 0.00 | 565.4 |
|  | 内墙 | 51.00 | 1.01 | 20 | 25.7 | 0.6 | 794.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 794.3 | 0.00 | 794.3 |
|  | 内墙 | 50.67 | 1.01 | 20 | 25.7 | 0.7 | 920.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 920.7 | 0.00 | 920.7 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 20 | 25.7 | 0.7 | 272.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272.0 | 0.00 | 272.0 |
|  | 非周边地面 | 177.92 | 0.26 | 20 | 25.7 | 1.0 | 1207.1 |  |  | 0.00 | 1207.1 | 0.00 | 1207.1 |
|  | 周边地面 | 60.92 | 0.40 | 20 | 25.7 | 1.0 | 618.4 |  |  | 0.00 | 618.4 | 0.00 | 618.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 495.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 762.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8385 |
| 1008[德育展厅] | 屋顶 | 136.60 | 0.34 | 20 | 25.7 | 1.0 | 1176.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1176.1 | 0.00 | 1176.1 |
|  | 天窗 | 36.84 | 2.17 | 20 | 25.7 | 1.0 | 2054.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2054.3 | 0.00 | 2054.3 |
|  | 内墙 | 0.01 | 1.01 | 20 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
|  | 内窗 | 42.74 | 1.94 | 20 | 4.0 | 1.0 | 331.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 331.7 | 0.00 | 331.7 |
|  | 内窗 | 172.81 | 1.94 | 20 | 25.7 | 0.7 | 6031.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6031.1 | 0.00 | 6031.1 |
|  | 内门 | 6.33 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 76.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.0 | 0.00 | 76.0 |
|  | 非周边地面 | 173.44 | 0.26 | 20 | 25.7 | 1.0 | 1176.7 |  |  | 0.00 | 1176.7 | 0.00 | 1176.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1084.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11930 |
| 1009[科学实验室] | 屋顶 | 0.27 | 0.34 | 18 | 23.7 | 1.0 | 2.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.1 | 0.00 | 2.1 |
|  | 顶板 | 1.01 | 0.94 | 18 | 23.7 | 0.8 | 16.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.8 | 0.00 | 16.8 |
|  | 东北外墙 | 37.13 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 358.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 376.0 | 0.00 | 376.0 |
|  | 西南外墙 | 33.80 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 326.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 293.5 | 0.00 | 293.5 |
|  | 东北外窗 | 5.40 | 1.94 | 18 | 23.7 | 1.0 | 248.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 260.7 | 0.00 | 260.7 |
|  | 西南外窗 | 5.40 | 1.94 | 18 | 23.7 | 1.0 | 248.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 223.5 | 0.00 | 223.5 |
|  | 内墙 | 34.13 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.7 | 571.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 571.9 | 0.00 | 571.9 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 18 | 23.7 | 0.7 | 250.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.8 | 0.00 | 250.8 |
|  | 非周边地面 | 79.84 | 0.26 | 18 | 23.7 | 1.0 | 499.6 |  |  | 0.00 | 499.6 | 0.00 | 499.6 |
|  | 周边地面 | 48.09 | 0.40 | 18 | 23.7 | 1.0 | 450.2 |  |  | 0.00 | 450.2 | 0.00 | 450.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 246.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 319.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3510 |
| 1010[厨房] | 北外墙 | 32.02 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 308.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 324.3 | 0.00 | 324.3 |
|  | 北外窗 | 8.10 | 1.94 | 18 | 23.7 | 1.0 | 372.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 391.0 | 0.00 | 391.0 |
|  | 内墙 | 11.63 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.4 | 111.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.4 | 0.00 | 111.4 |
|  | 内墙 | 20.40 | 1.01 | 18 | 2.0 | 1.0 | 41.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.1 | 0.00 | 41.1 |
|  | 内墙 | 6.03 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.4 | 57.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.7 | 0.00 | 57.7 |
|  | 内墙 | 4.83 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.4 | 46.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.2 | 0.00 | 46.2 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 23.7 | 0.4 | 65.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.7 | 0.00 | 65.7 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 18 | 23.7 | 0.4 | 89.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.6 | 0.00 | 89.6 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 23.7 | 0.4 | 65.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.7 | 0.00 | 65.7 |
|  | 非周边地面 | 96.00 | 0.26 | 18 | 23.7 | 1.0 | 600.7 |  |  | 0.00 | 600.7 | 0.00 | 600.7 |
|  | 周边地面 | 23.60 | 0.40 | 18 | 23.7 | 1.0 | 220.9 |  |  | 0.00 | 220.9 | 0.00 | 220.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 219.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2416 |
| 1011[录课室] | 东南外墙 | 34.94 | 0.41 | 20 | 25.7 | 1.0 | 365.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 329.0 | 0.00 | 329.0 |
|  | 西南外墙 | 31.45 | 0.41 | 20 | 25.7 | 1.0 | 328.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 296.0 | 0.00 | 296.0 |
|  | 东南外窗 | 8.10 | 1.94 | 20 | 25.7 | 1.0 | 403.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 363.5 | 0.00 | 363.5 |
|  | 内墙 | 59.65 | 1.01 | 20 | 25.7 | 0.7 | 1083.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1083.8 | 0.00 | 1083.8 |
|  | 内窗 | 8.10 | 1.94 | 20 | 25.7 | 0.7 | 282.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282.7 | 0.00 | 282.7 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 20 | 25.7 | 0.7 | 272.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272.0 | 0.00 | 272.0 |
|  | 非周边地面 | 77.27 | 0.26 | 20 | 25.7 | 1.0 | 524.3 |  |  | 0.00 | 524.3 | 0.00 | 524.3 |
|  | 周边地面 | 39.82 | 0.40 | 20 | 25.7 | 1.0 | 404.2 |  |  | 0.00 | 404.2 | 0.00 | 404.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 374.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4116 |
| 1012[电子阅览室] | 南外墙 | 30.00 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 289.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 246.0 | 0.00 | 246.0 |
|  | 南外窗 | 10.80 | 1.94 | 18 | 23.7 | 1.0 | 496.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 422.1 | 0.00 | 422.1 |
|  | 内墙 | 32.64 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.6 | 468.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 468.8 | 0.00 | 468.8 |
|  | 内墙 | 35.76 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.7 | 599.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599.2 | 0.00 | 599.2 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 18 | 23.7 | 0.7 | 250.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.8 | 0.00 | 250.8 |
|  | 非周边地面 | 91.20 | 0.26 | 18 | 23.7 | 1.0 | 570.6 |  |  | 0.00 | 570.6 | 0.00 | 570.6 |
|  | 周边地面 | 24.00 | 0.40 | 18 | 23.7 | 1.0 | 224.7 |  |  | 0.00 | 224.7 | 0.00 | 224.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3316 |
| 1013[办公室] | 南外墙 | 30.00 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 289.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 246.0 | 0.00 | 246.0 |
|  | 南外窗 | 10.80 | 1.94 | 18 | 23.7 | 1.0 | 496.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 422.1 | 0.00 | 422.1 |
|  | 内墙 | 42.56 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.7 | 713.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 713.1 | 0.00 | 713.1 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 18 | 23.7 | 0.7 | 250.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.8 | 0.00 | 250.8 |
|  | 非周边地面 | 91.20 | 0.26 | 18 | 23.7 | 1.0 | 570.6 |  |  | 0.00 | 570.6 | 0.00 | 570.6 |
|  | 周边地面 | 24.00 | 0.40 | 18 | 23.7 | 1.0 | 224.7 |  |  | 0.00 | 224.7 | 0.00 | 224.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 266.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2926 |
| 1014[教室阅览室] | 南外墙 | 30.00 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 289.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 246.0 | 0.00 | 246.0 |
|  | 南外窗 | 10.80 | 1.94 | 18 | 23.7 | 1.0 | 496.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 422.1 | 0.00 | 422.1 |
|  | 内墙 | 35.76 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.7 | 599.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599.2 | 0.00 | 599.2 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 18 | 23.7 | 0.7 | 250.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.8 | 0.00 | 250.8 |
|  | 非周边地面 | 91.20 | 0.26 | 18 | 23.7 | 1.0 | 570.6 |  |  | 0.00 | 570.6 | 0.00 | 570.6 |
|  | 周边地面 | 24.00 | 0.40 | 18 | 23.7 | 1.0 | 224.7 |  |  | 0.00 | 224.7 | 0.00 | 224.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2801 |
| 1015[少先大队活动室] | 东南外墙 | 33.14 | 0.41 | 19 | 24.7 | 1.0 | 333.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 299.9 | 0.00 | 299.9 |
|  | 东南外窗 | 7.56 | 1.94 | 19 | 24.7 | 1.0 | 362.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 326.0 | 0.00 | 326.0 |
|  | 内墙 | 60.20 | 1.01 | 19 | 24.7 | 0.7 | 1051.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1051.3 | 0.00 | 1051.3 |
|  | 内窗 | 8.10 | 1.94 | 19 | 24.7 | 0.7 | 271.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271.7 | 0.00 | 271.7 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 19 | 24.7 | 0.7 | 261.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.4 | 0.00 | 261.4 |
|  | 非周边地面 | 90.99 | 0.26 | 19 | 24.7 | 1.0 | 593.3 |  |  | 0.00 | 593.3 | 0.00 | 593.3 |
|  | 周边地面 | 23.94 | 0.40 | 19 | 24.7 | 1.0 | 233.6 |  |  | 0.00 | 233.6 | 0.00 | 233.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 317.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3490 |
| 1016[科学实验室] | 东外墙 | 20.06 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 193.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 183.8 | 0.00 | 183.8 |
|  | 北外墙 | 30.00 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 289.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 303.8 | 0.00 | 303.8 |
|  | 北外窗 | 10.80 | 1.94 | 18 | 23.7 | 1.0 | 496.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 521.4 | 0.00 | 521.4 |
|  | 内墙 | 48.00 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.7 | 804.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 804.3 | 0.00 | 804.3 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 18 | 23.7 | 0.7 | 250.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.8 | 0.00 | 250.8 |
|  | 非周边地面 | 82.20 | 0.26 | 18 | 23.7 | 1.0 | 514.3 |  |  | 0.00 | 514.3 | 0.00 | 514.3 |
|  | 周边地面 | 31.80 | 0.40 | 18 | 23.7 | 1.0 | 297.7 |  |  | 0.00 | 297.7 | 0.00 | 297.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 311.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3431 |
| 1017[科学实验室] | 北外墙 | 30.00 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 289.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 303.8 | 0.00 | 303.8 |
|  | 北外窗 | 10.80 | 1.94 | 18 | 23.7 | 1.0 | 496.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 521.4 | 0.00 | 521.4 |
|  | 内墙 | 35.76 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.7 | 599.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599.2 | 0.00 | 599.2 |
|  | 内墙 | 32.30 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.6 | 463.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 463.9 | 0.00 | 463.9 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 18 | 23.7 | 0.7 | 250.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.8 | 0.00 | 250.8 |
|  | 非周边地面 | 90.00 | 0.26 | 18 | 23.7 | 1.0 | 563.1 |  |  | 0.00 | 563.1 | 0.00 | 563.1 |
|  | 周边地面 | 24.00 | 0.40 | 18 | 23.7 | 1.0 | 224.7 |  |  | 0.00 | 224.7 | 0.00 | 224.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 317.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3487 |
| 1018[科技活动室] | 西外墙 | 25.90 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 249.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 237.3 | 0.00 | 237.3 |
|  | 西外窗 | 8.10 | 1.94 | 18 | 23.7 | 1.0 | 372.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 353.8 | 0.00 | 353.8 |
|  | 内墙 | 28.96 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.7 | 485.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 485.3 | 0.00 | 485.3 |
|  | 内墙 | 32.64 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.6 | 468.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 468.8 | 0.00 | 468.8 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 18 | 23.7 | 0.7 | 250.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.8 | 0.00 | 250.8 |
|  | 非周边地面 | 76.00 | 0.26 | 18 | 23.7 | 1.0 | 475.5 |  |  | 0.00 | 475.5 | 0.00 | 475.5 |
|  | 周边地面 | 20.00 | 0.40 | 18 | 23.7 | 1.0 | 187.2 |  |  | 0.00 | 187.2 | 0.00 | 187.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 263.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2895 |
| 1019[科技活动室] | 西外墙 | 25.90 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 249.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 237.3 | 0.00 | 237.3 |
|  | 西外窗 | 8.10 | 1.94 | 18 | 23.7 | 1.0 | 372.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 353.8 | 0.00 | 353.8 |
|  | 内墙 | 61.60 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.7 | 1032.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1032.2 | 0.00 | 1032.2 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 18 | 23.7 | 0.7 | 250.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.8 | 0.00 | 250.8 |
|  | 非周边地面 | 76.00 | 0.26 | 18 | 23.7 | 1.0 | 475.5 |  |  | 0.00 | 475.5 | 0.00 | 475.5 |
|  | 周边地面 | 20.00 | 0.40 | 18 | 23.7 | 1.0 | 187.2 |  |  | 0.00 | 187.2 | 0.00 | 187.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 271.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2981 |
| 1020[总务库房] | 西外墙 | 19.10 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 184.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 175.0 | 0.00 | 175.0 |
|  | 西外窗 | 8.10 | 1.94 | 18 | 23.7 | 1.0 | 372.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 353.8 | 0.00 | 353.8 |
|  | 内墙 | 7.14 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.4 | 68.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.4 | 0.00 | 68.4 |
|  | 内墙 | 40.52 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.7 | 678.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 678.9 | 0.00 | 678.9 |
|  | 内墙 | 7.14 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.4 | 68.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.4 | 0.00 | 68.4 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 18 | 23.7 | 0.7 | 250.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.8 | 0.00 | 250.8 |
|  | 非周边地面 | 60.80 | 0.26 | 18 | 23.7 | 1.0 | 380.4 |  |  | 0.00 | 380.4 | 0.00 | 380.4 |
|  | 周边地面 | 16.00 | 0.40 | 18 | 23.7 | 1.0 | 149.8 |  |  | 0.00 | 149.8 | 0.00 | 149.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2529 |
| 1021[电教器械室] | 西外墙 | 21.80 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 210.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 199.8 | 0.00 | 199.8 |
|  | 西外窗 | 5.40 | 1.94 | 18 | 23.7 | 1.0 | 248.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 235.9 | 0.00 | 235.9 |
|  | 内墙 | 32.64 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.6 | 468.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 468.8 | 0.00 | 468.8 |
|  | 内墙 | 25.31 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.7 | 424.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 424.1 | 0.00 | 424.1 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 23.7 | 0.7 | 94.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.1 | 0.00 | 94.1 |
|  | 非周边地面 | 60.80 | 0.26 | 18 | 23.7 | 1.0 | 380.4 |  |  | 0.00 | 380.4 | 0.00 | 380.4 |
|  | 周边地面 | 16.00 | 0.40 | 18 | 23.7 | 1.0 | 149.8 |  |  | 0.00 | 149.8 | 0.00 | 149.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2275 |
| 1022[计算机教室] | 北外墙 | 19.10 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 184.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 193.4 | 0.00 | 193.4 |
|  | 北外窗 | 8.10 | 1.94 | 18 | 23.7 | 1.0 | 372.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 391.0 | 0.00 | 391.0 |
|  | 内墙 | 54.46 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.7 | 912.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 912.5 | 0.00 | 912.5 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 18 | 23.7 | 0.7 | 250.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.8 | 0.00 | 250.8 |
|  | 非周边地面 | 60.00 | 0.26 | 18 | 23.7 | 1.0 | 375.4 |  |  | 0.00 | 375.4 | 0.00 | 375.4 |
|  | 周边地面 | 16.00 | 0.40 | 18 | 23.7 | 1.0 | 149.8 |  |  | 0.00 | 149.8 | 0.00 | 149.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2701 |
| 1023,1024,1025[计算机教室] | 北外墙 | 19.10 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 184.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 193.4 | 0.00 | 193.4 |
|  | 北外窗 | 8.10 | 1.94 | 18 | 23.7 | 1.0 | 372.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 391.0 | 0.00 | 391.0 |
|  | 内墙 | 22.16 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.7 | 371.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 371.3 | 0.00 | 371.3 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 18 | 23.7 | 0.7 | 250.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.8 | 0.00 | 250.8 |
|  | 非周边地面 | 60.00 | 0.26 | 18 | 23.7 | 1.0 | 375.4 |  |  | 0.00 | 375.4 | 0.00 | 375.4 |
|  | 周边地面 | 16.00 | 0.40 | 18 | 23.7 | 1.0 | 149.8 |  |  | 0.00 | 149.8 | 0.00 | 149.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2106 |
| 1027[门卫传达室] | 屋顶 | 54.00 | 0.34 | 20 | 25.7 | 1.0 | 464.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.9 | 0.00 | 464.9 |
|  | 东南外墙 | 57.96 | 0.41 | 20 | 25.7 | 1.0 | 606.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 545.6 | 0.00 | 545.6 |
|  | 西南外墙 | 37.65 | 0.41 | 20 | 25.7 | 1.0 | 393.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 354.4 | 0.00 | 354.4 |
|  | 东南外窗 | 3.24 | 1.94 | 20 | 25.7 | 1.0 | 161.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 145.4 | 0.00 | 145.4 |
|  | 西南外门 | 3.15 | 1.97 | 20 | 25.7 | 1.0 | 159.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 143.7 | 0.00 | 143.7 |
|  | 内墙 | 40.80 | 1.01 | 20 | 25.7 | 0.7 | 741.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 741.3 | 0.00 | 741.3 |
|  | 内墙 | 61.20 | 1.01 | 20 | 2.0 | 1.0 | 123.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.3 | 0.00 | 123.3 |
|  | 非周边地面 | 28.00 | 0.26 | 20 | 25.7 | 1.0 | 190.0 |  |  | 0.00 | 190.0 | 0.00 | 190.0 |
|  | 周边地面 | 26.00 | 0.40 | 20 | 25.7 | 1.0 | 263.9 |  |  | 0.00 | 263.9 | 0.00 | 263.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 311.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3424 |
| 1028[少先大队服务部] | 东南外墙 | 14.64 | 0.41 | 20 | 25.7 | 1.0 | 153.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 137.8 | 0.00 | 137.8 |
|  | 东南外窗 | 2.70 | 1.94 | 20 | 25.7 | 1.0 | 134.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 121.2 | 0.00 | 121.2 |
|  | 内墙 | 32.64 | 1.01 | 20 | 1.0 | 1.0 | 32.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.9 | 0.00 | 32.9 |
|  | 内墙 | 27.66 | 1.01 | 20 | 25.7 | 0.7 | 502.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 502.6 | 0.00 | 502.6 |
|  | 内窗 | 4.50 | 1.94 | 20 | 25.7 | 0.7 | 157.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.1 | 0.00 | 157.1 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 25.7 | 0.7 | 136.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.0 | 0.00 | 136.0 |
|  | 非周边地面 | 38.76 | 0.26 | 20 | 25.7 | 1.0 | 263.0 |  |  | 0.00 | 263.0 | 0.00 | 263.0 |
|  | 周边地面 | 10.20 | 0.40 | 20 | 25.7 | 1.0 | 103.5 |  |  | 0.00 | 103.5 | 0.00 | 103.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1668 |
| 1029[库房] | 西外墙 | 15.32 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 147.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 140.4 | 0.00 | 140.4 |
|  | 北外墙 | 24.50 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 236.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 248.1 | 0.00 | 248.1 |
|  | 西外窗 | 2.70 | 1.94 | 18 | 23.7 | 1.0 | 124.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 117.9 | 0.00 | 117.9 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 1.94 | 18 | 23.7 | 1.0 | 124.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 130.3 | 0.00 | 130.3 |
|  | 内墙 | 24.05 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.4 | 230.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.3 | 0.00 | 230.3 |
|  | 内墙 | 6.80 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.4 | 65.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.1 | 0.00 | 65.1 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 18 | 23.7 | 0.4 | 89.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.6 | 0.00 | 89.6 |
|  | 非周边地面 | 19.80 | 0.26 | 18 | 23.7 | 1.0 | 123.9 |  |  | 0.00 | 123.9 | 0.00 | 123.9 |
|  | 周边地面 | 22.60 | 0.40 | 18 | 23.7 | 1.0 | 211.6 |  |  | 0.00 | 211.6 | 0.00 | 211.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1623 |
| 1030[科学仪器室] | 西南外墙 | 9.02 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 87.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 78.3 | 0.00 | 78.3 |
|  | 东南外墙 | 28.60 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 275.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 248.3 | 0.00 | 248.3 |
|  | 东北外墙 | 10.90 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 105.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.4 | 0.00 | 110.4 |
|  | 东南外窗 | 5.40 | 1.94 | 18 | 23.7 | 1.0 | 248.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 223.5 | 0.00 | 223.5 |
|  | 东北外窗 | 2.70 | 1.94 | 18 | 23.7 | 1.0 | 124.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 130.3 | 0.00 | 130.3 |
|  | 西南外门 | 1.89 | 1.97 | 18 | 23.7 | 1.0 | 88.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 79.5 | 0.00 | 79.5 |
|  | 内墙 | 2.69 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.7 | 45.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.0 | 0.00 | 45.0 |
|  | 非周边地面 | 13.60 | 0.26 | 18 | 23.7 | 1.0 | 85.1 |  |  | 0.00 | 85.1 | 0.00 | 85.1 |
|  | 周边地面 | 26.42 | 0.40 | 18 | 23.7 | 1.0 | 247.3 |  |  | 0.00 | 247.3 | 0.00 | 247.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1631 |
| 1032[网络中心];1035[维修间] | 西外墙 | 10.90 | 0.41 | 20 | 25.7 | 1.0 | 114.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 108.3 | 0.00 | 108.3 |
|  | 西外窗 | 2.70 | 1.94 | 20 | 25.7 | 1.0 | 134.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 127.9 | 0.00 | 127.9 |
|  | 内墙 | 32.64 | 1.01 | 20 | 2.0 | 1.0 | 65.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.7 | 0.00 | 65.7 |
|  | 内墙 | 11.71 | 1.01 | 20 | 25.7 | 0.7 | 212.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.8 | 0.00 | 212.8 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 25.7 | 0.7 | 102.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.0 | 0.00 | 102.0 |
|  | 非周边地面 | 30.40 | 0.26 | 20 | 25.7 | 1.0 | 206.3 |  |  | 0.00 | 206.3 | 0.00 | 206.3 |
|  | 周边地面 | 8.00 | 0.40 | 20 | 25.7 | 1.0 | 81.2 |  |  | 0.00 | 81.2 | 0.00 | 81.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1064 |
| 1037[辅助用房] | 北外墙 | 10.90 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 105.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.4 | 0.00 | 110.4 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 1.94 | 18 | 23.7 | 1.0 | 124.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 130.3 | 0.00 | 130.3 |
|  | 内墙 | 11.71 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.7 | 196.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.2 | 0.00 | 196.2 |
|  | 内墙 | 10.20 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.4 | 97.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.7 | 0.00 | 97.7 |
|  | 内墙 | 22.10 | 1.01 | 18 | 2.0 | 1.0 | 44.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.5 | 0.00 | 44.5 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 23.7 | 0.7 | 94.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.1 | 0.00 | 94.1 |
|  | 非周边地面 | 30.00 | 0.26 | 18 | 23.7 | 1.0 | 187.7 |  |  | 0.00 | 187.7 | 0.00 | 187.7 |
|  | 周边地面 | 8.00 | 0.40 | 18 | 23.7 | 1.0 | 74.9 |  |  | 0.00 | 74.9 | 0.00 | 74.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1096 |
| 1040[男淋浴] | 东外墙 | 25.85 | 0.41 | 20 | 25.7 | 1.0 | 270.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 256.9 | 0.00 | 256.9 |
|  | 东外窗 | 1.35 | 1.94 | 20 | 25.7 | 1.0 | 67.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 63.9 | 0.00 | 63.9 |
|  | 内墙 | 20.07 | 1.01 | 20 | 25.7 | 0.7 | 364.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 364.6 | 0.00 | 364.6 |
|  | 内墙 | 5.24 | 1.01 | 20 | 25.7 | 0.7 | 95.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.3 | 0.00 | 95.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 25.7 | 0.7 | 102.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.0 | 0.00 | 102.0 |
|  | 非周边地面 | 16.00 | 0.26 | 20 | 25.7 | 1.0 | 108.6 |  |  | 0.00 | 108.6 | 0.00 | 108.6 |
|  | 周边地面 | 16.00 | 0.40 | 20 | 25.7 | 1.0 | 162.4 |  |  | 0.00 | 162.4 | 0.00 | 162.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1322 |
| 1043[女淋浴] | 南外墙 | 3.14 | 0.41 | 20 | 25.7 | 1.0 | 32.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 27.9 | 0.00 | 27.9 |
|  | 内墙 | 10.46 | 1.01 | 20 | 25.7 | 0.7 | 190.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.0 | 0.00 | 190.0 |
|  | 内墙 | 11.71 | 1.01 | 20 | 25.7 | 0.7 | 212.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.8 | 0.00 | 212.8 |
|  | 内墙 | 25.85 | 1.01 | 20 | 25.7 | 0.4 | 268.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268.4 | 0.00 | 268.4 |
|  | 内窗 | 1.35 | 1.94 | 20 | 25.7 | 0.4 | 26.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.9 | 0.00 | 26.9 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 25.7 | 0.7 | 102.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.0 | 0.00 | 102.0 |
|  | 非周边地面 | 30.15 | 0.26 | 20 | 25.7 | 1.0 | 204.6 |  |  | 0.00 | 204.6 | 0.00 | 204.6 |
|  | 周边地面 | 1.85 | 0.40 | 20 | 25.7 | 1.0 | 18.8 |  |  | 0.00 | 18.8 | 0.00 | 18.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1157 |
| 1044[办公室] | 南外墙 | 10.90 | 0.41 | 20 | 25.7 | 1.0 | 114.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 96.9 | 0.00 | 96.9 |
|  | 南外窗 | 2.70 | 1.94 | 20 | 25.7 | 1.0 | 134.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 114.4 | 0.00 | 114.4 |
|  | 内墙 | 25.84 | 1.01 | 20 | 25.7 | 0.6 | 402.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402.4 | 0.00 | 402.4 |
|  | 内墙 | 11.71 | 1.01 | 20 | 25.7 | 0.7 | 212.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.8 | 0.00 | 212.8 |
|  | 内墙 | 25.84 | 1.01 | 20 | 2.0 | 1.0 | 52.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.0 | 0.00 | 52.0 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 25.7 | 0.7 | 102.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.0 | 0.00 | 102.0 |
|  | 非周边地面 | 22.40 | 0.26 | 20 | 25.7 | 1.0 | 152.0 |  |  | 0.00 | 152.0 | 0.00 | 152.0 |
|  | 周边地面 | 8.00 | 0.40 | 20 | 25.7 | 1.0 | 81.2 |  |  | 0.00 | 81.2 | 0.00 | 81.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1405 |
| 1047[准备室] | 屋顶 | 27.00 | 0.34 | 20 | 25.7 | 1.0 | 232.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.5 | 0.00 | 232.5 |
|  | 东南外墙 | 27.36 | 0.41 | 20 | 25.7 | 1.0 | 286.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 257.6 | 0.00 | 257.6 |
|  | 东北外墙 | 40.80 | 0.41 | 20 | 25.7 | 1.0 | 426.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 448.1 | 0.00 | 448.1 |
|  | 东南外窗 | 3.24 | 1.94 | 20 | 25.7 | 1.0 | 161.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 145.4 | 0.00 | 145.4 |
|  | 内墙 | 38.91 | 1.01 | 20 | 25.7 | 0.7 | 707.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 707.0 | 0.00 | 707.0 |
|  | 内墙 | 28.71 | 1.01 | 20 | 2.0 | 1.0 | 57.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.8 | 0.00 | 57.8 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 25.7 | 0.7 | 102.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.0 | 0.00 | 102.0 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
|  | 非周边地面 | 10.00 | 0.26 | 20 | 25.7 | 1.0 | 67.8 |  |  | 0.00 | 67.8 | 0.00 | 67.8 |
|  | 周边地面 | 17.00 | 0.40 | 20 | 25.7 | 1.0 | 172.6 |  |  | 0.00 | 172.6 | 0.00 | 172.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2495 |
| 1048[卫生间] | 西外墙 | 22.44 | 0.41 | 16 | 21.7 | 1.0 | 198.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 188.3 | 0.00 | 188.3 |
|  | 南外墙 | 10.90 | 0.41 | 16 | 21.7 | 1.0 | 96.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 81.8 | 0.00 | 81.8 |
|  | 南外窗 | 2.70 | 1.94 | 16 | 21.7 | 1.0 | 113.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 96.6 | 0.00 | 96.6 |
|  | 内墙 | 3.74 | 1.01 | 16 | 21.7 | 0.4 | 32.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.8 | 0.00 | 32.8 |
|  | 内墙 | 7.97 | 1.01 | 16 | 21.7 | 0.4 | 69.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.9 | 0.00 | 69.9 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 16 | 21.7 | 0.4 | 49.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.2 | 0.00 | 49.2 |
|  | 非周边地面 | 9.20 | 0.26 | 16 | 21.7 | 1.0 | 52.7 |  |  | 0.00 | 52.7 | 0.00 | 52.7 |
|  | 周边地面 | 17.20 | 0.40 | 16 | 21.7 | 1.0 | 147.4 |  |  | 0.00 | 147.4 | 0.00 | 147.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 849 |
| 1049[卫生间] | 南外墙 | 10.90 | 0.41 | 16 | 21.7 | 1.0 | 96.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 81.8 | 0.00 | 81.8 |
|  | 南外窗 | 2.70 | 1.94 | 16 | 21.7 | 1.0 | 113.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 96.6 | 0.00 | 96.6 |
|  | 内墙 | 3.74 | 1.01 | 16 | 21.7 | 0.4 | 32.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.8 | 0.00 | 32.8 |
|  | 内墙 | 7.97 | 1.01 | 16 | 21.7 | 0.4 | 69.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.9 | 0.00 | 69.9 |
|  | 内墙 | 22.44 | 1.01 | 16 | 21.7 | 0.6 | 295.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.1 | 0.00 | 295.1 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 16 | 21.7 | 0.4 | 49.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.2 | 0.00 | 49.2 |
|  | 非周边地面 | 18.40 | 0.26 | 16 | 21.7 | 1.0 | 105.4 |  |  | 0.00 | 105.4 | 0.00 | 105.4 |
|  | 周边地面 | 8.00 | 0.40 | 16 | 21.7 | 1.0 | 68.6 |  |  | 0.00 | 68.6 | 0.00 | 68.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 938 |
| 1050[卫生间] | 北外墙 | 10.90 | 0.41 | 16 | 21.7 | 1.0 | 96.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 101.1 | 0.00 | 101.1 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 1.94 | 16 | 21.7 | 1.0 | 113.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 119.3 | 0.00 | 119.3 |
|  | 内墙 | 3.74 | 1.01 | 16 | 21.7 | 0.4 | 32.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.8 | 0.00 | 32.8 |
|  | 内墙 | 22.10 | 1.01 | 16 | 21.7 | 0.6 | 290.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.6 | 0.00 | 290.6 |
|  | 内墙 | 7.97 | 1.01 | 16 | 21.7 | 0.4 | 69.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.9 | 0.00 | 69.9 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 16 | 21.7 | 0.4 | 49.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.2 | 0.00 | 49.2 |
|  | 非周边地面 | 18.00 | 0.26 | 16 | 21.7 | 1.0 | 103.1 |  |  | 0.00 | 103.1 | 0.00 | 103.1 |
|  | 周边地面 | 8.00 | 0.40 | 16 | 21.7 | 1.0 | 68.6 |  |  | 0.00 | 68.6 | 0.00 | 68.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 979 |
| 1051[卫生间] | 北外墙 | 10.90 | 0.41 | 16 | 21.7 | 1.0 | 96.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 101.1 | 0.00 | 101.1 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 1.94 | 16 | 21.7 | 1.0 | 113.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 119.3 | 0.00 | 119.3 |
|  | 内墙 | 7.97 | 1.01 | 16 | 21.7 | 0.4 | 69.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.9 | 0.00 | 69.9 |
|  | 内墙 | 3.74 | 1.01 | 16 | 21.7 | 0.4 | 32.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.8 | 0.00 | 32.8 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 16 | 21.7 | 0.4 | 49.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.2 | 0.00 | 49.2 |
|  | 非周边地面 | 18.00 | 0.26 | 16 | 21.7 | 1.0 | 103.1 |  |  | 0.00 | 103.1 | 0.00 | 103.1 |
|  | 周边地面 | 8.00 | 0.40 | 16 | 21.7 | 1.0 | 68.6 |  |  | 0.00 | 68.6 | 0.00 | 68.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 687 |
| 1052[走廊] | 屋顶 | 23.44 | 0.34 | 16 | 21.7 | 1.0 | 170.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.4 | 0.00 | 170.4 |
|  | 内窗 | 51.07 | 1.94 | 16 | 21.7 | 0.7 | 1504.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1504.9 | 0.00 | 1504.9 |
|  | 非周边地面 | 23.44 | 0.26 | 16 | 21.7 | 1.0 | 134.3 |  |  | 0.00 | 134.3 | 0.00 | 134.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 181.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1990 |
| 1053[男厕] | 北外墙 | 11.35 | 0.41 | 16 | 21.7 | 1.0 | 100.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 105.3 | 0.00 | 105.3 |
|  | 北外窗 | 2.25 | 1.94 | 16 | 21.7 | 1.0 | 94.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 99.5 | 0.00 | 99.5 |
|  | 内墙 | 20.40 | 1.01 | 16 | 21.7 | 0.6 | 268.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268.3 | 0.00 | 268.3 |
|  | 非周边地面 | 16.00 | 0.26 | 16 | 21.7 | 1.0 | 91.7 |  |  | 0.00 | 91.7 | 0.00 | 91.7 |
|  | 周边地面 | 8.00 | 0.40 | 16 | 21.7 | 1.0 | 68.6 |  |  | 0.00 | 68.6 | 0.00 | 68.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 752 |
| 1054[男厕] | 北外墙 | 11.35 | 0.41 | 16 | 21.7 | 1.0 | 100.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 105.3 | 0.00 | 105.3 |
|  | 北外窗 | 2.25 | 1.94 | 16 | 21.7 | 1.0 | 94.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 99.5 | 0.00 | 99.5 |
|  | 内墙 | 11.71 | 1.01 | 16 | 21.7 | 0.7 | 179.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.7 | 0.00 | 179.7 |
|  | 内墙 | 20.40 | 1.01 | 16 | 21.7 | 0.4 | 178.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.8 | 0.00 | 178.8 |
|  | 内墙 | 20.40 | 1.01 | 16 | 21.7 | 0.6 | 268.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268.3 | 0.00 | 268.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 16 | 21.7 | 0.7 | 86.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.1 | 0.00 | 86.1 |
|  | 非周边地面 | 16.00 | 0.26 | 16 | 21.7 | 1.0 | 91.7 |  |  | 0.00 | 91.7 | 0.00 | 91.7 |
|  | 周边地面 | 8.00 | 0.40 | 16 | 21.7 | 1.0 | 68.6 |  |  | 0.00 | 68.6 | 0.00 | 68.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1241 |
| 1055[教职工宿舍] | 屋顶 | 23.27 | 0.34 | 18 | 23.7 | 1.0 | 184.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.7 | 0.00 | 184.7 |
|  | 顶板 | 0.33 | 0.94 | 18 | 23.7 | 0.6 | 4.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.4 | 0.00 | 4.4 |
|  | 东南外墙 | 20.06 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 193.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 174.1 | 0.00 | 174.1 |
|  | 内墙 | 3.82 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.7 | 64.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.0 | 0.00 | 64.0 |
|  | 内墙 | 11.71 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.7 | 196.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.2 | 0.00 | 196.2 |
|  | 内窗 | 1.90 | 1.94 | 18 | 23.7 | 0.7 | 61.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.2 | 0.00 | 61.2 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 23.7 | 0.7 | 104.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.5 | 0.00 | 104.5 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 23.7 | 0.7 | 94.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.1 | 0.00 | 94.1 |
|  | 非周边地面 | 11.80 | 0.26 | 18 | 23.7 | 1.0 | 73.8 |  |  | 0.00 | 73.8 | 0.00 | 73.8 |
|  | 周边地面 | 11.80 | 0.40 | 18 | 23.7 | 1.0 | 110.5 |  |  | 0.00 | 110.5 | 0.00 | 110.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1174 |
| 1056,1062[教职工宿舍] | 顶板 | 23.60 | 0.94 | 18 | 23.7 | 0.6 | 314.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314.1 | 0.00 | 314.1 |
|  | 内墙 | 3.82 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.7 | 64.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.0 | 0.00 | 64.0 |
|  | 内墙 | 11.71 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.7 | 196.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.2 | 0.00 | 196.2 |
|  | 内窗 | 1.90 | 1.94 | 18 | 23.7 | 0.7 | 61.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.2 | 0.00 | 61.2 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 23.7 | 0.7 | 104.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.5 | 0.00 | 104.5 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 23.7 | 0.7 | 94.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.1 | 0.00 | 94.1 |
|  | 非周边地面 | 23.60 | 0.26 | 18 | 23.7 | 1.0 | 147.7 |  |  | 0.00 | 147.7 | 0.00 | 147.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1080 |
| 1057[教职工宿舍] | 顶板 | 20.56 | 0.94 | 18 | 23.7 | 0.6 | 273.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273.7 | 0.00 | 273.7 |
|  | 内墙 | 5.78 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.7 | 96.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.8 | 0.00 | 96.8 |
|  | 内墙 | 3.82 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.7 | 64.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.0 | 0.00 | 64.0 |
|  | 内墙 | 11.71 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.7 | 196.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.2 | 0.00 | 196.2 |
|  | 内窗 | 1.90 | 1.94 | 18 | 23.7 | 0.7 | 61.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.2 | 0.00 | 61.2 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 23.7 | 0.7 | 104.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.5 | 0.00 | 104.5 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 23.7 | 0.7 | 94.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.1 | 0.00 | 94.1 |
|  | 非周边地面 | 23.60 | 0.26 | 18 | 23.7 | 1.0 | 147.7 |  |  | 0.00 | 147.7 | 0.00 | 147.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1142 |
| 1058,1063,1065[教职工宿舍] | 屋顶 | 23.60 | 0.34 | 18 | 23.7 | 1.0 | 187.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.4 | 0.00 | 187.4 |
|  | 内墙 | 3.82 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.7 | 64.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.0 | 0.00 | 64.0 |
|  | 内墙 | 11.71 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.7 | 196.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.2 | 0.00 | 196.2 |
|  | 内窗 | 1.90 | 1.94 | 18 | 23.7 | 0.7 | 61.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.2 | 0.00 | 61.2 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 23.7 | 0.7 | 104.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.5 | 0.00 | 104.5 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 23.7 | 0.7 | 94.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.1 | 0.00 | 94.1 |
|  | 非周边地面 | 23.60 | 0.26 | 18 | 23.7 | 1.0 | 147.7 |  |  | 0.00 | 147.7 | 0.00 | 147.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 940 |
| 1059[教职工宿舍] | 屋顶 | 13.70 | 0.34 | 18 | 23.7 | 1.0 | 108.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.7 | 0.00 | 108.7 |
|  | 顶板 | 2.04 | 0.94 | 18 | 23.7 | 0.6 | 27.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.1 | 0.00 | 27.1 |
|  | 内墙 | 3.82 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.4 | 36.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.6 | 0.00 | 36.6 |
|  | 内墙 | 11.71 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.7 | 196.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.2 | 0.00 | 196.2 |
|  | 内窗 | 1.90 | 1.94 | 18 | 23.7 | 0.4 | 34.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.9 | 0.00 | 34.9 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 23.7 | 0.4 | 59.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.7 | 0.00 | 59.7 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 23.7 | 0.7 | 94.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.1 | 0.00 | 94.1 |
|  | 非周边地面 | 23.60 | 0.26 | 18 | 23.7 | 1.0 | 147.7 |  |  | 0.00 | 147.7 | 0.00 | 147.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 776 |
| 1060[教职工宿舍] | 屋顶 | 6.73 | 0.34 | 18 | 23.7 | 1.0 | 53.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.4 | 0.00 | 53.4 |
|  | 顶板 | 16.87 | 0.94 | 18 | 23.7 | 0.6 | 224.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224.5 | 0.00 | 224.5 |
|  | 内墙 | 3.82 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.7 | 64.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.0 | 0.00 | 64.0 |
|  | 内墙 | 11.71 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.7 | 196.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.2 | 0.00 | 196.2 |
|  | 内窗 | 1.90 | 1.94 | 18 | 23.7 | 0.7 | 61.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.2 | 0.00 | 61.2 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 23.7 | 0.7 | 104.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.5 | 0.00 | 104.5 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 23.7 | 0.7 | 94.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.1 | 0.00 | 94.1 |
|  | 非周边地面 | 23.60 | 0.26 | 18 | 23.7 | 1.0 | 147.7 |  |  | 0.00 | 147.7 | 0.00 | 147.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1040 |
| 1061[教职工宿舍] | 屋顶 | 0.00 | 0.34 | 18 | 23.7 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
|  | 顶板 | 23.60 | 0.94 | 18 | 23.7 | 0.6 | 314.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314.1 | 0.00 | 314.1 |
|  | 内墙 | 31.77 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.7 | 532.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 532.3 | 0.00 | 532.3 |
|  | 内墙 | 3.82 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.7 | 64.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.0 | 0.00 | 64.0 |
|  | 内窗 | 1.90 | 1.94 | 18 | 23.7 | 0.7 | 61.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.2 | 0.00 | 61.2 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 23.7 | 0.7 | 94.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.1 | 0.00 | 94.1 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 23.7 | 0.7 | 104.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.5 | 0.00 | 104.5 |
|  | 非周边地面 | 23.60 | 0.26 | 18 | 23.7 | 1.0 | 147.7 |  |  | 0.00 | 147.7 | 0.00 | 147.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1450 |
| 1064[教职工宿舍] | 屋顶 | 2.42 | 0.34 | 18 | 23.7 | 1.0 | 19.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.3 | 0.00 | 19.3 |
|  | 顶板 | 21.18 | 0.94 | 18 | 23.7 | 0.6 | 281.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281.8 | 0.00 | 281.8 |
|  | 西北外墙 | 5.69 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 54.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 57.6 | 0.00 | 57.6 |
|  | 内墙 | 3.82 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.7 | 64.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.0 | 0.00 | 64.0 |
|  | 内墙 | 11.71 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.7 | 196.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.2 | 0.00 | 196.2 |
|  | 内墙 | 14.37 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.4 | 137.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.6 | 0.00 | 137.6 |
|  | 内窗 | 1.90 | 1.94 | 18 | 23.7 | 0.7 | 61.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.2 | 0.00 | 61.2 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 23.7 | 0.7 | 104.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.5 | 0.00 | 104.5 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 23.7 | 0.7 | 94.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.1 | 0.00 | 94.1 |
|  | 非周边地面 | 20.25 | 0.26 | 18 | 23.7 | 1.0 | 126.7 |  |  | 0.00 | 126.7 | 0.00 | 126.7 |
|  | 周边地面 | 3.35 | 0.40 | 18 | 23.7 | 1.0 | 31.3 |  |  | 0.00 | 31.3 | 0.00 | 31.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1292 |
| 1066[教职工宿舍] | 屋顶 | 23.60 | 0.34 | 18 | 23.7 | 1.0 | 187.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.4 | 0.00 | 187.4 |
|  | 西南外墙 | 20.06 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 193.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 174.1 | 0.00 | 174.1 |
|  | 内墙 | 3.82 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.7 | 64.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.0 | 0.00 | 64.0 |
|  | 内墙 | 11.71 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.7 | 196.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.2 | 0.00 | 196.2 |
|  | 内窗 | 1.90 | 1.94 | 18 | 23.7 | 0.7 | 61.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.2 | 0.00 | 61.2 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 23.7 | 0.7 | 104.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.5 | 0.00 | 104.5 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 23.7 | 0.7 | 94.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.1 | 0.00 | 94.1 |
|  | 非周边地面 | 11.80 | 0.26 | 18 | 23.7 | 1.0 | 73.8 |  |  | 0.00 | 73.8 | 0.00 | 73.8 |
|  | 周边地面 | 11.80 | 0.40 | 18 | 23.7 | 1.0 | 110.5 |  |  | 0.00 | 110.5 | 0.00 | 110.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1172 |
| 1068[休息室] | 屋顶 | 22.52 | 0.34 | 18 | 23.7 | 1.0 | 178.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.8 | 0.00 | 178.8 |
|  | 北外墙 | 45.82 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 442.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 464.1 | 0.00 | 464.1 |
|  | 北外窗 | 2.80 | 1.94 | 18 | 23.7 | 1.0 | 128.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 135.2 | 0.00 | 135.2 |
|  | 内墙 | 21.42 | 1.01 | 18 | 2.0 | 1.0 | 43.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.1 | 0.00 | 43.1 |
|  | 内墙 | 45.47 | 1.01 | 18 | 3.0 | 1.0 | 137.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.4 | 0.00 | 137.4 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 18 | 3.0 | 1.0 | 28.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.4 | 0.00 | 28.4 |
|  | 非周边地面 | 8.22 | 0.26 | 18 | 23.7 | 1.0 | 51.4 |  |  | 0.00 | 51.4 | 0.00 | 51.4 |
|  | 周边地面 | 14.30 | 0.40 | 18 | 23.7 | 1.0 | 133.9 |  |  | 0.00 | 133.9 | 0.00 | 133.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1415 |
| 1070[器材室] | 屋顶 | 21.58 | 0.34 | 18 | 23.7 | 1.0 | 171.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.3 | 0.00 | 171.3 |
|  | 北外墙 | 39.86 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 384.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 403.7 | 0.00 | 403.7 |
|  | 北外窗 | 6.72 | 1.94 | 18 | 23.7 | 1.0 | 309.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 324.4 | 0.00 | 324.4 |
|  | 内墙 | 43.43 | 1.01 | 18 | 3.0 | 1.0 | 131.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.2 | 0.00 | 131.2 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 18 | 3.0 | 1.0 | 28.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.4 | 0.00 | 28.4 |
|  | 非周边地面 | 7.88 | 0.26 | 18 | 23.7 | 1.0 | 49.3 |  |  | 0.00 | 49.3 | 0.00 | 49.3 |
|  | 周边地面 | 13.70 | 0.40 | 18 | 23.7 | 1.0 | 128.3 |  |  | 0.00 | 128.3 | 0.00 | 128.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1512 |
| 1071[医务室] | 顶板 | 15.75 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 94.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.0 | 0.00 | 94.0 |
|  | 东南外墙 | 9.20 | 0.41 | 20 | 25.7 | 1.0 | 96.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 86.6 | 0.00 | 86.6 |
|  | 东南外窗 | 2.70 | 1.94 | 20 | 25.7 | 1.0 | 134.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 121.2 | 0.00 | 121.2 |
|  | 内墙 | 10.01 | 1.01 | 20 | 25.7 | 0.7 | 181.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181.9 | 0.00 | 181.9 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 25.7 | 0.7 | 102.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.0 | 0.00 | 102.0 |
|  | 非周边地面 | 8.75 | 0.26 | 20 | 25.7 | 1.0 | 59.4 |  |  | 0.00 | 59.4 | 0.00 | 59.4 |
|  | 周边地面 | 7.00 | 0.40 | 20 | 25.7 | 1.0 | 71.1 |  |  | 0.00 | 71.1 | 0.00 | 71.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 856 |
| 1072[医务室] | 顶板 | 15.43 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 92.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.1 | 0.00 | 92.1 |
|  | 东北外墙 | 15.30 | 0.41 | 20 | 25.7 | 1.0 | 160.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 168.0 | 0.00 | 168.0 |
|  | 东南外墙 | 8.96 | 0.41 | 20 | 25.7 | 1.0 | 93.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 84.3 | 0.00 | 84.3 |
|  | 东南外窗 | 2.70 | 1.94 | 20 | 25.7 | 1.0 | 134.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 121.2 | 0.00 | 121.2 |
|  | 内墙 | 9.77 | 1.01 | 20 | 25.7 | 0.7 | 177.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.4 | 0.00 | 177.4 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 25.7 | 0.7 | 102.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.0 | 0.00 | 102.0 |
|  | 非周边地面 | 3.57 | 0.26 | 20 | 25.7 | 1.0 | 24.2 |  |  | 0.00 | 24.2 | 0.00 | 24.2 |
|  | 周边地面 | 11.86 | 0.40 | 20 | 25.7 | 1.0 | 120.4 |  |  | 0.00 | 120.4 | 0.00 | 120.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1047 |
| 1073[女淋浴] | 屋顶 | 14.18 | 0.34 | 20 | 25.7 | 1.0 | 122.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.0 | 0.00 | 122.0 |
|  | 北外墙 | 27.24 | 0.41 | 20 | 25.7 | 1.0 | 284.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 299.2 | 0.00 | 299.2 |
|  | 东外墙 | 21.42 | 0.41 | 20 | 25.7 | 1.0 | 224.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 212.8 | 0.00 | 212.8 |
|  | 北外窗 | 3.36 | 1.94 | 20 | 25.7 | 1.0 | 167.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 175.9 | 0.00 | 175.9 |
|  | 内墙 | 30.60 | 1.01 | 20 | 5.0 | 1.0 | 154.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.1 | 0.00 | 154.1 |
|  | 非周边地面 | 2.88 | 0.26 | 20 | 25.7 | 1.0 | 19.5 |  |  | 0.00 | 19.5 | 0.00 | 19.5 |
|  | 周边地面 | 11.30 | 0.40 | 20 | 25.7 | 1.0 | 114.7 |  |  | 0.00 | 114.7 | 0.00 | 114.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1290 |
| 1074[男淋浴 更衣] | 屋顶 | 14.18 | 0.34 | 20 | 25.7 | 1.0 | 122.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.0 | 0.00 | 122.0 |
|  | 北外墙 | 27.24 | 0.41 | 20 | 25.7 | 1.0 | 284.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 299.2 | 0.00 | 299.2 |
|  | 北外窗 | 3.36 | 1.94 | 20 | 25.7 | 1.0 | 167.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 175.9 | 0.00 | 175.9 |
|  | 内墙 | 30.60 | 1.01 | 20 | 5.0 | 1.0 | 154.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.1 | 0.00 | 154.1 |
|  | 内墙 | 21.42 | 1.01 | 20 | 2.0 | 1.0 | 43.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.1 | 0.00 | 43.1 |
|  | 非周边地面 | 5.18 | 0.26 | 20 | 25.7 | 1.0 | 35.1 |  |  | 0.00 | 35.1 | 0.00 | 35.1 |
|  | 周边地面 | 9.00 | 0.40 | 20 | 25.7 | 1.0 | 91.4 |  |  | 0.00 | 91.4 | 0.00 | 91.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1095 |
| 1075[卫生间] | 屋顶 | 9.45 | 0.34 | 16 | 21.7 | 1.0 | 68.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.7 | 0.00 | 68.7 |
|  | 北外墙 | 17.60 | 0.41 | 16 | 21.7 | 1.0 | 155.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 163.2 | 0.00 | 163.2 |
|  | 北外窗 | 2.80 | 1.94 | 16 | 21.7 | 1.0 | 117.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 123.8 | 0.00 | 123.8 |
|  | 内墙 | 39.66 | 1.01 | 16 | 1.0 | 1.0 | 39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.9 | 0.00 | 39.9 |
|  | 内门 | 2.16 | 3.00 | 16 | 1.0 | 1.0 | 6.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.5 | 0.00 | 6.5 |
|  | 非周边地面 | 3.45 | 0.26 | 16 | 21.7 | 1.0 | 19.8 |  |  | 0.00 | 19.8 | 0.00 | 19.8 |
|  | 周边地面 | 6.00 | 0.40 | 16 | 21.7 | 1.0 | 51.4 |  |  | 0.00 | 51.4 | 0.00 | 51.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 635 |
| 1080[卫生间] | 屋顶 | 8.19 | 0.34 | 16 | 21.7 | 1.0 | 59.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.5 | 0.00 | 59.5 |
|  | 西外墙 | 18.90 | 0.41 | 16 | 21.7 | 1.0 | 166.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 158.6 | 0.00 | 158.6 |
|  | 北外墙 | 17.68 | 0.41 | 16 | 21.7 | 1.0 | 156.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 164.0 | 0.00 | 164.0 |
|  | 西外窗 | 2.52 | 1.94 | 16 | 21.7 | 1.0 | 106.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 100.8 | 0.00 | 100.8 |
|  | 内墙 | 36.94 | 1.01 | 16 | 1.0 | 1.0 | 37.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.2 | 0.00 | 37.2 |
|  | 内门 | 2.16 | 3.00 | 16 | 1.0 | 1.0 | 6.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.5 | 0.00 | 6.5 |
|  | 非周边地面 | 0.69 | 0.26 | 16 | 21.7 | 1.0 | 4.0 |  |  | 0.00 | 4.0 | 0.00 | 4.0 |
|  | 周边地面 | 7.50 | 0.40 | 16 | 21.7 | 1.0 | 64.3 |  |  | 0.00 | 64.3 | 0.00 | 64.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 714 |
| 1081,1082[更衣] | 屋顶 | 7.88 | 0.34 | 20 | 25.7 | 1.0 | 67.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.8 | 0.00 | 67.8 |
|  | 北外墙 | 13.64 | 0.41 | 20 | 25.7 | 1.0 | 142.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 149.8 | 0.00 | 149.8 |
|  | 北外窗 | 3.36 | 1.94 | 20 | 25.7 | 1.0 | 167.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 175.9 | 0.00 | 175.9 |
|  | 内墙 | 36.26 | 1.01 | 20 | 5.0 | 1.0 | 182.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.6 | 0.00 | 182.6 |
|  | 内门 | 2.16 | 3.00 | 20 | 5.0 | 1.0 | 32.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 非周边地面 | 2.88 | 0.26 | 20 | 25.7 | 1.0 | 19.5 |  |  | 0.00 | 19.5 | 0.00 | 19.5 |
|  | 周边地面 | 5.00 | 0.40 | 20 | 25.7 | 1.0 | 50.8 |  |  | 0.00 | 50.8 | 0.00 | 50.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 829 |
| 1101,1103,1104[卫生间] | 屋顶 | 3.57 | 0.34 | 18 | 23.7 | 1.0 | 28.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.3 | 0.00 | 28.3 |
|  | 东南外墙 | 4.43 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 42.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 38.5 | 0.00 | 38.5 |
|  | 东南外窗 | 1.35 | 1.94 | 18 | 23.7 | 1.0 | 62.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 55.9 | 0.00 | 55.9 |
|  | 内墙 | 4.20 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.7 | 70.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.4 | 0.00 | 70.4 |
|  | 内墙 | 7.14 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.7 | 119.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.6 | 0.00 | 119.6 |
|  | 内门 | 2.94 | 3.00 | 18 | 23.7 | 0.7 | 146.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.3 | 0.00 | 146.3 |
|  | 非周边地面 | 0.17 | 0.26 | 18 | 23.7 | 1.0 | 1.1 |  |  | 0.00 | 1.1 | 0.00 | 1.1 |
|  | 周边地面 | 3.40 | 0.40 | 18 | 23.7 | 1.0 | 31.8 |  |  | 0.00 | 31.8 | 0.00 | 31.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 587 |
| 1102[卫生间] | 屋顶 | 3.57 | 0.34 | 18 | 23.7 | 1.0 | 28.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.3 | 0.00 | 28.3 |
|  | 东北外墙 | 4.43 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 42.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 44.9 | 0.00 | 44.9 |
|  | 西北外墙 | 7.14 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 68.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 72.3 | 0.00 | 72.3 |
|  | 东北外窗 | 1.35 | 1.94 | 18 | 23.7 | 1.0 | 62.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 65.2 | 0.00 | 65.2 |
|  | 内墙 | 4.20 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.7 | 70.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.4 | 0.00 | 70.4 |
|  | 内门 | 2.94 | 3.00 | 18 | 23.7 | 0.7 | 146.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.3 | 0.00 | 146.3 |
|  | 周边地面 | 3.57 | 0.40 | 18 | 23.7 | 1.0 | 33.4 |  |  | 0.00 | 33.4 | 0.00 | 33.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 558 |
| 1105[卫生间] | 屋顶 | 2.85 | 0.34 | 18 | 23.7 | 1.0 | 22.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.6 | 0.00 | 22.6 |
|  | 顶板 | 0.72 | 0.94 | 18 | 23.7 | 0.6 | 9.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.6 | 0.00 | 9.6 |
|  | 东南外墙 | 4.43 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 42.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 38.5 | 0.00 | 38.5 |
|  | 东南外窗 | 1.35 | 1.94 | 18 | 23.7 | 1.0 | 62.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 55.9 | 0.00 | 55.9 |
|  | 内墙 | 7.14 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.7 | 119.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.6 | 0.00 | 119.6 |
|  | 内墙 | 4.20 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.7 | 70.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.4 | 0.00 | 70.4 |
|  | 内门 | 2.94 | 3.00 | 18 | 23.7 | 0.7 | 146.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.3 | 0.00 | 146.3 |
|  | 非周边地面 | 0.17 | 0.26 | 18 | 23.7 | 1.0 | 1.1 |  |  | 0.00 | 1.1 | 0.00 | 1.1 |
|  | 周边地面 | 3.40 | 0.40 | 18 | 23.7 | 1.0 | 31.8 |  |  | 0.00 | 31.8 | 0.00 | 31.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 591 |
| 1106[卫生间] | 顶板 | 3.57 | 0.94 | 18 | 23.7 | 0.6 | 47.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.5 | 0.00 | 47.5 |
|  | 东南外墙 | 4.43 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 42.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 38.5 | 0.00 | 38.5 |
|  | 东南外窗 | 1.35 | 1.94 | 18 | 23.7 | 1.0 | 62.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 55.9 | 0.00 | 55.9 |
|  | 内墙 | 7.14 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.7 | 119.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.6 | 0.00 | 119.6 |
|  | 内墙 | 4.20 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.7 | 70.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.4 | 0.00 | 70.4 |
|  | 内门 | 2.94 | 3.00 | 18 | 23.7 | 0.7 | 146.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.3 | 0.00 | 146.3 |
|  | 非周边地面 | 0.17 | 0.26 | 18 | 23.7 | 1.0 | 1.1 |  |  | 0.00 | 1.1 | 0.00 | 1.1 |
|  | 周边地面 | 3.40 | 0.40 | 18 | 23.7 | 1.0 | 31.8 |  |  | 0.00 | 31.8 | 0.00 | 31.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 608 |
| 1107[卫生间] | 屋顶 | 2.30 | 0.34 | 18 | 23.7 | 1.0 | 18.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.2 | 0.00 | 18.2 |
|  | 顶板 | 1.27 | 0.94 | 18 | 23.7 | 0.6 | 16.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.9 | 0.00 | 16.9 |
|  | 东北外墙 | 4.43 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 42.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 44.9 | 0.00 | 44.9 |
|  | 东北外窗 | 1.35 | 1.94 | 18 | 23.7 | 1.0 | 62.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 65.2 | 0.00 | 65.2 |
|  | 内墙 | 4.20 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.7 | 70.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.4 | 0.00 | 70.4 |
|  | 内墙 | 7.14 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.7 | 119.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.6 | 0.00 | 119.6 |
|  | 内门 | 2.94 | 3.00 | 18 | 23.7 | 0.7 | 146.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.3 | 0.00 | 146.3 |
|  | 非周边地面 | 0.17 | 0.26 | 18 | 23.7 | 1.0 | 1.1 |  |  | 0.00 | 1.1 | 0.00 | 1.1 |
|  | 周边地面 | 3.40 | 0.40 | 18 | 23.7 | 1.0 | 31.8 |  |  | 0.00 | 31.8 | 0.00 | 31.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 617 |
| 1108[卫生间] | 屋顶 | 3.57 | 0.34 | 18 | 23.7 | 1.0 | 28.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.3 | 0.00 | 28.3 |
|  | 东南外墙 | 4.43 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 42.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 38.5 | 0.00 | 38.5 |
|  | 东南外窗 | 1.35 | 1.94 | 18 | 23.7 | 1.0 | 62.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 55.9 | 0.00 | 55.9 |
|  | 内墙 | 4.20 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.4 | 40.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.2 | 0.00 | 40.2 |
|  | 内墙 | 7.14 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.7 | 119.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.6 | 0.00 | 119.6 |
|  | 内门 | 2.94 | 3.00 | 18 | 23.7 | 0.4 | 83.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.6 | 0.00 | 83.6 |
|  | 非周边地面 | 0.17 | 0.26 | 18 | 23.7 | 1.0 | 1.1 |  |  | 0.00 | 1.1 | 0.00 | 1.1 |
|  | 周边地面 | 3.40 | 0.40 | 18 | 23.7 | 1.0 | 31.8 |  |  | 0.00 | 31.8 | 0.00 | 31.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 485 |
| 1109[卫生间] | 屋顶 | 3.57 | 0.34 | 18 | 23.7 | 1.0 | 28.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.3 | 0.00 | 28.3 |
|  | 东南外墙 | 4.43 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 42.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 38.5 | 0.00 | 38.5 |
|  | 东南外窗 | 1.35 | 1.94 | 18 | 23.7 | 1.0 | 62.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 55.9 | 0.00 | 55.9 |
|  | 内墙 | 4.20 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.7 | 70.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.4 | 0.00 | 70.4 |
|  | 内墙 | 7.14 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.4 | 68.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.4 | 0.00 | 68.4 |
|  | 内门 | 2.94 | 3.00 | 18 | 23.7 | 0.7 | 146.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.3 | 0.00 | 146.3 |
|  | 非周边地面 | 0.17 | 0.26 | 18 | 23.7 | 1.0 | 1.1 |  |  | 0.00 | 1.1 | 0.00 | 1.1 |
|  | 周边地面 | 3.40 | 0.40 | 18 | 23.7 | 1.0 | 31.8 |  |  | 0.00 | 31.8 | 0.00 | 31.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 530 |
| 1111[卫生间] | 屋顶 | 1.65 | 0.34 | 18 | 23.7 | 1.0 | 13.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.1 | 0.00 | 13.1 |
|  | 顶板 | 1.92 | 0.94 | 18 | 23.7 | 0.6 | 25.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.5 | 0.00 | 25.5 |
|  | 东北外墙 | 4.43 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 42.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 44.9 | 0.00 | 44.9 |
|  | 东北外窗 | 1.35 | 1.94 | 18 | 23.7 | 1.0 | 62.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 65.2 | 0.00 | 65.2 |
|  | 内墙 | 4.20 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.7 | 70.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.4 | 0.00 | 70.4 |
|  | 内墙 | 7.14 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.7 | 119.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.6 | 0.00 | 119.6 |
|  | 内门 | 2.94 | 3.00 | 18 | 23.7 | 0.7 | 146.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.3 | 0.00 | 146.3 |
|  | 非周边地面 | 0.17 | 0.26 | 18 | 23.7 | 1.0 | 1.1 |  |  | 0.00 | 1.1 | 0.00 | 1.1 |
|  | 周边地面 | 3.40 | 0.40 | 18 | 23.7 | 1.0 | 31.8 |  |  | 0.00 | 31.8 | 0.00 | 31.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 621 |
| 1112[卫生间] | 屋顶 | 3.57 | 0.34 | 18 | 23.7 | 1.0 | 28.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.3 | 0.00 | 28.3 |
|  | 东北外墙 | 4.43 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 42.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 44.9 | 0.00 | 44.9 |
|  | 东北外窗 | 1.35 | 1.94 | 18 | 23.7 | 1.0 | 62.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 65.2 | 0.00 | 65.2 |
|  | 内墙 | 4.20 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.7 | 70.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.4 | 0.00 | 70.4 |
|  | 内墙 | 7.14 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.7 | 119.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.6 | 0.00 | 119.6 |
|  | 内门 | 2.94 | 3.00 | 18 | 23.7 | 0.7 | 146.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.3 | 0.00 | 146.3 |
|  | 非周边地面 | 0.17 | 0.26 | 18 | 23.7 | 1.0 | 1.1 |  |  | 0.00 | 1.1 | 0.00 | 1.1 |
|  | 周边地面 | 3.40 | 0.40 | 18 | 23.7 | 1.0 | 31.8 |  |  | 0.00 | 31.8 | 0.00 | 31.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 610 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169301 |
| 2002[食堂] | 屋顶 | 505.60 | 0.34 | 18 | 23.7 | 1.0 | 4014.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4014.2 | 0.00 | 4014.2 |
|  | 南外墙 | 68.20 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 657.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 559.2 | 0.00 | 559.2 |
|  | 西外墙 | 40.87 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 394.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 374.5 | 0.00 | 374.5 |
|  | 南外窗 | 27.00 | 1.94 | 18 | 23.7 | 1.0 | 1241.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1055.2 | 0.00 | 1055.2 |
|  | 西外窗 | 9.45 | 1.94 | 18 | 23.7 | 1.0 | 434.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 412.8 | 0.00 | 412.8 |
|  | 内墙 | 14.53 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.7 | 243.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.5 | 0.00 | 243.5 |
|  | 内墙 | 17.25 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.6 | 247.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247.7 | 0.00 | 247.7 |
|  | 内墙 | 11.71 | 1.01 | 18 | 2.0 | 1.0 | 23.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.6 | 0.00 | 23.6 |
|  | 内墙 | 10.45 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.4 | 100.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.1 | 0.00 | 100.1 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 18 | 23.7 | 0.7 | 156.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.8 | 0.00 | 156.8 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 18 | 23.7 | 0.6 | 134.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.4 | 0.00 | 134.4 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 18 | 23.7 | 0.4 | 89.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.6 | 0.00 | 89.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 432.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 785.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8640 |
| 2005[阶梯教室] | 屋顶 | 238.84 | 0.34 | 18 | 23.7 | 1.0 | 1896.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1896.2 | 0.00 | 1896.2 |
|  | 东南外墙 | 43.51 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 419.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 377.7 | 0.00 | 377.7 |
|  | 西北外墙 | 39.50 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 381.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 400.1 | 0.00 | 400.1 |
|  | 东南外窗 | 10.80 | 1.94 | 18 | 23.7 | 1.0 | 496.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 446.9 | 0.00 | 446.9 |
|  | 西北外窗 | 13.50 | 1.94 | 18 | 23.7 | 1.0 | 620.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 651.7 | 0.00 | 651.7 |
|  | 内墙 | 44.70 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.6 | 642.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 642.0 | 0.00 | 642.0 |
|  | 内墙 | 46.92 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.7 | 786.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 786.2 | 0.00 | 786.2 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | 23.7 | 0.6 | 268.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268.8 | 0.00 | 268.8 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 18 | 23.7 | 0.7 | 250.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.8 | 0.00 | 250.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 265.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 598.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6584 |
| 2006[舞蹈教室] | 屋顶 | 204.86 | 0.34 | 20 | 25.7 | 1.0 | 1763.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1763.8 | 0.00 | 1763.8 |
|  | 西北外墙 | 46.82 | 0.41 | 20 | 25.7 | 1.0 | 489.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 514.2 | 0.00 | 514.2 |
|  | 西南外墙 | 35.40 | 0.41 | 20 | 25.7 | 1.0 | 370.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 333.3 | 0.00 | 333.3 |
|  | 东南外墙 | 49.94 | 0.41 | 20 | 25.7 | 1.0 | 522.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 470.2 | 0.00 | 470.2 |
|  | 西北外窗 | 5.40 | 1.94 | 20 | 25.7 | 1.0 | 269.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 282.7 | 0.00 | 282.7 |
|  | 西南外窗 | 5.40 | 1.94 | 20 | 25.7 | 1.0 | 269.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 242.3 | 0.00 | 242.3 |
|  | 东南外窗 | 8.10 | 1.94 | 20 | 25.7 | 1.0 | 403.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 363.5 | 0.00 | 363.5 |
|  | 西北外门 | 5.04 | 1.97 | 20 | 25.7 | 1.0 | 255.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 268.2 | 0.00 | 268.2 |
|  | 内墙 | 24.48 | 1.01 | 20 | 2.0 | 1.0 | 49.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.3 | 0.00 | 49.3 |
|  | 内墙 | 17.11 | 1.01 | 20 | 25.7 | 0.7 | 310.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.8 | 0.00 | 310.8 |
|  | 底板 | 114.93 | 2.98 | 20 | 1.0 | 1.0 | 342.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342.9 | 0.00 | 342.9 |
|  | 底板 | 40.97 | 0.94 | 20 | 25.7 | 0.8 | 739.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 739.2 | 0.00 | 739.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 598.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6588 |
| 2007[备用教室] | 屋顶 | 166.55 | 0.34 | 18 | 23.7 | 1.0 | 1322.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1322.3 | 0.00 | 1322.3 |
|  | 西南外墙 | 43.14 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 416.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 374.5 | 0.00 | 374.5 |
|  | 东南外墙 | 28.60 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 275.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 248.3 | 0.00 | 248.3 |
|  | 东北外墙 | 55.45 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 534.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 561.6 | 0.00 | 561.6 |
|  | 西南外窗 | 10.80 | 1.94 | 18 | 23.7 | 1.0 | 496.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 446.9 | 0.00 | 446.9 |
|  | 东南外窗 | 5.40 | 1.94 | 18 | 23.7 | 1.0 | 248.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 223.5 | 0.00 | 223.5 |
|  | 西南外门 | 2.52 | 1.97 | 18 | 23.7 | 1.0 | 117.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 106.0 | 0.00 | 106.0 |
|  | 内墙 | 30.31 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.7 | 507.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 507.9 | 0.00 | 507.9 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 18 | 23.7 | 0.7 | 250.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.8 | 0.00 | 250.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 427.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4700 |
| 2008[普通办公室] | 屋顶 | 117.09 | 0.34 | 20 | 25.7 | 1.0 | 1008.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1008.1 | 0.00 | 1008.1 |
|  | 西北外墙 | 31.46 | 0.41 | 20 | 25.7 | 1.0 | 329.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 345.5 | 0.00 | 345.5 |
|  | 西南外墙 | 26.05 | 0.41 | 20 | 25.7 | 1.0 | 272.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 245.2 | 0.00 | 245.2 |
|  | 东南外墙 | 32.24 | 0.41 | 20 | 25.7 | 1.0 | 337.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 303.6 | 0.00 | 303.6 |
|  | 西北外窗 | 10.80 | 1.94 | 20 | 25.7 | 1.0 | 538.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 565.4 | 0.00 | 565.4 |
|  | 西南外窗 | 5.40 | 1.94 | 20 | 25.7 | 1.0 | 269.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 242.3 | 0.00 | 242.3 |
|  | 东南外窗 | 10.80 | 1.94 | 20 | 25.7 | 1.0 | 538.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 484.6 | 0.00 | 484.6 |
|  | 内墙 | 2.15 | 1.01 | 20 | 25.7 | 0.7 | 39.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.0 | 0.00 | 39.0 |
|  | 内墙 | 25.05 | 1.01 | 20 | 25.7 | 0.4 | 260.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.0 | 0.00 | 260.0 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 20 | 25.7 | 0.4 | 155.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.4 | 0.00 | 155.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 397.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4375 |
| 2009[普通教室] | 南外墙 | 30.00 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 289.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 246.0 | 0.00 | 246.0 |
|  | 南外窗 | 10.80 | 1.94 | 18 | 23.7 | 1.0 | 496.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 422.1 | 0.00 | 422.1 |
|  | 内墙 | 42.56 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.7 | 713.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 713.1 | 0.00 | 713.1 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 18 | 23.7 | 0.7 | 250.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.8 | 0.00 | 250.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1935 |
| 2010[普通教室] | 南外墙 | 30.00 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 289.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 246.0 | 0.00 | 246.0 |
|  | 南外窗 | 10.80 | 1.94 | 18 | 23.7 | 1.0 | 496.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 422.1 | 0.00 | 422.1 |
|  | 内墙 | 35.76 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.7 | 599.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599.2 | 0.00 | 599.2 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 18 | 23.7 | 0.7 | 250.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.8 | 0.00 | 250.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1809 |
| 2011[普通教室] | 南外墙 | 30.00 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 289.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 246.0 | 0.00 | 246.0 |
|  | 南外窗 | 10.80 | 1.94 | 18 | 23.7 | 1.0 | 496.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 422.1 | 0.00 | 422.1 |
|  | 内墙 | 35.76 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.7 | 599.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599.2 | 0.00 | 599.2 |
|  | 内墙 | 32.64 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.6 | 468.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 468.8 | 0.00 | 468.8 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 18 | 23.7 | 0.7 | 250.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.8 | 0.00 | 250.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2325 |
| 2012[音乐教室] | 北外墙 | 30.00 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 289.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 303.8 | 0.00 | 303.8 |
|  | 北外窗 | 10.80 | 1.94 | 18 | 23.7 | 1.0 | 496.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 521.4 | 0.00 | 521.4 |
|  | 内墙 | 32.30 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.6 | 463.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 463.9 | 0.00 | 463.9 |
|  | 内墙 | 35.76 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.7 | 599.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599.2 | 0.00 | 599.2 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 18 | 23.7 | 0.7 | 250.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.8 | 0.00 | 250.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 228.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2516 |
| 2013[音乐教室] | 东外墙 | 20.06 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 193.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 183.8 | 0.00 | 183.8 |
|  | 北外墙 | 30.00 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 289.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 303.8 | 0.00 | 303.8 |
|  | 北外窗 | 10.80 | 1.94 | 18 | 23.7 | 1.0 | 496.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 521.4 | 0.00 | 521.4 |
|  | 内墙 | 48.00 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.7 | 804.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 804.3 | 0.00 | 804.3 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 18 | 23.7 | 0.7 | 250.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.8 | 0.00 | 250.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2434 |
| 2014[劳动教室] | 西外墙 | 26.24 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 253.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 240.5 | 0.00 | 240.5 |
|  | 西外窗 | 8.10 | 1.94 | 18 | 23.7 | 1.0 | 372.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 353.8 | 0.00 | 353.8 |
|  | 内墙 | 29.30 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.7 | 490.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490.9 | 0.00 | 490.9 |
|  | 内墙 | 32.64 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.6 | 468.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 468.8 | 0.00 | 468.8 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 18 | 23.7 | 0.7 | 250.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.8 | 0.00 | 250.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2087 |
| 2015[普通教室] | 西外墙 | 25.56 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 246.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 234.2 | 0.00 | 234.2 |
|  | 西外窗 | 8.10 | 1.94 | 18 | 23.7 | 1.0 | 372.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 353.8 | 0.00 | 353.8 |
|  | 内墙 | 61.26 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.7 | 1026.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1026.5 | 0.00 | 1026.5 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 18 | 23.7 | 0.7 | 250.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.8 | 0.00 | 250.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2154 |
| 2016[售餐窗口] | 屋顶 | 88.00 | 0.34 | 18 | 23.7 | 1.0 | 698.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 698.7 | 0.00 | 698.7 |
|  | 西外墙 | 24.50 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 236.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 224.5 | 0.00 | 224.5 |
|  | 北外墙 | 24.50 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 236.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 248.1 | 0.00 | 248.1 |
|  | 西外窗 | 2.70 | 1.94 | 18 | 23.7 | 1.0 | 124.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 117.9 | 0.00 | 117.9 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 1.94 | 18 | 23.7 | 1.0 | 124.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 130.3 | 0.00 | 130.3 |
|  | 内墙 | 4.49 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.4 | 43.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.0 | 0.00 | 43.0 |
|  | 内墙 | 11.29 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.4 | 108.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.1 | 0.00 | 108.1 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 23.7 | 0.4 | 65.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.7 | 0.00 | 65.7 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 23.7 | 0.4 | 65.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.7 | 0.00 | 65.7 |
|  | 底板 | 21.60 | 0.94 | 18 | 23.7 | 0.6 | 287.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.5 | 0.00 | 287.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2263 |
| 2017[普通办公室] | 顶板 | 76.80 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 458.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 458.3 | 0.00 | 458.3 |
|  | 西外墙 | 19.10 | 0.41 | 20 | 25.7 | 1.0 | 199.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 189.8 | 0.00 | 189.8 |
|  | 西外窗 | 8.10 | 1.94 | 20 | 25.7 | 1.0 | 403.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 383.7 | 0.00 | 383.7 |
|  | 内墙 | 40.52 | 1.01 | 20 | 25.7 | 0.7 | 736.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 736.2 | 0.00 | 736.2 |
|  | 内墙 | 7.14 | 1.01 | 20 | 25.7 | 0.4 | 74.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.1 | 0.00 | 74.1 |
|  | 内墙 | 7.14 | 1.01 | 20 | 25.7 | 0.4 | 74.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.1 | 0.00 | 74.1 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 20 | 25.7 | 0.7 | 272.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272.0 | 0.00 | 272.0 |
|  | 底板 | 76.80 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 458.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 458.3 | 0.00 | 458.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 274.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3022 |
| 2018[副校长办公室] | 顶板 | 76.80 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 458.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 458.3 | 0.00 | 458.3 |
|  | 西外墙 | 21.80 | 0.41 | 20 | 25.7 | 1.0 | 228.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 216.6 | 0.00 | 216.6 |
|  | 西外窗 | 5.40 | 1.94 | 20 | 25.7 | 1.0 | 269.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 255.8 | 0.00 | 255.8 |
|  | 内墙 | 25.31 | 1.01 | 20 | 25.7 | 0.7 | 459.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 459.9 | 0.00 | 459.9 |
|  | 内墙 | 32.64 | 1.01 | 20 | 25.7 | 0.6 | 508.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 508.3 | 0.00 | 508.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 25.7 | 0.7 | 102.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.0 | 0.00 | 102.0 |
|  | 底板 | 76.80 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 458.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 458.3 | 0.00 | 458.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2779 |
| 2019[美术教室] | 北外墙 | 19.10 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 184.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 193.4 | 0.00 | 193.4 |
|  | 北外窗 | 8.10 | 1.94 | 18 | 23.7 | 1.0 | 372.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 391.0 | 0.00 | 391.0 |
|  | 内墙 | 54.46 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.7 | 912.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 912.5 | 0.00 | 912.5 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 18 | 23.7 | 0.7 | 250.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.8 | 0.00 | 250.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2045 |
| 2020,2021[书法教室];2022[美术教室] | 北外墙 | 19.10 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 184.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 193.4 | 0.00 | 193.4 |
|  | 北外窗 | 8.10 | 1.94 | 18 | 23.7 | 1.0 | 372.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 391.0 | 0.00 | 391.0 |
|  | 内墙 | 22.16 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.7 | 371.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 371.3 | 0.00 | 371.3 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 18 | 23.7 | 0.7 | 250.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.8 | 0.00 | 250.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1450 |
| 2023[室外平台] | 屋顶 | 73.57 | 0.34 | 20 | 25.7 | 1.0 | 633.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 633.4 | 0.00 | 633.4 |
|  | 内墙 | 5.44 | 1.01 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.0 | 0.00 | 11.0 |
|  | 内墙 | 5.12 | 1.01 | 20 | 2.0 | 1.0 | 10.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.3 | 0.00 | 10.3 |
|  | 内墙 | 4.43 | 1.01 | 20 | 2.0 | 1.0 | 8.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.9 | 0.00 | 8.9 |
|  | 内墙 | 5.12 | 1.01 | 20 | 2.0 | 1.0 | 10.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.3 | 0.00 | 10.3 |
|  | 内墙 | 4.43 | 1.01 | 20 | 2.0 | 1.0 | 8.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.9 | 0.00 | 8.9 |
|  | 内墙 | 5.12 | 1.01 | 20 | 2.0 | 1.0 | 10.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.3 | 0.00 | 10.3 |
|  | 内墙 | 4.43 | 1.01 | 20 | 2.0 | 1.0 | 8.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.9 | 0.00 | 8.9 |
|  | 内墙 | 5.12 | 1.01 | 20 | 2.0 | 1.0 | 10.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.3 | 0.00 | 10.3 |
|  | 内墙 | 4.43 | 1.01 | 20 | 2.0 | 1.0 | 8.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.9 | 0.00 | 8.9 |
|  | 内墙 | 16.77 | 1.01 | 20 | 25.7 | 0.4 | 174.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.2 | 0.00 | 174.2 |
|  | 内窗 | 2.70 | 1.94 | 20 | 2.0 | 1.0 | 10.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.5 | 0.00 | 10.5 |
|  | 内窗 | 1.35 | 1.94 | 20 | 2.0 | 1.0 | 5.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.2 | 0.00 | 5.2 |
|  | 内窗 | 2.70 | 1.94 | 20 | 2.0 | 1.0 | 10.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.5 | 0.00 | 10.5 |
|  | 内窗 | 1.35 | 1.94 | 20 | 2.0 | 1.0 | 5.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.2 | 0.00 | 5.2 |
|  | 内窗 | 2.70 | 1.94 | 20 | 2.0 | 1.0 | 10.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.5 | 0.00 | 10.5 |
|  | 内窗 | 1.35 | 1.94 | 20 | 2.0 | 1.0 | 5.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.2 | 0.00 | 5.2 |
|  | 内窗 | 2.70 | 1.94 | 20 | 2.0 | 1.0 | 10.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.5 | 0.00 | 10.5 |
|  | 内窗 | 1.35 | 1.94 | 20 | 2.0 | 1.0 | 5.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.2 | 0.00 | 5.2 |
|  | 挑空楼板 | 44.01 | 0.45 | 20 | 25.7 | 1.0 | 506.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 506.7 | 0.00 | 506.7 |
|  | 底板 | 7.87 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 46.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.9 | 0.00 | 46.9 |
|  | 底板 | 7.39 | 0.94 | 20 | 25.7 | 0.8 | 133.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.3 | 0.00 | 133.3 |
|  | 底板 | 7.39 | 0.94 | 20 | 25.7 | 0.8 | 133.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.3 | 0.00 | 133.3 |
|  | 底板 | 3.35 | 0.94 | 20 | 25.7 | 0.8 | 60.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.4 | 0.00 | 60.4 |
|  | 底板 | 3.03 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 18.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.1 | 0.00 | 18.1 |
|  | 底板 | 0.53 | 0.94 | 20 | 25.7 | 0.8 | 9.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.6 | 0.00 | 9.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2053 |
| 2025[更衣室] | 屋顶 | 56.00 | 0.34 | 20 | 25.7 | 1.0 | 482.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 482.1 | 0.00 | 482.1 |
|  | 北外墙 | 21.80 | 0.41 | 20 | 25.7 | 1.0 | 228.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 239.4 | 0.00 | 239.4 |
|  | 北外窗 | 5.40 | 1.94 | 20 | 25.7 | 1.0 | 269.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 282.7 | 0.00 | 282.7 |
|  | 内墙 | 43.82 | 1.01 | 20 | 25.7 | 0.7 | 796.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 796.2 | 0.00 | 796.2 |
|  | 内墙 | 20.40 | 1.01 | 20 | 4.0 | 1.0 | 82.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.2 | 0.00 | 82.2 |
|  | 内墙 | 27.20 | 1.01 | 20 | 25.7 | 0.7 | 494.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 494.2 | 0.00 | 494.2 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 25.7 | 0.7 | 204.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.0 | 0.00 | 204.0 |
|  | 底板 | 56.00 | 0.94 | 20 | 25.7 | 0.6 | 808.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 808.3 | 0.00 | 808.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 347.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3816 |
| 2026[更衣室] | 屋顶 | 56.00 | 0.34 | 20 | 25.7 | 1.0 | 482.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 482.1 | 0.00 | 482.1 |
|  | 内墙 | 7.14 | 1.01 | 20 | 2.0 | 1.0 | 14.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.4 | 0.00 | 14.4 |
|  | 内墙 | 37.02 | 1.01 | 20 | 25.7 | 0.7 | 672.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 672.6 | 0.00 | 672.6 |
|  | 内墙 | 20.06 | 1.01 | 20 | 2.0 | 1.0 | 40.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.4 | 0.00 | 40.4 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 25.7 | 0.7 | 204.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.0 | 0.00 | 204.0 |
|  | 底板 | 56.00 | 0.94 | 20 | 25.7 | 0.6 | 808.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 808.3 | 0.00 | 808.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2444 |
| 2027[乐器室] | 屋顶 | 49.88 | 0.34 | 18 | 23.7 | 1.0 | 396.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396.0 | 0.00 | 396.0 |
|  | 东北外墙 | 21.78 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 210.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 220.6 | 0.00 | 220.6 |
|  | 东南外墙 | 18.16 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 175.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 157.6 | 0.00 | 157.6 |
|  | 东北外窗 | 2.70 | 1.94 | 18 | 23.7 | 1.0 | 124.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 130.3 | 0.00 | 130.3 |
|  | 东南外窗 | 5.40 | 1.94 | 18 | 23.7 | 1.0 | 248.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 223.5 | 0.00 | 223.5 |
|  | 内墙 | 18.52 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.7 | 310.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.3 | 0.00 | 310.3 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 18 | 23.7 | 0.7 | 250.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.8 | 0.00 | 250.8 |
|  | 底板 | 18.71 | 0.94 | 18 | 23.7 | 0.8 | 311.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 311.2 | 0.00 | 311.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2313 |
| 2029[接待室] | 顶板 | 38.40 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 229.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229.2 | 0.00 | 229.2 |
|  | 西外墙 | 10.90 | 0.41 | 20 | 25.7 | 1.0 | 114.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 108.3 | 0.00 | 108.3 |
|  | 西外窗 | 2.70 | 1.94 | 20 | 25.7 | 1.0 | 134.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 127.9 | 0.00 | 127.9 |
|  | 内墙 | 11.71 | 1.01 | 20 | 25.7 | 0.7 | 212.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.8 | 0.00 | 212.8 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 25.7 | 0.7 | 102.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.0 | 0.00 | 102.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 895 |
| 2032[副校长办公室] | 顶板 | 38.40 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 229.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229.2 | 0.00 | 229.2 |
|  | 西外墙 | 13.60 | 0.41 | 20 | 25.7 | 1.0 | 142.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 135.1 | 0.00 | 135.1 |
|  | 内墙 | 11.71 | 1.01 | 20 | 25.7 | 0.7 | 212.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.8 | 0.00 | 212.8 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 25.7 | 0.7 | 102.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.0 | 0.00 | 102.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 747 |
| 2034[教具室] | 北外墙 | 10.90 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 105.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.4 | 0.00 | 110.4 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 1.94 | 18 | 23.7 | 1.0 | 124.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 130.3 | 0.00 | 130.3 |
|  | 内墙 | 11.71 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.7 | 196.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.2 | 0.00 | 196.2 |
|  | 内墙 | 10.20 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.4 | 97.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.7 | 0.00 | 97.7 |
|  | 内墙 | 22.10 | 1.01 | 18 | 2.0 | 1.0 | 44.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.5 | 0.00 | 44.5 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 23.7 | 0.7 | 94.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.1 | 0.00 | 94.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 781 |
| 2037[包间] | 屋顶 | 36.00 | 0.34 | 20 | 25.7 | 1.0 | 309.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309.9 | 0.00 | 309.9 |
|  | 北外墙 | 17.70 | 0.41 | 20 | 25.7 | 1.0 | 185.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.4 | 0.00 | 194.4 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 1.94 | 20 | 25.7 | 1.0 | 134.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 141.3 | 0.00 | 141.3 |
|  | 内墙 | 13.60 | 1.01 | 20 | 2.0 | 1.0 | 27.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 内墙 | 18.51 | 1.01 | 20 | 2.0 | 1.0 | 37.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.3 | 0.00 | 37.3 |
|  | 内墙 | 6.80 | 1.01 | 20 | 25.7 | 0.4 | 70.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.6 | 0.00 | 70.6 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
|  | 底板 | 35.60 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 212.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.5 | 0.00 | 212.5 |
|  | 底板 | 0.40 | 0.94 | 20 | 25.7 | 0.4 | 3.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.8 | 0.00 | 3.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1154 |
| 2038[包间] | 屋顶 | 36.00 | 0.34 | 20 | 25.7 | 1.0 | 309.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309.9 | 0.00 | 309.9 |
|  | 北外墙 | 17.70 | 0.41 | 20 | 25.7 | 1.0 | 185.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.4 | 0.00 | 194.4 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 1.94 | 20 | 25.7 | 1.0 | 134.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 141.3 | 0.00 | 141.3 |
|  | 内墙 | 18.51 | 1.01 | 20 | 2.0 | 1.0 | 37.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.3 | 0.00 | 37.3 |
|  | 内墙 | 20.40 | 1.01 | 20 | 4.0 | 1.0 | 82.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.2 | 0.00 | 82.2 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
|  | 底板 | 36.00 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 214.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.8 | 0.00 | 214.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1135 |
| 2039[男淋浴] | 屋顶 | 32.00 | 0.34 | 20 | 25.7 | 1.0 | 275.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.5 | 0.00 | 275.5 |
|  | 东外墙 | 27.20 | 0.41 | 20 | 25.7 | 1.0 | 284.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 270.3 | 0.00 | 270.3 |
|  | 内墙 | 11.71 | 1.01 | 20 | 25.7 | 0.7 | 212.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.8 | 0.00 | 212.8 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 25.7 | 0.7 | 102.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.0 | 0.00 | 102.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 947 |
| 2043[女淋浴] | 屋顶 | 32.00 | 0.34 | 20 | 25.7 | 1.0 | 275.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.5 | 0.00 | 275.5 |
|  | 内墙 | 11.71 | 1.01 | 20 | 25.7 | 0.7 | 212.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.8 | 0.00 | 212.8 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 25.7 | 0.7 | 102.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.0 | 0.00 | 102.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 649 |
| 2044[普通办公室] | 南外墙 | 10.90 | 0.41 | 20 | 25.7 | 1.0 | 114.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 96.9 | 0.00 | 96.9 |
|  | 南外窗 | 2.70 | 1.94 | 20 | 25.7 | 1.0 | 134.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 114.4 | 0.00 | 114.4 |
|  | 内墙 | 25.84 | 1.01 | 20 | 2.0 | 1.0 | 52.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.0 | 0.00 | 52.0 |
|  | 内墙 | 25.84 | 1.01 | 20 | 25.7 | 0.6 | 402.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402.4 | 0.00 | 402.4 |
|  | 内墙 | 11.71 | 1.01 | 20 | 25.7 | 0.7 | 212.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.8 | 0.00 | 212.8 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 25.7 | 0.7 | 102.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.0 | 0.00 | 102.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 |
| 2046[卫生间] | 南外墙 | 10.90 | 0.41 | 16 | 21.7 | 1.0 | 96.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 81.8 | 0.00 | 81.8 |
|  | 南外窗 | 2.70 | 1.94 | 16 | 21.7 | 1.0 | 113.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 96.6 | 0.00 | 96.6 |
|  | 内墙 | 7.97 | 1.01 | 16 | 21.7 | 0.4 | 69.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.9 | 0.00 | 69.9 |
|  | 内墙 | 22.44 | 1.01 | 16 | 21.7 | 0.6 | 295.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.1 | 0.00 | 295.1 |
|  | 内墙 | 3.74 | 1.01 | 16 | 21.7 | 0.4 | 32.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.8 | 0.00 | 32.8 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 16 | 21.7 | 0.4 | 49.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.2 | 0.00 | 49.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |
| 2047[卫生间] | 南外墙 | 10.90 | 0.41 | 16 | 21.7 | 1.0 | 96.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 81.8 | 0.00 | 81.8 |
|  | 西外墙 | 22.44 | 0.41 | 16 | 21.7 | 1.0 | 198.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 188.3 | 0.00 | 188.3 |
|  | 南外窗 | 2.70 | 1.94 | 16 | 21.7 | 1.0 | 113.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 96.6 | 0.00 | 96.6 |
|  | 内墙 | 3.74 | 1.01 | 16 | 21.7 | 0.4 | 32.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.8 | 0.00 | 32.8 |
|  | 内墙 | 7.97 | 1.01 | 16 | 21.7 | 0.4 | 69.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.9 | 0.00 | 69.9 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 16 | 21.7 | 0.4 | 49.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.2 | 0.00 | 49.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 602 |
| 2048[卫生间] | 北外墙 | 10.90 | 0.41 | 16 | 21.7 | 1.0 | 96.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 101.1 | 0.00 | 101.1 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 1.94 | 16 | 21.7 | 1.0 | 113.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 119.3 | 0.00 | 119.3 |
|  | 内墙 | 3.74 | 1.01 | 16 | 21.7 | 0.4 | 32.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.8 | 0.00 | 32.8 |
|  | 内墙 | 22.10 | 1.01 | 16 | 21.7 | 0.6 | 290.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.6 | 0.00 | 290.6 |
|  | 内墙 | 7.97 | 1.01 | 16 | 21.7 | 0.4 | 69.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.9 | 0.00 | 69.9 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 16 | 21.7 | 0.4 | 49.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.2 | 0.00 | 49.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 767 |
| 2049[卫生间] | 北外墙 | 10.90 | 0.41 | 16 | 21.7 | 1.0 | 96.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 101.1 | 0.00 | 101.1 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 1.94 | 16 | 21.7 | 1.0 | 113.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 119.3 | 0.00 | 119.3 |
|  | 内墙 | 7.97 | 1.01 | 16 | 21.7 | 0.4 | 69.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.9 | 0.00 | 69.9 |
|  | 内墙 | 3.74 | 1.01 | 16 | 21.7 | 0.4 | 32.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.8 | 0.00 | 32.8 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 16 | 21.7 | 0.4 | 49.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.2 | 0.00 | 49.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 464 |
| 2050[女厕] | 屋顶 | 24.00 | 0.34 | 16 | 21.7 | 1.0 | 174.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.5 | 0.00 | 174.5 |
|  | 北外墙 | 10.90 | 0.41 | 16 | 21.7 | 1.0 | 96.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 101.1 | 0.00 | 101.1 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 1.94 | 16 | 21.7 | 1.0 | 113.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 119.3 | 0.00 | 119.3 |
|  | 内墙 | 11.71 | 1.01 | 16 | 21.7 | 0.7 | 179.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.7 | 0.00 | 179.7 |
|  | 内墙 | 20.40 | 1.01 | 16 | 21.7 | 0.6 | 268.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268.3 | 0.00 | 268.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 16 | 21.7 | 0.7 | 86.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.1 | 0.00 | 86.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1059 |
| 2051[卫生间] | 屋顶 | 24.00 | 0.34 | 16 | 21.7 | 1.0 | 174.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.5 | 0.00 | 174.5 |
|  | 北外墙 | 11.35 | 0.41 | 16 | 21.7 | 1.0 | 100.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 105.3 | 0.00 | 105.3 |
|  | 北外窗 | 2.25 | 1.94 | 16 | 21.7 | 1.0 | 94.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 99.5 | 0.00 | 99.5 |
|  | 内墙 | 20.40 | 1.01 | 16 | 21.7 | 0.6 | 268.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268.3 | 0.00 | 268.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 746 |
| 2052,2053,2054,2055[休息室] | 屋顶 | 23.60 | 0.34 | 18 | 23.7 | 1.0 | 187.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.4 | 0.00 | 187.4 |
|  | 内墙 | 11.71 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.7 | 196.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.2 | 0.00 | 196.2 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 23.7 | 0.7 | 94.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.1 | 0.00 | 94.1 |
|  | 底板 | 23.60 | 0.94 | 18 | 23.7 | 0.6 | 314.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314.1 | 0.00 | 314.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 871 |
| 2064,2065,2066,2067[卫生间] | 屋顶 | 4.83 | 0.34 | 18 | 23.7 | 1.0 | 38.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.3 | 0.00 | 38.3 |
|  | 底板 | 4.83 | 0.94 | 18 | 23.7 | 0.6 | 64.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.3 | 0.00 | 64.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 |
| 2072,2073,2074,2075[卫生间] | 屋顶 | 3.57 | 0.34 | 18 | 23.7 | 1.0 | 28.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.3 | 0.00 | 28.3 |
|  | 底板 | 3.57 | 0.94 | 18 | 23.7 | 0.6 | 47.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.5 | 0.00 | 47.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87283 |
| 3010[普通教室] | 南外墙 | 30.00 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 289.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 246.0 | 0.00 | 246.0 |
|  | 南外窗 | 10.80 | 1.94 | 18 | 23.7 | 1.0 | 496.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 422.1 | 0.00 | 422.1 |
|  | 内墙 | 35.76 | 1.01 | 18 | 23.7 | 1.0 | 853.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 853.4 | 0.00 | 853.4 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 18 | 23.7 | 1.0 | 358.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 358.3 | 0.00 | 358.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2068 |
| 3011[普通教室] | 西外墙 | 32.70 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 315.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 299.6 | 0.00 | 299.6 |
|  | 西外窗 | 8.10 | 1.94 | 18 | 23.7 | 1.0 | 372.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 353.8 | 0.00 | 353.8 |
|  | 内墙 | 54.12 | 1.01 | 18 | 23.7 | 1.0 | 1291.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1291.6 | 0.00 | 1291.6 |
|  | 内墙 | 7.14 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.4 | 68.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.4 | 0.00 | 68.4 |
|  | 内墙 | 7.14 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.4 | 68.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.4 | 0.00 | 68.4 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 18 | 23.7 | 1.0 | 358.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 358.3 | 0.00 | 358.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2684 |
| 3012[普通教室] | 西外墙 | 32.70 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 315.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 299.6 | 0.00 | 299.6 |
|  | 西外窗 | 8.10 | 1.94 | 18 | 23.7 | 1.0 | 372.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 353.8 | 0.00 | 353.8 |
|  | 内墙 | 32.64 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.6 | 468.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 468.8 | 0.00 | 468.8 |
|  | 内墙 | 35.76 | 1.01 | 18 | 23.7 | 1.0 | 853.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 853.4 | 0.00 | 853.4 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 18 | 23.7 | 1.0 | 358.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 358.3 | 0.00 | 358.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2567 |
| 3013[普通教室] | 南外墙 | 30.00 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 289.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 246.0 | 0.00 | 246.0 |
|  | 南外窗 | 10.80 | 1.94 | 18 | 23.7 | 1.0 | 496.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 422.1 | 0.00 | 422.1 |
|  | 内墙 | 35.76 | 1.01 | 18 | 23.7 | 1.0 | 853.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 853.4 | 0.00 | 853.4 |
|  | 内墙 | 32.64 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.6 | 468.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 468.8 | 0.00 | 468.8 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 18 | 23.7 | 1.0 | 358.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 358.3 | 0.00 | 358.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2583 |
| 3014[普通教室] | 南外墙 | 30.00 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 289.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 246.0 | 0.00 | 246.0 |
|  | 南外窗 | 10.80 | 1.94 | 18 | 23.7 | 1.0 | 496.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 422.1 | 0.00 | 422.1 |
|  | 内墙 | 42.56 | 1.01 | 18 | 23.7 | 1.0 | 1015.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1015.7 | 0.00 | 1015.7 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 18 | 23.7 | 1.0 | 358.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 358.3 | 0.00 | 358.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2246 |
| 3015[敞开外廊] | 北外墙 | 29.66 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 286.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 300.4 | 0.00 | 300.4 |
|  | 北外窗 | 10.80 | 1.94 | 18 | 23.7 | 1.0 | 496.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 521.4 | 0.00 | 521.4 |
|  | 内墙 | 68.40 | 1.01 | 18 | 23.7 | 1.0 | 1632.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1632.4 | 0.00 | 1632.4 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 18 | 23.7 | 1.0 | 358.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 358.3 | 0.00 | 358.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 281.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3094 |
| 3016[普通教室] | 北外墙 | 30.00 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 289.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 303.8 | 0.00 | 303.8 |
|  | 北外窗 | 10.80 | 1.94 | 18 | 23.7 | 1.0 | 496.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 521.4 | 0.00 | 521.4 |
|  | 内墙 | 32.30 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.6 | 463.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 463.9 | 0.00 | 463.9 |
|  | 内墙 | 35.76 | 1.01 | 18 | 23.7 | 1.0 | 853.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 853.4 | 0.00 | 853.4 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 18 | 23.7 | 1.0 | 358.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 358.3 | 0.00 | 358.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2751 |
| 3017[室外平台] | 北外墙 | 30.00 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 289.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 303.8 | 0.00 | 303.8 |
|  | 北外窗 | 10.80 | 1.94 | 18 | 23.7 | 1.0 | 496.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 521.4 | 0.00 | 521.4 |
|  | 内墙 | 22.10 | 1.01 | 18 | 2.0 | 1.0 | 44.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.5 | 0.00 | 44.5 |
|  | 内墙 | 10.20 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.4 | 97.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.7 | 0.00 | 97.7 |
|  | 内墙 | 35.76 | 1.01 | 18 | 23.7 | 1.0 | 853.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 853.4 | 0.00 | 853.4 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 18 | 23.7 | 1.0 | 358.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 358.3 | 0.00 | 358.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2397 |
| 3018[普通教室] | 北外墙 | 30.00 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 289.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 303.8 | 0.00 | 303.8 |
|  | 北外窗 | 10.80 | 1.94 | 18 | 23.7 | 1.0 | 496.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 521.4 | 0.00 | 521.4 |
|  | 内墙 | 35.76 | 1.01 | 18 | 23.7 | 1.0 | 853.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 853.4 | 0.00 | 853.4 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 18 | 23.7 | 1.0 | 358.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 358.3 | 0.00 | 358.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2241 |
| 3019[普通教室] | 东外墙 | 20.06 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 193.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 183.8 | 0.00 | 183.8 |
|  | 北外墙 | 30.00 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 289.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 303.8 | 0.00 | 303.8 |
|  | 北外窗 | 10.80 | 1.94 | 18 | 23.7 | 1.0 | 496.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 521.4 | 0.00 | 521.4 |
|  | 内墙 | 48.00 | 1.01 | 18 | 23.7 | 1.0 | 1145.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1145.6 | 0.00 | 1145.6 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 18 | 23.7 | 1.0 | 358.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 358.3 | 0.00 | 358.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 251.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2764 |
| 3020[普通教室] | 顶板 | 8.00 | 0.94 | 18 | 23.7 | 0.8 | 133.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.1 | 0.00 | 133.1 |
|  | 西外墙 | 25.90 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 249.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 237.3 | 0.00 | 237.3 |
|  | 西外窗 | 8.10 | 1.94 | 18 | 23.7 | 1.0 | 372.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 353.8 | 0.00 | 353.8 |
|  | 内墙 | 28.96 | 1.01 | 18 | 23.7 | 1.0 | 691.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 691.2 | 0.00 | 691.2 |
|  | 内墙 | 32.64 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.6 | 468.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 468.8 | 0.00 | 468.8 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 18 | 23.7 | 1.0 | 358.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 358.3 | 0.00 | 358.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2467 |
| 3021[普通教室] | 西外墙 | 25.90 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 249.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 237.3 | 0.00 | 237.3 |
|  | 西外窗 | 8.10 | 1.94 | 18 | 23.7 | 1.0 | 372.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 353.8 | 0.00 | 353.8 |
|  | 内墙 | 61.60 | 1.01 | 18 | 23.7 | 1.0 | 1470.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1470.1 | 0.00 | 1470.1 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 18 | 23.7 | 1.0 | 358.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 358.3 | 0.00 | 358.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2662 |
| 3027[普通办公室] | 南外墙 | 10.90 | 0.41 | 20 | 25.7 | 1.0 | 114.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 96.9 | 0.00 | 96.9 |
|  | 南外窗 | 2.70 | 1.94 | 20 | 25.7 | 1.0 | 134.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 114.4 | 0.00 | 114.4 |
|  | 内墙 | 25.84 | 1.01 | 20 | 2.0 | 1.0 | 52.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.0 | 0.00 | 52.0 |
|  | 内墙 | 25.84 | 1.01 | 20 | 25.7 | 0.6 | 402.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402.4 | 0.00 | 402.4 |
|  | 内墙 | 11.71 | 1.01 | 20 | 25.7 | 1.0 | 303.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303.1 | 0.00 | 303.1 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 25.7 | 1.0 | 145.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.7 | 0.00 | 145.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1226 |
| 3028[卫生间] | 南外墙 | 10.90 | 0.41 | 16 | 21.7 | 1.0 | 96.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 81.8 | 0.00 | 81.8 |
|  | 南外窗 | 2.70 | 1.94 | 16 | 21.7 | 1.0 | 113.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 96.6 | 0.00 | 96.6 |
|  | 内墙 | 7.97 | 1.01 | 16 | 21.7 | 0.4 | 69.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.9 | 0.00 | 69.9 |
|  | 内墙 | 22.44 | 1.01 | 16 | 21.7 | 0.6 | 295.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.1 | 0.00 | 295.1 |
|  | 内墙 | 3.74 | 1.01 | 16 | 21.7 | 0.4 | 32.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.8 | 0.00 | 32.8 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 16 | 21.7 | 0.4 | 49.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.2 | 0.00 | 49.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 688 |
| 3029[卫生间] | 南外墙 | 10.90 | 0.41 | 16 | 21.7 | 1.0 | 96.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 81.8 | 0.00 | 81.8 |
|  | 西外墙 | 22.44 | 0.41 | 16 | 21.7 | 1.0 | 198.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 188.3 | 0.00 | 188.3 |
|  | 南外窗 | 2.70 | 1.94 | 16 | 21.7 | 1.0 | 113.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 96.6 | 0.00 | 96.6 |
|  | 内墙 | 3.74 | 1.01 | 16 | 21.7 | 0.4 | 32.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.8 | 0.00 | 32.8 |
|  | 内墙 | 7.97 | 1.01 | 16 | 21.7 | 0.4 | 69.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.9 | 0.00 | 69.9 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 16 | 21.7 | 0.4 | 49.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.2 | 0.00 | 49.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 570 |
| 3030[卫生间] | 北外墙 | 10.90 | 0.41 | 16 | 21.7 | 1.0 | 96.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 101.1 | 0.00 | 101.1 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 1.94 | 16 | 21.7 | 1.0 | 113.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 119.3 | 0.00 | 119.3 |
|  | 内墙 | 3.74 | 1.01 | 16 | 21.7 | 0.4 | 32.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.8 | 0.00 | 32.8 |
|  | 内墙 | 22.10 | 1.01 | 16 | 21.7 | 0.6 | 290.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.6 | 0.00 | 290.6 |
|  | 内墙 | 7.97 | 1.01 | 16 | 21.7 | 0.4 | 69.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.9 | 0.00 | 69.9 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 16 | 21.7 | 0.4 | 49.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.2 | 0.00 | 49.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 729 |
| 3031[卫生间] | 北外墙 | 10.90 | 0.41 | 16 | 21.7 | 1.0 | 96.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 101.1 | 0.00 | 101.1 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 1.94 | 16 | 21.7 | 1.0 | 113.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 119.3 | 0.00 | 119.3 |
|  | 内墙 | 7.97 | 1.01 | 16 | 21.7 | 0.4 | 69.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.9 | 0.00 | 69.9 |
|  | 内墙 | 3.74 | 1.01 | 16 | 21.7 | 0.4 | 32.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.8 | 0.00 | 32.8 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 16 | 21.7 | 0.4 | 49.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.2 | 0.00 | 49.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 410 |
| 3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34148 |
| 4002[办公室] | 屋顶 | 153.60 | 0.34 | 20 | 25.7 | 1.0 | 1322.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1322.4 | 0.00 | 1322.4 |
|  | 西外墙 | 38.20 | 0.41 | 20 | 25.7 | 1.0 | 399.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 379.6 | 0.00 | 379.6 |
|  | 西外窗 | 16.20 | 1.94 | 20 | 25.7 | 1.0 | 807.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 767.3 | 0.00 | 767.3 |
|  | 内墙 | 88.80 | 1.01 | 20 | 25.7 | 0.7 | 1613.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1613.5 | 0.00 | 1613.5 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 20 | 25.7 | 0.7 | 272.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272.0 | 0.00 | 272.0 |
|  | 底板 | 96.00 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 572.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 572.9 | 0.00 | 572.9 |
|  | 底板 | 57.60 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 343.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 343.8 | 0.00 | 343.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 527.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5799 |
| 4003[普通教室] | 屋顶 | 115.20 | 0.34 | 18 | 23.7 | 1.0 | 914.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 914.6 | 0.00 | 914.6 |
|  | 南外墙 | 30.00 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 289.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 246.0 | 0.00 | 246.0 |
|  | 南外窗 | 10.80 | 1.94 | 18 | 23.7 | 1.0 | 496.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 422.1 | 0.00 | 422.1 |
|  | 内墙 | 35.76 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.7 | 599.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599.2 | 0.00 | 599.2 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 18 | 23.7 | 0.7 | 250.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.8 | 0.00 | 250.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2676 |
| 4004[普通教室] | 屋顶 | 115.20 | 0.34 | 18 | 23.7 | 1.0 | 914.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 914.6 | 0.00 | 914.6 |
|  | 南外墙 | 30.00 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 289.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 246.0 | 0.00 | 246.0 |
|  | 南外窗 | 10.80 | 1.94 | 18 | 23.7 | 1.0 | 496.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 422.1 | 0.00 | 422.1 |
|  | 内墙 | 35.76 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.7 | 599.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599.2 | 0.00 | 599.2 |
|  | 内墙 | 32.64 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.6 | 468.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 468.8 | 0.00 | 468.8 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 18 | 23.7 | 0.7 | 250.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.8 | 0.00 | 250.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 290.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3192 |
| 4005[普通教室] | 屋顶 | 115.20 | 0.34 | 18 | 23.7 | 1.0 | 914.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 914.6 | 0.00 | 914.6 |
|  | 南外墙 | 30.00 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 289.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 246.0 | 0.00 | 246.0 |
|  | 南外窗 | 10.80 | 1.94 | 18 | 23.7 | 1.0 | 496.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 422.1 | 0.00 | 422.1 |
|  | 内墙 | 42.56 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.7 | 713.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 713.1 | 0.00 | 713.1 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 18 | 23.7 | 0.7 | 250.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.8 | 0.00 | 250.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2801 |
| 4006[普通教室] | 屋顶 | 114.00 | 0.34 | 18 | 23.7 | 1.0 | 905.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 905.1 | 0.00 | 905.1 |
|  | 北外墙 | 30.00 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 289.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 303.8 | 0.00 | 303.8 |
|  | 北外窗 | 10.80 | 1.94 | 18 | 23.7 | 1.0 | 496.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 521.4 | 0.00 | 521.4 |
|  | 内墙 | 32.30 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.6 | 463.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 463.9 | 0.00 | 463.9 |
|  | 内墙 | 35.76 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.7 | 599.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599.2 | 0.00 | 599.2 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 18 | 23.7 | 0.7 | 250.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.8 | 0.00 | 250.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3349 |
| 4007[普通教室] | 屋顶 | 114.00 | 0.34 | 18 | 23.7 | 1.0 | 905.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 905.1 | 0.00 | 905.1 |
|  | 北外墙 | 30.00 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 289.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 303.8 | 0.00 | 303.8 |
|  | 北外窗 | 10.80 | 1.94 | 18 | 23.7 | 1.0 | 496.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 521.4 | 0.00 | 521.4 |
|  | 内墙 | 22.10 | 1.01 | 18 | 2.0 | 1.0 | 44.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.5 | 0.00 | 44.5 |
|  | 内墙 | 10.20 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.4 | 97.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.7 | 0.00 | 97.7 |
|  | 内墙 | 35.76 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.7 | 599.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599.2 | 0.00 | 599.2 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 18 | 23.7 | 0.7 | 250.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.8 | 0.00 | 250.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 272.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2995 |
| 4008[普通教室] | 屋顶 | 114.00 | 0.34 | 18 | 23.7 | 1.0 | 905.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 905.1 | 0.00 | 905.1 |
|  | 北外墙 | 30.00 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 289.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 303.8 | 0.00 | 303.8 |
|  | 北外窗 | 10.80 | 1.94 | 18 | 23.7 | 1.0 | 496.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 521.4 | 0.00 | 521.4 |
|  | 内墙 | 35.76 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.7 | 599.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599.2 | 0.00 | 599.2 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 18 | 23.7 | 0.7 | 250.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.8 | 0.00 | 250.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2838 |
| 4009[普通教室] | 屋顶 | 114.00 | 0.34 | 18 | 23.7 | 1.0 | 905.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 905.1 | 0.00 | 905.1 |
|  | 北外墙 | 30.00 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 289.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 303.8 | 0.00 | 303.8 |
|  | 东外墙 | 32.30 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 311.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 296.0 | 0.00 | 296.0 |
|  | 北外窗 | 10.80 | 1.94 | 18 | 23.7 | 1.0 | 496.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 521.4 | 0.00 | 521.4 |
|  | 内墙 | 35.76 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.7 | 599.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599.2 | 0.00 | 599.2 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 18 | 23.7 | 0.7 | 250.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.8 | 0.00 | 250.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 287.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3164 |
| 4010[普通教室] | 屋顶 | 114.00 | 0.34 | 18 | 23.7 | 1.0 | 905.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 905.1 | 0.00 | 905.1 |
|  | 北外墙 | 30.00 | 0.41 | 18 | 23.7 | 1.0 | 289.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 303.8 | 0.00 | 303.8 |
|  | 北外窗 | 10.80 | 1.94 | 18 | 23.7 | 1.0 | 496.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 521.4 | 0.00 | 521.4 |
|  | 内墙 | 68.06 | 1.01 | 18 | 23.7 | 0.7 | 1140.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1140.4 | 0.00 | 1140.4 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 18 | 23.7 | 0.7 | 250.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.8 | 0.00 | 250.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3434 |
| 4011[普通办公室] | 屋顶 | 76.80 | 0.34 | 20 | 25.7 | 1.0 | 661.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 661.2 | 0.00 | 661.2 |
|  | 西外墙 | 21.80 | 0.41 | 20 | 25.7 | 1.0 | 228.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 216.6 | 0.00 | 216.6 |
|  | 西外窗 | 5.40 | 1.94 | 20 | 25.7 | 1.0 | 269.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 255.8 | 0.00 | 255.8 |
|  | 内墙 | 41.78 | 1.01 | 20 | 25.7 | 0.7 | 759.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 759.1 | 0.00 | 759.1 |
|  | 内墙 | 7.14 | 1.01 | 20 | 25.7 | 0.4 | 74.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.1 | 0.00 | 74.1 |
|  | 内墙 | 7.14 | 1.01 | 20 | 25.7 | 0.4 | 74.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.1 | 0.00 | 74.1 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 25.7 | 0.7 | 204.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.0 | 0.00 | 204.0 |
|  | 底板 | 76.80 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 458.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 458.3 | 0.00 | 458.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2974 |
| 4012[办公室] | 屋顶 | 76.80 | 0.34 | 20 | 25.7 | 1.0 | 661.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 661.2 | 0.00 | 661.2 |
|  | 西外墙 | 21.80 | 0.41 | 20 | 25.7 | 1.0 | 228.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 216.6 | 0.00 | 216.6 |
|  | 西外窗 | 5.40 | 1.94 | 20 | 25.7 | 1.0 | 269.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 255.8 | 0.00 | 255.8 |
|  | 内墙 | 32.64 | 1.01 | 20 | 25.7 | 0.6 | 508.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 508.3 | 0.00 | 508.3 |
|  | 内墙 | 23.42 | 1.01 | 20 | 25.7 | 0.7 | 425.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425.5 | 0.00 | 425.5 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 25.7 | 0.7 | 204.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.0 | 0.00 | 204.0 |
|  | 底板 | 76.80 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 458.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 458.3 | 0.00 | 458.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 273.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3003 |
| 4013[普通办公室] | 屋顶 | 76.80 | 0.34 | 20 | 25.7 | 1.0 | 661.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 661.2 | 0.00 | 661.2 |
|  | 西外墙 | 21.80 | 0.41 | 20 | 25.7 | 1.0 | 228.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 216.6 | 0.00 | 216.6 |
|  | 西外窗 | 5.40 | 1.94 | 20 | 25.7 | 1.0 | 269.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 255.8 | 0.00 | 255.8 |
|  | 内墙 | 23.42 | 1.01 | 20 | 25.7 | 0.7 | 425.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425.5 | 0.00 | 425.5 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 25.7 | 0.7 | 204.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.0 | 0.00 | 204.0 |
|  | 底板 | 38.40 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 229.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229.2 | 0.00 | 229.2 |
|  | 底板 | 38.40 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 229.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229.2 | 0.00 | 229.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2444 |
| 4019[办公室] | 屋顶 | 30.40 | 0.34 | 20 | 25.7 | 1.0 | 261.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.7 | 0.00 | 261.7 |
|  | 西外墙 | 10.90 | 0.41 | 20 | 25.7 | 1.0 | 114.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 108.3 | 0.00 | 108.3 |
|  | 西外窗 | 2.70 | 1.94 | 20 | 25.7 | 1.0 | 134.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 127.9 | 0.00 | 127.9 |
|  | 内墙 | 25.84 | 1.01 | 20 | 25.7 | 0.6 | 402.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402.4 | 0.00 | 402.4 |
|  | 内墙 | 11.71 | 1.01 | 20 | 25.7 | 0.7 | 212.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.8 | 0.00 | 212.8 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 25.7 | 0.7 | 102.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.0 | 0.00 | 102.0 |
|  | 底板 | 30.40 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 181.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181.4 | 0.00 | 181.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1536 |
| 4020[普通办公室] | 屋顶 | 30.40 | 0.34 | 20 | 25.7 | 1.0 | 261.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.7 | 0.00 | 261.7 |
|  | 南外墙 | 10.90 | 0.41 | 20 | 25.7 | 1.0 | 114.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 96.9 | 0.00 | 96.9 |
|  | 南外窗 | 2.70 | 1.94 | 20 | 25.7 | 1.0 | 134.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 114.4 | 0.00 | 114.4 |
|  | 内墙 | 25.84 | 1.01 | 20 | 2.0 | 1.0 | 52.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.0 | 0.00 | 52.0 |
|  | 内墙 | 25.84 | 1.01 | 20 | 25.7 | 0.6 | 402.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402.4 | 0.00 | 402.4 |
|  | 内墙 | 11.71 | 1.01 | 20 | 25.7 | 0.7 | 212.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.8 | 0.00 | 212.8 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 25.7 | 0.7 | 102.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.0 | 0.00 | 102.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1367 |
| 4021[卫生间] | 屋顶 | 26.40 | 0.34 | 16 | 21.7 | 1.0 | 191.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.9 | 0.00 | 191.9 |
|  | 南外墙 | 10.90 | 0.41 | 16 | 21.7 | 1.0 | 96.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 81.8 | 0.00 | 81.8 |
|  | 南外窗 | 2.70 | 1.94 | 16 | 21.7 | 1.0 | 113.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 96.6 | 0.00 | 96.6 |
|  | 内墙 | 7.97 | 1.01 | 16 | 21.7 | 0.4 | 69.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.9 | 0.00 | 69.9 |
|  | 内墙 | 22.44 | 1.01 | 16 | 21.7 | 0.6 | 295.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.1 | 0.00 | 295.1 |
|  | 内墙 | 3.74 | 1.01 | 16 | 21.7 | 0.4 | 32.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.8 | 0.00 | 32.8 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 16 | 21.7 | 0.4 | 49.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.2 | 0.00 | 49.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 899 |
| 4022[卫生间] | 屋顶 | 26.40 | 0.34 | 16 | 21.7 | 1.0 | 191.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.9 | 0.00 | 191.9 |
|  | 南外墙 | 10.90 | 0.41 | 16 | 21.7 | 1.0 | 96.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 81.8 | 0.00 | 81.8 |
|  | 西外墙 | 22.44 | 0.41 | 16 | 21.7 | 1.0 | 198.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 188.3 | 0.00 | 188.3 |
|  | 南外窗 | 2.70 | 1.94 | 16 | 21.7 | 1.0 | 113.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 96.6 | 0.00 | 96.6 |
|  | 内墙 | 3.74 | 1.01 | 16 | 21.7 | 0.4 | 32.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.8 | 0.00 | 32.8 |
|  | 内墙 | 7.97 | 1.01 | 16 | 21.7 | 0.4 | 69.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.9 | 0.00 | 69.9 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 16 | 21.7 | 0.4 | 49.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.2 | 0.00 | 49.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 782 |
| 4023[卫生间] | 屋顶 | 26.00 | 0.34 | 16 | 21.7 | 1.0 | 189.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.0 | 0.00 | 189.0 |
|  | 北外墙 | 10.90 | 0.41 | 16 | 21.7 | 1.0 | 96.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 101.1 | 0.00 | 101.1 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 1.94 | 16 | 21.7 | 1.0 | 113.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 119.3 | 0.00 | 119.3 |
|  | 内墙 | 3.74 | 1.01 | 16 | 21.7 | 0.4 | 32.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.8 | 0.00 | 32.8 |
|  | 内墙 | 22.10 | 1.01 | 16 | 21.7 | 0.6 | 290.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.6 | 0.00 | 290.6 |
|  | 内墙 | 7.97 | 1.01 | 16 | 21.7 | 0.4 | 69.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.9 | 0.00 | 69.9 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 16 | 21.7 | 0.4 | 49.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.2 | 0.00 | 49.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 937 |
| 4024[卫生间] | 屋顶 | 26.00 | 0.34 | 16 | 21.7 | 1.0 | 189.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.0 | 0.00 | 189.0 |
|  | 北外墙 | 10.90 | 0.41 | 16 | 21.7 | 1.0 | 96.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 101.1 | 0.00 | 101.1 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 1.94 | 16 | 21.7 | 1.0 | 113.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 119.3 | 0.00 | 119.3 |
|  | 内墙 | 7.97 | 1.01 | 16 | 21.7 | 0.4 | 69.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.9 | 0.00 | 69.9 |
|  | 内墙 | 3.74 | 1.01 | 16 | 21.7 | 0.4 | 32.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.8 | 0.00 | 32.8 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 16 | 21.7 | 0.4 | 49.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.2 | 0.00 | 49.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 617 |
| 4层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44805 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 335537 |