

	冷凝验算计算书
公共建筑

	

	设计编号：

	


[image: image1.png]



	工程地点
	：
	陕西-西安

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2025年12月28日


	采用软件
	: 节能设计BECS2025
	[image: image90.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T17835685991
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


1 建筑概况
	工程名称
	

	工程地点
	陕西-西安

	气候子区
	寒冷B区

	建筑面积
	地上22097㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上4          地下0

	建筑高度
	13.6m

	结构类型
	


2 评价依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021
2. 《建筑环境通用规范》GB 55016-2021
3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016
4.  施工图、设计说明、墙身大样图、节能计算书
2.1 评价目标
依据《建筑环境通用规范》GB 55016-2021 4.4.3条：供暖期间，围护结构中保温材料因内部冷凝受潮而增加的重量湿度允许增量，应符合要求；相应冷凝计算界面内侧最小蒸汽渗透阻应大于按式（3.2-1）计算的蒸汽渗透阻。
2.2 评价方法
根据《建筑环境通用规范》GB 55016第4.4.3条，,当围护结构内部可能发生冷凝时，冷凝计算界面内侧所需的蒸汽渗透阻应按式（3.2-1）计算：

[image: image2.wmf].

.

.

.

10[]

24

isc

oi

oisce

oe

PP

H

PP

ZH

rdw

-

=

D-

+

                          （3.2-1） 
则推导：

[image: image3.wmf]..

..

24

[]

10

iscsce

oioe

oi

PPPP

Z

HH

w

rd

--

æö

-

ç÷

èø

D=

                        （3.2-2）
式中：

[image: image4.wmf][]

w

V

 —采暖期间保温材料重量湿度的允许增量限值(%)；

[image: image5.wmf].

oi

H

 —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡[image: image7.png]


h[image: image9.png]


Pa/g)；

[image: image10.wmf].

oe

H

 —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡[image: image12.png]


h[image: image14.png]


Pa/g)；

[image: image15.wmf]i

P

 —室内空气水蒸气分压力(Pa)，根据室内计算温度和相对湿度确定；

[image: image16.wmf]e

P

 —室外空气水蒸气分压力(Pa)，根据本规范附录三附表3.1查得的采暖期室外平均温度和平均相对温度确定；

[image: image17.wmf].

sc

P

—冷凝计算界面处与界面温度
[image: image18.wmf]c

q

 对应的饱和水蒸气分压力(Pa)；
Z—采暖期天数，应符合本规范附录三附表3.1的规定；

[image: image19.wmf]0

r

—保温材料的干密度(kg/m3)；

[image: image20.wmf]i

d

—保温材料厚度(m)；
冷凝计算界面温度可按下式计算：

[image: image21.wmf])

(

,

i

o

i

o

e

i

i

c

R

R

R

t

t

t

+

-

-

=

q


式中：
[image: image22.wmf]c

q

—冷凝计算界面温度（℃）

[image: image23.wmf]i

t

—室内计算温度（℃）

[image: image24.wmf]e

t

—采暖期室外平均温度（℃）

[image: image25.wmf]o

R

—围护结构传热阻（㎡·K/W）

[image: image26.wmf]i

R

—内表面换热阻（㎡K/W）
    
[image: image27.wmf]i

o

R

,

—冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻（㎡·K/W）
3 防潮验算计算过程
3.1 计算条件
	
[image: image28.wmf]i

R

 内表面换热阻（㎡*K/W）
	0.11
	按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录B.4的规定采用。

	ti 室内计算温度(℃)
	18
	按《民用建筑热工设计规范》GB50176第3.3.1条规定采用。

	室内相对湿度(%)
	60
	按《民用建筑热工设计规范》GB50176第3.3.1条规定采用。

	
[image: image29.wmf]e

t

 采暖期室外平均温度（℃）
	2.10
	按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录表A.0.1确定。

	室外相对湿度(%)
	62.00
	按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录表A.0.1确定。

	Z 采暖天数
	82
	按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录A表A.0.1确定。


3.2 屋顶构造：屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	修正系数
	密度
	蒸汽渗透系数
	热阻R

	
	(mm)
	W/(m.K)
	α
	Kg/m³
	g/(m.h.KPa)
	(㎡K)/W

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	1.00
	2300.00
	0.0173
	0.026

	sbs改性沥青卷材防水
	3
	0.170
	1.00
	600.00
	0.0014
	0.018

	水泥砂浆
	25
	0.930
	1.00
	1800.00
	0.0210
	0.027

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	70
	0.030
	1.10
	35.00
	0.0057
	2.121

	石墨聚苯板（屋面）
	20
	0.033
	1.20
	20.00
	0.0162
	0.505

	页岩陶粒混凝土(ρ=1300)
	30
	0.630
	1.00
	1300.00
	0.0390
	0.048

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	1.00
	2500.00
	0.0158
	0.069

	水泥砂浆
	20
	0.930
	1.00
	1800.00
	0.0210
	0.022


3.2.1 围护结构冷凝受潮计算表
	序号
	名称
	δ
厚度
(mm)
	ρ
密度
(kg/m3)
	θi
温度
(℃)
	Pb
饱和水蒸汽分压力
(Pa)
	Ps
水蒸汽分压力
(Pa)
	λ
导热
系数
W/(m.k)
	α
修正系数
	R
热阻(m2.k/W)
	μ
蒸汽渗透系数g/(m.h.kPa)
	H
蒸汽渗透阻
(m2.h.Pa/g)

	1
	室外
	
	
	2.10
	710.2
	440.3
	
	
	
	
	

	2
	室外换热层
	
	
	
	
	
	
	
	0.04
	
	2.6667

	3
	外表面
	
	
	2.31
	721.2
	440.4
	
	
	
	
	

	4
	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	40
	2300
	
	
	
	1.51
	1.00
	0.03
	0.0173
	2312.14

	5
	0~1
	
	
	2.45
	728.5
	505.1
	
	
	
	
	

	6
	sbs改性沥青卷材防水
	3
	600
	
	
	
	0.17
	1.00
	0.02
	0.0014
	2142.86

	7
	1~2
	
	
	2.55
	733.4
	565.0
	
	
	
	
	

	8
	水泥砂浆
	25
	1800
	
	
	
	0.93
	1.00
	0.03
	0.0210
	1190.48

	9
	2~3
	
	
	2.69
	740.9
	598.3
	
	
	
	
	

	10
	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	70
	35
	
	
	
	0.03
	1.10
	2.12
	0.0057
	12280.70

	11
	3~4
	
	
	13.99
	1595.9
	941.8
	
	
	
	
	

	12
	石墨聚苯板（屋面）
	20
	20
	
	
	
	0.03
	1.20
	0.51
	0.0162
	1234.57

	13
	4~5
	
	
	16.68
	1897.7
	976.4
	
	
	
	
	

	14
	页岩陶粒混凝土(ρ=1300)
	30
	1300
	
	
	
	0.63
	1.00
	0.05
	0.0390
	769.23

	15
	5~6
	
	
	16.93
	1927.9
	997.9
	
	
	
	
	

	16
	钢筋混凝土
	120
	2500
	
	
	
	1.74
	1.00
	0.07
	0.0158
	7594.94

	17
	6~7
	
	
	17.30
	1973.7
	1210.3
	
	
	
	
	

	18
	水泥砂浆
	20
	1800
	
	
	
	0.93
	1.00
	0.02
	0.0210
	952.38

	19
	内表面
	
	
	17.41
	1988.2
	1237.0
	
	
	
	
	

	20
	室内换热层
	
	
	
	
	
	
	
	0.11
	
	7.9808

	21
	室内
	
	
	18.00
	2062.0
	1237.2
	
	
	
	
	


3.2.2 冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻
[image: image30.wmf].

oi

R


围护结构冷凝计算界面的位置，应取保温层与外侧密实材料层的交界处。
[image: image31.wmf].

oi

R

=2.76
3.2.3 冷凝计算界面温度
[image: image32.wmf]c

q



[image: image33.wmf].

()

ie

ciioi

o

tt

tRR

R

q

-

=-+


将参数代入上式，
[image: image34.wmf]c

q

=2.69
3.2.4 围护结构冷凝受潮验算
	
[image: image35.wmf].

oi

H


	
[image: image36.wmf].

oi

H

 —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡[image: image38.png]


h[image: image40.png]


Pa/g)
	22832
	应≥限值(2792)

	
[image: image41.wmf].

oe

H


	
[image: image42.wmf].

oe

H

 —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡[image: image44.png]


h[image: image46.png]


Pa/g)
	5645.47
	

	
[image: image47.wmf]i

P


	
[image: image48.wmf]i

P

 —室内空气水蒸气分压力(Pa)
	1237.20
	根据室内计算温度和相对湿度确定。

	
[image: image49.wmf]e

P


	
[image: image50.wmf]e

P

 —室外空气水蒸气分压力(Pa)
	440.32
	根据采暖期室外平均温度和平均相对湿度确定。

	
[image: image51.wmf].

sc

P


	
[image: image52.wmf].

sc

P

—冷凝计算界面处与界面温度
[image: image53.wmf]c

q

 对应的饱和水蒸气分压力(Pa)
	740.95
	

	
[image: image54.wmf]0

r


	
[image: image55.wmf]0

r

—保温材料的干密度(kg/m3)
	35.00
	

	
[image: image56.wmf]i

d


	
[image: image57.wmf]i

d

—保温材料厚度(m)
	0.07
	

	
[image: image58.wmf]..

..

24

[]

10

iscsce

oioe

oi

PPPP

Z

HH

w

rd

--

æö

-

ç÷

èø

D=


	
[image: image59.wmf][]

w

V

 —采暖期间保温材料重量湿度的增量(%)
	0.00
	应≤增量限值(%)=10.00


3.3 外墙（填充墙）构造：加气混凝土墙
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	修正系数
	密度
	蒸汽渗透系数
	热阻R

	
	(mm)
	W/(m.K)
	α
	Kg/m³
	g/(m.h.KPa)
	(㎡K)/W

	抗裂砂浆（网格布）
	5
	0.930
	1.00
	1800.00
	0.0140
	0.005

	岩棉板(ρ=60-160)
	70
	0.041
	1.10
	110.00
	0.4880
	1.552

	加气混凝土砌块（b07级）
	200
	0.220
	1.25
	700.00
	0.1110
	0.727

	水泥砂浆
	20
	0.930
	1.00
	1800.00
	0.0210
	0.022


3.3.1 围护结构冷凝受潮计算表
	序号
	名称
	δ
厚度
(mm)
	ρ
密度
(kg/m3)
	θi
温度
(℃)
	Pb
饱和水蒸汽分压力
(Pa)
	Ps
水蒸汽分压力
(Pa)
	λ
导热
系数
W/(m.k)
	α
修正系数
	R
热阻(m2.k/W)
	μ
蒸汽渗透系数g/(m.h.kPa)
	H
蒸汽渗透阻
(m2.h.Pa/g)

	1
	室外
	
	
	2.10
	710.2
	440.3
	
	
	
	
	

	2
	室外换热层
	
	
	
	
	
	
	
	0.04
	
	2.6667

	3
	外表面
	
	
	2.36
	723.9
	441.0
	
	
	
	
	

	4
	抗裂砂浆（网格布）
	5
	1800
	
	
	
	0.93
	1.00
	0.01
	0.0140
	357.14

	5
	0~1
	
	
	2.40
	725.7
	528.1
	
	
	
	
	

	6
	岩棉板(ρ=60-160)
	70
	110
	
	
	
	0.04
	1.10
	1.55
	0.4880
	143.44

	7
	1~2
	
	
	12.44
	1444.8
	563.1
	
	
	
	
	

	8
	加气混凝土砌块（b07级）
	200
	700
	
	
	
	0.22
	1.25
	0.73
	0.1110
	1801.80

	9
	2~3
	
	
	17.15
	1954.8
	1002.8
	
	
	
	
	

	10
	水泥砂浆
	20
	1800
	
	
	
	0.93
	1.00
	0.02
	0.0210
	952.38

	11
	内表面
	
	
	17.29
	1972.3
	1235.3
	
	
	
	
	

	12
	室内换热层
	
	
	
	
	
	
	
	0.11
	
	7.9808

	13
	室内
	
	
	18.00
	2062.0
	1237.2
	
	
	
	
	


3.3.2 冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻[image: image60.wmf].

oi

R


围护结构冷凝计算界面的位置，应取保温层与外侧密实材料层的交界处。[image: image61.wmf].

oi

R

=2.30
3.3.3 冷凝计算界面温度[image: image62.wmf]c

q


[image: image63.wmf].

()

ie

ciioi

o

tt

tRR

R

q

-

=-+


将参数代入上式，[image: image64.wmf]c

q

=2.39
3.3.4 围护结构冷凝受潮验算
	[image: image65.wmf].

oi

H


	[image: image66.wmf].

oi

H

 —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡[image: image68.png]


h[image: image70.png]


Pa/g)
	2898
	应≥限值(515)

	[image: image71.wmf].

oe

H


	[image: image72.wmf].

oe

H

 —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡[image: image74.png]


h[image: image76.png]


Pa/g)
	357.14
	

	[image: image77.wmf]i

P


	[image: image78.wmf]i

P

 —室内空气水蒸气分压力(Pa)
	1237.20
	根据室内计算温度和相对湿度确定。

	[image: image79.wmf]e

P


	[image: image80.wmf]e

P

 —室外空气水蒸气分压力(Pa)
	440.32
	根据采暖期室外平均温度和平均相对湿度确定。

	[image: image81.wmf].

sc

P


	[image: image82.wmf].

sc

P

—冷凝计算界面处与界面温度[image: image83.wmf]c

q

 对应的饱和水蒸气分压力(Pa)
	725.47
	

	[image: image84.wmf]0

r


	[image: image85.wmf]0

r

—保温材料的干密度(kg/m3)
	110.00
	

	[image: image86.wmf]i

d


	[image: image87.wmf]i

d

—保温材料厚度(m)
	0.07
	

	[image: image88.wmf]..

..

24

[]

10

iscsce

oioe

oi

PPPP

Z

HH

w

rd

--

æö

-

ç÷

èø

D=


	[image: image89.wmf][]

w

V

 —采暖期间保温材料重量湿度的增量(%)
	0.00
	应≤增量限值(%)=5.00


4 验算结论
	类型
	构造
	增量
限值
(%)
	实际
增量
(%)
	内侧蒸
汽渗透
阻限值
	内侧蒸
汽渗透
阻
	结论

	屋顶
	屋顶构造一
	10
	0
	2792
	22832
	满足

	外墙（填充墙）
	加气混凝土墙
	5
	0
	515
	2898
	满足



[image: image91.png]yl SRIERTE N



_1828456384.unknown

_1828456392.unknown

_1828456400.unknown

_1828456404.unknown

_1828456406.unknown

_1828456408.unknown

_1828456409.unknown

_1828456410.unknown

_1828456407.unknown

_1828456405.unknown

_1828456402.unknown

_1828456403.unknown

_1828456401.unknown

_1828456396.unknown

_1828456398.unknown

_1828456399.unknown

_1828456397.unknown

_1828456394.unknown

_1828456395.unknown

_1828456393.unknown

_1828456388.unknown

_1828456390.unknown

_1828456391.unknown

_1828456389.unknown

_1828456386.unknown

_1828456387.unknown

_1828456385.unknown

_1828456376.unknown

_1828456380.unknown

_1828456382.unknown

_1828456383.unknown

_1828456381.unknown

_1828456378.unknown

_1828456379.unknown

_1828456377.unknown

_1828456372.unknown

_1828456374.unknown

_1828456375.unknown

_1828456373.unknown

_1828456370.unknown

_1828456371.unknown

_1828456369.unknown

