[image: image23.png]U GFIZERER







	超低能耗建筑计算报告书
公共建筑

	阳光积木——献给自由的歌校园建筑方案设计 

	设计编号：

	


[image: image1.png]



	工程地点
	：
	陕西-西安

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2026年1月1日


	采用软件
	: 超低能耗PHES2025
	[image: image24.png]yl SRIERTE N





	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T17669648516
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


 目  录
11 建筑概况


1

2 评估依据

1

3 气象数据

1

3.1 气象地点

2

3.2 逐日干球温度表

2

3.3 逐月辐照量表

2

3.4 峰值工况

3

4 围护结构

3

4.1 工程材料

3

4.2 屋顶

4

4.3 天窗类型

4

4.4 外墙

8

4.5 地面

8

4.6 挑空楼板

9

4.7 采暖与非采暖楼板

9

4.8 采暖与非采暖隔墙

10

4.9 外窗热工

11

4.10 外门

11

4.11 分隔采暖与非采暖空间的户门

11

4.12 外窗气密性

11

4.13 外门气密性

11

4.14 户门气密性

11

4.15 规定项检查

12

5 围护结构概况

13

6 设计建筑

13

6.1 房间类型

14

6.2 系统类型

14

6.3 制冷系统

14

6.4 供暖系统

15

6.5 空调风机

15

6.6 照明

16

6.7 生活热水

17

6.8 电梯

17

6.9 光伏发电

17

6.10 负荷分项统计

18

6.11 逐月负荷表

19

7 基准建筑

19

7.1 房间类型

20

7.2 系统类型

20

7.3 制冷系统

21

7.4 供暖系统

21

7.5 空调风机

22

7.6 照明

23

7.7 生活热水

23

7.8 电梯

24

7.9 建筑负荷

24

7.10 负荷分项统计

25

7.11 逐月负荷表

26

8 能效结果

26

8.1 建筑能耗

30

8.2 结论

31

9 附录

31

9.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

34

9.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)

38

9.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

42

9.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

42

9.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)




1 建筑概况
	工程名称
	阳光积木——献给自由的歌校园建筑方案设计

	工程地点
	陕西-西安

	地理位置
	北纬：34.00°
	东经：108.93°

	计算建筑面积(m2)
	地上22097    地下0

	建筑层数
	地上4          地下0

	建筑高度（m）
	地上13.6     地下0.0

	计算建筑体积(m3)
	80417.94

	计算建筑外表面积(m2)
	18053.92

	建筑气密性（换气次数N50）
	0.60

	建筑类型细化
	学校建筑

	北向角度
	90.9

	结构类型
	框架结构

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.70

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.70

	控温期
	供冷期:5.15-9.15,供暖期:11.15-3.15


2 评估依据
1. 《近零能耗建筑技术标准》(GB/T51350-2019)
2. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)
3. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176-2016-2016)
4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)
3 气象数据
3.1 气象地点
陕西-西安, 《建筑节能气象参数标准》
3.2 逐日干球温度表
[image: image2.png]LEFATIREE(C) — BAE — F9E —BIME

2/1 31 an 51 6/1 mnm 8/1 91 10/1 111 121

mn





3.3 逐月辐照量表
[image: image3.png]700

600

500

400

300

200

100

BFERRE(M)/)

WKFEEEST W iEEEst

10

1

12





3.4 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	06月30日17时
	37.8
	23.9
	13.9
	73.7

	最冷
	12月28日07时
	-13.9
	-14.4
	0.8
	-12.0


4 围护结构
4.1 工程材料
	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	

	岩棉板(ρ=60-160)
	0.041
	0.615
	110.0
	1220.0
	0.4880
	

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0000
	

	页岩陶粒混凝土(ρ=1300)
	0.630
	8.160
	1300.0
	1050.0
	0.0390
	

	加气混凝土砌块（b07级）
	0.220
	3.429
	700.0
	1050.0
	0.0000
	

	sbs改性沥青卷材防水
	0.170
	3.330
	600.0
	1470.0
	0.0000
	

	抗裂砂浆（网格布）
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0000
	

	无机纤维喷涂（硬质）
	0.044
	0.894
	250.0
	999.1
	0.0000
	


4.2 屋顶
4.2.1 屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.360
	1.00
	0.026
	0.407

	sbs改性沥青卷材防水
	3
	0.170
	3.330
	1.00
	0.018
	0.059

	水泥砂浆
	25
	0.930
	11.370
	1.00
	0.027
	0.306

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	70
	0.030
	0.340
	1.10
	2.121
	0.793

	页岩陶粒混凝土(ρ=1300)
	30
	0.630
	8.160
	1.00
	0.048
	0.389

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	308
	－
	－
	－
	2.330
	3.384

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.40


4.3 天窗类型
	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	夏季综合
太阳得热系数
	冬季综合
太阳得热系数
	备注

	1
	断桥铝合金隔热金属型材(Kf=3.0)(25%)(6+9A+6双银Low-E)
	29
	2.17
	0.31
	0.31
	

	平均
	
	2.17
	0.31
	0.31
	


4.4 外墙
4.4.1 外墙相关构造
4.4.1.1 加气混凝土墙
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	抗裂砂浆（网格布）
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	岩棉板(ρ=60-160)
	70
	0.041
	0.615
	1.00
	1.707
	1.050

	加气混凝土砌块（b07级）
	200
	0.220
	3.429
	1.25
	0.727
	3.117

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	295
	－
	－
	－
	2.461
	4.473

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.38

	考虑线性热桥后K
	0.38 + 723.15/7243.52 = 0.48


4.4.2 外墙线性热桥
	朝向
	热桥部位
	索引号
	线传热系数Ψ
[W/(m.K)]
	热桥长度L
(m)
	L*Ψ
(W/K)

	南
	外墙－屋顶
	WR-1
	0.184
	126.60
	23.29

	
	门窗左右口
	WS-1
	0.090
	336.60
	30.29

	
	门窗上口
	WU-1
	0.090
	174.00
	15.66

	
	窗下口
	WD-1
	0.090
	171.00
	15.39

	
	外墙－外墙
	WO-1
	0.081/2=0.0405
	62.20
	2.52

	
	外墙－楼板
	WF-1
	0.270
	212.54
	57.39

	
	外墙－挑空楼板
	WA-1
	0.235
	40.46
	9.51

	
	外墙－内墙
	WI-1
	0.002
	104.30
	0.21

	
	合计
	
	154.26

	北
	外墙－屋顶
	WR-1
	0.184
	346.59
	63.77

	
	门窗左右口
	WS-1
	0.090
	572.00
	51.48

	
	门窗上口
	WU-1
	0.090
	295.10
	26.56

	
	窗下口
	WD-1
	0.090
	288.20
	25.94

	
	外墙－外墙
	WO-1
	0.081/2=0.0405
	155.60
	6.30

	
	外墙－楼板
	WF-1
	0.270
	383.89
	103.65

	
	外墙－挑空楼板
	WA-1
	0.235
	1.74
	0.41

	
	外墙－内墙
	WI-1
	0.002
	322.60
	0.65

	
	合计
	
	278.76

	东
	外墙－屋顶
	WR-1
	0.184
	169.66
	31.22

	
	门窗左右口
	WS-1
	0.090
	187.80
	16.90

	
	门窗上口
	WU-1
	0.090
	93.30
	8.40

	
	窗下口
	WD-1
	0.090
	87.30
	7.86

	
	外墙－外墙
	WO-1
	0.081/2=0.0405
	127.00
	5.14

	
	外墙－楼板
	WF-1
	0.270
	177.76
	48.00

	
	外墙－挑空楼板
	WA-1
	0.235
	7.04
	1.66

	
	外墙－内墙
	WI-1
	0.002
	139.70
	0.28

	
	合计
	
	119.45

	西
	外墙－屋顶
	WR-1
	0.184
	201.90
	37.15

	
	门窗左右口
	WS-1
	0.090
	320.60
	28.85

	
	门窗上口
	WU-1
	0.090
	167.40
	15.07

	
	窗下口
	WD-1
	0.090
	157.80
	14.20

	
	外墙－外墙
	WO-1
	0.081/2=0.0405
	100.60
	4.07

	
	外墙－楼板
	WF-1
	0.270
	262.85
	70.97

	
	外墙－内墙
	WI-1
	0.002
	188.20
	0.38

	
	合计
	
	170.69

	总计
	
	723.15


热桥节点图
	外墙－屋顶：WR-1
	门窗左右口：WS-1

	[image: image4.png]0





	[image: image5.png]20

L






	门窗上口：WU-1
	窗下口：WD-1

	[image: image6.png]



	[image: image7.png]30

500

e
7

70 60 |70







	外墙－外墙：WO-1
	外墙－楼板：WF-1

	[image: image8.png]



	[image: image9.png]





	外墙－挑空楼板：WA-1
	外墙－内墙：WI-1

	[image: image10.png]T





	[image: image11.png]





4.4.3 外墙平均热工特性
1.　南向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	加气混凝土墙
	主墙体
	1280.82
	1.000
	0.38
	4.47
	0.70

	考虑线性热桥后K
	0.38 + 154.26/1280.82 = 0.50


2.　北向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	加气混凝土墙
	主墙体
	2710.89
	1.000
	0.38
	4.47
	0.70

	考虑线性热桥后K
	0.38 + 278.76/2710.89 = 0.48


3.　东向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	加气混凝土墙
	主墙体
	1495.24
	1.000
	0.38
	4.47
	0.70

	考虑线性热桥后K
	0.38 + 119.45/1495.24 = 0.46


4.　西向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	加气混凝土墙
	主墙体
	1756.57
	1.000
	0.38
	4.47
	0.70

	考虑线性热桥后K
	0.38 + 170.69/1756.57 = 0.48


5.　总体
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	加气混凝土墙
	主墙体
	7243.52
	1.000
	0.38
	4.47
	0.70

	考虑线性热桥后K
	0.38 + 723.15/7243.52 = 0.48


4.5 地面
4.5.1 地面相关构造
4.5.1.1 非周边地面构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.090
	1.431

	保温材料层R
	0.000

	传热系数K=1/(1/0.30+∑R)
	0.30


备注：用灰色显示的材料是非保温材料。
4.5.1.2 周边地面构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.10
	0.606
	0.227

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	160
	－
	－
	－
	0.697
	1.657

	保温材料层R
	0.606

	传热系数K=1/(1/0.52+∑R)
	0.40


备注：用灰色显示的材料是非保温材料。
4.5.2 地面平均热工特性
	构造名称
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D

	非周边地面构造一
	5723.71
	0.764
	0.30
	1.43

	周边地面构造一
	1772.63
	0.236
	0.40
	1.66

	合计
	7496.35
	1.000
	0.32
	1.48


4.6 挑空楼板
4.6.1 挑空楼板构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	100
	1.740
	17.200
	1.00
	0.057
	0.989

	岩棉板(ρ=60-160)
	90
	0.041
	0.615
	1.10
	1.996
	1.350

	抗裂砂浆（网格布）
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	各层之和∑
	215
	－
	－
	－
	2.080
	2.644

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.45


4.7 采暖与非采暖楼板
4.7.1 非供暖地下室顶板
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	无机纤维喷涂（硬质）
	35
	0.044
	0.894
	1.05
	0.758
	0.711

	各层之和∑
	175
	－
	－
	－
	0.848
	2.142

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.94


4.8 采暖与非采暖隔墙
4.8.1 采暖与非采暖隔墙相关构造
4.8.1.1 控温与非控温隔墙构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土砌块（b07级）
	200
	0.220
	3.429
	1.25
	0.727
	3.117

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	240
	－
	－
	－
	0.770
	3.606

	传热系数K=1/(0.17+∑R)
	1.06


4.8.1.2 控温房间隔墙构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土砌块（b07级）
	200
	0.220
	3.429
	1.25
	0.727
	3.117

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	240
	－
	－
	－
	0.773
	3.610

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	1.01


4.8.2 采暖与非采暖隔墙平均热工特性
	构造名称
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D

	控温与非控温隔墙构造一
	2234.60
	0.994
	1.06
	3.61

	控温房间隔墙构造一
	12.58
	0.006
	1.01
	3.61

	合计
	2247.18
	1.000
	1.06
	3.61


4.9 外窗热工
4.9.1 外窗构造
	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热系数
	窗遮阳
系数
	可见光透射比

	1
	断桥铝合金隔热金属型材(Kf=3.0)(25%)(6+12Ar+6Low-E)
	30
	1.94
	0.41
	0.620

	
	
	窗编号

	
	
	幕墙

	
	

	2
	断桥铝合金隔热金属型材(Kf=3.0)(25%)(6+12Ar+6Low-E)
	25
	1.94
	0.41
	0.620

	
	
	窗编号

	
	
	C0915，C1815，C1818，C1821，C1828，C0928，C1515，C1528，C2415，C1228，C0528，C1521，C3615

	
	


4.9.2 外遮阳类型

本工程无外遮阳
4.9.3 总体热工性能
	朝向
	面积
	传热系数
	夏季综合
太阳得热系数
	冬季综合
太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	275.22
	1.94
	0.36
	0.36
	0.18
	K≤1.50, 夏季SHGC≤0.30, 冬季SHGC≥0.45
	无需判断

	北向
	580.34
	1.94
	0.36
	0.36
	0.18
	K≤1.50, 夏季SHGC≤0.30, 冬季SHGC≥0.45
	无需判断

	东向
	167.49
	1.94
	0.36
	0.36
	0.10
	K≤1.50, 夏季SHGC≤0.30, 冬季SHGC≥0.45
	无需判断

	西向
	259.27
	1.94
	0.36
	0.36
	0.13
	K≤1.50, 夏季SHGC≤0.30, 冬季SHGC≥0.45
	无需判断

	综合平均
	1282.32
	1.94
	0.36
	0.36
	0.15
	
	

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》(GB/T51350-2019)第6.1.5条

	标准要求
	K和SHGC值可按表6.1.5-2选取

	结论
	无需判断


备注：
本表出现的“无需判断”结论表示标准要求值是推荐值。
本表所统计的外窗包含凸窗。
4.10 外门
	构造名称
	面积(㎡)
	面积
所占比例
	传热系数K
[W/(㎡.K)]

	保温门（多功能门）
	53.55
	1.000
	1.97

	综合平均
	53.55
	1.000
	1.97

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》(GB/T51350-2019)第6.1.6条

	标准要求
	K值宜符合第6.1.6条的要求(K≤1.50)

	结论
	不适宜


4.11 分隔采暖与非采暖空间的户门

本工程无此项围护结构
4.12 外窗气密性
	最不利气密性等级
	6级（门窗编号：C0528）

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》第6.1.4条，分级与检测方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)

	标准要求
	外窗及外门户门气密性不宜低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)的8级

	结论
	不适宜


4.13 外门气密性
	最不利气密性等级
	6级（门窗编号：M0921）

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》第6.1.4条，分级与检测方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)

	标准要求
	外窗及外门户门气密性不宜低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)的6级

	结论
	适宜


4.14 户门气密性
	最不利气密性等级
	－

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》第6.1.4条，分级与检测方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)

	标准要求
	外窗及外门户门气密性不宜低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)的6级

	结论
	－


4.15 规定项检查
	序号
	检查项
	结论

	1
	屋顶
	无需判断

	2
	天窗类型
	无需判断

	3
	外墙
	无需判断

	4
	地面
	无需判断

	5
	挑空楼板
	无需判断

	6
	采暖与非采暖楼板
	无需判断

	7
	采暖与非采暖隔墙
	无需判断

	8
	外窗热工
	无需判断

	9
	外门
	不适宜

	10
	外窗气密性
	不适宜

	11
	外门气密性
	适宜

	12
	户门气密性
	适宜


备注：本表出现的“无需判断”表示该项的标准要求值是推荐值。
5 围护结构概况
	
	设计建筑
	基准建筑

	屋顶传热系数K
和热惰性指标 D
	0.40
3.38
	0.45
3.29

	外墙传热系数K
和热惰性指标 D
	0.48
4.47
	0.50
4.15

	挑空(或架空)楼板传热系数K
和热惰性指标 D
	0.45
2.64
	0.50
2.49

	天窗传热系数K
和太阳得热系数 SHGC
	2.17
0.31
	2.40
－－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	0.18
	1.94
	0.36
	0.25
	2.70
	－－

	
	北向
	0.18
	1.94
	0.36
	0.25
	2.70
	－－

	
	东向
	0.10
	1.94
	0.36
	0.25
	2.70
	－－

	
	西向
	0.13
	1.94
	0.36
	0.25
	2.70
	－－


备注：
1. 传热系数的单位W/(m2.k)，其他参数无量纲.
2. 屋顶和外墙的传热系数K和热情性指标D指平均值.
3. 参照建筑：“— —”代表参照建筑不要求，取值同设计建筑.
6 设计建筑
6.1 房间类型
6.1.1 房间参数表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	休息室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	会议室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	3.3(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	健身活动室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	8(W/㎡)
	0(W/㎡)

	办公-普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	卫生间
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	6(㎡/人)
	4(W/㎡)
	5(W/㎡)

	卫生间
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	4(W/㎡)
	15(W/㎡)

	厨房
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	5(W/㎡)
	0(W/㎡)

	厨房
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	实验教室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	1.12(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	展示区
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	5(W/㎡)
	0(W/㎡)

	库房
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	6(㎡/人)
	2(W/㎡)
	5(W/㎡)

	报告厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	12(W/㎡)
	20(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	普通教室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	1.12(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	更衣室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	档案室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	2(W/㎡)
	15(W/㎡)

	美术教室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	1.12(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	舞蹈教室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	1.12(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	视听阅览室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	2.5(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	计算机房
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	5(W/㎡)
	0(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	5(W/㎡)
	0(W/㎡)

	走廊
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	8(W/㎡)
	0(W/㎡)

	走廊
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	5(W/㎡)
	0(W/㎡)

	音乐教室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	1.12(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	风雨操场
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	8(W/㎡)
	0(W/㎡)

	餐厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	8(W/㎡)
	0(W/㎡)


6.1.2 作息时间表
详见附录
6.2 系统类型
6.2.1 系统分区
	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间

	自动
	多联机空调制冷+地暖/辐射板采暖/散热器采暖
	15986.28
	所有房间


6.2.2 热回收参数
	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率(%)
	启动温(焓)差
	回收效率(%)
	启动温(焓)差

	自动
	无
	－
	－
	－
	－


6.3 制冷系统
6.3.1 多联机/单元式空调能耗
	系统编号
	制冷SEER
	耗冷量(kWh)
	耗电量(kWh)

	自动
	4.30
	170682
	39694


6.4 供暖系统
6.4.1 默认热源
6.4.1.1 供应的系统
	系统编号
	自动


6.4.1.2 热泵机组
	名称
	类型
	额定耗电量(kW)
	额定制热量(kW)
	额定性能系数 COP
	台数

	机组1
	空气源热泵
	50
	200
	4.00
	1

	机组2
	空气源热泵
	125
	50
	4.00
	3


6.4.1.3 热水循环泵
	机组名称
	类型
	调节
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	机组1
	供暖水泵
	单速
	21
	30
	80
	2.5
	1

	机组2
	供暖水泵
	单速
	5
	30
	80
	0.6
	3


6.4.1.4 运行工况
	负载率(%)
	机组制热量(kW)
	机组功率(kW)
	性能系数(COP)
	供暖水泵功率(kW)

	20
	45
	11.3
	3.98
	1.2

	40
	90
	22.5
	4.00
	1.8

	60
	135
	38.4
	3.52
	3.1

	80
	180
	60
	3.00
	3.6

	100
	225
	85.2
	2.64
	4.2


6.4.1.5 制热能耗
	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长
(h)
	平均性能系数
(COP)
	热泵机组
(kWh)
	供暖水泵
(kWh)

	0~20
	0
	0
	0.00
	0
	0

	20~40
	0
	0
	0.00
	0
	0

	40~60
	0
	0
	0.00
	0
	0

	60~80
	451
	3
	3.08
	146
	11

	80~100
	188
	1
	2.93
	64
	4

	>100
	583870
	568
	－
	48394
	2386

	合计
	584510
	572
	
	48604
	2401


6.5 空调风机
6.5.1 独立新排风
	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	自动
	152345
	0.24
	36563
	1529
	55905

	合计
	55905


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	自动
	121876
	0.8
	0.24
	29250
	1529
	44724

	合计
	44724


6.6 照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	教育-休息室
	22.78
	17
	400
	9113

	教育-会议室
	10.60
	1
	154
	1628

	教育-健身活动室
	20.44
	1
	115
	2349

	教育-卫生间
	8.28
	46
	725
	6000

	办公-卫生间
	8.28
	32
	134
	1113

	教育-厨房
	18.27
	1
	120
	2185

	办公-厨房
	21.02
	1
	88
	1850

	教育-实验教室
	15.80
	3
	356
	5625

	办公-展示区
	13.14
	1
	173
	2279

	教育-库房
	4.14
	7
	345
	1430

	教育-报告厅
	34.16
	1
	378
	12914

	教育-普通办公室
	22.78
	16
	985
	22432

	办公-普通办公室
	21.02
	2
	126
	2644

	普通办公室
	21.02
	13
	788
	16570

	教育-普通教室
	15.80
	28
	3195
	50490

	教育-更衣室
	22.78
	9
	276
	6291

	办公-档案室
	21.02
	1
	38
	799

	教育-楼梯间
	0.00
	26
	594
	0

	办公-楼梯间
	4.14
	10
	388
	1607

	教育-美术教室
	15.80
	2
	152
	2402

	教育-舞蹈教室
	15.80
	1
	205
	3237

	教育-视听阅览室
	15.80
	3
	346
	5462

	教育-计算机房
	22.78
	4
	304
	6924

	教育-设备间
	0.00
	2
	55
	0

	办公-设备间
	0.00
	1
	32
	0

	教育-走廊
	2.28
	14
	5574
	12696

	办公-走廊
	13.14
	1
	23
	308

	教育-音乐教室
	15.80
	2
	228
	3603

	教育-风雨操场
	20.44
	1
	878
	17951

	教育-餐厅
	29.43
	2
	987
	29057

	总计
	228960


6.7 生活热水
6.7.1 热水需求
	分区
	用水定额
(L/人·d)
	热水温差(℃)
	用水人数
	年使用天数
	所需热量
(kWh/a)

	办公
	10
	45
	100
	200
	10290

	
	0
	0
	0
	0
	0

	总计
	10290


6.7.2 太阳能集热
	太阳能板
分组名称
	集热器面积(㎡)
	日均辐照量(kj/(㎡·d)
	年利用
天数
	年均集
热效率(%)
	热量
损失率(%)
	太阳能供热(kWh/a)

	1
	100
	16340
	200
	40
	25
	27233

	总计
	27233


6.7.3 热水设备
	热水设备
	供热比例
	供热量(kWh/a)
	能源
	效率(%)
	耗电量(kWh/a)

	电加热
	0.5
	0
	电
	90
	0

	备注
	


	热水设备
	供热比例
	供热量(kWh/a)
	能源
	效率(%)
	耗气量(m3/a)

	锅炉
	0.5
	0
	天然气
	90
	0

	备注
	


注：
1.设计建筑热水设备承担的热水全年累计负荷=需求热量－太阳能供热量。
2.使用天然气锅炉时，按照《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021中有关数据折算标煤和折电。
6.8 电梯
6.8.1 直梯
	名称
	特定能量消耗(mWh/kgm)
	额定载重量(kg)
	速度(m/s)
	待机功率(W)
	运行时长(h/天)
	年运行天数
	数量
	全年电耗
(kWh)

	直梯1
	1.26
	1350
	1.75
	200
	1.5
	200
	4
	16460

	总计
	16460


6.9 光伏发电
日照辐照量(kJ/㎡.天)：12952，年运行天数：365
	光伏板面积
(㎡)
	光电转换
效率(%)
	光伏系统
效率(%)
	光伏电池性能衰减修正系数
	全年供电
(kWh)

	988
	15
	75
	0.85
	124067

	总计
	124067


6.10 负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-7.34
	4.79
	0.64
	-24.53
	—
	0.00
	-26.45

	供冷(kWh/㎡)
	0.81
	2.46
	0.34
	4.18
	-0.07
	0.00
	7.72


[image: image12.png]10

-10

-15

HERST(kWh/n)

W EP R
L
Ll==E

O HAEN

O FHIFR/ 5%
BEFEFRNSE





[image: image13.png]£

&
5

7

N

(KWh/nr)





6.11 逐月负荷表
	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	139070
	0
	2812.371
	1月2日8时
	0.000
	--

	2月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	3月
	85951
	0
	3079.823
	3月4日8时
	0.000
	--

	4月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	5月
	0
	24889
	0.000
	--
	1006.586
	5月23日18时

	6月
	0
	110654
	0.000
	--
	1335.089
	6月24日14时

	7月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	8月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	9月
	0
	35140
	0.000
	--
	1941.336
	9月2日8时

	10月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	11月
	104190
	0
	1566.214
	11月18日8时
	0.000
	--

	12月
	255299
	0
	2472.082
	12月30日8时
	0.000
	--


[image: image14.png]300000

250000

200000

150000

100000

50000

BRREER(kWh)

10

1

12

ek
L ESEE51





[image: image15.png]3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

BRIEBEREKW)

10

1

12

L Eintoid
SRS





7 基准建筑
7.1 房间类型
7.1.1 房间参数表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	休息室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	会议室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	3.3(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	健身活动室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	11(W/㎡)
	0(W/㎡)

	办公-普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	卫生间
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	6(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	卫生间
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	厨房
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	6(W/㎡)
	0(W/㎡)

	厨房
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	实验教室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	1.12(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	展示区
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	5(W/㎡)
	0(W/㎡)

	库房
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	6(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	报告厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	13.5(W/㎡)
	20(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	普通教室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	1.12(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	更衣室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	档案室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)


	楼梯间
	－
	－
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	美术教室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	1.12(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	舞蹈教室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	1.12(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	视听阅览室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	2.5(㎡/人)
	10(W/㎡)
	5(W/㎡)

	计算机房
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	5(W/㎡)
	0(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	5(W/㎡)
	0(W/㎡)

	走廊
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	10(W/㎡)
	0(W/㎡)

	走廊
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	5(W/㎡)
	0(W/㎡)

	音乐教室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	1.12(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	风雨操场
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	11(W/㎡)
	0(W/㎡)

	餐厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	9(W/㎡)
	0(W/㎡)


7.1.2 作息时间表
同设计建筑
7.2 系统类型
说明：
基准建筑的供暖空调系统形式，根据《近零能耗建筑技术标准》GB51350-2019表A.1.4-2规定选取，各系统的分区和运行时间与设计建筑一致。
	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间

	自动
	单元式空调供冷+地暖/辐射板采暖/散热器采暖
	同设计建筑
	同设计建筑


7.3 制冷系统
说明：
基准建筑的冷源类型，软件根据《近零能耗建筑技术标准》GB51350-2019表A.1.4-2的规定选取。
基准建筑按规定为集中冷源时，各系统内冷源的台数与设计建筑对应系统的设置有关：
（1）若设计建筑对应系统采用集中冷源，则基准建筑的冷源台数保持一致，各台机组的额定制冷量根据基准建筑对应系统进行选型模拟后的最大冷负荷确定。
（2）若设计建筑的供暖空调形式为非集中式（单元式空调、多联机等），则基准建筑的对应系统根据选型模拟后的结果，自动建立1台机组。
基准建筑机组的性能（COP/IPLV）根据《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015规定设置，默认按全部同时开启，机组负荷平均分配运行计算。
基准建筑遵循一机一泵一塔原则，水泵根据冷机容量和《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005和《建筑能效标识技术标准》JGJ/T288-2012规定的耗电输冷比计算额定功率，运行为定流量。冷却塔额定功率根据《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ449规定的170kw冷量/kw电量计算，不考虑变速运行。 
7.3.1 多联机/单元式空调能耗
	系统编号
	制冷SEER
	耗冷量(kWh)
	耗电量(kWh)

	自动
	4.40
	271346
	61670


7.4 供暖系统
说明：
基准建筑的热源，软件根据《近零能耗建筑技术标准》GB51350-2019表A.1.4-2的规定选取。
各台锅炉/热泵的额定制热量根据该系统下基准建筑进行选型模拟后的热负荷确定。如该系统设计建筑为分散式系统，则基准建筑根据该系统选型模拟后的结果自动建立1台机组。
基准建筑锅炉/热泵的性能（COP/效率）根据《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015规定设置，默认按全部同时开启，机组负荷平均分配运行计算。
基准建筑遵循一机一泵原则，水泵根据热源容量和《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005给出的固定耗电输热比限值计算额定功率，运行为定频运行。
7.4.1 默认热源
7.4.1.1 供应的系统
	系统编号
	自动


7.4.1.2 热水锅炉能耗
	燃料类型
	容量
(MW)
	台数
	累计热负荷
(kWh)
	锅炉
热效率
	外网热
输送效率
	标准煤热值(kWh/kg)
	标准煤消耗(kgce)

	烟煤III
	3.33
	1
	614174
	0.80
	0.92
	8.14
	102515.42


7.4.1.3 热水循环水泵能耗
	锅炉制热量(kW)
	输送能效比
	运行时长(h)
	供暖水泵电耗(kWh)

	3334
	0.00433
	572
	8257


7.5 空调风机
说明：
基准建筑的空调风机额定功率基于模拟出来的负荷、常规送风温差和机电设备效率等进行选型计算， 即功率W=风量V×单位风量耗功率Ws， Ws=全压P/（3600×ηF×ηCD）。具体参数的主要参照依据为《深圳市超低能耗建筑技术导则》第A.2.4.6条和《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T449-2018 第5.3.7条。
独立新（排）风系统：默认为机组+风道的系统，新风量V按照各房间类型指标新风指标确定，与设计建筑一致，风道部分Ws取《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015限值；机组部分Ws根据P为400pa、风机效率 ηF 取 0.77、电机及传动效率 ηCD 取 0.855计算。
风机盘管系统：送风量V基于 8℃温差由软件计算确定；盘管末端风机全压取 300pa，风机盘管风机效率 ηF 取 0.78，电机及传动效率 ηCD 取 0.85。
全空气系统：默认为空调箱+风道+排风机的系统，送风量V基于 10℃温差由软件计算确定；风道部分Ws取《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015限值；空调箱和排风机部分Ws根据P为 400pa、风机效率 ηF 取 0.77、电机及传动效率 ηCD 取 0.855计算。
基准建筑的风机均为定流量运行，不考虑同时使用系数。
7.5.1 独立新排风
	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	自动
	152345
	0.41
	62461
	1529
	95504

	合计
	95504


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	自动
	121876
	0.8
	0.17
	20719
	1529
	31679

	合计
	31679


7.6 照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	教育-休息室
	22.78
	17
	400
	9113

	教育-会议室
	10.60
	1
	154
	1628

	教育-健身活动室
	28.11
	1
	115
	3230

	教育-卫生间
	16.56
	46
	725
	12001

	办公-卫生间
	16.56
	32
	134
	2225

	教育-厨房
	21.92
	1
	120
	2622

	办公-厨房
	23.65
	1
	88
	2081

	教育-实验教室
	17.78
	3
	356
	6328

	办公-展示区
	13.14
	1
	173
	2279

	教育-库房
	16.56
	7
	345
	5720

	教育-报告厅
	38.43
	1
	378
	14528

	教育-普通办公室
	22.78
	16
	985
	22432

	办公-普通办公室
	23.65
	2
	126
	2974

	普通办公室
	23.65
	13
	788
	18641

	教育-普通教室
	17.78
	28
	3195
	56802

	教育-更衣室
	22.78
	9
	276
	6291

	办公-档案室
	23.65
	1
	38
	899

	教育-楼梯间
	0.00
	26
	594
	0

	办公-楼梯间
	16.56
	10
	388
	6429

	教育-美术教室
	17.78
	2
	152
	2702

	教育-舞蹈教室
	17.78
	1
	205
	3642

	教育-视听阅览室
	19.75
	3
	346
	6827

	教育-计算机房
	22.78
	4
	304
	6924

	教育-设备间
	0.00
	2
	55
	0

	办公-设备间
	0.00
	1
	32
	0

	教育-走廊
	2.85
	14
	5574
	15870


	办公-走廊
	13.14
	1
	23
	308

	教育-音乐教室
	17.78
	2
	228
	4053

	教育-风雨操场
	28.11
	1
	878
	24682

	教育-餐厅
	33.11
	2
	987
	32689

	总计
	273922


7.7 生活热水
7.7.1 热水需求
	分区
	用水定额
(L/人·d)
	热水温差(℃)
	用水人数
	年使用天数
	所需热量
(kWh/a)

	办公
	10
	45
	100
	200
	10290

	
	0
	0
	0
	0
	0

	总计
	10290


7.7.2 热水设备
	热水设备
	供热比例
	供热量(kWh/a)
	能源
	效率(%)
	耗气量(m3/a)

	锅炉
	0.5
	5145
	天然气
	90
	579.171

	备注
	


	热水设备
	供热比例
	供热量(kWh/a)
	能源
	效率(%)
	耗气量(m3/a)

	锅炉
	0.5
	5145
	天然气
	90
	579.171

	备注
	


注：
1.按照《近零能耗建筑技术标准》GB51350附录A.1.4，基准建筑生活热水热源为燃气锅炉，锅炉效率等有关参数按照《公共建筑节能设计标准》GB50189计算。
7.8 电梯
7.8.1 直梯
	名称
	特定能量消耗(mWh/kgm)
	额定载重量(kg)
	速度(m/s)
	待机功率(W)
	运行时长(h/天)
	年运行天数
	数量
	全年电耗
(kWh)

	直梯1
	1.26
	1350
	1.75
	200
	1.5
	200
	4
	16460

	总计
	16460


7.9 建筑负荷
说明：

根据《近零能耗建筑技术标准》GB51350-2019附录A.1.4规定，基准建筑模型按设计建筑朝向建立后，依次旋转90°、180°、270°，将上述4个朝向的模型全年负荷计算结果平均值作为基准建筑负荷。
	基准建筑
	年耗冷量(kWh/㎡)
	年耗热量(kWh/㎡)

	旋转0度
	12.00
	27.90

	旋转90度
	12.44
	27.72

	旋转180度
	12.24
	27.53

	旋转270度
	12.44
	28.03

	平均
	12.28
	27.79


7.10 负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-9.04
	5.10
	0.68
	-24.53
	—
	0.00
	-27.79

	供冷(kWh/㎡)
	1.51
	4.60
	0.66
	5.81
	-0.30
	0.00
	12.28


[image: image16.png]10

-10

-15

HERST(kWh/n)

W EP R
L
Ll==E

O HAEN

O FHIFR/ 5%
BEFEFRNSE





[image: image17.png]4
S

533

£

&

(KWh/nr)

1
. =





7.11 逐月负荷表
	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	147554
	0
	2945.107
	1月2日8时
	0.000
	--

	2月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	3月
	89584
	0
	3056.529
	3月4日8时
	0.000
	--

	4月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	5月
	0
	40825
	0.000
	--
	1025.328
	5月23日18时

	6月
	0
	153760
	0.000
	--
	1372.999
	6月24日14时

	7月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	8月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	9月
	0
	76761
	0.000
	--
	1813.682
	9月2日8时

	10月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	11月
	108878
	0
	1602.310
	11月18日8时
	0.000
	--

	12月
	268157
	0
	2587.406
	12月30日8时
	0.000
	--


[image: image18.png]300000

250000

200000

150000

100000

50000

BRREER(kWh)

10

1

12

ek
L ESEE51





[image: image19.png]3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

BRIEBEREKW)

1 2 3 4 5

10

1

12

L Eintoid
SRS





8 能效结果
8.1 建筑能耗
	设计建筑

	用能分类
	能耗值
	一次能源(kWh/㎡)

	电力(kWh/㎡)
	供
冷
	中央冷源
	0.00
	0.00

	
	
	冷却水泵
	0.00
	0.00

	
	
	冷冻水泵
	0.00
	0.00

	
	
	冷却塔
	0.00
	0.00

	
	
	多联机/单元式空调
	1.80
	4.68

	
	供
暖
	中央热源
	2.20
	5.72

	
	
	供暖水泵
	0.11
	0.29

	
	
	多联机/单元式热泵/壁挂炉
	0.00
	0.00

	
	
	热源侧水泵
	0.00
	0.00

	
	空调风机
	4.55
	11.83

	
	照明
	10.36
	26.94

	
	生活热水
	0.00
	0.00

	
	电梯
	0.74
	1.92

	标准煤(kgce/㎡)
	供暖锅炉
	0.00
	0.00

	天然气(m³/㎡)
	供暖锅炉
	0.00
	0.00

	
	生活热水
	0.00
	0.00

	
	壁挂炉
	0.00
	0.00

	市政热力(kWh/㎡)
	市政热力
	0.00
	0.00

	可再生发电
(kWh/㎡)
	光伏发电
	5.61
	14.59

	
	风力发电
	0.00
	0.00

	建筑本体能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	51.38

	建筑综合能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	36.78


	基准建筑

	用能分类
	能耗值
	一次能源(kWh/㎡)

	电力(kWh/㎡)
	供
冷
	中央冷源
	0.00
	0.00

	
	
	冷却水泵
	0.00
	0.00

	
	
	冷冻水泵
	0.00
	0.00

	
	
	冷却塔
	0.00
	0.00

	
	
	多联机/单元式空调
	2.79
	7.25

	
	供
暖
	中央热源
	0.00
	0.00

	
	
	供暖水泵
	0.37
	0.96

	
	
	多联机/单元式热泵
	0.00
	0.00

	
	空调风机
	5.76
	14.98

	
	照明
	12.40
	32.24

	
	生活热水
	0.00
	0.00

	
	电梯
	0.74
	1.92

	标准煤(kgce/㎡)
	供暖锅炉
	4.64
	37.77

	天然气(m³/㎡)
	供暖锅炉
	0.00
	0.00

	
	生活热水
	0.05
	0.49

	市政热力(kWh/㎡)
	市政热力
	0.00
	0.00

	建筑本体能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	95.65

	建筑综合能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	95.65


	分项
	设计建筑
	基准建筑
	节能率(%)

	供冷能耗(一次能源)
 (kWh/㎡)
	中央冷源
	0.00
	0.00
	-

	
	冷却水泵
	0.00
	0.00
	-

	
	冷冻水泵
	0.00
	0.00
	-

	
	冷却塔
	0.00
	0.00
	-

	
	多联机/单元式空调
	4.68
	7.25
	35.45

	供暖能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	中央热源
	5.72
	37.77
	84.86

	
	供暖水泵
	0.29
	0.96
	69.79

	
	多联机/单元式热泵/壁挂炉
	0.00
	0.00
	-

	
	热源侧水泵
	0.00
	0.00
	-

	空调风机(一次能源) (kWh/㎡)
	11.83
	14.98
	21.03

	照明(一次能源) (kWh/㎡)
	26.94
	32.24
	16.44

	生活热水(一次能源) (kWh/㎡)
	0.00
	0.49
	100.00

	电梯(一次能源) (kWh/㎡)
	1.92
	1.92
	0.00


[image: image20.png]BT S REFEMI R

0%4% 9%

STV
L ek

52%





[image: image21.png]ik FUREFE IR

0%% gy

16%




[image: image22.png]a5

40

35

30

25

20

15

10

s

g

RN

=t}

BEFEXSELE 75 Bl (kwh/m?)

55

L Ragis
G




8.2 结论
	
	设计建筑
	基准建筑

	建筑本体能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	51.38
	95.65

	建筑综合能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	36.78
	95.65

	
	值
	限值

	建筑本体能耗节能率(%)
	46.29
	25.00

	建筑综合能耗节能率(%)
	61.55
	50.00

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》(GB/T51350-2019)表5.0.4

	标准要求
	建筑综合节能率应≥50%; 建筑本体节能率应符合表5.0.4的要求

	结论
	满足


9 附录
暑假:7.1~9.1; 寒假：1.15~3.1
9.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	教育-休息室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-健身活动室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	0
	0
	0

	办公-厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-实验教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-展示区
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-报告厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-普通教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-更衣室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-档案室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-美术教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-舞蹈教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-视听阅览室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-计算机房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-音乐教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-风雨操场
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	0
	0
	0

	教育-餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	0
	0
	0
	0


注：第一行：工作日；第二行：节假日；第三行：寒假；第四行：暑假
9.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	教育-休息室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-健身活动室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	0
	0
	0

	办公-厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-实验教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-展示区
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-报告厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-普通教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-更衣室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-档案室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-楼梯间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-美术教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-舞蹈教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-视听阅览室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-计算机房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-音乐教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-风雨操场
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	0
	0
	0

	教育-餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	0
	0
	0
	0


注：第一行：工作日；第二行：节假日；第三行：寒假；第四行：暑假
9.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	教育-休息室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-健身活动室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-实验教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-展示区
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-报告厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-普通教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-更衣室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-档案室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-美术教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-舞蹈教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-视听阅览室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-计算机房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-音乐教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-风雨操场
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：第一行：工作日；第二行：节假日；第三行：寒假；第四行：暑假
9.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)
采暖期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


供冷期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：第一行：工作日；第二行：节假日；第三行：寒假；第四行：暑假
9.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)
采暖期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


供冷期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：第一行：工作日；第二行：节假日；第三行：寒假；第四行：暑假

