行政绿动力——

基于绿色零碳设计理念的武汉某行政学院绿色建造运维及检算执行方案

# 项目概况

该项目位于湖北省武汉市临空经济区，基地东侧连接机场高速，南侧连接第二机场高速，可快速通达武汉主城区和天河机场。项目处于运营初期阶段，本次建造运维检算的是该项目内的#1号行政学院宿舍楼。该宿舍楼一共4层，建筑高度18.18米,总建筑面积7968平方米，占地面积2374.55平方米。

利用绿建斯维尔软件，对居住建筑在运营维护的能耗影响因素进行模拟优化分析，并给出具体执行方案。期望通过该执行方案为行政学院宿舍建筑节能设计提供明确方向，对建筑碳达峰实施有一定意义。

# 项目设计理念

行政学院设计概念源于“荆风楚韵，山水叠院”，以红色文化为源点，以传统书院意境为指引，结合荆楚建筑风格，布局井然有序。轴线序列横向舒展，竖向递进的平面布局沿轴线对称布置，三个院落空间层次递进，空间格局规整朴实，体现行政学院庄重的序列感。院落布局上，结合建筑群落，布置培训、教学、研讨等功能，利用绿色技术重塑原有水体，连接各院落，就势造园，曲水亭台，异步异景，宁静致远。功能布局上，充分结合自然地形，合理组织文教区、学员宿舍区、生活服务区、预留发展区，功能适用、流线合理。以轴线串联文教综合区，庄重的文化景墙为起点，内侧是开放的入口广场，以及布置在广场两侧的文体中心和报告厅。以水系串联景观人文轴线，延伸至宿舍区和生活服务区。宿舍区，依轴线展开，享有新教湖景观。各宿舍楼围合小庭院，利用雨水收集与中水系统将水体引入庭院，营造宜人的居住生活环境。

# #1号宿舍楼运行与维护管理执行方案

## 运用绿色节能的被动式运行技术

### 建筑围护结构节能技术

建筑围护结构是指墙体、屋面、地面和门窗等分割建筑室内外界限的结构，其热工性能（保温、防潮、密封性）与建筑物冷热负荷有着极为密切的关系，所以提高建筑围护结构的热工性能是建筑节能的主要途径，从而达到减少建筑设备能耗、节省能源的目的。而在建筑物的外围护结构中，以单位面积和能量损失率计算，排在首位的是门窗，其次是墙体，然后是屋顶和地面。门窗的损失能量占建筑使用过程总能耗中可达到约50%，大致为墙体的4倍、屋顶的 5倍、地面的 20倍左右。因此墙体的热工性能改善一直以来都是主要措施。以下是外墙节能的执行策略：

（1）外墙节能

在建筑外墙保温施工中，最常用的材料有：粉末状聚合物、粉末或液体组成的聚合物、石英砂等固体材料混合形成的聚合物等，而且大多以防水聚合物为主，既可起到隔热防潮作用，又能优化外墙的热工性能。一般而言，外墙保温节能技术是在墙体结构附上一层保护膜，隔绝紫外线等有害物质，避免因为不良环境因素的侵蚀和损害，以延长建筑的使用寿命，并对室内热环境进行微调节，保证室内的舒适性以及居住质量。常用的外墙节能技术分三种：外保温、内保温和夹心保温。

外墙外保温也是建筑中最常使用的节能技术，是把保温层放置在墙体结构外面的做法，既能满足提高墙体的保温隔热性能的要求，减少室内热传导的损失，稳固室内的热稳定性，又能在一定程度上减少风霜雨雪等气候环境对墙体结构的浸湿，提高防潮性能，并避免了保温材料中的挥发性有害物质对室内环境的污染。而且可充分发挥轻新型高效保温材料的性能，在使用同等保温材料的情况下，相比与内保温和夹心保温，可达到更加优良的节能效果。

图 1外墙外保温构造示意图

外墙内保温则是将保温材料用在墙体内侧，以此只对室内环境起到保温作用，而这种方式不仅对墙体结构的要求也更低，施工起来简单便捷，而且可以分部位进行处理，现阶段的改造工程也多用这种方式更为方便。然而由于墙体外表裸露而受室外气候影响，特别是冬夏昼夜温差，容易造成墙体开裂。而且还会因为构造柱、楼板、圈梁等引起热桥效应，使得室内热损失增加。同时因为保温材料在室内，所以对本身的无毒无害要求十分严格，也不便于用户二次装修和吊挂饰物。

图 2外墙内保温构造示意图

外墙夹心保温是将保温材料置于墙体内外两叶墙片之间的做法，可对内叶墙片和保温材料形成十分有效的保护，同时又对保温材料的选材要求并不严苛，包括聚苯乙烯、玻璃棉以及脲醛等现场浇注材料均可采用。不过此类墙体与传统墙体相比偏厚，内部连接构造也较为复杂，导致热桥效应频发，而且保温材料的性能得不到充分的发挥，外侧墙片也会因为没有保护出现各种问题。

图 3外墙内保温构造示意图

外墙保温采用的节能技术，一般是为了减少墙体产生裂缝以及热桥现象，在延长建筑物寿命的同时，减少采暖制冷能耗。目前，应用于外墙保温的材料主要有聚苯乙烯泡沫塑料板、岩棉板、挤塑板等。

聚苯乙烯泡沫和聚亚安酯泡沫制作的保温板，主要是聚苯乙烯树脂为主的材质，其密度较小，结构相对均匀，拥有着良好的保温以及防震效果，配合抗裂性、耐碱性良好的玻纤网格布作为加强网使用，施工简单、抗裂性能强、环保节能，故此在住宅建筑当中也被广泛使用；岩棉板是将天然岩石在高温状态下制作形成的无机材料，拥有良好的隔热性且不易燃烧，而且抗潮、耐腐蚀，还有着良好的 隔音效果，通常是外墙外保温的首选材料。

（2）门窗节能

门窗在围护结构中的绝热性最差，虽然一般面积仅占围护结构总面积的10%左右，但造成的能耗损失却占围护结构总体损失的40%~50%。故此被动式节能门窗也逐步被重视，而门窗的节能方式一般通过对门窗框材质，玻璃，以及制作工艺实现。

为降低门窗框材质的空气渗透热损失，提高相关气密、水密、隔声、保温、隔热等主要物理性能，多选用铝合金断热型材、铝木复合型材、钢塑整体挤出型材以及UPVC塑料型材。而使用较广的是UPVC塑料型材，它所使用的原料是高分子材料硬质聚氯乙烯，其保温性能、热工性能以及密封性较好，工艺较为简单，轻盈便有施工。对于玻璃的节能处理，一般会加工成中空玻璃、镀膜玻璃、多层 LOW-E 玻璃、金属层镀制玻璃以及智能玻璃等。其中大部分玻璃层之间填充物为惰性气体或者气凝胶，也有直接抽为真空的做法。在不妨碍其光学性能的情况下，重点解决能量损失、热反射、结露温度以及耐冲击等性能问题。其中LOW-E玻璃，通常情况下，普通玻璃的表面辐射率越为 0.84，而Low-E玻璃的表面辐射率却能降低到0.25甚至以下，其做法是在玻璃表面镀上多层金属或其他化合物组成的膜系产品材料，来提高可见光的透射率，同时又能对中远红外线有很高的反射率，形成良好的隔热性能。

图 4普通中空玻璃和low-E中空玻璃对比

对于门窗的制作工艺改善，一般是针对其构造，像是对玻璃进行双层、多层处理，添加内外遮阳系统或是保温窗帘，对建筑门窗和建筑幕墙全周边进行高性能密封，提高门窗及幕墙结构与围护结构的一体化节能技术水平，改变消极保温热单一节能的技术观念，改善门窗总体节能效果。

### 建筑遮阳技术

遮阳技术对建筑形式的影响体现在立面形式与建筑形体上，构件式、表皮式遮阳，通过不遮阳构件的运用，不同材料的选择，影响着建筑的立面构成、肌理与色彩；形体自遮阳则利用建筑功能性空间的架空、出挑等处理达到遮阳的目的，从而产生特有的建筑形体，直接影响着建筑形体和立面特征的表达。对不同遮阳构件的艺术化处理，也可以使其变为立面上重要的构成元素，成为体现地方性建筑特征的良好载体。

（1）水平遮阳

水平遮阳是由沿横向水平展开的构件组成的遮阳形式，在夏热冬冷地区，夏季太阳高度角较高、太阳辐射量高，建筑主体升温较快。特别是对于自上而下的太阳辐射，水平遮阳可以有效的将其阻挡，防止过多的辐射热进入室内，造成环境温度波动较快，水平遮阳更适用于建筑的南立面。

图 5水平构件遮阳基本形式

（2）垂直遮阳

垂直遮阳是由沿竖直方向展开的构件组成的遮阳形式，用于抵挡太阳高度角较小、从窗侧斜射进入的太阳光，适用于建筑的东、西立面。通过调节垂直遮阳板的间距、尺寸和角度，还可以影响建筑的通风与采光，可以作为竖向导风板使用，也可使太阳光以漫反射的形式到达室内，使室内光线变得柔和，使用较为灵活。根据垂直构件形态的不同，可分为固定垂直遮阳、固定倾角的垂直遮阳、可调节垂直遮阳三种形式。

图 6垂直遮阳构件形式

（3）综合遮阳

综合遮阳是由水平遮阳与垂直遮阳共同组合而成的复合式遮阳形式，同时具备水平和垂直方向上的遮阳构件，兼具两种遮阳形式的优势。遮阳效果较均衡，适用于建筑的任何立面，尤其是朝向东南或西南方向的立面，易形成纵横交错的遮阳格栅，构件有规律的重复出现，可以给人以强烈的韵律感和视觉冲击。通过改变垂直或竖直方向上遮阳构件的灵活程度，即固定综合遮阳，可调节垂直遮阳板、可调节水平遮阳板三种方式，可以提高综合遮阳的在不同季节和场景下的适用性。

图 7综合遮阳形式

（4）挡板遮阳

挡板遮阳是由平行于建筑立面的板式遮阳构件组成的遮阳形式，适用于建筑的东、西立面，用来遮挡正射入室内、太阳高度角较低的阳光。挡板遮阳可以调整构件面积的大小，改变照射入窗口的进光量。还可以通过移动或开启的设计来满足室内对通风、采光的需求。根据组成挡板遮阳的水平构件不同，可以分为栅格挡板遮阳和板式挡板遮阳。

图 8挡板式遮阳形式

（5）表皮遮阳

表皮是分布在建筑主体之外的大面积构筑物，不能独立出来当作建筑的外围护结构，只是附属于建筑的围护结构上，一般起辅助作用。随着建筑技术和材料的发展，出现了许多表皮遮阳形式，使建筑立面更富有视觉上的冲击力。根据构成表皮遮阳形式的不同可分为平面表皮遮阳、立体表皮遮阳和绿化表皮遮阳。

平面遮阳表皮是通过构造将面式的遮阳构件整体的附着在建筑围护结构之上，通常其构造厚度较薄。表皮可以通过镂空、排列的方式形成一定的表面肌理，其材质可以是穿孔板、金属或木材等。可以通过设计有效的阻挡太阳辐射，并形成一定的立面或室内阴影效果。

立体表皮在空间上有一定的三维形态，通常情况下会由一个个可变化的立体遮阳单元组成整面的立体表皮，立面可以形成一定的组合规律，产生独特的视觉冲击感与科技感，并在立面与室内形成立体的光影效果。由于表皮材料及构件组合方式的不同，会达到不同的整体的遮阳效果，同时也会影响表皮调节室内光热环境的能力。

## 气候适应性的建筑环境调控策略

建筑室内热环境的调控，应尽可能优先利用各类自然环境条件，而不是直接考虑利用机械方式和人工制取方式。尽可能利用自然环境条件，也就是采用被动调控方式，一方面可以很大程度地减少对机械方式和人工制取方式的依赖，减少矿物能源的消耗，缓解日益严峻的能源环境问题；另一方面，采用自然环境条件可以更好地与自然和谐，提高建筑物的服务水平和人体的舒适水平。以下是减少能源消耗的室内热环境调控策略：

| 月份 | 被动式技术策略 |  |  | 主动式技术措施 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 被动式太阳能直接得热利用 | 合理利用内部得热 | 遮阳设计 | 除湿 | 制冷 | 供暖 |
| 1 | ☆ | ☆ |  |  |  | ★ |
| 2 | ☆ | ☆ |  |  |  | ★ |
| 3 | ☆ | ★ | ☆ | ☆ |  | ★ |
| 4 | ☆ | ★ | ☆ | ☆ |  | ☆ |
| 5 | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ |  |
| 6 |  |  | ★ | ★ | ★ |  |
| 7 |  |  | ★ | ★ | ★ |  |
| 8 |  |  | ★ | ★ | ★ |  |
| 9 | ☆ | ☆ | ★ | ★ | ★ |  |
| 10 | ☆ | ★ | ☆ | ★ |  | ☆ |
| 11 | ☆ | ★ |  |  |  | ★ |
| 12 | ☆ | ☆ |  |  |  | ★ |

表 1武汉地区改善室内热环境节能调控策略

注：上表中“★”表示应优先采用的技术策略或措施，“☆”表示次要采用的技术策略或措施。

# #1号宿舍楼运营节能调控技术方案

## 楼宇自控系统

楼宇自控系统（Building Automation，BA）作为智能建筑的核心，在节能建筑、绿色建筑中发挥着重要作用。楼宇自动化系统也叫建筑设备自动化系统，包括空调机组控制系统、冷冻站系统、热交换系统、给排水控制系统、送排风控制系统（不含消防送排风机）、变配电监测系统、公共照明控制系统等子系统。常用设备由传感器、现场控制器（DDC）以及中央监控站组成。

### 绿色建筑BA设计目的

（1）为室内的人员提供一个舒适、安全的环境，比如说要对室内的温度进行科学的调控，来达到令人感到舒适满足的效果。

（2）要提供最佳的能源供给方式，可以达到节能降耗的目的，比如空调，在不同的功能区域给予不同的空调移机通风系统的设计与管理，这样便能够实现使用该系统的区域内达到空调效果，而没有使用该系统的区域则不开通空调，则能够降低空调的运行成本，达到节能降耗的目的，另外，对于不同区域的系统运行状况要做好详细的记录和使用效果分析，实现宿舍楼的统一管理。

（3）实现设备管理的现代化和自动化，在宿舍楼内部的一些设备进行参数的设置时，要以楼宇设备自动化系统作为依据，通过对众多设备的运行参数进行采集和处理，水、电等，对这些数据进行分析，然后可以对它们的维修时间、能源的耗费情况和运行运用等数据的计算提供依据，同时可以减轻工作人员的工作负担，而这些功能都是通过自动化来实现的。

BA系统将通信、计算机和自控等技术通过有效的信息传输网路，将建筑物内的电力、照明、空调、电梯、给排水、消防等设备或系统连接起来，各子系统之间信息相互联动，实现对建筑物内所有机电设备运行状态的监控和自动化管理，保证宿舍楼内所有设备均处于高效、节能和最佳运行状态，为用户提供良好的工作和生活环境。

### 绿色建筑楼宇控制内容

为实现对宿舍楼设备的灵活控制以及集中管理，采用集散控制系统(DCS)。集散控制系统可划分为三级结构:第一级为现场控制级，承担单个设备控制以及与监控站联系;第二级为监控级，主要对建筑设备控制信息进行集中管理;第三级为管理级，将建筑设备自动化系统和整体智能建筑系统有机结合，构成安全的监控管理系统。

（1）供配电监控系统

供配电监控系统对供配电设备运行状况进行监测，对宿舍楼内各耗能环节(如输/配电系统、冷热源、照明、办公设备和热水能耗等)进行独立分项计量。BA系统通过开放的标准通信接口连接供配电监控系统，读取各配电设备的详细运行参数，并对各参量(如电流、电压、功率、频率、功率因数、变压器温度等)进行实时检测，一旦发现异常，BA系统会立即报警，提醒运维人员迅速采取措施进行处理，从而有效地实施建筑节能。此外，BA系统可将各项监控数据定期生成数据报表并存档，管理人员可对数据报表进行分析和对比，分析建筑的能耗结构和各设备的能耗水平，查找供电异常情况，并提出改进措施，从而有效地维持建筑的低耗运行状态。

（2）照明、风机盘管、新风联动控制系统

采用自行研发的集照明、风机盘管、新风系统于一体的自动化系统，以无线射频识别(RFID)、4.8GHz微波传感器为输入端，通过微波、RFID对人体进行定位，集成室内照明、风机盘管及新风末端的智能控制，将三者的控制与建筑内部的活动关联起来，避免人为操作带来的不必要能源消耗。

自动化控制系统基于FID技术进行人员动态识别，有效记录人员的进出及留存情况，上传数据到监控中心，并以S7-1200PLC为下位机控制输出，控制建筑内的照明、空调、新风等电气设备的运行及关闭状况。

智能控制系统可以通过开放的标准通信接口集成到BA系统中，可以实时监视每个照明回路、风机盘管、新风阀门的运行状态、手动/自动状态，并且可以远程控制每个回路的开启/关闭。照明、空调、新风的联动控制系统实现了建筑与人的互动，极大地降低了建筑能耗，实现建筑年节能20%以上。

通过调温控器控制风机盘管风速和电磁阀开关，并采用通信方式与网络控制器连接。电量表安装在各回路的空气开关下端，实现风机盘管、插座和电灯的能耗分项计量。现场安装有光照度传感器和控制灯回路的继电器，并连接至现场 DDC 控制器，现场 DDC 控制器通过通信方式连接至网络控制器，实现数据传输。现场通过室内环境品质检测仪能够实时检测室内温湿度、CO2体积分数、CH2O 体积分数、PM2.5和 TVOC（总挥发性有机物） 体积分数指标。

（3） 给排水系统

给排水系统对水箱、水池、排污泵、集水坑、给水泵等设备进行监控，并按使用用途合理设计分项计量水表，对宿舍楼用水系统设置计量水表。通过对用水情况的统计分析，合理地调整项目用水量的分配，有效提高用水效率。

（4） 空调冷热源系统

空调系统是宿舍楼最主要的耗能系统之一，约占总耗能的40%。为实现建筑节能，建筑设备自动化系统实时调节空调控制系统，降低空调能耗。

住宿楼主要采用中央空调进行供冷，配置独立的空调冷热源自控系统，通过现场状态监测点、参数监测传感器、DDC控制器对设备和系统运行状态及相关参数进行监测，应用变频调节技术对冷水机组、水泵、冷却塔及相关阀门进行整体协调控制，实现空调系统的高效运行。

（5) 电梯系统

系统配能量回馈电梯，采用1套独立的电梯运行系统，并运用群控技术管理，实现在不同客流时期电梯自动进行调度控制，可大大缩短候梯时间，避免多台电梯同时响应而造成空载运行的现象，大幅降低电梯能耗，每年约节能30%。电梯系统提供开放的接口给BA系统集成，可实时监视电梯的各运行参数，掌握电梯设备的运行情况，当发生电梯故障时及时报警。电梯系统对于各种自然灾害现象也有一定的防范作用，当发生火灾、地震灾害等紧急事件时，可以配合消防系统实现协同工作。另外，管理人员可以在监控系统上对电梯系统进行强制干预，以便根据需要随时对任何一台电梯进行启停控制。

在绿色建筑中，以BA系统为平台，整合各子系统数据，进行各子系统的联合控制，使建筑室内各子系统始终在最优状态下运行。采用控制技术降低了建筑能耗，促进宿舍楼室内各系统联动控制相关领域的发展。另外，通过对采集的建筑设备运行及能耗数据进行分析，可及时发现问题，对建筑设备进行优化改造，从而提高设备能效。

图 9楼宇自控系统构架图

## 建筑能耗监控系统

建筑能耗监控系统是对现场的各种检测仪表和设备运行状态等数据进行采集，通过网络控制层将数据传输至用户层，在用户层实现数据的显示、存储和分析。同时，用户层可通过网络控制层发送指令至现场层，实现对现场环境的控制。

监控系统采用物联网架构设计，包括现场层、网络控制层和用户层。现场层设置空调温控器 （通信协议 BACnet）、室内空气检测仪 （通信协议 Modbus）、电量表 （通信协议 LonWorks）、现场 DDC控制器 （通信协议 Modbus） 和新风机组 （通信协议Modbus）。网络控制层包括 1 台交换机和2台网络控制器JACE，通过网络控制器将现场层不同厂家和不同通信协议集成到同一平台。用户层设置服务器，实现数据的显示和存储功能，基于B/S （浏览器/服务器）架构的分布式处理方式，用户可通过电脑或移动终端Web浏览器实现远程监控。

图 10能耗监控系统示意

建筑能耗监控系统可实现对宿舍楼内电、水、气、热、冷等能耗实时分类、分项、分部门精确计量，计量数据远程传输；数据采集与存贮，数据统计与分析，数据发布与远传。以实时监测能源数据为依据，为建筑的能源利用诊断、能源质量监测、能源账单核对、节能控制、节能潜力分析、节能效果验证、能源调度、保障健康与舒适环境、提高节能意识等提供有效手段，实现有效节能，并提高建筑能源的自动化管理水平，为宿舍楼节能建造、运维检算提供参考依据。

# #1号宿舍碳排放检算策略方法简述

## 检算方法

SD是一种用于理解、建模和分析复杂系统随时间变化的行为的方法，该方法可以系统地显示复杂系统中各种因素之间的关系，它揭示了隐藏的反馈机制，并通过反馈回路、库存和流量结构代表了系统内部的动态相互作用，提供了对系统内部动态的更深层次的理解。本次#1号住宿楼能耗动态检算可基于系统动力学理论和居住建筑能耗与碳排放影响因素指标体系，构建居住建筑能耗与碳排放的SD模型。

## 检算场景模拟

场景模拟的目的是通过调整SD模型中各种减排措施的参数，实现节能减排。从气候环境、建筑优化和政策调控三个角度切入该问题。通过单因素情景分析，量化不同影响因素的影响程度，为居住建筑节能减碳策略提供科学合理的依据。

| 单因素场景 | 调控因素 |
| --- | --- |
| 气候环境 | 热岛效应 |
|  | 气候温度 |
|  | 绿地面积 |
| 建筑优化 | 外墙自保温 |
|  | 屋顶传热系数 |
|  | 外墙热系数 |
|  | 空气换气次数 |
| 政策调控 | 碳排放系数 |
|  | 能耗强度 |