建筑节能设计报告书 公共建筑 甲类

设计编号：

| 工程地点 | ： | 安徽-六安 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2026年3月22日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250101(SP1) |  |
| 正版授权码 | : SP57932059 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	建筑大样	3

4	规定性指标检查	7

4.1 工程材料	7

4.2 围护结构做法简要说明	7

4.3 体形系数	8

4.4 窗墙比	8

4.5 天窗	9

4.6 屋顶	9

4.7 外墙	10

4.8 挑空楼板	11

4.9 外窗	11

4.10 建筑遮阳措施	14

4.11 非中空窗面积比	15

4.12 可开启窗扇	15

4.13 规定性指标检查结论	15

建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 安徽-六安 |
| 气候分区 | 夏热冬冷A区 |
| 计算建筑面积 | 地上1825㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上3 地下0 |
| 建筑高度 | 10.2m |
| 计算建筑体积 | 9551.28 |
| 计算建筑外表面积 | 2768.00 |
| 北向角度 | 69 |
| 结构类型 | 框架结构 |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.49 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.62 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混合砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0975 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS)(X200，B1级) | 0.034 | 0.360 | 30.0 | 1747.2 | 0.0000 | 安徽省《居住建筑节能设计标准》DB34/T1466-2023 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 0.300 | 5.000 | 1050.0 | 1091.3 | 0.0140 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 煤矸石空心砖 | 0.580 | 7.920 | 1400.0 | 1050.0 | 0.0900 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石墨匀质保温板（60型，A级） | 0.060 | 0.800 | 155.0 | 3683.3 | 0.0000 | 安徽省《居住建筑节能设计标准》DB34/T1466-2023 |
| 石墨聚苯乙烯保温隔声板（经压缩、覆膜处理） | 0.035 | 0.360 | 18.0 | 2828.8 | 0.0000 | 安徽省《居住建筑节能设计标准》DB34/T1466-2023 |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.191,D=3.958)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS)(X200，B1级) 130mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm

2. 外墙（填充墙）：填充墙构造一 (K=0.330,D=4.289)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋石墨匀质保温板（60型，A级） 80mm＋煤矸石空心砖 200mm＋混合砂浆 20mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.699,D=3.535)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋石墨匀质保温板（60型，A级） 80mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm

4. 幕墙：6中透单银Low-E+20Ar+5+9A+6(窗框比0.25)金属隔热框(隔热条26mm)(暖边) (K=1.000)：

传热系数1.000W/㎡.K，窗太阳得热系数0.232

5. 外窗：6中透双银Low-E+20A+6+12A+6(窗框比0.25)金属隔热框(隔热条26mm)(暖边) (K=1.000)：

传热系数1.000W/㎡.K，窗太阳得热系数0.232

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 2768.00 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 9551.28 |
| 体形系数 | 0.29 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.600 | 1078.04 | 650.88 | 3880.94 |
| 2 | 3.600 | 747.13 | 650.88 | 3880.94 |
| 3 | 3.000 | 0.00 | 1154.12 | 1789.39 |
| 屋顶 | － | － | 312.12 | － |
| 合计 | 10.20 | 1825.17 | 2768.00 | 9551.28 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 196.50 | 306.00 | 0.64 |
| 北向 | 立面2 | 231.60 | 306.00 | 0.76 |
| 东向 | 立面3 | 239.64 | 522.00 | 0.46 |
| 西向 | 立面4 | 290.64 | 522.00 | 0.56 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | (玻璃幕墙) | / | 1~3 | / | / | 172.20 | 196.50 |
|  |  | C2715 | 2.70×1.50 | 1~2 | 6 | 4.05 | 24.30 |  |
| 北向 | 立面2 | (玻璃幕墙) | / | 1~3 | / | / | 216.60 | 231.60 |
|  |  | C2515 | 2.50×1.50 | 1~2 | 4 | 3.75 | 15.00 |  |
| 东向 | 立面3 | (玻璃幕墙) | / | 1~3 | / | / | 180.24 | 239.64 |
|  |  | C1215 | 1.20×1.50 | 1~2 | 6 | 1.80 | 10.80 |  |
|  |  | C2715 | 2.70×1.50 | 1~2 | 12 | 4.05 | 48.60 |  |
| 西向 | 立面4 | (玻璃幕墙) | / | 1~3 | / | / | 225.84 | 290.64 |
|  |  | C2715 | 2.70×1.50 | 1~2 | 16 | 4.05 | 64.80 |  |

备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗类型

本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 0.80 | 0.027 | 0.245 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.243 | 0.80 | 0.033 | 0.404 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS)(X200，B1级) | 130 | 0.034 | 0.360 | 0.80 | 4.779 | 1.376 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 30 | 0.300 | 5.000 | 0.80 | 0.125 | 0.500 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 0.80 | 0.086 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 0.80 | 0.029 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 360 | － | － | － | 5.079 | 3.958 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.62[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.19 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

填充墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 0.60 | 0.036 | 0.245 |
| 石墨匀质保温板（60型，A级） | 80 | 0.060 | 0.800 | 0.60 | 2.222 | 1.067 |
| 煤矸石空心砖 | 200 | 0.580 | 7.920 | 0.60 | 0.575 | 2.731 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 0.60 | 0.038 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 320 | － | － | － | 2.871 | 4.289 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.48[默认] 修正后:0.49 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.33 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 石墨匀质保温板（60型，A级） | 80 | 0.060 | 0.800 | 1.20 | 1.111 | 1.067 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 320 | － | － | － | 1.271 | 3.535 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.48[默认] 修正后:0.49 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.70 |  |  |  |  |  |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 85.14 | 0.802 | 0.33 | 4.29 | 0.49 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 21.00 | 0.198 | 0.70 | 3.54 | 0.49 |
| 合计 |  | 106.14 | 1.000 | 0.40 | 4.14 | 0.49 |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 54.12 | 0.762 | 0.33 | 4.29 | 0.49 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 16.92 | 0.238 | 0.70 | 3.54 | 0.49 |
| 合计 |  | 71.04 | 1.000 | 0.42 | 4.11 | 0.49 |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 228.06 | 0.891 | 0.33 | 4.29 | 0.49 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 27.84 | 0.109 | 0.70 | 3.54 | 0.49 |
| 合计 |  | 255.90 | 1.000 | 0.37 | 4.21 | 0.49 |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 197.46 | 0.897 | 0.33 | 4.29 | 0.49 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 22.56 | 0.103 | 0.70 | 3.54 | 0.49 |
| 合计 |  | 220.02 | 1.000 | 0.37 | 4.21 | 0.49 |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 564.78 | 0.865 | 0.33 | 4.29 | 0.49 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 88.32 | 0.135 | 0.70 | 3.54 | 0.49 |
| 合计 |  | 653.10 | 1.000 | 0.38 | 4.19 | 0.49 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | D≤2.5,K≤0.60或D＞2.5,K≤0.80 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

本工程无此项围护结构

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6中透单银Low-E+20Ar+5+9A+6(窗框比0.25)金属隔热框(隔热条26mm)(暖边) | 142 | 1.00 | 0.23 | 0.460 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |
|  | 备注：窗框K=2.8, 玻璃K=1.3 来源：安徽省《居住建筑节能设计标准》DB34/T1466-2023 |  |  |  |  |
| 2 | 6中透双银Low-E+20A+6+12A+6(窗框比0.25)金属隔热框(隔热条26mm)(暖边) | 18 | 1.00 | 0.23 | 0.460 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C1215，C2715，C2515 |  |  |  |
|  | 备注：窗框K=2.8, 玻璃K=1.3 来源：安徽省《居住建筑节能设计标准》DB34/T1466-2023 |  |  |  |  |

外遮阳类型

平板外遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板外遮阳0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~3 | / | / | 172.20 | 142 | 1.000 |
| 2 | C2715 | 1~2 | 6 | 4.05 | 24.30 | 18 | 1.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 196.50 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.000 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~3 | / | / | 216.60 | 142 | 1.000 |
| 2 | C2515 | 1~2 | 4 | 3.75 | 15.00 | 18 | 1.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 231.60 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.000 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~3 | / | / | 180.24 | 142 | 1.000 |
| 2 | C1215 | 1~2 | 6 | 1.80 | 10.80 | 18 | 1.000 |
| 3 | C2715 | 1~2 | 12 | 4.05 | 48.60 | 18 | 1.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 239.64 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.000 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~3 | / | / | 225.84 | 142 | 1.000 |
| 2 | C2715 | 1~2 | 16 | 4.05 | 64.80 | 18 | 1.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 290.64 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.000 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~3 | / | / | 172.20 | 142 | 0.232 |  | 1.000 | 0.232 |
| 2 | C2715 | 1~2 | 6 | 4.05 | 24.30 | 18 | 0.232 | 平板外遮阳0 | 0.789 | 0.183 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 196.50 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.226 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~3 | / | / | 216.60 | 142 | 0.232 | 0.232 |
| 2 | C2515 | 1~2 | 4 | 3.75 | 15.00 | 18 | 0.232 | 0.232 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 231.60 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.232 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~3 | / | / | 180.24 | 142 | 0.232 | 0.232 |
| 2 | C1215 | 1~2 | 6 | 1.80 | 10.80 | 18 | 0.232 | 0.232 |
| 3 | C2715 | 1~2 | 12 | 4.05 | 48.60 | 18 | 0.232 | 0.232 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 239.64 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.232 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~3 | / | / | 225.84 | 142 | 0.232 | 0.232 |
| 2 | C2715 | 1~2 | 16 | 4.05 | 64.80 | 18 | 0.232 | 0.232 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 290.64 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.232 |

总体热工

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 196.50 | 1.00 | 0.23 | 0.64 | K≤2.10, SHGC≤0.25 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 231.60 | 1.00 | 0.23 | 0.76 | K≤2.00, SHGC≤0.30 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 239.64 | 1.00 | 0.23 | 0.46 | K≤2.20, SHGC≤0.30 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 290.64 | 1.00 | 0.23 | 0.56 | K≤2.10, SHGC≤0.30 | 满足 |
| 综合平均 |  | 958.38 | 1.00 | 0.23 | 0.58 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.10-4的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

建筑遮阳措施

| 朝向 | 遮阳措施 | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 东、西、南向 | 有 | 应采取遮阳措施 |
| 措施描述 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.15条 |  |
| 标准要求 | 南、东、西向外窗和透光幕墙应采取遮阳措施 |  |
| 结论 | 满足 |  |
| 备注 | 1、依据《绿色建筑评价标准》GBT 50378-2019技术细则第5.2.11条理解：遮阳设施包括固定外遮阳（含建筑自遮阳）、活动外遮阳、中置可调遮阳（中空玻璃夹层可调内遮阳）、电致变色玻璃、可调内遮阳等。 2、《江苏2023年建设工程施工图设计审查技术问答》指出Low - E玻璃可作为一种遮阳措施。 |  |

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃 面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 196.50 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 231.60 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 239.64 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 290.64 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积≤同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

可开启窗扇

| 通风换气装置 | 不满足自然通风房间设置机械通风换气装置 |
| --- | --- |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |
| 标准要求 | 主要功能房间外窗(含透明幕墙)应设置可开启窗扇或通风换气装置 |
| 结论 | 满足 |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 2 | 屋顶 | 满足 |  |
| 3 | 外墙 | 满足 |  |
| 4 | 外窗 | 满足 |  |
| 5 | 建筑遮阳措施 | 满足 |  |
| 6 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 7 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定。