建筑节能设计报告书 居住建筑

设计编号：

报告防篡改 支付宝扫码审查

| 工程地点 | ： | 宁夏-银川 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2026年5月12日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2026 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20260303(SP1) |  |
| 正版授权码 | : P396E1CAA |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	3

4 规定性指标检查	6

4.1 工程材料	6

4.2 体形系数	7

4.3 窗墙比	7

4.4 天窗	8

4.5 屋顶	8

4.6 外墙	8

4.7 挑空楼板	11

4.8 周边地面	11

4.9 地下墙	11

4.10 阳台门下部门芯板	11

4.11 非供暖地下室顶板	11

4.12 分隔供暖与非供暖空间的隔墙	11

4.13 分隔供暖与非供暖空间的楼板	12

4.14 分隔供暖与非供暖空间的户门	13

4.15 供暖温差大于5K的隔墙	13

4.16 供暖温差大于5K的楼板	13

4.17 外窗热工	13

4.18 凸窗	16

4.19 凸窗板	16

4.20 外窗气密性	17

4.21 封闭阳台	17

4.22 规定性指标检查结论	19

建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 宁夏-银川 |
| 气候子区 | 寒冷A区 |
| 计算建筑面积 | 地上5261㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上7 地下0 |
| 建筑高度 | 22.2m |
| 北向角度 | 106.1 |
| 结构类型 |  |

设计依据

1. 《宁夏回族自治区居住建筑节能设计标准》DB64/521-2022

2. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2019

5. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

1~6层平面

7层平面

8层平面

西南轴侧图

东北轴侧图

前视图

后视图

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| C20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0158 | 安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34 T753-2007 |
| 地砖 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 |  |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 夯实粘土(ρ=2000) | 1.160 | 12.990 | 2000.0 | 1010.0 | 0.0000 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0000 | 重庆市《居住建筑节能设计标准》50-5024-2002 |
| 三排孔普通混凝土空心砌块墙(ρ=1300) | 0.750 | 7.921 | 1300.0 | 885.0 | 0.0000 | 黑龙江省《居住建筑节能设计标准》DB23-T120－2001 |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 4221.26 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 14897.38 |
| 体形系数 | 0.28 |
| 标准依据 | 《宁夏回族自治区居住建筑节能设计标准》DB64/521-2022第4.1.3条 |
| 标准要求 | 体形系数应符合表4.1.3的规定(s≤0.33) |
| 结论 | 满足 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1~6 | 17.400 | 4550.45 | 2955.91 | 13196.30 |
| 7 | 2.400 | 710.08 | 474.70 | 1704.18 |
| 8 | 2.400 | 0.00 | 790.65 | -3.10 |
| 合计 | 22.20 | 5260.52 | 4221.26 | 14897.38 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 212.45 | 1280.43 | 0.17 | 0.35 | 满足 |
| 北向 | 315.51 | 1268.04 | 0.25 | 0.25 | 满足 |
| 东向 | 7.83 | 439.39 | 0.02 | 0.30 | 满足 |
| 西向 | 7.83 | 439.39 | 0.02 | 0.30 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《宁夏回族自治区居住建筑节能设计标准》DB64/521-2022第4.1.4条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 窗墙面积比不应超过表4.1.4的规定的数值 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | C7 | 1.50×1.80 | 1~6 | 30 | 2.70 | 81.00 | 212.45 |
|  | C8 | 1.60×1.80 | 1~6 | 6 | 2.88 | 17.28 |  |
|  | C9 | 1.80×1.80 | 1~6 | 30 | 3.24 | 97.20 |  |
|  | LHC |  | 8 | 11 | 1.54 | 16.97 |  |
| 北向 | C10 | 0.90×1.50 | 1~6 | 30 | 1.35 | 40.50 | 315.51 |
|  | C11 | 1.50×1.50 | 1~6 | 36 | 2.25 | 81.00 |  |
|  | C12 | 2.10×1.50 | 1~6 | 36 | 3.15 | 113.40 |  |
|  | C13 | 0.60×1.20 | 1~6 | 36 | 0.72 | 25.92 |  |
|  | C15 | 1.20×1.20 | 1~7 | 21 | 1.44 | 30.24 |  |
|  | C19 | 0.60×0.80 | 7 | 6 | 0.48 | 2.88 |  |
|  | C20 | 2.10×1.10 | 7 | 6 | 2.31 | 13.86 |  |
|  | LHC |  | 8 | 5 | 1.54 | 7.71 |  |
| 东向 | C10 | 0.90×1.50 | 7 | 1 | 1.35 | 1.35 | 7.83 |
|  | C14 | 0.90×1.20 | 1~6 | 6 | 1.08 | 6.48 |  |
| 西向 | C10 | 0.90×1.50 | 7 | 1 | 1.35 | 1.35 | 7.83 |
|  | C14 | 0.90×1.20 | 1~6 | 6 | 1.08 | 6.48 |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗传热系数

本工程无此项围护结构

屋顶

坡屋顶

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 50 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.054 | 0.611 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 130 | 0.030 | 0.320 | 1.00 | 4.333 | 1.387 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 4.456 | 3.184 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.22 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《宁夏回族自治区居住建筑节能设计标准》DB64/521-2022第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应当符合表4.2.1的要求(K≤0.25) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 80 | 0.030 | 0.320 | 1.00 | 2.667 | 0.853 |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 三排孔普通混凝土空心砌块墙(ρ=1300) | 300 | 0.750 | 7.921 | 1.00 | 0.400 | 3.168 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 410 | － | － | － | 3.099 | 4.389 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.31 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 80 | 0.030 | 0.320 | 1.00 | 2.667 | 0.853 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 300 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.172 | 2.966 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 420 | － | － | － | 2.882 | 4.308 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.33 |  |  |  |  |  |

热桥梁构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 80 | 0.030 | 0.320 | 1.00 | 2.667 | 0.853 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 300 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.172 | 2.966 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 420 | － | － | － | 2.882 | 4.308 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.33 |  |  |  |  |  |

阳台隔墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 三排孔普通混凝土空心砌块墙(ρ=1300) | 200 | 0.750 | 7.921 | 1.00 | 0.267 | 2.112 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 80 | 0.030 | 0.320 | 1.00 | 2.667 | 0.853 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 2.955 | 3.210 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.32 |  |  |  |  |  |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 380.41 | 0.451 | 0.31 | 4.39 | 0.70 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 209.06 | 0.248 | 0.32 | 3.21 | 0.70 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 138.68 | 0.165 | 0.33 | 4.31 | 0.70 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 91.93 | 0.109 | 0.33 | 4.31 | 0.70 |
| 外墙（填充墙）构造一 | 老虎窗外墙 | 22.96 | 0.027 | 0.31 | 4.39 | 0.70 |
| 合计 |  | 843.03 | 1.000 | 0.32 | 4.07 | 0.70 |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 720.35 | 0.750 | 0.31 | 4.39 | 0.70 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 137.52 | 0.143 | 0.33 | 4.31 | 0.70 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 91.93 | 0.096 | 0.33 | 4.31 | 0.70 |
| 外墙（填充墙）构造一 | 老虎窗外墙 | 10.44 | 0.011 | 0.31 | 4.39 | 0.70 |
| 合计 |  | 960.24 | 1.000 | 0.31 | 4.37 | 0.70 |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 345.37 | 0.800 | 0.31 | 4.39 | 0.70 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 44.84 | 0.104 | 0.33 | 4.31 | 0.70 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 32.45 | 0.075 | 0.33 | 4.31 | 0.70 |
| 外墙（填充墙）构造一 | 老虎窗外墙 | 8.90 | 0.021 | 0.31 | 4.39 | 0.70 |
| 合计 |  | 431.56 | 1.000 | 0.31 | 4.37 | 0.70 |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 343.65 | 0.796 | 0.31 | 4.39 | 0.70 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 46.56 | 0.108 | 0.33 | 4.31 | 0.70 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 32.45 | 0.075 | 0.33 | 4.31 | 0.70 |
| 外墙（填充墙）构造一 | 老虎窗外墙 | 8.90 | 0.021 | 0.31 | 4.39 | 0.70 |
| 合计 |  | 431.56 | 1.000 | 0.31 | 4.37 | 0.70 |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 1789.78 | 0.671 | 0.31 | 4.39 | 0.70 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 367.59 | 0.138 | 0.33 | 4.31 | 0.70 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 248.76 | 0.093 | 0.33 | 4.31 | 0.70 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 209.06 | 0.078 | 0.32 | 3.21 | 0.70 |
| 外墙（填充墙）构造一 | 老虎窗外墙 | 51.21 | 0.019 | 0.31 | 4.39 | 0.70 |
| 合计 |  | 2666.39 | 1.000 | 0.31 | 4.28 | 0.70 |
| 标准依据 | 《宁夏回族自治区居住建筑节能设计标准》DB64/521-2022第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应当符合表4.2.1的要求(K≤0.45) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

本工程无此项围护结构

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 地砖 | 10 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.006 | 0.099 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 60 | 0.030 | 0.320 | 1.00 | 2.000 | 0.640 |
| C20细石混凝土(ρ=2300) | 50 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.033 | 0.505 |
| C20细石混凝土(ρ=2300) | 100 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.066 | 1.009 |
| 夯实粘土(ρ=2000) | 300 | 1.160 | 12.990 | 1.00 | 0.259 | 3.359 |
| 各层之和∑ | 520 | － | － | － | 2.364 | 5.613 |
| 保温材料层R | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《宁夏回族自治区居住建筑节能设计标准》DB64/521-2022第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 地面的热工性能应满足第4.2.1条规定的限值(R≥1.60) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

地下墙

本工程无此项围护结构

阳台门下部门芯板

本工程无此项围护结构

非供暖地下室顶板

本工程无此项围护结构

分隔供暖与非供暖空间的隔墙

分隔供暖与非供暖空间的隔墙相关构造

楼梯间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 三排孔普通混凝土空心砌块墙(ρ=1300) | 200 | 0.750 | 7.921 | 1.00 | 0.267 | 2.112 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 40 | 0.030 | 0.320 | 1.00 | 1.333 | 0.427 |
| 各层之和∑ | 260 | － | － | － | 1.622 | 2.783 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.54 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 80 | 0.030 | 0.320 | 1.00 | 2.667 | 0.853 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 300 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.172 | 2.966 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 420 | － | － | － | 2.882 | 4.308 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.33 |  |  |  |  |  |

热桥梁构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 80 | 0.030 | 0.320 | 1.00 | 2.667 | 0.853 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 300 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.172 | 2.966 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 420 | － | － | － | 2.882 | 4.308 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.33 |  |  |  |  |  |

分隔供暖与非供暖空间的隔墙平均热工特性

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼梯间隔墙构造一 | 629.59 | 0.790 | 0.54 | 2.78 |
| 热桥柱构造一 | 105.96 | 0.133 | 0.33 | 4.31 |
| 热桥梁构造一 | 60.90 | 0.076 | 0.33 | 4.31 |
| 合计 | 796.45 | 1.000 | 0.50 | 3.10 |
| 标准依据 | 《宁夏回族自治区居住建筑节能设计标准》DB64/521-2022第4.2.2条 |  |  |  |
| 标准要求 | K值应符合表4.2.2的要求(K≤1.50) |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

分隔供暖与非供暖空间的楼板

控温与非控温楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 60 | 0.030 | 0.320 | 1.05 | 1.905 | 0.640 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 1.995 | 2.071 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.45 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《宁夏回族自治区居住建筑节能设计标准》DB64/521-2022第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应符合表4.2.2的要求(K≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

分隔供暖与非供暖空间的户门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积 所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能金属保温门 | 75.60 | 1.000 | 2.00 | 满足 |
| 标准依据 | 《宁夏回族自治区居住建筑节能设计标准》DB64/521-2022第4.2.2条 |  |  |  |
| 标准要求 | K值应符合表4.2.2的要求(K≤2.00) |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

供暖温差大于5K的隔墙

本工程无此项围护结构

供暖温差大于5K的楼板

本工程无此项围护结构

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔热铝合金型材三玻两腔中空玻璃窗（5Low-E+9Ar+5+9Ar+5） | 243 | 1.70 | 0.34 | 0.620 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C10，C14，LHC，C11，C12，C13，C15，C19，C20 |  |  |  |
|  | 备注：标准未提供 窗太阳得热系数和可见光透射比 仅供参考 来源：宁夏《居住建筑节能设计标准》DB64/521-2022 |  |  |  |  |

外遮阳类型

平板外遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 150 | 0.150 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

平均遮阳系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗遮阳系数 | 综合 遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LHC | 8 | 11 | 1.54 | 16.97 | 243 | 0.385 | 0.385 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 16.97 | 朝向平均综合遮阳系数 |  | 0.385 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗遮阳系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合 遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C10 | 1~6 | 30 | 1.35 | 40.50 | 243 | 0.385 | 150 | 0.949 | 0.365 |
| 2 | C11 | 1~6 | 36 | 2.25 | 81.00 | 243 | 0.385 | 150 | 0.949 | 0.365 |
| 3 | C12 | 1~6 | 36 | 3.15 | 113.40 | 243 | 0.385 | 150 | 0.949 | 0.365 |
| 4 | C13 | 1~6 | 36 | 0.72 | 25.92 | 243 | 0.385 | 150 | 0.937 | 0.361 |
| 5 | C15 | 1~7 | 21 | 1.44 | 30.24 | 243 | 0.385 | 150 | 0.937 | 0.361 |
| 6 | C19 | 7 | 6 | 0.48 | 2.88 | 243 | 0.385 | 150 | 0.908 | 0.350 |
| 7 | C20 | 7 | 6 | 2.31 | 13.86 | 243 | 0.385 | 150 | 0.931 | 0.359 |
| 8 | LHC | 8 | 5 | 1.54 | 7.71 | 243 | 0.385 |  | 1.000 | 0.385 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 315.51 | 朝向平均综合遮阳系数 |  |  |  | 0.364 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗遮阳系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合 遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C10 | 7 | 1 | 1.35 | 1.35 | 243 | 0.385 | 150 | 0.925 | 0.356 |
| 2 | C14 | 1~6 | 6 | 1.08 | 6.48 | 243 | 0.385 | 150 | 0.908 | 0.350 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 7.83 | 朝向平均综合遮阳系数 |  |  |  | 0.351 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗遮阳系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合 遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C10 | 7 | 1 | 1.35 | 1.35 | 243 | 0.385 | 150 | 0.923 | 0.355 |
| 2 | C14 | 1~6 | 6 | 1.08 | 6.48 | 243 | 0.385 | 150 | 0.904 | 0.348 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 7.83 | 朝向平均综合遮阳系数 |  |  |  | 0.349 |

5. 平均遮阳系数：

|  | =0.365 |
| --- | --- |

| 朝向 | 面积（㎡） | 权重系数b | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 16.972 | 1.00 | 0.385 |
| 北向 | 315.515 | 1.00 | 0.364 |
| 东向 | 7.830 | 1.00 | 0.351 |
| 西向 | 7.830 | 1.00 | 0.349 |
| 整个建筑平均遮阳系数 | 0.365 |  |  |

平均传热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LHC | 8 | 11 | 1.54 | 16.97 | 243 | 1.700 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 16.97 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.700 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C10 | 1~6 | 30 | 1.35 | 40.50 | 243 | 1.700 |
| 2 | C11 | 1~6 | 36 | 2.25 | 81.00 | 243 | 1.700 |
| 3 | C12 | 1~6 | 36 | 3.15 | 113.40 | 243 | 1.700 |
| 4 | C13 | 1~6 | 36 | 0.72 | 25.92 | 243 | 1.700 |
| 5 | C15 | 1~7 | 21 | 1.44 | 30.24 | 243 | 1.700 |
| 6 | C19 | 7 | 6 | 0.48 | 2.88 | 243 | 1.700 |
| 7 | C20 | 7 | 6 | 2.31 | 13.86 | 243 | 1.700 |
| 8 | LHC | 8 | 5 | 1.54 | 7.71 | 243 | 1.700 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 315.51 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.700 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C10 | 7 | 1 | 1.35 | 1.35 | 243 | 1.700 |
| 2 | C14 | 1~6 | 6 | 1.08 | 6.48 | 243 | 1.700 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 7.83 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.700 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C10 | 7 | 1 | 1.35 | 1.35 | 243 | 1.700 |
| 2 | C14 | 1~6 | 6 | 1.08 | 6.48 | 243 | 1.700 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 7.83 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.700 |

总体热工性能

| 朝向 | 面积 | 传热系数 | 窗遮阳系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 16.97 | 1.70 | 0.39 | 0.17 | K≤2.20 | 满足 |
| 北向 | 315.51 | 1.70 | 0.36 | 0.25 | K≤2.20 | 满足 |
| 东向 | 7.83 | 1.70 | 0.35 | 0.02 | K≤2.20 | 满足 |
| 西向 | 7.83 | 1.70 | 0.35 | 0.02 | K≤2.20 | 满足 |
| 综合平均 | 348.15 | 1.70 | 0.36 | 0.16 |  |  |
| 标准依据 | 《宁夏回族自治区居住建筑节能设计标准》DB64/521-2022第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗热工不应大于表4.2.1规定的限值 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：

本表所统计的外窗不含凸窗。

凸窗

凸窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔热铝合金型材三玻两腔中空玻璃窗（5Low-E+9Ar+5+9Ar+5） | 243 | 1.70 | 0.34 | 0.620 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C7，C8，C9 |  |  |  |
|  | 备注：标准未提供 窗太阳得热系数和可见光透射比 仅供参考 来源：宁夏《居住建筑节能设计标准》DB64/521-2022 |  |  |  |  |

凸窗热工性能

| 朝向 | 面积 | 传热系数 | 窗遮阳系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 195.48 | 1.70 | 0.35 | 0.17 | K≤1.87 | 满足 |
| 综合平均 | 195.48 | 1.70 | 0.35 | 0.16 |  |  |
| 标准依据 | 《宁夏回族自治区居住建筑节能设计标准》DB64/521-2022第4.2.4条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 凸窗的传热系数限值应比普通窗降低15%. |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

凸窗板

凸窗顶板

本工程无此项围护结构

凸窗侧板

本工程无此项围护结构

凸窗底板

本工程无此项围护结构

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | 6级（门窗编号：C10） |
| --- | --- |
| 标准依据 | 《宁夏回族自治区居住建筑节能设计标准》DB64/521-2022第4.2.5条，分级与检测方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015 |
| 标准要求 | 外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》的规定 |
| 结论 | 满足 |

封闭阳台

封闭阳台与室内的隔墙构造

阳台隔墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 三排孔普通混凝土空心砌块墙(ρ=1300) | 200 | 0.750 | 7.921 | 1.00 | 0.267 | 2.112 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 80 | 0.030 | 0.320 | 1.00 | 2.667 | 0.853 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 2.955 | 3.210 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.32 |  |  |  |  |  |

封闭阳台与室内隔墙的窗

本工程无此项围护结构

封闭阳台与室内隔墙的门

| 构造名称 | 传热系数K [W/(㎡.K)] |
| --- | --- |
| 节能金属保温门 | 2.00 |

封闭阳台外部墙板

阳台栏板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 钢筋混凝土 | 50 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.029 | 0.494 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 60 | 0.030 | 0.320 | 1.00 | 2.000 | 0.640 |
| 各层之和∑ | 110 | － | － | － | 2.029 | 1.134 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.46 |  |  |  |  |  |

封闭阳台与大气接触顶板

阳台顶板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 100 | 0.030 | 0.320 | 1.00 | 3.333 | 1.067 |
| 钢筋混凝土 | 50 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.029 | 0.494 |
| 各层之和∑ | 150 | － | － | － | 3.362 | 1.561 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.28 |  |  |  |  |  |

封闭阳台与大气接触底板

本工程无此项围护结构

封闭阳台窗

| 构造名称 | 传热系数K [W/(㎡.K)] |
| --- | --- |
| 隔热铝合金型材三玻两腔中空玻璃窗（5Low-E+9Ar+5+9Ar+5） | 1.70 |

阳台窗墙比

| 序 号 | 阳台编号 | 窗面积(㎡) | 立面面积(㎡) | 窗墙比 | 限 值 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X027@1 | 8.82 | 18.27 | 0.48 | 0.60 | 满足 |
| 2 | X027@2 | 8.82 | 18.27 | 0.48 | 0.60 | 满足 |
| 3 | X027@3 | 8.82 | 18.27 | 0.48 | 0.60 | 满足 |
| 4 | X027@4 | 8.82 | 18.27 | 0.48 | 0.60 | 满足 |
| 5 | X027@5 | 8.82 | 18.27 | 0.48 | 0.60 | 满足 |
| 6 | X027@6 | 8.82 | 18.27 | 0.48 | 0.60 | 满足 |
| 7 | X028@1 | 8.82 | 18.27 | 0.48 | 0.60 | 满足 |
| 8 | X028@2 | 8.82 | 18.27 | 0.48 | 0.60 | 满足 |
| 9 | X028@3 | 8.82 | 18.27 | 0.48 | 0.60 | 满足 |
| 10 | X028@4 | 8.82 | 18.27 | 0.48 | 0.60 | 满足 |
| 11 | X028@5 | 8.82 | 18.27 | 0.48 | 0.60 | 满足 |
| 12 | X028@6 | 8.82 | 18.27 | 0.48 | 0.60 | 满足 |
| 13 | X029@1 | 8.82 | 18.27 | 0.48 | 0.60 | 满足 |
| 14 | X029@2 | 8.82 | 18.27 | 0.48 | 0.60 | 满足 |
| 15 | X029@3 | 8.82 | 18.27 | 0.48 | 0.60 | 满足 |
| 16 | X029@4 | 8.82 | 18.27 | 0.48 | 0.60 | 满足 |
| 17 | X029@5 | 8.82 | 18.27 | 0.48 | 0.60 | 满足 |
| 18 | X029@6 | 8.82 | 18.27 | 0.48 | 0.60 | 满足 |
| 19 | X030@1 | 8.82 | 18.27 | 0.48 | 0.60 | 满足 |
| 20 | X030@2 | 8.82 | 18.27 | 0.48 | 0.60 | 满足 |
| 21 | X030@3 | 8.82 | 18.27 | 0.48 | 0.60 | 满足 |
| 22 | X030@4 | 8.82 | 18.27 | 0.48 | 0.60 | 满足 |
| 23 | X030@5 | 8.82 | 18.27 | 0.48 | 0.60 | 满足 |
| 24 | X030@6 | 8.82 | 18.27 | 0.48 | 0.60 | 满足 |
| 25 | X031@1 | 8.19 | 17.40 | 0.47 | 0.60 | 满足 |
| 26 | X031@2 | 8.19 | 17.40 | 0.47 | 0.60 | 满足 |
| 27 | X031@3 | 8.19 | 17.40 | 0.47 | 0.60 | 满足 |
| 28 | X031@4 | 8.19 | 17.40 | 0.47 | 0.60 | 满足 |
| 29 | X031@5 | 8.19 | 17.40 | 0.47 | 0.60 | 满足 |
| 30 | X031@6 | 8.19 | 17.40 | 0.47 | 0.60 | 满足 |
| 31 | X032 | 8.82 | 15.36 | 0.57 | 0.60 | 满足 |
| 32 | X033 | 8.82 | 15.36 | 0.57 | 0.60 | 满足 |
| 33 | X034 | 8.82 | 15.36 | 0.57 | 0.60 | 满足 |
| 34 | X035 | 8.82 | 15.36 | 0.57 | 0.60 | 满足 |
| 35 | X036 | 8.19 | 14.64 | 0.56 | 0.60 | 满足 |
| 36 | X036@1 | 7.67 | 16.68 | 0.46 | 0.60 | 满足 |
| 37 | X036@2 | 7.67 | 16.68 | 0.46 | 0.60 | 满足 |
| 38 | X036@3 | 7.67 | 16.68 | 0.46 | 0.60 | 满足 |
| 39 | X036@4 | 7.67 | 16.68 | 0.46 | 0.60 | 满足 |
| 40 | X036@5 | 7.67 | 16.68 | 0.46 | 0.60 | 满足 |
| 41 | X036@6 | 7.67 | 16.68 | 0.46 | 0.60 | 满足 |
| 42 | X041 | 7.67 | 14.04 | 0.55 | 0.60 | 满足 |

封闭阳台热工检查

| 阳台编号 | 隔墙朝向 | 封闭阳台相关热工性能 |  |  |  |  | 结 论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检查项 |  | 计算值 | 限值 | 是否满足 |  |
| X027@1 | 南向 | 隔墙 | 隔墙K | 0.32 | 0.45 | 满足 | 满足 |
|  |  |  | 隔墙窗K | 无 | 2.2 | 满足 |  |
|  |  |  | 隔墙门K | 2.0 | 1.7 | 不满足 |  |
|  |  |  | 隔墙窗墙比 | 无 | 0.35 | 满足 |  |
|  |  | 阳台 | 阳台顶板K | 无 | 0.30 | 满足 |  |
|  |  |  | 阳台底板K | 无 | 0.54 | 满足 |  |
|  |  |  | 阳台墙板K | 0.46 | 0.54 | 满足 |  |
|  |  |  | 阳台窗K | 1.7 | 2.2 | 满足 |  |
|  |  |  | 阳台窗墙比 | 0.48 | 0.60 | 满足 |  |
| 标准依据 |  | 《宁夏回族自治区居住建筑节能设计标准》DB64/521-2022第4.2.7条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 封闭阳台应满足第4.2.7的规定 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |  |

注：此表内容为全部封闭阳台中选出的一个代表。

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 窗墙比 | 满足 |  |
| 3 | 天窗传热系数 | 无屋顶透光部分 |  |
| 4 | 屋顶 | 满足 |  |
| 5 | 外墙 | 满足 |  |
| 6 | 周边地面 | 满足 |  |
| 7 | 分隔供暖与非供暖空间的隔墙 | 满足 |  |
| 8 | 分隔供暖与非供暖空间的楼板 | 满足 |  |
| 9 | 分隔供暖与非供暖空间的户门 | 满足 |  |
| 10 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 11 | 凸窗 | 满足 |  |
| 12 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 13 | 封闭阳台 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |