围护结构性能提升报告书 居住建筑

设计编号：

报告防篡改 支付宝扫码审查

| 工程地点 | ： | 宁夏-银川 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2026年5月12日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2026 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20260303(SP1) |  |
| 正版授权码 | : P396E1CAA |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	3

4 工程材料	6

5 围护结构做法简要说明	7

6 体形系数	7

6.1 体形系数	7

6.2 楼层信息表	7

7 窗墙比	8

7.1 窗墙比	8

7.2 外窗表	9

8 天窗	9

8.1 天窗传热系数	9

9 屋顶	10

9.1 坡屋顶	10

10 外墙	10

10.1 外墙相关构造	10

10.2 外墙平均热工特性	11

11 外窗	12

11.1 外窗构造	12

11.2 总体热工	13

12 规定性指标检查结论	14

建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 宁夏-银川 |
| 气候子区 | 寒冷A区 |
| 计算建筑面积 | 地上5261㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上7 地下0 |
| 建筑高度 | 22.2m |
| 北向角度 | 106.1 |
| 结构类型 |  |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018

3. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

4. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

5. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

1~6层平面

7层平面

8层平面

西南轴侧图

东北轴侧图

前视图

后视图

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| C20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0158 | 安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34 T753-2007 |
| 地砖 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 |  |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 夯实粘土(ρ=2000) | 1.160 | 12.990 | 2000.0 | 1010.0 | 0.0000 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0000 | 重庆市《居住建筑节能设计标准》50-5024-2002 |
| 三排孔普通混凝土空心砌块墙(ρ=1300) | 0.750 | 7.921 | 1300.0 | 885.0 | 0.0000 | 黑龙江省《居住建筑节能设计标准》DB23-T120－2001 |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：坡屋顶 (K=0.217,D=3.184)：（由上到下）

水泥砂浆 50mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 130mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 外墙（填充墙）：外墙（填充墙）构造一 (K=0.308,D=4.389)：（由外到内）

挤塑聚苯板(ρ=25-32) 80mm＋水泥砂浆 10mm＋三排孔普通混凝土空心砌块墙(ρ=1300) 300mm＋水泥砂浆 20mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.330,D=4.308)：（由外到内）

挤塑聚苯板(ρ=25-32) 80mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 300mm＋水泥砂浆 20mm

4. 热桥梁：热桥梁构造一 (K=0.330,D=4.308)：（由外到内）

挤塑聚苯板(ρ=25-32) 80mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 300mm＋水泥砂浆 20mm

5. 阳台隔墙：阳台隔墙构造一 (K=0.322,D=3.210)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋三排孔普通混凝土空心砌块墙(ρ=1300) 200mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 80mm

6. 外窗构造：隔热铝合金型材三玻两腔中空玻璃窗（5Low-E+9Ar+5+9Ar+5）：

传热系数1.700W/㎡.K，窗太阳得热系数0.335

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 4264.58 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 14897.38 |
| 体形系数 | 0.29 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1~6 | 17.400 | 4550.45 | 2955.91 | 13196.30 |
| 7 | 2.400 | 710.08 | 474.70 | 1704.18 |
| 8 | 2.400 | 0.00 | 833.97 | -3.10 |
| 合计 | 22.20 | 5260.52 | 4264.58 | 14897.38 |

窗墙比

窗墙比

| 户型 | 房间编号 | 朝向 | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-A | X012 | 南 | 0.30 |
|  | X054 | 西 | 0.19 |
|  | X059 | 北 | 0.20 |
|  | X026 | 北 | 0.37 |
|  | X043 | 北 | 0.37 |
| 1-B | X007 | 南 | 0.29 |
|  | X016 | 南 | 0.31 |
|  | X021 | 北 | 0.19 |
|  | X058 | 北 | 0.20 |
|  | X041 | 北 | 0.34 |
|  | X042 | 北 | 0.32 |
| 1-C | X008 | 南 | 0.30 |
|  | X015 | 南 | 0.31 |
|  | X022 | 北 | 0.20 |
|  | X038 | 北 | 0.30 |
|  | X055 | 北 | 0.20 |
|  | X033 | 北 | 0.31 |
| 1-D | X010 | 南 | 0.31 |
|  | X017 | 南 | 0.31 |
|  | X024 | 北 | 0.20 |
|  | X040 | 北 | 0.30 |
|  | X057 | 北 | 0.20 |
|  | X034 | 北 | 0.31 |
| 1-E | X009 | 南 | 0.31 |
|  | X014 | 南 | 0.31 |
|  | X023 | 北 | 0.20 |
|  | X039 | 北 | 0.30 |
|  | X056 | 北 | 0.20 |
|  | X035 | 北 | 0.31 |
| 1-F | X011 | 南 | 0.31 |
|  | X013 | 南 | 0.31 |
|  | X025 | 北 | 0.20 |
|  | X037 | 北 | 0.30 |
|  | X052 | 东 | 0.19 |
|  | X060 | 北 | 0.20 |
|  | X032 | 北 | 0.31 |
| 1-G | X049 | 西 | 0.26 |
|  | X050 | 北 | 0.16 |
|  | X043 | 北 | 0.33 |
| 1-H | X042 | 北 | 0.30 |
|  | X053 | 北 | 0.16 |
| 1-I | X038 | 北 | 0.28 |
|  | X055 | 北 | 0.16 |
| 1-J | X039 | 北 | 0.28 |
|  | X052 | 北 | 0.16 |
| 1-K | X037 | 北 | 0.28 |
|  | X054 | 北 | 0.16 |
| 1-L | X040 | 北 | 0.28 |
|  | X048 | 东 | 0.26 |
|  | X051 | 北 | 0.16 |
| 楼梯间 | X018 | 北 | 0.20 |
|  | X019 | 北 | 0.20 |
|  | X020 | 北 | 0.20 |
|  | X013 | 北 | 0.24 |
|  | X014 | 北 | 0.24 |
|  | X015 | 北 | 0.24 |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | C7 | 1.50×1.80 | 1~6 | 30 | 2.70 | 81.00 | 212.45 |
|  | C8 | 1.60×1.80 | 1~6 | 6 | 2.88 | 17.28 |  |
|  | C9 | 1.80×1.80 | 1~6 | 30 | 3.24 | 97.20 |  |
|  | LHC |  | 8 | 11 | 1.54 | 16.97 |  |
| 北向 | C10 | 0.90×1.50 | 1~6 | 30 | 1.35 | 40.50 | 315.51 |
|  | C11 | 1.50×1.50 | 1~6 | 36 | 2.25 | 81.00 |  |
|  | C12 | 2.10×1.50 | 1~6 | 36 | 3.15 | 113.40 |  |
|  | C13 | 0.60×1.20 | 1~6 | 36 | 0.72 | 25.92 |  |
|  | C15 | 1.20×1.20 | 1~7 | 21 | 1.44 | 30.24 |  |
|  | C19 | 0.60×0.80 | 7 | 6 | 0.48 | 2.88 |  |
|  | C20 | 2.10×1.10 | 7 | 6 | 2.31 | 13.86 |  |
|  | LHC |  | 8 | 5 | 1.54 | 7.71 |  |
| 东向 | C10 | 0.90×1.50 | 7 | 1 | 1.35 | 1.35 | 7.83 |
|  | C14 | 0.90×1.20 | 1~6 | 6 | 1.08 | 6.48 |  |
| 西向 | C10 | 0.90×1.50 | 7 | 1 | 1.35 | 1.35 | 7.83 |
|  | C14 | 0.90×1.20 | 1~6 | 6 | 1.08 | 6.48 |  |

天窗

天窗传热系数

本工程无此项围护结构

屋顶

坡屋顶

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 50 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.054 | 0.611 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 130 | 0.030 | 0.320 | 1.00 | 4.333 | 1.387 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 4.456 | 3.184 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.22 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 按表3.1.8-1~5的要求提高(K≤0.25) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 提高12% |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 80 | 0.030 | 0.320 | 1.00 | 2.667 | 0.853 |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 三排孔普通混凝土空心砌块墙(ρ=1300) | 300 | 0.750 | 7.921 | 1.00 | 0.400 | 3.168 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 410 | － | － | － | 3.099 | 4.389 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.31 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 80 | 0.030 | 0.320 | 1.00 | 2.667 | 0.853 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 300 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.172 | 2.966 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 420 | － | － | － | 2.882 | 4.308 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.33 |  |  |  |  |  |

热桥梁构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 80 | 0.030 | 0.320 | 1.00 | 2.667 | 0.853 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 300 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.172 | 2.966 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 420 | － | － | － | 2.882 | 4.308 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.33 |  |  |  |  |  |

阳台隔墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 三排孔普通混凝土空心砌块墙(ρ=1300) | 200 | 0.750 | 7.921 | 1.00 | 0.267 | 2.112 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 80 | 0.030 | 0.320 | 1.00 | 2.667 | 0.853 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 2.955 | 3.210 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.32 |  |  |  |  |  |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 380.41 | 0.451 | 0.31 | 4.39 | 0.70 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 209.06 | 0.248 | 0.32 | 3.21 | 0.70 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 138.68 | 0.165 | 0.33 | 4.31 | 0.70 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 91.93 | 0.109 | 0.33 | 4.31 | 0.70 |
| 外墙（填充墙）构造一 | 老虎窗外墙 | 22.96 | 0.027 | 0.31 | 4.39 | 0.70 |
| 合计 |  | 843.03 | 1.000 | 0.32 | 4.07 | 0.70 |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 720.35 | 0.750 | 0.31 | 4.39 | 0.70 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 137.52 | 0.143 | 0.33 | 4.31 | 0.70 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 91.93 | 0.096 | 0.33 | 4.31 | 0.70 |
| 外墙（填充墙）构造一 | 老虎窗外墙 | 10.44 | 0.011 | 0.31 | 4.39 | 0.70 |
| 合计 |  | 960.24 | 1.000 | 0.31 | 4.37 | 0.70 |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 345.37 | 0.800 | 0.31 | 4.39 | 0.70 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 44.84 | 0.104 | 0.33 | 4.31 | 0.70 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 32.45 | 0.075 | 0.33 | 4.31 | 0.70 |
| 外墙（填充墙）构造一 | 老虎窗外墙 | 8.90 | 0.021 | 0.31 | 4.39 | 0.70 |
| 合计 |  | 431.56 | 1.000 | 0.31 | 4.37 | 0.70 |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 343.65 | 0.796 | 0.31 | 4.39 | 0.70 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 46.56 | 0.108 | 0.33 | 4.31 | 0.70 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 32.45 | 0.075 | 0.33 | 4.31 | 0.70 |
| 外墙（填充墙）构造一 | 老虎窗外墙 | 8.90 | 0.021 | 0.31 | 4.39 | 0.70 |
| 合计 |  | 431.56 | 1.000 | 0.31 | 4.37 | 0.70 |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 1789.78 | 0.671 | 0.31 | 4.39 | 0.70 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 367.59 | 0.138 | 0.33 | 4.31 | 0.70 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 248.76 | 0.093 | 0.33 | 4.31 | 0.70 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 209.06 | 0.078 | 0.32 | 3.21 | 0.70 |
| 外墙（填充墙）构造一 | 老虎窗外墙 | 51.21 | 0.019 | 0.31 | 4.39 | 0.70 |
| 合计 |  | 2666.39 | 1.000 | 0.31 | 4.28 | 0.70 |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 按表3.1.8-1~5的要求提高(K≤0.45) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 提高>20% |  |  |  |  |  |

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔热铝合金型材三玻两腔中空玻璃窗（5Low-E+9Ar+5+9Ar+5） | 243 | 1.70 | 0.34 | 0.620 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C10，C14，C7，C8，C9，LHC，C11，C12，C13，C15，C19，C20 |  |  |  |
|  | 备注：标准未提供 窗太阳得热系数和可见光透射比 仅供参考 来源：宁夏《居住建筑节能设计标准》DB64/521-2022 |  |  |  |  |

总体热工

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | 窗墙比 | 传热系数 | 传热系数限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | X007 | 243 | 0.29 | 1.70 | 2.20 | 提高>20% |
|  | X008 | 243 | 0.30 | 1.70 | 2.20 | 提高>20% |
|  | X009 | 243 | 0.31 | 1.70 | 2.00 | 提高15% |
|  | X010 | 243 | 0.31 | 1.70 | 2.00 | 提高15% |
|  | X011 | 243 | 0.31 | 1.70 | 2.00 | 提高15% |
|  | X012 | 243 | 0.30 | 1.70 | 2.20 | 提高>20% |
|  | X013 | 243 | 0.31 | 1.70 | 2.00 | 提高15% |
|  | X014 | 243 | 0.31 | 1.70 | 2.00 | 提高15% |
|  | X015 | 243 | 0.31 | 1.70 | 2.00 | 提高15% |
|  | X016 | 243 | 0.31 | 1.70 | 2.00 | 提高15% |
|  | X017 | 243 | 0.31 | 1.70 | 2.00 | 提高15% |
| 北向 | X013 | 243 | 0.24 | 1.70 | 2.20 | 提高>20% |
|  | X014 | 243 | 0.24 | 1.70 | 2.20 | 提高>20% |
|  | X015 | 243 | 0.24 | 1.70 | 2.20 | 提高>20% |
|  | X018 | 243 | 0.20 | 1.70 | 2.20 | 提高>20% |
|  | X019 | 243 | 0.20 | 1.70 | 2.20 | 提高>20% |
|  | X020 | 243 | 0.20 | 1.70 | 2.20 | 提高>20% |
|  | X021 | 243 | 0.19 | 1.70 | 2.20 | 提高>20% |
|  | X022 | 243 | 0.20 | 1.70 | 2.20 | 提高>20% |
|  | X023 | 243 | 0.20 | 1.70 | 2.20 | 提高>20% |
|  | X024 | 243 | 0.20 | 1.70 | 2.20 | 提高>20% |
|  | X025 | 243 | 0.20 | 1.70 | 2.20 | 提高>20% |
|  | X026 | 243 | 0.37 | 1.70 | 2.00 | 提高15% |
|  | X032 | 243 | 0.31 | 1.70 | 2.00 | 提高15% |
|  | X033 | 243 | 0.31 | 1.70 | 2.00 | 提高15% |
|  | X034 | 243 | 0.31 | 1.70 | 2.00 | 提高15% |
|  | X035 | 243 | 0.31 | 1.70 | 2.00 | 提高15% |
|  | X037 | 243 | 0.30 | 1.70 | 2.20 | 提高>20% |
|  | X037 | 243 | 0.28 | 1.70 | 2.20 | 提高>20% |
|  | X038 | 243 | 0.30 | 1.70 | 2.20 | 提高>20% |
|  | X038 | 243 | 0.28 | 1.70 | 2.20 | 提高>20% |
|  | X039 | 243 | 0.30 | 1.70 | 2.20 | 提高>20% |
|  | X039 | 243 | 0.28 | 1.70 | 2.20 | 提高>20% |
|  | X040 | 243 | 0.30 | 1.70 | 2.20 | 提高>20% |
|  | X040 | 243 | 0.28 | 1.70 | 2.20 | 提高>20% |
|  | X041 | 243 | 0.34 | 1.70 | 2.00 | 提高15% |
|  | X042 | 243 | 0.32 | 1.70 | 2.00 | 提高15% |
|  | X042 | 243 | 0.30 | 1.70 | 2.20 | 提高>20% |
|  | X043 | 243 | 0.37 | 1.70 | 2.00 | 提高15% |
|  | X043 | 243 | 0.33 | 1.70 | 2.00 | 提高15% |
|  | X050 | 243 | 0.16 | 1.70 | 2.20 | 提高>20% |
|  | X051 | 243 | 0.16 | 1.70 | 2.20 | 提高>20% |
|  | X052 | 243 | 0.16 | 1.70 | 2.20 | 提高>20% |
|  | X053 | 243 | 0.16 | 1.70 | 2.20 | 提高>20% |
|  | X054 | 243 | 0.16 | 1.70 | 2.20 | 提高>20% |
|  | X055 | 243 | 0.20 | 1.70 | 2.20 | 提高>20% |
|  | X055 | 243 | 0.16 | 1.70 | 2.20 | 提高>20% |
|  | X056 | 243 | 0.20 | 1.70 | 2.20 | 提高>20% |
|  | X057 | 243 | 0.20 | 1.70 | 2.20 | 提高>20% |
|  | X058 | 243 | 0.20 | 1.70 | 2.20 | 提高>20% |
|  | X059 | 243 | 0.20 | 1.70 | 2.20 | 提高>20% |
|  | X060 | 243 | 0.20 | 1.70 | 2.20 | 提高>20% |
| 东向 | X048 | 243 | 0.26 | 1.70 | 2.20 | 提高>20% |
|  | X052 | 243 | 0.19 | 1.70 | 2.20 | 提高>20% |
| 西向 | X049 | 243 | 0.26 | 1.70 | 2.20 | 提高>20% |
|  | X054 | 243 | 0.19 | 1.70 | 2.20 | 提高>20% |
| 标准依据 |  | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.9条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 按表3.1.9-1~2的要求提高 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 提高15% |  |  |  |  |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天窗传热系数 | 无屋顶透光部分 |
| 2 | 屋顶 | 提高12% |
| 3 | 外墙 | 提高>20% |
| 4 | 外窗 | 提高15% |
| 结论 | 3.2.8条 | 二星级 |
|  | 7.2.4-1条 | 围护结构热工性能提高12%，得10分 |

□说明：本工程围护结构热工性能满足比《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定提高12%的要求，得10分，满足二星级要求。