新建项目

热负荷计算书

| 工程名称： | 新建项目xxxx项目 |
| --- | --- |
| 建设单位： | xxxx有限公司 |
| 设计单位： | xxxx建筑设计有限公司 |
| 计 算 人： |  |
| 校 对 人： |  |
| 审 核 人： |  |
| 计算日期： | 2024年1月11日 |

| 计算软件 | 暖通负荷BECH2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220808 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 授权编码 |  |

目  录

1	建筑概况	1

2	气象参数	1

3	计算依据	1

4	计算原理	1

4.1	围护结构传热耗热量	1

4.2	围护结构的附加耗热量	2

4.3	冷风渗入耗热量	2

4.4	新风耗热量	3

4.5	通过其他途径的耗热量	3

4.6	分户计量和间歇采暖热负荷	3

5	外围护构造	4

6	内围护构造	4

7	封闭阳台构造	4

8	地下围护构造	4

9	窗构造	4

10	门构造	4

11	负荷指标	4

12	房间热负荷汇总表(按楼层)	5

13	房间热负荷详细表	5

建筑概况

| 地理位置 | 江苏-南通 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 31.98 |  |
| 东经 | 120.88 |  |
| 建筑名称 | 新建项目 |  |
| 建筑面积 | 地上 1600.94 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 9.60 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 1 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

气象参数

| 大气透明度等级 | 5 |
| --- | --- |
| 室外计算温度(℃) | -1.0 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》.中国计划出版社，2009

3. 《建筑设备专业技术措施》.中国建筑工业出版社，2006

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010.中国建筑工业出版社，2010

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 0.1(修正前：0.774) |
| 外墙 | 外墙构造一 | 0.1(修正前：1.126) |

内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 控温房间隔墙构造一 | 0.1(修正前：1.925) |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 地面构造一 | 0.25 |
| 非周边地面 | 地面构造一 | 0.25 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 0.10 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 0.10 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 15299 | 1600.94 | 9.56 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 1556.33 | 9.83 |

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 | 1001[民俗展厅] | 640.00 | 20 | 6080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6080 | 9.5 |
|  | 1005[资料] | 130.36 | 20 | 1335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1335 | 10.2 |
|  | 1006[走廊] | 200.00 | 20 | 1829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1829 | 9.1 |
|  | 1007[文创馆] | 396.33 | 20 | 4136 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4136 | 10.4 |
|  | 1008[卫生间] | 79.72 | 20 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 9.4 |
|  | 1009[检票] | 36.32 | 20 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 9.4 |
|  | 1010[大厅] | 73.60 | 20 | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826 | 11.2 |
|  | 合计 | 1556.33 |  | 15298 | 1 | 0 | 0 |  | 15299 | 9.8 |
| 总计 |  | 1556.33 |  | 15298 | 1 | 0 | 0 |  | 15299 | 9.8 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1001[民俗展厅] | 屋顶 | 739.01 | 0.10 | 20 | 21.0 | 1.0 | 1551.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1551.9 | 0.02 | 1586.1 |
|  | 东外墙 | 115.96 | 0.10 | 20 | 21.0 | 1.0 | 243.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 231.3 | 0.02 | 236.4 |
|  | 北外墙 | 100.65 | 0.10 | 20 | 21.0 | 1.0 | 211.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 221.9 | 0.02 | 226.8 |
|  | 西外墙 | 159.25 | 0.10 | 20 | 21.0 | 1.0 | 334.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 317.7 | 0.02 | 324.7 |
|  | 南外墙 | 100.65 | 0.10 | 20 | 21.0 | 1.0 | 211.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 179.7 | 0.02 | 183.6 |
|  | 东外窗 | 31.95 | 0.10 | 20 | 21.0 | 1.0 | 67.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 63.7 | 0.02 | 65.1 |
|  | 东外门 | 11.34 | 0.10 | 20 | 21.0 | 1.0 | 23.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 22.6 | 0.02 | 23.1 |
|  | 非周边地面 | 432.00 | 0.25 | 20 | 21.0 | 1.0 | 2268.0 |  |  | 0.00 | 2268.0 | 0.02 | 2317.9 |
|  | 周边地面 | 208.00 | 0.25 | 20 | 21.0 | 1.0 | 1092.0 |  |  | 0.00 | 1092.0 | 0.02 | 1116.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6080 |
| 1005[资料] | 屋顶 | 150.53 | 0.10 | 20 | 21.0 | 1.0 | 316.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316.1 | 0.02 | 323.1 |
|  | 南外墙 | 59.53 | 0.10 | 20 | 21.0 | 1.0 | 125.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 106.3 | 0.02 | 108.6 |
|  | 西外墙 | 87.88 | 0.10 | 20 | 21.0 | 1.0 | 184.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 175.3 | 0.02 | 179.2 |
|  | 西外窗 | 7.20 | 0.10 | 20 | 21.0 | 1.0 | 15.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 14.4 | 0.02 | 14.7 |
|  | 西外门 | 5.04 | 0.10 | 20 | 21.0 | 1.0 | 10.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 10.1 | 0.02 | 10.3 |
|  | 非周边地面 | 85.78 | 0.25 | 20 | 21.0 | 1.0 | 450.3 |  |  | 0.00 | 450.3 | 0.02 | 460.2 |
|  | 周边地面 | 44.58 | 0.25 | 20 | 21.0 | 1.0 | 234.1 |  |  | 0.00 | 234.1 | 0.02 | 239.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1335 |
| 1006[走廊] | 屋顶 | 204.83 | 0.10 | 20 | 21.0 | 1.0 | 430.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430.1 | 0.02 | 439.6 |
|  | 南外墙 | 13.72 | 0.10 | 20 | 21.0 | 1.0 | 28.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 24.5 | 0.02 | 25.0 |
|  | 东外墙 | 120.00 | 0.10 | 20 | 21.0 | 1.0 | 252.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 239.4 | 0.02 | 244.7 |
|  | 北外墙 | 13.74 | 0.10 | 20 | 21.0 | 1.0 | 28.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 30.3 | 0.02 | 31.0 |
|  | 南外门 | 3.78 | 0.10 | 20 | 21.0 | 1.0 | 7.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 6.7 | 0.02 | 6.9 |
|  | 北外门 | 3.78 | 0.10 | 20 | 21.0 | 1.0 | 7.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 8.3 | 0.02 | 8.5 |
|  | 非周边地面 | 108.00 | 0.25 | 20 | 21.0 | 1.0 | 567.0 |  |  | 0.00 | 567.0 | 0.02 | 579.5 |
|  | 周边地面 | 92.00 | 0.25 | 20 | 21.0 | 1.0 | 483.0 |  |  | 0.00 | 483.0 | 0.02 | 493.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1829 |
| 1007[文创馆] | 屋顶 | 457.64 | 0.10 | 20 | 21.0 | 1.0 | 961.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 961.0 | 0.02 | 982.2 |
|  | 北外墙 | 74.91 | 0.10 | 20 | 21.0 | 1.0 | 157.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 165.2 | 0.02 | 168.8 |
|  | 西外墙 | 147.43 | 0.10 | 20 | 21.0 | 1.0 | 309.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 294.1 | 0.02 | 300.6 |
|  | 南外墙 | 74.91 | 0.10 | 20 | 21.0 | 1.0 | 157.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 133.7 | 0.02 | 136.7 |
|  | 东外墙 | 140.23 | 0.10 | 20 | 21.0 | 1.0 | 294.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 279.8 | 0.02 | 285.9 |
|  | 西外窗 | 14.40 | 0.10 | 20 | 21.0 | 1.0 | 30.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 28.7 | 0.02 | 29.4 |
|  | 东外窗 | 21.60 | 0.10 | 20 | 21.0 | 1.0 | 45.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 43.1 | 0.02 | 44.0 |
|  | 北外门 | 7.56 | 0.10 | 20 | 21.0 | 1.0 | 15.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 16.7 | 0.02 | 17.0 |
|  | 西外门 | 7.56 | 0.10 | 20 | 21.0 | 1.0 | 15.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 15.1 | 0.02 | 15.4 |
|  | 南外门 | 7.56 | 0.10 | 20 | 21.0 | 1.0 | 15.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 13.5 | 0.02 | 13.8 |
|  | 东外门 | 7.56 | 0.10 | 20 | 21.0 | 1.0 | 15.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 15.1 | 0.02 | 15.4 |
|  | 非周边地面 | 232.29 | 0.25 | 20 | 21.0 | 1.0 | 1219.5 |  |  | 0.00 | 1219.5 | 0.02 | 1246.4 |
|  | 周边地面 | 164.04 | 0.25 | 20 | 21.0 | 1.0 | 861.2 |  |  | 0.00 | 861.2 | 0.02 | 880.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4136 |
| 1008[卫生间] | 屋顶 | 92.05 | 0.10 | 20 | 21.0 | 1.0 | 193.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.3 | 0.02 | 197.6 |
|  | 西外墙 | 56.14 | 0.10 | 20 | 21.0 | 1.0 | 117.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 112.0 | 0.02 | 114.5 |
|  | 西外门 | 5.04 | 0.10 | 20 | 21.0 | 1.0 | 10.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 10.1 | 0.02 | 10.3 |
|  | 非周边地面 | 59.78 | 0.25 | 20 | 21.0 | 1.0 | 313.9 |  |  | 0.00 | 313.9 | 0.02 | 320.8 |
|  | 周边地面 | 19.94 | 0.25 | 20 | 21.0 | 1.0 | 104.7 |  |  | 0.00 | 104.7 | 0.02 | 107.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750 |
| 1009[检票] | 屋顶 | 41.94 | 0.10 | 20 | 21.0 | 1.0 | 88.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.1 | 0.02 | 90.0 |
|  | 西外墙 | 25.32 | 0.10 | 20 | 21.0 | 1.0 | 53.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 50.5 | 0.02 | 51.6 |
|  | 西外门 | 2.52 | 0.10 | 20 | 21.0 | 1.0 | 5.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 5.0 | 0.02 | 5.1 |
|  | 非周边地面 | 27.24 | 0.25 | 20 | 21.0 | 1.0 | 143.0 |  |  | 0.00 | 143.0 | 0.02 | 146.2 |
|  | 周边地面 | 9.08 | 0.25 | 20 | 21.0 | 1.0 | 47.7 |  |  | 0.00 | 47.7 | 0.02 | 48.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 342 |
| 1010[大厅] | 屋顶 | 84.99 | 0.10 | 20 | 21.0 | 1.0 | 178.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.5 | 0.02 | 182.4 |
|  | 西外墙 | 56.37 | 0.10 | 20 | 21.0 | 1.0 | 118.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 112.4 | 0.02 | 114.9 |
|  | 北外墙 | 59.51 | 0.10 | 20 | 21.0 | 1.0 | 125.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 131.2 | 0.02 | 134.1 |
|  | 非周边地面 | 43.20 | 0.25 | 20 | 21.0 | 1.0 | 226.8 |  |  | 0.00 | 226.8 | 0.02 | 231.8 |
|  | 周边地面 | 30.40 | 0.25 | 20 | 21.0 | 1.0 | 159.6 |  |  | 0.00 | 159.6 | 0.02 | 163.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 826 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15299 |
| 新建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15299 |