悠然·北方农村绿色家园设计

全年负荷计算书

| 工程名称 | 悠然·北方农村绿色家园设计 |
| --- | --- |
| 设计编号 | BK1A60085 |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 | 北京建筑大学 |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2024年1月5日 |

| 采用软件 | 暖通负荷BECH2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220808(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13051745757 |

目  录

1	建筑概况	1

2	气象数据	1

2.1	气象地点	1

2.2	逐日干球温度表	1

2.3	逐月辐照量表	2

2.4	峰值工况	2

3	软件介绍	2

4	围护结构	2

4.1	屋顶构造	2

4.1.1	屋顶构造一	2

4.2	外墙构造	3

4.2.1	外墙构造一	3

4.3	周边地面构造	3

4.3.1	地面构造一	3

4.4	非周边地面构造	4

4.4.1	地面构造一	4

4.5	门构造	4

4.6	窗构造	4

5	房间类型	4

5.1	房间表	4

5.2	作息时间表	4

6	系统设置	5

6.1	系统划分	5

6.2	运行时间表	5

7	计算结果	5

7.1	模拟周期	5

7.2	全年冷暖需求	5

7.3	负荷分项统计	5

7.4	逐月负荷表	6

8	附录	8

建筑概况

| 地理位置 | 北京-北京 |  |
| --- | --- | --- |
| 气候分区 | 寒冷 |  |
| 北纬 | 39.80 |  |
| 东经 | 116.47 |  |
| 建筑名称 | 悠然·北方农村绿色家园设计 |  |
| 建筑类型 | 居住建筑 |  |
| 建筑面积 | 地上 154.59 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 6.00 m | 地下0.00 |
| 建筑层数 | 地上 1 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

气象数据

气象地点

北京-北京, 《中国建筑热环境分析专用气象数据集》

逐日干球温度表

逐月辐照量表

峰值工况

| 气象数据 | 时刻 | 干球温度(℃) | 湿球温度(℃) | 含湿量(g/kg) | 焓值(kj/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最热 | 06月21日14时 | 37.2 | 22.2 | 10.7 | 64.9 |
| 最冷 | 01月19日06时 | -14.4 | -15.6 | 0.4 | -13.5 |

软件介绍

本报告采用的软件为绿建暖通负荷BECH2023，该软件紧密结合暖通和节能设计规范、可根据项目实际情况建立建筑热工模型，并可对围护结构材料、房间内扰发热、作息时间表、热回收方式等参数进行设置。

软件包含全国各地典型气象年数据，内置DOE2.1E内核，对于建筑的逐时负荷进行动态模拟，既可以模拟8760小时理想负荷，也可以根据设定好的采暖期/空调期进行逐时模拟。

软件还支持分析全年建筑能耗的来源构成，依据日射得热、新风负荷、围护传热和内扰得热进行归类分项，生成设计建筑全年负荷计算报告书，提供详实的数据和多样的图表，为设计师在设备选型、制定运行策略等方面提供参考和帮助。

围护结构

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 彩石金属瓦 | － | － | － | － | － | － |
| 防水卷材 | 4 | 0.220 | 0.693 | 1.05 | 0.017 | 0.013 |
| 欧松板 | 20 | 0.058 | 1.094 | 1.00 | 0.345 | 0.377 |
| 挤塑保温板 | 200 | 0.024 | 0.234 | 1.00 | 8.333 | 1.950 |
| 欧松板 | 20 | 0.058 | 1.094 | 1.00 | 0.345 | 0.377 |
| 防水隔汽膜 | － | － | － | － | － | － |
| 硅藻泥涂层 | 2 | 0.055 | 0.930 | 1.00 | 0.036 | 0.034 |
| 石膏板 | 18 | 0.330 | 5.144 | 1.00 | 0.055 | 0.281 |
| 各层之和∑ | 264 | － | － | － | 9.131 | 3.031 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.11 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 彩石金属瓦 | 20 | 0.290 | 4.209 | 1.00 | 0.069 | 0.290 |
| 防水卷材 | 20 | 0.220 | 0.693 | 1.00 | 0.091 | 0.063 |
| 欧松板 | 20 | 0.058 | 1.094 | 1.00 | 0.345 | 0.377 |
| 挤塑保温板 | 200 | 0.024 | 0.234 | 1.00 | 8.333 | 1.950 |
| 欧松板 | 20 | 0.058 | 1.094 | 1.00 | 0.345 | 0.377 |
| 防水隔汽膜 | 20 | 0.160 | 2.334 | 1.00 | 0.125 | 0.292 |
| 石膏板 | 20 | 0.330 | 5.144 | 1.00 | 0.061 | 0.312 |
| 硅藻泥涂层 | 20 | 0.055 | 0.930 | 1.00 | 0.364 | 0.338 |
| 各层之和∑ | 340 | － | － | － | 9.732 | 3.999 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.10 |  |  |  |  |  |

周边地面构造

地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 石膏板 | 200 | 0.330 | 5.144 | 1.00 | 0.606 | 3.118 |
| 钢筋混凝土（1） | 200 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.115 | 1.961 |
| 挤塑保温板 | 100 | 0.024 | 0.234 | 1.00 | 4.167 | 0.975 |
| 各层之和∑ | 500 | － | － | － | 4.888 | 6.053 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R) | 0.16 |  |  |  |  |  |

非周边地面构造

地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 石膏板 | 200 | 0.330 | 5.144 | 1.00 | 0.606 | 3.118 |
| 钢筋混凝土（1） | 200 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.115 | 1.961 |
| 挤塑保温板 | 100 | 0.024 | 0.234 | 1.00 | 4.167 | 0.975 |
| 各层之和∑ | 500 | － | － | － | 4.888 | 6.053 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R) | 0.13 |  |  |  |  |  |

门构造

| 序号 | 构造名称 | 传热系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保温门（多功能门） | 1.200 |  |

窗构造

| 序号 | 构造名称 | 传热系数 | 遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木包铝断热桥节能窗（三玻两腔低low-e玻璃） | 1.000 | 0.550 | 0.800 |  |

房间类型

房间表

| 房间类型 | 空调温度 ℃ | 供暖温度 ℃ | 新风量 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起居室 | 26 | 18 | 0.5(次/h) | 32(m^2/人) | 6(W/m^2) | 5(W/m^2) |

作息时间表

详见附录

系统设置

系统划分

| 系统编号 | 热回收 类型 | 启动 条件 | 回收 效率 | 排风 比例 | 面积(m2) | 包含的房间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 无 | -- | -- | -- | 134.19 | 所有房间 |

运行时间表

详见附录

计算结果

模拟周期

全年8760小时模拟

全年冷暖需求

| 系统名称\负荷 | 供暖需求 (kWh) | 供暖指标 (kWh/㎡·a) | 供冷需求 (kWh) | 供冷指标 (kWh/㎡·a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认系统 | 3252 | 24.24 | 0 | 0.00 |
| 建筑总计 | 3252 | 21.04 | 0 | 0.00 |

负荷分项统计

| 分类 | 围护传热 | 室内得热 | 窗日射 | 新风/渗透 | 热回收 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供暖需求(kWh/㎡) | -24.47 | 7.30 | 10.44 | -14.31 | 0.00 | -21.04 |
| 供冷需求(kWh/㎡) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

逐月负荷表

| 月份 | 供暖需求 (kWh) | 供冷需求 (kWh) | 热负荷 峰值(kW) | 热负荷 峰值时刻 | 冷负荷 峰值(kW) | 冷负荷 峰值时刻 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 1211 | 0 | 3.937 | 01月15日06时 | 0.000 | -- |
| 2月 | 739 | 0 | 2.993 | 02月02日06时 | 0.000 | -- |
| 3月 | 128 | 0 | 2.242 | 03月17日05时 | 0.000 | -- |
| 4月 | 1 | 0 | 0.287 | 04月03日05时 | 0.000 | -- |
| 5月 | 0 | 0 | 0.000 | -- | 0.000 | -- |
| 6月 | 0 | 0 | 0.000 | -- | 0.000 | -- |
| 7月 | 0 | 0 | 0.000 | -- | 0.000 | -- |
| 8月 | 0 | 0 | 0.000 | -- | 0.000 | -- |
| 9月 | 0 | 0 | 0.000 | -- | 0.000 | -- |
| 10月 | 0 | 0 | 0.000 | -- | 0.000 | -- |
| 11月 | 286 | 0 | 1.768 | 11月27日06时 | 0.000 | -- |
| 12月 | 888 | 0 | 3.000 | 12月18日06时 | 0.000 | -- |

附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起居室 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 24 | 31 | 19 | 15 | 14 | 14 | 19 | 22 | 19 | 13 | 14 | 18 | 35 | 49 | 54 | 50 | 35 | 21 | 15 |
|  | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 18 | 22 | 24 | 29 | 32 | 34 | 37 | 35 | 32 | 26 | 28 | 33 | 39 | 44 | 47 | 45 | 34 | 23 | 16 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起居室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起居室 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 69 | 69 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 69 |
|  | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 69 | 69 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 69 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统开关时间表

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

注：上行：工作日；下行：节假日