公共建筑换气次数计算书

彭德怀纪念馆

设计编号：GZA80028

| 工程地点 | ： | 湖南—湘潭 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： | 湖南城建职业技术学院 |
| 设计人 | ： | 叶颖萱 |
| 校对人 | ： | 胡雅婷 |
| 审定人 | ： | 肖一敏 |
| 报告日期 | : | 2025年12月23日 |

| 采用软件 | : 建筑通风Vent2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T19207330279 |  |
| 研发单位 | :北京绿建软件股份有限公司 |  |

建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 湘潭 |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3.  相关建筑图纸

参考标准

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版） 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：

5.2.10	优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果，评价总分值为8分，并按下列规则评分：

2） 公共建筑：过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例达到70%，得5分；每再增加10%，再得1分，最高得 8 分。

表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则

| 面积比例 RR | 得分 |
| --- | --- |
| 70%≤RR＜80% | 5 |
| 80%≤RR＜90% | 6 |
| 90%≤RR＜100% | 7 |
| RR=100% | 8 |

计算方法

本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。

房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：

Q=CdA2∆Pρ

式中：

Q——房间体积流量（m3/s）；

∆P——相邻房间之间门窗的风压差；

Cd——流量系数，对于大的建筑洞口取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目取0.6；

A——洞口面积（m2）；

ρ——空气密度 （kgm3）。

通过上述方法获取一个房间的体积流量Q之后，即可进行房间换气次数的计算：

Acr=Q∗3600V

式中：

Q——房间体积流量（m3/s）；

Acr——换气次数（次/h）；

V——房间体积（m3）。

换气次数计算表

表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表

| 换气次数大于2次/h的面积比 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 换气次数大于2次/h的面积 | 644.23 | ㎡ |
| 总面积 | 2530.74 | ㎡ |
| 面积比例RR | 25.46 | % |

| 房间 | 体积(m^3) | 面积(m^2) | 换气次数(次/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| -1层 |  |  |  |
| 1008[微型消防站] | 66.32 | 14.74 | 3.93 |
| 1009[办 公] | 66.32 | 14.74 | 3.02 |
| 1010[普通办公室] | 66.32 | 14.74 | 3.93 |
| 1011[普通办公室] | 66.32 | 14.74 | 3.02 |
| 1013[普通办公室] | 55.98 | 12.44 | 0.00 |
| 1014[普通办公室] | 43.21 | 9.60 | 5.81 |
| 1层 |  |  |  |
| 2001[展览馆] | 3263.49 | 553.13 | 4.42 |
| 2002[会议室] | 671.85 | 113.87 | 0.00 |
| 2003[展览馆] | 8331.04 | 1412.04 | 0.03 |
| 2004[库房] | 352.39 | 59.73 | 0.00 |
| 2005[观景平台] | 301.21 | 51.05 | 0.00 |
| 2006[宣讲室] | 250.33 | 42.43 | 0.03 |
| 2007[普通办公室] | 133.02 | 22.55 | 6.66 |
| 2008[展览馆] | 1021.11 | 173.07 | 1.06 |
| 2019[房间] | 129.05 | 21.87 | 1.67 |
| 2层 |  |  |  |

结论

该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为25.46%，按照绿标5.2.10条款要求得0.0分。

附表（门窗风压表）

| 层号 | 房间 | 门窗编号 | 朝向 | 风压 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -1层 | 1001[走廊] | DK9540 | 西 | -0.17 |
|  |  | M1526 | 南 | -0.21 |
|  |  | C3006 | 南 | -0.21 |
|  |  | DK2640 | 北 | -0.16 |
|  | 1003[库房] | C2406 | 南 | -0.21 |
|  |  | C2406 | 南 | -0.21 |
|  |  | C2406 | 南 | -0.21 |
|  | 1008[微型消防站] | C1506 | 东 | -0.21 |
|  | 1009[办 公] | C1506 | 东 | -0.14 |
|  | 1010[普通办公室] | C1506 | 东 | -0.21 |
|  | 1011[普通办公室] | C1506 | 东 | -0.14 |
|  | 1012[设备间] | M1026 | 东 | -0.21 |
|  | 1013[普通办公室] | C1506 | 南 | -0.21 |
|  | 1014[普通办公室] | C1506 | 南 | -0.21 |
| 1层 | 2001[展览馆] | C8759 | 北 | -0.11 |
|  |  | C4559 | 东 | -0.28 |
|  | 2002[会议室] |  |  |  |
|  | 2003[展览馆] |  |  |  |
|  | 2004[库房] |  |  |  |
|  | 2005[观景平台] |  |  |  |
|  | 2006[宣讲室] |  |  |  |
|  | 2007[普通办公室] | C1515 | 北 | -0.13 |
|  |  | C1515 | 北 | -0.12 |
|  |  | M0821 | 东 | -0.23 |
|  | 2008[展览馆] | M2026 | 东 | -0.15 |
|  |  | M2026 | 东 | -0.15 |
|  | 2009[卫生间] |  |  |  |
|  | 2010[卫生间] |  |  |  |
|  | 2011[走廊] |  |  |  |
|  | 2012[卫生间] |  |  |  |
|  | 2014[走廊] | DK1724 | 南 | -0.16 |
|  |  | M1521 | 北 | -0.01 |
|  |  | C6024 | 东 | -0.15 |
|  |  | C6024 | 东 | -0.23 |
|  | 2015[设备间] |  |  |  |
|  | 2016[设备间] |  |  |  |
|  | 2019[房间] | DK1824 | 北 | -0.15 |