## Sheet1
"新建项目"全热冷负荷
名称 | 指标(W/㎡) | 最大值(W) | 最大时 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
○新建项目 | 95.67 | 193253 | 10 | 33820 | 27604 | 22508 | 18299 | 15027 | 11466 | 42313 | 155366 | 182290 | 193179 | 193253 | 186293 | 182978 | 175816 | 181231 | 183878 | 183693 | 182920 | 177718 | 166616 | 74083 | 55881 | 46899 | 39617
├○1层 | 100.91 | 64526 | 9 | 8510 | 6489 | 4930 | 3668 | 2727 | 1647 | 13869 | 51397 | 60778 | 64526 | 64188 | 61197 | 59664 | 56458 | 58075 | 58726 | 58259 | 57642 | 55564 | 51632 | 21960 | 15912 | 12855 | 10406
│├○1001[展厅] | 103.24 | 61420 | 9 | 7721 | 5862 | 4448 | 3278 | 2407 | 1406 | 13583 | 49022 | 57944 | 61420 | 60867 | 57705 | 56027 | 52335 | 53290 | 53391 | 52585 | 51914 | 50337 | 47888 | 20262 | 14618 | 11762 | 9479
││├ 屋顶 |  | 20 | 23 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20
││├ 西外墙 |  | 30 | 23 | 30 | 25 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 23 | 26 | 29 | 30
││├ 北外墙 |  | 284 | 0 | 284 | 253 | 171 | 153 | 138 | 126 | 115 | 108 | 94 | 87 | 80 | 73 | 68 | 139 | 177 | 192 | 197 | 207 | 221 | 235 | 248 | 259 | 268 | 279
││├ 南外墙 |  | 191 | 20 | 136 | 105 | 68 | 45 | 27 | 13 | 0 | -9 | -25 | -34 | -44 | -52 | -58 | -37 | -4 | 36 | 71 | 111 | 150 | 178 | 191 | 189 | 176 | 157
││├ 东外墙 |  | 307 | 16 | 213 | 201 | 187 | 178 | 171 | 165 | 160 | 156 | 150 | 146 | 143 | 140 | 137 | 218 | 278 | 305 | 307 | 295 | 268 | 233 | 235 | 235 | 230 | 222
││├○南外窗 |  | 1567 | 14 | -25 | -131 | -186 | -245 | -294 | -332 | -145 | 138 | 455 | 738 | 1022 | 1252 | 1440 | 1539 | 1567 | 1477 | 1317 | 1126 | 844 | 533 | 362 | 230 | 127 | 37
│││├ 传热负荷 |  | 274 | 14 | -359 | -432 | -457 | -489 | -514 | -530 | -481 | -376 | -246 | -124 | -18 | 87 | 177 | 242 | 274 | 266 | 201 | 169 | 79 | -34 | -148 | -229 | -286 | -335
│││└ 日射得热负荷 |  | 1297 | 13 | 335 | 301 | 271 | 244 | 220 | 198 | 336 | 513 | 701 | 862 | 1040 | 1165 | 1263 | 1297 | 1293 | 1211 | 1116 | 958 | 765 | 567 | 510 | 459 | 413 | 372
││├○东外窗 |  | 23461 | 9 | 513 | -29 | -331 | -649 | -914 | -1127 | 10362 | 18758 | 22773 | 23461 | 21250 | 16718 | 13675 | 8875 | 8838 | 8259 | 7375 | 6372 | 4972 | 3454 | 2581 | 1891 | 1342 | 860
│││├ 传热负荷 |  | 1234 | 14 | -1617 | -1946 | -2056 | -2202 | -2312 | -2385 | -2166 | -1690 | -1106 | -557 | -82 | 393 | 795 | 1088 | 1234 | 1197 | 905 | 759 | 357 | -155 | -667 | -1032 | -1288 | -1508
│││└ 日射得热负荷 |  | 24018 | 9 | 2130 | 1917 | 1725 | 1553 | 1397 | 1258 | 12528 | 20449 | 23879 | 24018 | 21333 | 16325 | 12880 | 7787 | 7604 | 7062 | 6470 | 5614 | 4616 | 3609 | 3248 | 2923 | 2631 | 2368
││├○北外窗 |  | 1962 | 15 | 27 | -85 | -144 | -208 | -260 | -302 | 506 | 824 | 939 | 1310 | 1289 | 1311 | 1485 | 1582 | 1737 | 1962 | 1761 | 1846 | 1645 | 620 | 441 | 301 | 191 | 94
│││├ 传热负荷 |  | 274 | 14 | -359 | -432 | -457 | -489 | -514 | -530 | -481 | -376 | -246 | -124 | -18 | 87 | 177 | 242 | 274 | 266 | 201 | 169 | 79 | -34 | -148 | -229 | -286 | -335
│││└ 日射得热负荷 |  | 1696 | 15 | 386 | 348 | 313 | 282 | 253 | 228 | 987 | 1199 | 1185 | 1433 | 1308 | 1224 | 1309 | 1340 | 1463 | 1696 | 1560 | 1677 | 1566 | 655 | 589 | 530 | 477 | 429
││├ 内墙1(1002) |  | -92 | 0 | -92 | -92 | -92 | -92 | -92 | -92 | -92 | -92 | -92 | -92 | -92 | -92 | -92 | -92 | -92 | -92 | -92 | -92 | -92 | -92 | -92 | -92 | -92 | -92
││├ 内墙1(1006) |  | -51 | 0 | -51 | -51 | -51 | -51 | -51 | -51 | -51 | -51 | -51 | -51 | -51 | -51 | -51 | -51 | -51 | -51 | -51 | -51 | -51 | -51 | -51 | -51 | -51 | -51
││├ 内墙1(1004) |  | 64 | 0 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64
││├ 内墙1(1008) |  | -35 | 0 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35
││├ 内墙1(1007) |  | -36 | 0 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36
││├ 内墙1(1005) |  | -104 | 0 | -104 | -104 | -104 | -104 | -104 | -104 | -104 | -104 | -104 | -104 | -104 | -104 | -104 | -104 | -104 | -104 | -104 | -104 | -104 | -104 | -104 | -104 | -104 | -104
││├ 内门1(1006) |  | -19 | 0 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19
││├ 内门1(1007) |  | -19 | 0 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19
││├ 内门1(1005) |  | -19 | 0 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19
││├ 设备 |  | 10827 | 19 | 3807 | 3331 | 2856 | 2499 | 2261 | 1904 | 1785 | 4759 | 6187 | 7258 | 7972 | 8567 | 9042 | 9399 | 9756 | 9994 | 10232 | 10470 | 10589 | 10827 | 7972 | 6425 | 5354 | 4521
││├ 照明 |  | 6151 | 19 | 1440 | 1178 | 982 | 851 | 720 | 589 | 524 | 2748 | 4057 | 4581 | 4908 | 5170 | 5431 | 5628 | 5759 | 5890 | 5955 | 6020 | 6086 | 6151 | 3926 | 2552 | 2094 | 1701
││├ 人体 |  | 15718 | 19 | 1588 | 1308 | 1121 | 934 | 841 | 654 | 560 | 11609 | 13383 | 13944 | 14317 | 14598 | 14878 | 15065 | 15251 | 15345 | 15438 | 15532 | 15625 | 15718 | 4577 | 2802 | 2242 | 1868
││└ 新风 |  | 10215 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10215 | 10215 | 10215 | 10215 | 10215 | 10215 | 10215 | 10215 | 10215 | 10215 | 10215 | 10215 | 10215 | 0 | 0 | 0 | 0
│└○1003[房间] | 128.66 | 5728 | 17 | 788 | 627 | 482 | 390 | 320 | 241 | 286 | 2375 | 2834 | 3105 | 3321 | 3492 | 3637 | 4122 | 4786 | 5335 | 5673 | 5728 | 5227 | 3745 | 1698 | 1295 | 1093 | 927
│ ├ 西外墙 |  | 184 | 23 | 180 | 153 | 108 | 102 | 97 | 93 | 90 | 87 | 83 | 81 | 79 | 77 | 75 | 78 | 84 | 91 | 97 | 103 | 108 | 112 | 137 | 160 | 176 | 184
│ ├ 南外墙 |  | 4 | 20 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3
│ ├○西外窗 |  | 2490 | 17 | 122 | 64 | 29 | -6 | -36 | -61 | 10 | 120 | 246 | 359 | 471 | 559 | 630 | 1056 | 1663 | 2169 | 2471 | 2490 | 1963 | 446 | 352 | 277 | 216 | 162
│ │├ 传热负荷 |  | 114 | 14 | -150 | -180 | -190 | -204 | -214 | -221 | -201 | -157 | -102 | -52 | -8 | 36 | 74 | 101 | 114 | 111 | 84 | 70 | 33 | -14 | -62 | -96 | -119 | -140
│ │└ 日射得热负荷 |  | 2419 | 17 | 271 | 244 | 220 | 198 | 178 | 160 | 210 | 277 | 349 | 410 | 479 | 523 | 557 | 955 | 1548 | 2058 | 2388 | 2419 | 1930 | 460 | 414 | 373 | 335 | 302
│ ├ 内墙1(1008) |  | -105 | 0 | -105 | -105 | -105 | -105 | -105 | -105 | -105 | -105 | -105 | -105 | -105 | -105 | -105 | -105 | -105 | -105 | -105 | -105 | -105 | -105 | -105 | -105 | -105 | -105
│ ├ 内墙1(1004) |  | 78 | 0 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78
│ ├ 设备 |  | 810 | 19 | 285 | 249 | 214 | 187 | 169 | 142 | 134 | 356 | 463 | 543 | 597 | 641 | 677 | 703 | 730 | 748 | 766 | 784 | 792 | 810 | 597 | 481 | 401 | 338
│ ├ 照明 |  | 460 | 19 | 108 | 88 | 73 | 64 | 54 | 44 | 39 | 206 | 304 | 343 | 367 | 387 | 406 | 421 | 431 | 441 | 446 | 451 | 455 | 460 | 294 | 191 | 157 | 127
│ ├ 人体 |  | 1176 | 19 | 119 | 98 | 84 | 70 | 63 | 49 | 42 | 869 | 1002 | 1044 | 1071 | 1092 | 1113 | 1127 | 1141 | 1148 | 1155 | 1162 | 1169 | 1176 | 343 | 210 | 168 | 140
│ └ 新风 |  | 764 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 0 | 0 | 0 | 0
├○2层 | 90.42 | 62447 | 10 | 9321 | 7354 | 5782 | 4546 | 3634 | 2552 | 11930 | 49768 | 58591 | 62207 | 62447 | 60516 | 59666 | 57746 | 59692 | 60726 | 60775 | 60455 | 58601 | 54742 | 23046 | 16790 | 13706 | 11246
│├○2001[房间] | 92.1 | 57651 | 9 | 8186 | 6445 | 5066 | 3962 | 3151 | 2183 | 11490 | 46288 | 54436 | 57651 | 57571 | 55388 | 54321 | 51678 | 52635 | 52851 | 52396 | 52000 | 50900 | 49269 | 20561 | 14905 | 12122 | 9909
││├ 屋顶 |  | 10 | 23 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10
││├ 南外墙 |  | 163 | 20 | 117 | 89 | 58 | 38 | 23 | 11 | 0 | -8 | -22 | -29 | -37 | -44 | -50 | -32 | -3 | 31 | 61 | 95 | 128 | 152 | 163 | 162 | 150 | 134
││├ 东外墙 |  | 331 | 16 | 229 | 216 | 201 | 191 | 184 | 177 | 172 | 168 | 161 | 158 | 154 | 150 | 147 | 235 | 300 | 328 | 331 | 317 | 288 | 250 | 253 | 253 | 248 | 239
││├ 北外墙 |  | 316 | 0 | 316 | 281 | 191 | 170 | 153 | 140 | 128 | 120 | 105 | 97 | 88 | 81 | 75 | 154 | 197 | 214 | 219 | 230 | 246 | 261 | 276 | 288 | 298 | 310
││├ 西外墙 |  | 66 | 23 | 64 | 55 | 38 | 36 | 35 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 28 | 30 | 32 | 35 | 37 | 38 | 40 | 49 | 57 | 63 | 66
││├○南外窗 |  | 1062 | 14 | -17 | -89 | -126 | -166 | -199 | -225 | -98 | 93 | 308 | 500 | 692 | 848 | 975 | 1042 | 1062 | 1001 | 892 | 763 | 572 | 361 | 245 | 156 | 86 | 25
│││├ 传热负荷 |  | 186 | 14 | -243 | -293 | -309 | -331 | -348 | -359 | -326 | -254 | -166 | -84 | -12 | 59 | 120 | 164 | 186 | 180 | 136 | 114 | 54 | -23 | -100 | -155 | -194 | -227
│││└ 日射得热负荷 |  | 879 | 13 | 227 | 204 | 184 | 165 | 149 | 134 | 227 | 348 | 475 | 584 | 704 | 789 | 856 | 879 | 876 | 821 | 756 | 649 | 518 | 384 | 346 | 311 | 280 | 252
││├○东外窗 |  | 18382 | 9 | 402 | -23 | -259 | -509 | -716 | -883 | 8119 | 14697 | 17843 | 18382 | 16650 | 13099 | 10714 | 6954 | 6924 | 6471 | 5779 | 4993 | 3896 | 2706 | 2022 | 1481 | 1052 | 674
│││├ 传热负荷 |  | 967 | 14 | -1267 | -1525 | -1611 | -1725 | -1811 | -1869 | -1697 | -1324 | -866 | -437 | -64 | 308 | 623 | 852 | 967 | 938 | 709 | 594 | 279 | -122 | -523 | -809 | -1009 | -1181
│││└ 日射得热负荷 |  | 18819 | 9 | 1669 | 1502 | 1352 | 1217 | 1095 | 985 | 9816 | 16022 | 18709 | 18819 | 16714 | 12791 | 10091 | 6102 | 5958 | 5533 | 5070 | 4398 | 3617 | 2827 | 2545 | 2290 | 2061 | 1855
││├○北外窗 |  | 1227 | 15 | 17 | -53 | -90 | -130 | -163 | -189 | 316 | 515 | 587 | 819 | 806 | 820 | 929 | 989 | 1086 | 1227 | 1101 | 1154 | 1029 | 388 | 276 | 188 | 119 | 59
│││├ 传热负荷 |  | 171 | 14 | -225 | -270 | -286 | -306 | -321 | -331 | -301 | -235 | -154 | -77 | -11 | 55 | 110 | 151 | 171 | 166 | 126 | 105 | 50 | -22 | -93 | -143 | -179 | -209
│││└ 日射得热负荷 |  | 1061 | 15 | 242 | 217 | 196 | 176 | 158 | 143 | 617 | 750 | 741 | 896 | 818 | 765 | 818 | 838 | 915 | 1061 | 975 | 1049 | 979 | 409 | 368 | 332 | 298 | 269
││├ 北外门 |  | 23 | 14 | -30 | -36 | -38 | -41 | -43 | -44 | -40 | -31 | -21 | -10 | -2 | 7 | 15 | 20 | 23 | 22 | 17 | 14 | 7 | -3 | -12 | -19 | -24 | -28
││├ 内墙1(2019) |  | -27 | 0 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27
││├ 内墙1(2014) |  | -82 | 0 | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 | -82
││├ 内墙1(2015) |  | -48 | 0 | -48 | -48 | -48 | -48 | -48 | -48 | -48 | -48 | -48 | -48 | -48 | -48 | -48 | -48 | -48 | -48 | -48 | -48 | -48 | -48 | -48 | -48 | -48 | -48
││├ 内墙1(2016) |  | 64 | 0 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64
││├ 内墙1(2020) |  | -29 | 0 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29
││├ 内门1(2019) |  | -19 | 0 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19
││├ 内门1(2014) |  | -19 | 0 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19
││├ 内门1(2015) |  | -19 | 0 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19
││├ 内门1(2016) |  | 17 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
││├ 挑空楼板 |  | 87 | 18 | 20 | 8 | -2 | -9 | -16 | -21 | -30 | -34 | -40 | -44 | -47 | -36 | -18 | 3 | 22 | 44 | 65 | 80 | 87 | 86 | 78 | 69 | 57 | 40
││├ 底板1(1004) |  | 28 | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
││├ 设备 |  | 11393 | 19 | 4006 | 3505 | 3005 | 2629 | 2379 | 2003 | 1878 | 5008 | 6510 | 7637 | 8388 | 9014 | 9515 | 9890 | 10266 | 10516 | 10767 | 11017 | 11142 | 11393 | 8388 | 6760 | 5634 | 4757
││├ 照明 |  | 6473 | 19 | 1515 | 1239 | 1033 | 895 | 757 | 620 | 551 | 2892 | 4269 | 4820 | 5164 | 5440 | 5715 | 5922 | 6059 | 6197 | 6266 | 6335 | 6404 | 6473 | 4131 | 2685 | 2203 | 1790
││├ 人体 |  | 16539 | 19 | 1671 | 1376 | 1179 | 983 | 884 | 688 | 590 | 12215 | 14082 | 14672 | 15065 | 15360 | 15655 | 15851 | 16048 | 16146 | 16245 | 16343 | 16441 | 16539 | 4816 | 2948 | 2359 | 1966
││└ 新风 |  | 10749 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10749 | 10749 | 10749 | 10749 | 10749 | 10749 | 10749 | 10749 | 10749 | 10749 | 10749 | 10749 | 10749 | 0 | 0 | 0 | 0
│└○2007[房间] | 130.73 | 8455 | 17 | 1135 | 909 | 717 | 583 | 483 | 368 | 440 | 3480 | 4155 | 4556 | 4876 | 5129 | 5345 | 6068 | 7057 | 7875 | 8378 | 8455 | 7701 | 5473 | 2485 | 1885 | 1583 | 1336
│ ├ 南外墙 |  | 3 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
│ ├ 西外墙 |  | 191 | 23 | 187 | 159 | 112 | 106 | 101 | 97 | 93 | 90 | 86 | 84 | 81 | 79 | 78 | 81 | 87 | 94 | 100 | 107 | 112 | 116 | 142 | 166 | 183 | 191
│ ├○西外窗 |  | 3734 | 17 | 182 | 96 | 44 | -9 | -54 | -91 | 14 | 181 | 370 | 538 | 707 | 839 | 946 | 1584 | 2494 | 3254 | 3707 | 3734 | 2944 | 668 | 528 | 415 | 324 | 243
│ │├ 传热负荷 |  | 171 | 14 | -225 | -270 | -286 | -306 | -321 | -331 | -301 | -235 | -154 | -77 | -11 | 55 | 110 | 151 | 171 | 166 | 126 | 105 | 50 | -22 | -93 | -143 | -179 | -209
│ │└ 日射得热负荷 |  | 3629 | 17 | 407 | 366 | 330 | 297 | 267 | 240 | 315 | 416 | 523 | 615 | 719 | 784 | 835 | 1433 | 2322 | 3087 | 3581 | 3629 | 2894 | 690 | 621 | 559 | 503 | 453
│ ├ 内墙1(2020) |  | -86 | 0 | -86 | -86 | -86 | -86 | -86 | -86 | -86 | -86 | -86 | -86 | -86 | -86 | -86 | -86 | -86 | -86 | -86 | -86 | -86 | -86 | -86 | -86 | -86 | -86
│ ├ 内墙1(2016) |  | 46 | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
│ ├ 底板1(1004) |  | 60 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
│ ├ 设备 |  | 1177 | 19 | 414 | 362 | 310 | 272 | 246 | 207 | 194 | 517 | 673 | 789 | 867 | 931 | 983 | 1022 | 1061 | 1087 | 1113 | 1138 | 1151 | 1177 | 867 | 699 | 582 | 492
│ ├ 照明 |  | 669 | 19 | 157 | 128 | 107 | 92 | 78 | 64 | 57 | 299 | 441 | 498 | 534 | 562 | 591 | 612 | 626 | 640 | 647 | 655 | 662 | 669 | 427 | 277 | 228 | 185
│ ├ 人体 |  | 1709 | 19 | 173 | 142 | 122 | 102 | 91 | 71 | 61 | 1262 | 1455 | 1516 | 1557 | 1587 | 1618 | 1638 | 1658 | 1668 | 1679 | 1689 | 1699 | 1709 | 498 | 305 | 244 | 203
│ └ 新风 |  | 1111 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 0 | 0 | 0 | 0
└○3层 | 96.57 | 66618 | 10 | 15989 | 13761 | 11796 | 10085 | 8666 | 7268 | 16515 | 54200 | 62921 | 66447 | 66618 | 64579 | 63648 | 61612 | 63463 | 64426 | 64659 | 64823 | 63552 | 60242 | 29077 | 23179 | 20338 | 17965
├○3001[房间] | 98.45 | 61548 | 9 | 14285 | 12308 | 10573 | 9041 | 7771 | 6518 | 15706 | 50361 | 58415 | 61548 | 61406 | 59122 | 57980 | 55226 | 56093 | 56242 | 55954 | 55995 | 55426 | 54295 | 26074 | 20743 | 18184 | 16052
│├ 屋顶 |  | 6238 | 23 | 6165 | 5908 | 5541 | 5097 | 4626 | 4331 | 4206 | 4104 | 4020 | 3945 | 3888 | 3809 | 3759 | 3709 | 3666 | 3631 | 3814 | 4258 | 4776 | 5251 | 5683 | 5984 | 6185 | 6238
│├ 北外墙 |  | 328 | 0 | 328 | 292 | 198 | 176 | 159 | 145 | 133 | 124 | 109 | 101 | 92 | 84 | 78 | 160 | 205 | 222 | 227 | 239 | 255 | 272 | 287 | 299 | 310 | 323
│├ 东外墙 |  | 193 | 16 | 134 | 126 | 117 | 112 | 107 | 104 | 100 | 98 | 94 | 92 | 90 | 88 | 86 | 137 | 175 | 191 | 193 | 185 | 168 | 146 | 148 | 148 | 145 | 139
│├ 西外墙 |  | 82 | 23 | 80 | 68 | 48 | 45 | 43 | 42 | 40 | 39 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 35 | 37 | 40 | 43 | 46 | 48 | 50 | 61 | 71 | 78 | 82
│├ 南外墙 |  | 163 | 20 | 117 | 89 | 58 | 38 | 23 | 11 | 0 | -8 | -22 | -29 | -37 | -44 | -50 | -32 | -3 | 31 | 61 | 95 | 128 | 152 | 163 | 162 | 150 | 134
│├○北外窗 |  | 1227 | 15 | 17 | -53 | -90 | -130 | -163 | -189 | 316 | 515 | 587 | 819 | 806 | 820 | 929 | 989 | 1086 | 1227 | 1101 | 1154 | 1029 | 388 | 276 | 188 | 119 | 59
││├ 传热负荷 |  | 171 | 14 | -225 | -270 | -286 | -306 | -321 | -331 | -301 | -235 | -154 | -77 | -11 | 55 | 110 | 151 | 171 | 166 | 126 | 105 | 50 | -22 | -93 | -143 | -179 | -209
││└ 日射得热负荷 |  | 1061 | 15 | 242 | 217 | 196 | 176 | 158 | 143 | 617 | 750 | 741 | 896 | 818 | 765 | 818 | 838 | 915 | 1061 | 975 | 1049 | 979 | 409 | 368 | 332 | 298 | 269
│├○东外窗 |  | 18382 | 9 | 402 | -23 | -259 | -509 | -716 | -883 | 8119 | 14697 | 17843 | 18382 | 16650 | 13099 | 10714 | 6954 | 6924 | 6471 | 5779 | 4993 | 3896 | 2706 | 2022 | 1481 | 1052 | 674
││├ 传热负荷 |  | 967 | 14 | -1267 | -1525 | -1611 | -1725 | -1811 | -1869 | -1697 | -1324 | -866 | -437 | -64 | 308 | 623 | 852 | 967 | 938 | 709 | 594 | 279 | -122 | -523 | -809 | -1009 | -1181
││└ 日射得热负荷 |  | 18819 | 9 | 1669 | 1502 | 1352 | 1217 | 1095 | 985 | 9816 | 16022 | 18709 | 18819 | 16714 | 12791 | 10091 | 6102 | 5958 | 5533 | 5070 | 4398 | 3617 | 2827 | 2545 | 2290 | 2061 | 1855
│├○南外窗 |  | 1062 | 14 | -17 | -89 | -126 | -166 | -199 | -225 | -98 | 93 | 308 | 500 | 692 | 848 | 975 | 1042 | 1062 | 1001 | 892 | 763 | 572 | 361 | 245 | 156 | 86 | 25
││├ 传热负荷 |  | 186 | 14 | -243 | -293 | -309 | -331 | -348 | -359 | -326 | -254 | -166 | -84 | -12 | 59 | 120 | 164 | 186 | 180 | 136 | 114 | 54 | -23 | -100 | -155 | -194 | -227
││└ 日射得热负荷 |  | 879 | 13 | 227 | 204 | 184 | 165 | 149 | 134 | 227 | 348 | 475 | 584 | 704 | 789 | 856 | 879 | 876 | 821 | 756 | 649 | 518 | 384 | 346 | 311 | 280 | 252
│├ 内墙1(3006) |  | 64 | 0 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64
│├ 内墙1(3003) |  | 24 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
│├ 内墙1(3007) |  | -63 | 0 | -63 | -63 | -63 | -63 | -63 | -63 | -63 | -63 | -63 | -63 | -63 | -63 | -63 | -63 | -63 | -63 | -63 | -63 | -63 | -63 | -63 | -63 | -63 | -63
│├ 内墙1(3004) |  | -82 | 0 | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 | -82
│├ 内墙1(3005) |  | -55 | 0 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55
│├ 内门1(3006) |  | 17 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
│├ 内门1(3003) |  | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
│├ 内门1(3004) |  | -19 | 0 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19
│├ 内门1(3005) |  | -19 | 0 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19
│├ 挑空楼板 |  | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
│├ 设备 |  | 11378 | 19 | 4001 | 3501 | 3001 | 2626 | 2376 | 2000 | 1875 | 5001 | 6502 | 7627 | 8377 | 9002 | 9502 | 9877 | 10252 | 10502 | 10753 | 11003 | 11128 | 11378 | 8377 | 6752 | 5626 | 4751
│├ 照明 |  | 6464 | 19 | 1513 | 1238 | 1031 | 894 | 756 | 619 | 550 | 2888 | 4263 | 4814 | 5157 | 5433 | 5708 | 5914 | 6051 | 6189 | 6258 | 6326 | 6395 | 6464 | 4126 | 2682 | 2201 | 1788
│├ 人体 |  | 16518 | 19 | 1669 | 1374 | 1178 | 981 | 883 | 687 | 589 | 12199 | 14064 | 14653 | 15045 | 15340 | 15634 | 15831 | 16027 | 16125 | 16223 | 16321 | 16419 | 16518 | 4809 | 2944 | 2356 | 1963
│└ 新风 |  | 10735 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10735 | 10735 | 10735 | 10735 | 10735 | 10735 | 10735 | 10735 | 10735 | 10735 | 10735 | 10735 | 10735 | 0 | 0 | 0 | 0
└○3002[房间] | 136.49 | 8828 | 17 | 1704 | 1453 | 1223 | 1044 | 895 | 750 | 809 | 3839 | 4506 | 4898 | 5213 | 5457 | 5668 | 6386 | 7370 | 8184 | 8706 | 8828 | 8127 | 5947 | 3004 | 2435 | 2154 | 1913
├ 屋顶 |  | 645 | 23 | 638 | 611 | 573 | 527 | 479 | 448 | 435 | 425 | 416 | 408 | 402 | 394 | 389 | 384 | 379 | 376 | 395 | 441 | 494 | 543 | 588 | 619 | 640 | 645
├ 西外墙 |  | 191 | 23 | 187 | 159 | 112 | 106 | 101 | 97 | 93 | 90 | 86 | 84 | 81 | 79 | 78 | 81 | 87 | 94 | 100 | 107 | 112 | 116 | 142 | 166 | 183 | 191
├○西外窗 |  | 3734 | 17 | 182 | 96 | 44 | -9 | -54 | -91 | 14 | 181 | 370 | 538 | 707 | 839 | 946 | 1584 | 2494 | 3254 | 3707 | 3734 | 2944 | 668 | 528 | 415 | 324 | 243
│├ 传热负荷 |  | 171 | 14 | -225 | -270 | -286 | -306 | -321 | -331 | -301 | -235 | -154 | -77 | -11 | 55 | 110 | 151 | 171 | 166 | 126 | 105 | 50 | -22 | -93 | -143 | -179 | -209
│└ 日射得热负荷 |  | 3629 | 17 | 407 | 366 | 330 | 297 | 267 | 240 | 315 | 416 | 523 | 615 | 719 | 784 | 835 | 1433 | 2322 | 3087 | 3581 | 3629 | 2894 | 690 | 621 | 559 | 503 | 453
├ 内墙1(3006) |  | 46 | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
├ 内墙1(3005) |  | -92 | 0 | -92 | -92 | -92 | -92 | -92 | -92 | -92 | -92 | -92 | -92 | -92 | -92 | -92 | -92 | -92 | -92 | -92 | -92 | -92 | -92 | -92 | -92 | -92 | -92
├ 设备 |  | 1177 | 19 | 414 | 362 | 310 | 272 | 246 | 207 | 194 | 517 | 673 | 789 | 867 | 931 | 983 | 1022 | 1061 | 1087 | 1113 | 1138 | 1151 | 1177 | 867 | 699 | 582 | 492
├ 照明 |  | 669 | 19 | 157 | 128 | 107 | 92 | 78 | 64 | 57 | 299 | 441 | 498 | 534 | 562 | 591 | 612 | 626 | 640 | 647 | 655 | 662 | 669 | 427 | 277 | 228 | 185
├ 人体 |  | 1709 | 19 | 173 | 142 | 122 | 102 | 91 | 71 | 61 | 1262 | 1455 | 1516 | 1557 | 1587 | 1618 | 1638 | 1658 | 1668 | 1679 | 1689 | 1699 | 1709 | 498 | 305 | 244 | 203
└ 新风 |  | 1111 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 0 | 0 | 0 | 0