## 光伏发电
光伏组件发电项目产能预估报告书
报告编号 |  | 报告日期 | 2024年12月22日
场地信息
地点 | 海口 | 经纬度 | 北纬20°2′ 东经110°20′
水平面总辐照量 | 1218.78kWh/㎡.a)
光伏系统信息
组件类型 | 单晶硅 | 峰值功率 | 260Wp
组件数量 | 196 | 总装机量 | 50.96
组件安装方式 | 固定集成 | 方向角度 | 方位角（正南）倾角30°
逆变器效率 | 96% | 逆变器功率 | 6.75kW
线路损耗效率 | 1% | 材料表面污染效率 | 1%
修正系数 | 1% | 系统效率PR | 77.6%
首年光伏发电产量
月 | 太阳能总辐照量kWh/㎡ | 交流发电量MWh | 占全年百分比%
1月 | 52.9 | 2.1867 | 5
2月 | 54.1 | 2.2243 | 5.1
3月 | 82.3 | 3.3155 | 7.5
4月 | 97.8 | 3.8721 | 8.8
5月 | 122.9 | 4.7852 | 10.9
6月 | 123.2 | 4.7816 | 10.9
7月 | 149.4 | 5.7721 | 13.1
8月 | 121.9 | 4.7484 | 10.8
9月 | 102.8 | 4.0312 | 9.2
10月 | 88.5 | 3.5018 | 8
11月 | 63 | 2.5577 | 5.8
12月 | 53.7 | 2.2103 | 5
全年 | 1112.3 | 43.9868 | 100
年总发电量 | 44
计算依据 | 参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012
说明 | 太阳能总辐照量为光伏阵列面总辐照量，总发电量、系统效率为首年值

## 25年发电量
总装机量(kW) | 50.96 | 首年发电量（MWh） | 43.9868 | 电价（元/度） | 1
年 | 组件衰减率（%） | 年发电量（MWh） | 发电利用小时数（h）
1 | 5 | 43.9868 | 863.16
2 | 0.7 | 41.7875 | 820
3 | 0.7 | 41.4949 | 814.26
4 | 0.7 | 41.2045 | 808.57
5 | 0.7 | 40.916 | 802.91
6 | 0.7 | 40.6296 | 797.28
7 | 0.7 | 40.3452 | 791.7
8 | 0.7 | 40.0628 | 786.16
9 | 0.7 | 39.7824 | 780.66
10 | 0.7 | 39.5039 | 775.19
11 | 0.7 | 39.2274 | 769.77
12 | 0.7 | 38.9528 | 764.38
13 | 0.7 | 38.6801 | 759.03
14 | 0.7 | 38.4093 | 753.72
15 | 0.7 | 38.1405 | 748.44
16 | 0.7 | 37.8735 | 743.2
17 | 0.7 | 37.6084 | 738
18 | 0.7 | 37.3451 | 732.83
19 | 0.7 | 37.0837 | 727.7
20 | 0.7 | 36.8241 | 722.61
21 | 0.7 | 36.5664 | 717.55
22 | 0.7 | 36.3104 | 712.53
23 | 0.7 | 36.0562 | 707.54
24 | 0.7 | 35.8038 | 702.59
25 | 0.7 | 35.5532 | 697.67
总计 |  | 970.1485 | 19037.5

## 投资收益
总装机量（kW） | 50.96 | 首年发电量（MWh） | 43.9868 | 电价（元/度） | 1 | 每瓦成本（元） | 5 | 组件占总投资比例(%) | 40 | 总投资（元） | 637000
年 | 组件衰减率（%） | 年发电量（MWh） | 收益（元） | 收益平衡（万元） | 发电利用小时数（h）
- | - | - | - | -63.7 | -
1 | 5 | 43.9868 | 43986.7939 | -59.3 | 863.16
2 | 0.7 | 41.7875 | 41787.4543 | -55.12 | 820
3 | 0.7 | 41.4949 | 41494.9421 | -50.97 | 814.26
4 | 0.7 | 41.2045 | 41204.4775 | -46.85 | 808.57
5 | 0.7 | 40.916 | 40916.0461 | -42.76 | 802.91
6 | 0.7 | 40.6296 | 40629.6338 | -38.7 | 797.28
7 | 0.7 | 40.3452 | 40345.2264 | -34.67 | 791.7
8 | 0.7 | 40.0628 | 40062.8098 | -30.66 | 786.16
9 | 0.7 | 39.7824 | 39782.3701 | -26.68 | 780.66
10 | 0.7 | 39.5039 | 39503.8935 | -22.73 | 775.19
11 | 0.7 | 39.2274 | 39227.3663 | -18.81 | 769.77
12 | 0.7 | 38.9528 | 38952.7747 | -14.91 | 764.38
13 | 0.7 | 38.6801 | 38680.1053 | -11.04 | 759.03
14 | 0.7 | 38.4093 | 38409.3446 | -7.2 | 753.72
15 | 0.7 | 38.1405 | 38140.4791 | -3.39 | 748.44
16 | 0.7 | 37.8735 | 37873.4958 | 0.4 | 743.2
17 | 0.7 | 37.6084 | 37608.3813 | 4.16 | 738
18 | 0.7 | 37.3451 | 37345.1226 | 7.89 | 732.83
19 | 0.7 | 37.0837 | 37083.7068 | 11.6 | 727.7
20 | 0.7 | 36.8241 | 36824.1208 | 15.28 | 722.61
21 | 0.7 | 36.5664 | 36566.352 | 18.94 | 717.55
22 | 0.7 | 36.3104 | 36310.3875 | 22.57 | 712.53
23 | 0.7 | 36.0562 | 36056.2148 | 26.18 | 707.54
24 | 0.7 | 35.8038 | 35803.8213 | 29.76 | 702.59
25 | 0.7 | 35.5532 | 35553.1946 | 33.32 | 697.67
25年总计 |  | 970.1485 | 97.0149

## 节能减排
参数 | 转换系数 | 单位 | 年均值 | 25年 | 单位2
发电量 | - | - | 38.806 | 970.1485 | MWh
标准煤 | 0.3015 | kg/kWh | 11.7 | 292.5 | 吨
电力烟尘 | 0.0022 | kg/kWh | 0.085 | 2.125 | 吨
CO2 | 0.828 | kg/kWh | 32.131 | 803.275 | 吨
SO2 | 0.0101 | kg/kWh | 0.392 | 9.8 | 吨
NOX | 0.0152 | kg/kWh | 0.59 | 14.75 | 吨
注：转换系数来源《中国电力行业年度发展报告2022》

## 组件详表
序号 | 尺寸mm | 类型 | 数量 | 峰值功率Wp | 每瓦成本元 | 温度系数 | 标准工作温度 | 首年衰减 | 其它年衰减
1 | 1650×992 | 单晶硅 | 196 | 260 | 5 | 0.5% | 25℃ | 5% | 0.7%