室内有机挥发物浓度

报告书

| 项目名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 海口 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2024年12月23日 |

| 采用软件 | 建筑通风Vent2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240315(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18872790248 |

目录

1.	项目概况	3

1.1	建筑基本信息	3

1.2	建筑平面图	3

1.3	建筑三维轴测图	5

2	参考标准	5

3	评价标准	6

4	计算原理	6

5	计算参数	7

5.1	渗透风量	7

5.2	室内装修信息	7

6	计算结果	9

7	结论	10

8	附录	11

8.1	各房间有机挥发物达标判定(mg/m3)	11

8.2	各房间有机挥发物达标判定(mg/m3)	14

- 项目概况

建筑基本信息

| 建筑用途 |  | 地理位置 | 海口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 | 1671.30m2 | 建筑高度 | 12.000m |
| 项目周期 |  | 交付状态 |  |

建筑平面图

1层平面

2层平面

3层平面

建筑三维轴测图

请先在[模型观察]命令中保存图片！

- 参考标准

    - 《海南省绿色建筑评价标准》DBJ 46－064－2023

    - 《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》JGJ/T 436

    - 《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T 461

    - 《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022

    - 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106

    - 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325

    - 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736

- 评价标准

本项目主要依据标准对有机挥发性污染物浓度进行计算及评价，对应条款如下：

| 检查项 | 评价依据 |
| --- | --- |
| 控制项 5.1.1-1 | 室内空气品质满足人员安全性及舒适性要求，建筑禁烟设计及建筑用材方面应满足以下要求： 1、室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机化合物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883 的有关规定。一星级绿色建筑室内氨、总挥发性有机化合物、PM2.5 等室内空气污染物浓度应比现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883 规定限值降低10%，二星级、三星级绿色建筑应降低20%。 |
| 评分项 5.2.1-1 | 控制室内主要空气污染物的浓度，氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度低于《室内空气质量标准》GB/T18883规定限值(12分) 1 氨、甲醛、苯、总挥发性有机化合物、氡等污染物浓度比现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883 规定限值降低 10%，得3 分；降低20%，得6 分； |

说明：依据绿标细则，预评价阶段仅对室内空气中的甲醛、苯和TVOC进行浓度评估。

下面为《室内空气质量标准》GB/T 18883中关于上述几种不同类别污染物浓度的限值：

| 类别 | 甲醛HCHO | 苯C6H6 | 氨NH3 | 总挥发性有机物TVOC | 氡Rn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1小时均值 （mg/m3） |  |  | 8小时均值（mg/m3） | 年均值（Bq/ m3） |
| 限值 | 0.08 | 0.03 | 0.20 | 0.60 | 300 |

说明：氡为放射性元素，单位Bq表示放射活度。

《绿色建筑评价标准》GB50378-2019中对室内有机挥发污染物浓度的控制要求如下表：

| 星级 | 总挥发性有机物TVOC |
| --- | --- |
|  | 8小时均值（mg/m3） |
| 一星级 | ＜0.54 |
| 二星级 | ＜0.48 |
| 三星级 |  |

- 计算原理

室内污染物浓度控制需综合考虑建筑情况、室内装修设计方案、装修材料的种类和使用量、室内新风量、环境温度等诸多影响因素，以各种装修材料、家具制品主要污染物的释放特征（如释放速率）为基础，控制污染物的总量。

本项目依据装修设计方案，通过选择典型功能房间（卧室、客厅、办公室等）使用的3〜5种主要建材及固定家具制品，输入装修材料信息、房间用量及建材用量，对室内空气中甲醛、苯、总挥发性有机物浓度进行计算，如下图所示：

图4-1 计算流程图

室内VOCs评价模型遵循材料表面污染物与室内空气之间的质量平衡方程，如下：

VdCadt=AE-QCa

其中：

V——房间体积，m3

Ca——房间空气中污染物浓度，mg/ m3

A——材料与室内空气接触的面积，m2

Q——房间内渗风量，m3/h

E——材料污染物释放率，mg/m2·h

- 计算参数

依据上述计算原理，本项目计算所需输入的参数主要为装修材料污染物释放特性、材料用量以及房间渗透风量，如下述章节所述：

渗透风量

渗透风量可通过门窗气密性或者换气次数计算，门窗气密性等级参考《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106中1~8级进行设置；换气次数选取可参考建筑节能标准中的相关规定。

本项目忽略渗透风量的影响。

室内装修信息

表5.2-1  材料污染物释放率[mg/（m2·h）]

| 材料名称 | 材质 | 释放率等级 | 甲醛 | 苯 | TVOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地毯 | 地毯 | F1 | 0.0042 | 0 | 0.0169 |
| 实木地板 | 地板 | F1 | 0.0035 | 0 | 0.0153 |
| 床 | 家具 | F2 | 0.0191 | 0 | 0.122 |
| 底漆 | 涂料 | F1 | 0.003 | 0 | 0.0366 |
| 无纺布墙纸 | 墙纸 | F1 | 0.0033 | 0 | 0.0095 |
| 木塑地板 | 地板 | F1 | 0.0013 | 0 | 0.0223 |
| 桌子 | 家具 | F1 | 0.0023 | 0 | 0.0312 |
| 椅子 | 家具 | F1 | 0.0081 | 0.0015 | 0.0233 |
| 沙发 | 家具 | F1 | 0.0075 | 0 | 0.0288 |
| 石塑地板 | 地板 | F1 | 0.0012 | 0 | 0.0355 |
| 石膏板 | 板材 | F1 | 0.0066 | 0 | 0.0056 |
| 衣柜 | 家具 | F1 | 0.0056 | 0.0042 | 0.0341 |
| 面漆 | 涂料 | F1 | 0.0045 | 0 | 0.0062 |
| 饰面板 | 板材 | F1 | 0.0023 | 0 | 0.0043 |

表5.2-2  装修方案清单(部分房间，详见附录)

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 装修方案 | 材料材质 | 材料名称 | 面积㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1032 | 大厅 | （公建）商场 | 涂料 | 底漆 | 12.3 |
|  |  |  |  | 板材 | 饰面板 | 14.0 |
|  |  |  |  | 板材 | 石膏板 | 8.8 |
| 1层 | 1031 | 酒吧、茶座 | （公建）休息室 | 板材 | 饰面板 | 6.9 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 3.0 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 14.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 1层 | 1026 | 餐厅 | （公建）大食堂 | 涂料 | 底漆 | 73.4 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 97.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 18.3 |
| 1层 | 1025 | 酒吧、茶座 | （公建）休息室 | 板材 | 饰面板 | 63.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 27.1 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 135.4 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 45.1 |
| 1层 | 1012 | 酒吧、茶座 | （公建）休息室 | 板材 | 饰面板 | 16.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 6.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 34.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 11.4 |
| 1层 | 1005 | 餐厅 | （公建）大食堂 | 涂料 | 底漆 | 89.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 118.9 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 22.3 |
| 1层 | 1004 | 酒吧、茶座 | （公建）休息室 | 板材 | 饰面板 | 7.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 3.3 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 16.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 5.4 |
| 1层 | 1003 | 酒吧、茶座 | （公建）休息室 | 板材 | 饰面板 | 25.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 10.8 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 54.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 18.1 |
| 1层 | 1002 | 酒吧、茶座 | （公建）休息室 | 板材 | 饰面板 | 12.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 5.2 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 26.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 8.7 |
| 1层 | 1001 | 酒吧、茶座 | （公建）休息室 | 板材 | 饰面板 | 13.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 5.8 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 29.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 9.7 |

- 计算结果

本项目按照标准对参评房间有机挥发物进行计算，并对照标准进行达标判定。如前述参考标准所述，《绿色建筑评价标准》中不同的检查项目对不同室内挥发物的浓度要求详见下表：

表6.1  有机挥发物标准限值

| 检查项目 |  | 甲醛 | 苯 | TVOC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1小时均值(mg/ m3） |  | 8小时均值(mg/ m3) |
| 控制项 |  | 0.08 | 0.03 | 0.60 |
| 评分项 | 3分 | 0.072 | 0.027 | 0.54 |
|  | 6分 | 0.064 | 0.024 | 0.48 |

本项目对各房间有机挥发物浓度进行了计算，汇总如下表：

表6.2  各房间有机挥发物达标判定(mg/m3) (部分房间，详见附录)

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 甲醛 | 苯 | TVOC | 控制项 | 评分项 | 技术项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1032 | 大厅 | 0.011 | 0.000 | 0.066 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1031 | 酒吧、茶座 | 0.011 | 0.001 | 0.163 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1026 | 餐厅 | 0.015 | 0.001 | 0.208 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1025 | 酒吧、茶座 | 0.011 | 0.001 | 0.163 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1012 | 酒吧、茶座 | 0.011 | 0.001 | 0.163 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1005 | 餐厅 | 0.015 | 0.001 | 0.208 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1004 | 酒吧、茶座 | 0.011 | 0.001 | 0.163 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1003 | 酒吧、茶座 | 0.011 | 0.001 | 0.163 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1002 | 酒吧、茶座 | 0.011 | 0.001 | 0.163 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1001 | 酒吧、茶座 | 0.011 | 0.001 | 0.163 | 达标 | 6 | 二/三星级 |

说明:甲醛、苯数值为1小时均值,单位mg/m3；TVOC为8小时均值单位mg/m3

图6-1 达标统计图

- 结论

本项目按照标准要求对所有参评房间进行了有机挥发物浓度的计算，并对结果进行评价如下：

| 检查项 | 标准要求 |  | 计算结果 | 结论 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 5.1.1 | 室内空气中甲醛、苯、TVOC浓度限值分别为甲醛0.08，苯0.03，TVOC 0.6 |  | 所有房间均达标 | 满足 | / |
| 评分项 5.2.1 | 室内空气中化学类污染物浓度限值分别为甲醛0.072，苯0.027，TVOC 0.54。 | 3分 | 所有房间均满足要求 | / | 6分 |
|  | 室内空气中化学类污染物浓度限值分别为甲醛0.064，苯0.024，TVOC 0.48。 | 6分 |  |  |  |

说明:甲醛、苯数值为1小时均值,单位mg/m3；TVOC为8小时均值单位mg/m3

- 附录

装修方案清单

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 装修方案 | 材料材质 | 材料名称 | 面积㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1032 | 大厅 | （公建）商场 | 涂料 | 底漆 | 12.3 |
|  |  |  |  | 板材 | 饰面板 | 14.0 |
|  |  |  |  | 板材 | 石膏板 | 8.8 |
| 1层 | 1031 | 酒吧、茶座 | （公建）休息室 | 板材 | 饰面板 | 6.9 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 3.0 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 14.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 1层 | 1026 | 餐厅 | （公建）大食堂 | 涂料 | 底漆 | 73.4 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 97.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 18.3 |
| 1层 | 1025 | 酒吧、茶座 | （公建）休息室 | 板材 | 饰面板 | 63.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 27.1 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 135.4 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 45.1 |
| 1层 | 1012 | 酒吧、茶座 | （公建）休息室 | 板材 | 饰面板 | 16.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 6.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 34.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 11.4 |
| 1层 | 1005 | 餐厅 | （公建）大食堂 | 涂料 | 底漆 | 89.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 118.9 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 22.3 |
| 1层 | 1004 | 酒吧、茶座 | （公建）休息室 | 板材 | 饰面板 | 7.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 3.3 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 16.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 5.4 |
| 1层 | 1003 | 酒吧、茶座 | （公建）休息室 | 板材 | 饰面板 | 25.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 10.8 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 54.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 18.1 |
| 1层 | 1002 | 酒吧、茶座 | （公建）休息室 | 板材 | 饰面板 | 12.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 5.2 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 26.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 8.7 |
| 1层 | 1001 | 酒吧、茶座 | （公建）休息室 | 板材 | 饰面板 | 13.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 5.8 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 29.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 9.7 |
| 2层 | 2018 | 会客室 | （居建）客厅1 | 涂料 | 面漆 | 15.8 |
|  |  |  |  | 墙纸 | 无纺布墙纸 | 48.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 沙发 | 7.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 实木地板 | 31.5 |
| 2层 | 2017 | 会客室 | （居建）客厅1 | 涂料 | 面漆 | 10.0 |
|  |  |  |  | 墙纸 | 无纺布墙纸 | 35.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 沙发 | 5.0 |
|  |  |  |  | 地板 | 实木地板 | 20.0 |
| 2层 | 2015 | 会客室 | （居建）客厅1 | 涂料 | 面漆 | 11.5 |
|  |  |  |  | 墙纸 | 无纺布墙纸 | 43.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 沙发 | 5.7 |
|  |  |  |  | 地板 | 实木地板 | 22.9 |
| 2层 | 2014 | 会客室 | （居建）客厅1 | 涂料 | 面漆 | 2.0 |
|  |  |  |  | 墙纸 | 无纺布墙纸 | 22.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 沙发 | 1.0 |
|  |  |  |  | 地板 | 实木地板 | 3.9 |
| 2层 | 2012 | 餐厅 | （公建）大食堂 | 涂料 | 底漆 | 30.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 41.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 7.7 |
| 2层 | 2011 | 餐厅 | （公建）大食堂 | 涂料 | 底漆 | 19.4 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 25.9 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 4.8 |
| 2层 | 2009 | 会客室 | （居建）客厅1 | 涂料 | 面漆 | 3.4 |
|  |  |  |  | 墙纸 | 无纺布墙纸 | 25.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 沙发 | 1.7 |
|  |  |  |  | 地板 | 实木地板 | 6.9 |
| 2层 | 2008 | 会客室 | （居建）客厅1 | 涂料 | 面漆 | 1.5 |
|  |  |  |  | 墙纸 | 无纺布墙纸 | 15.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 沙发 | 0.8 |
|  |  |  |  | 地板 | 实木地板 | 3.1 |
| 2层 | 2007 | 3星以下客房 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 6.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 3.3 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 10.7 |
| 2层 | 2006 | 3星以下客房 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 5.9 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 3.3 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 10.5 |
| 2层 | 2005 | 3星以下客房 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 5.9 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 3.3 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 10.5 |
| 2层 | 2004 | 3星以下客房 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 5.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 3.2 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 10.4 |
| 2层 | 2003 | 3星以下客房 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 22.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 12.3 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 39.3 |
| 2层 | 2002 | 3星以下客房 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 10.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 6.0 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 19.2 |
| 2层 | 2001 | 3星以下客房 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 10.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 5.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 18.9 |
| 3层 | 3022 | 3星以下客房 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 23.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 13.1 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 41.9 |
| 3层 | 3021 | 3星以下客房 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 15.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 8.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 27.2 |
| 3层 | 3020 | 3星以下客房 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 4.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 2.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 8.1 |
| 3层 | 3019 | 3星以下客房 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 4.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 2.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 8.1 |
| 3层 | 3018 | 3星以下客房 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 4.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 2.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 8.1 |
| 3层 | 3017 | 3星以下客房 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 3.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 1.7 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 5.6 |
| 3层 | 3015 | 房间 | （居建）卧室2 | 墙纸 | 无纺布墙纸 | 3.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 衣柜 | 1.2 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 4.3 |
| 3层 | 3014 | 3星以下客房 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 2.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 1.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 4.8 |
| 3层 | 3013 | 3星以下客房 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 12.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 6.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 21.8 |
| 3层 | 3012 | 3星以下客房 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 12.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 7.0 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 22.3 |
| 3层 | 3011 | 3星以下客房 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 19.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 10.7 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 34.3 |
| 3层 | 3010 | 3星以下客房 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 3.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 1.7 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 5.6 |
| 3层 | 3009 | 3星以下客房 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 2.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 1.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 4.9 |
| 3层 | 3008 | 3星以下客房 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 3.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 1.7 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 5.6 |
| 3层 | 3007 | 3星以下客房 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 2.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 1.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 4.8 |
| 3层 | 3006 | 3星以下客房 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 3.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 1.7 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 5.6 |
| 3层 | 3005 | 3星以下客房 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 2.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 1.5 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 4.7 |
| 3层 | 3004 | 3星以下客房 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.6 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.8 |
| 3层 | 3003 | 3星以下客房 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.6 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.8 |
| 3层 | 3002 | 3星以下客房 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.6 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.8 |
| 3层 | 3001 | 3星以下客房 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.6 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.8 |

各房间有机挥发物达标判定(mg/m3)

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 甲醛 | 苯 | TVOC | 控制项 | 评分项 | 技术项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1032 | 大厅 | 0.011 | 0.000 | 0.066 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1031 | 酒吧、茶座 | 0.011 | 0.001 | 0.163 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1026 | 餐厅 | 0.015 | 0.001 | 0.208 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1025 | 酒吧、茶座 | 0.011 | 0.001 | 0.163 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1012 | 酒吧、茶座 | 0.011 | 0.001 | 0.163 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1005 | 餐厅 | 0.015 | 0.001 | 0.208 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1004 | 酒吧、茶座 | 0.011 | 0.001 | 0.163 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1003 | 酒吧、茶座 | 0.011 | 0.001 | 0.163 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1002 | 酒吧、茶座 | 0.011 | 0.001 | 0.163 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1001 | 酒吧、茶座 | 0.011 | 0.001 | 0.163 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2018 | 会客室 | 0.024 | 0.000 | 0.099 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2017 | 会客室 | 0.025 | 0.000 | 0.105 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2015 | 会客室 | 0.026 | 0.000 | 0.108 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2014 | 会客室 | 0.049 | 0.000 | 0.196 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2012 | 餐厅 | 0.015 | 0.001 | 0.208 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2011 | 餐厅 | 0.015 | 0.001 | 0.208 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2009 | 会客室 | 0.037 | 0.000 | 0.149 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2008 | 会客室 | 0.046 | 0.000 | 0.185 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2007 | 3星以下客房 | 0.032 | 0.000 | 0.193 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2006 | 3星以下客房 | 0.032 | 0.000 | 0.193 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2005 | 3星以下客房 | 0.032 | 0.000 | 0.193 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2004 | 3星以下客房 | 0.032 | 0.000 | 0.193 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2003 | 3星以下客房 | 0.032 | 0.000 | 0.193 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2002 | 3星以下客房 | 0.032 | 0.000 | 0.193 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 2001 | 3星以下客房 | 0.032 | 0.000 | 0.193 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3022 | 3星以下客房 | 0.032 | 0.000 | 0.193 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3021 | 3星以下客房 | 0.032 | 0.000 | 0.193 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3020 | 3星以下客房 | 0.032 | 0.000 | 0.193 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3019 | 3星以下客房 | 0.032 | 0.000 | 0.193 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3018 | 3星以下客房 | 0.032 | 0.000 | 0.193 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3017 | 3星以下客房 | 0.032 | 0.000 | 0.193 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3015 | 房间 | 0.013 | 0.003 | 0.121 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3014 | 3星以下客房 | 0.032 | 0.000 | 0.193 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3013 | 3星以下客房 | 0.032 | 0.000 | 0.193 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3012 | 3星以下客房 | 0.032 | 0.000 | 0.193 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3011 | 3星以下客房 | 0.032 | 0.000 | 0.193 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3010 | 3星以下客房 | 0.032 | 0.000 | 0.193 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3009 | 3星以下客房 | 0.032 | 0.000 | 0.193 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3008 | 3星以下客房 | 0.032 | 0.000 | 0.193 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3007 | 3星以下客房 | 0.032 | 0.000 | 0.193 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3006 | 3星以下客房 | 0.032 | 0.000 | 0.193 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3005 | 3星以下客房 | 0.032 | 0.000 | 0.193 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3004 | 3星以下客房 | 0.032 | 0.000 | 0.193 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3003 | 3星以下客房 | 0.032 | 0.000 | 0.193 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3002 | 3星以下客房 | 0.032 | 0.000 | 0.193 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 3001 | 3星以下客房 | 0.032 | 0.000 | 0.193 | 达标 | 6 | 二/三星级 |