建筑可再生能源利用报告书

公共建筑

| 工程名称 | 云栖绿廊 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 重庆-重庆 |
| 设计编号 | BKA70337 |
| 建设单位 | 重庆大学 |
| 设计单位 | 重庆大学 |
| 设 计 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2024年12月29日 |

| 采用软件 | 建筑碳排放CEEB2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T19132052027 |

目  录

1 建筑概况	4

2 标准依据	4

3 软件介绍	4

4 气象数据	5

4.1 逐日干球温度表	5

4.2 逐月辐照量表	5

4.3 峰值工况	5

5 太阳能资源	6

6 围护结构概况	6

7 房间类型	7

7.1 房间参数表	7

8 暖通空调系统	8

8.1 系统类型	8

8.1.1 系统分区	8

8.1.2 热回收参数	8

8.2 制冷系统	8

8.2.1 默认冷源	8

8.3 供暖系统	9

8.3.1 默认热源	9

8.3.2 热源1	10

8.4 空调风机	11

8.4.1 独立新排风	11

8.4.2 风机盘管	11

9 照明	12

10 插座设备	12

11 排风机	13

12 光伏发电	13

13 可再生能源利用	13

13.1 热泵空调	13

13.1.1 计算说明	13

13.1.2 地源/空气源利用	14

13.2 生活热水	14

13.2.1 计算说明	14

13.2.2 太阳能利用	15

13.2.3 地源/空气源利用	15

13.3 可再生发电	15

13.3.1 计算说明	15

13.3.2 计算结果	15

13.4 综合可再生利用率	16

13.4.1 计算说明	16

13.4.2 计算结果	16

建筑概况

| 工程名称 | 云栖绿廊 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 重庆-重庆 |  |
| 地理位置 | 北纬：29.58° | 东经：106.47° |
| 建筑寿命(年) | 50 |  |
| 建筑面积(m2) | 地上713 地下2578 |  |
| 建筑层数 | 地上1 地下1 |  |
| 建筑高度（m） | 地上7.0 地下3.0 |  |
| 建筑体积(m3) | 2852.21 |  |
| 建筑外表面积(m2) | 1637.65 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.70 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.70 |  |
| 控温期 | 供冷期:6.14-8.31,供暖期:11.30-2.28 |  |

标准依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55010-2021

2. 《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB 50364-2018

3. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018

4. 《近零能耗建筑技术标准》GB/T51366-2019

软件介绍

本报告内容由建筑碳排放CEEB2024计算并输出，建筑碳排放CEEB以CAD为平台，可与建筑节能模型无缝对接，以国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》、《建筑碳排放计算标准》为主要依据，支持包含太阳能、空气能、地热、风能等可再生能源系统应用的计算。

气象数据

逐日干球温度表

逐月辐照量表

峰值工况

| 气象数据 | 时刻 | 干球温度(℃) | 湿球温度(℃) | 含湿量(g/kg) | 焓值(kj/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最热 | 08月05日17时 | 38.9 | 25.6 | 16.3 | 81.0 |
| 最冷 | 12月13日05时 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 9.3 |

太阳能资源

太阳能作为一种重要的可再生能源，对能源开发利用、调整能源结构、保护生态环境、应对气候变化、促进社会可持续发展具有重要意义。《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》GB 50364-2018中对我国不同地区的太阳能资源情况进行等级划分。

| 等级名称 | 水平面上年太阳辐照量(MJ/m2·a) |
| --- | --- |
| Ⅰ资源极富区 | ≥6700 |
| Ⅱ资源丰富区 | 5400~6700 |
| Ⅲ资源较富区 | 4200~5400 |
| Ⅳ资源一般区 | ≤4200 |

中国年太阳能分布图MJ/(m2•a)

围护结构概况

|  |  |  | 设计建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数S |  |  | 0.57 |  |  |
| 屋顶传热系数K 和热惰性指标 D |  |  | 0.32 8.91 |  |  |
| 外墙传热系数K 和热惰性指标 D |  |  | 0.58 7.96 |  |  |
| 挑空(或架空)楼板传热系数K 和热惰性指标 D |  |  | － － |  |  |
| 天窗传热系数K 和太阳得热系数 SHGC |  |  | 1.30 0.15 |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |
|  | 南向 | 南-默认立面 | 0.55 | 1.48 | 0.17 |
|  | 北向 | 北-默认立面 | 0.35 | 1.44 | 0.16 |
|  | 东向 | 东-默认立面 | 0.08 | 1.30 | 0.15 |
|  | 西向 | 西-默认立面 | 0.13 | 1.44 | 0.16 |

房间类型

房间参数表

| 房间类型 | 空调 温度℃ | 供暖 温度℃ | 新风量 | 渗透风 换气次数 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般商店 | 26 | 20 | 19(m3/h.人) | 0(次/h) | 4(㎡/人) | 9(W/㎡) | 13(W/㎡) |
| 会议室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 办公-普通办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 卫生间 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 大厅 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 展览馆 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 开水间 | 28 | 18 | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 20(㎡/人) | 5(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 普通办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 普通办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 6(㎡/人) | 8(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 楼梯间 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 空房间 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 0(人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 观众厅 | 25 | 20 | 35(m3/h.人) | 0(次/h) | 0.75(㎡/人) | 20(W/㎡) | 10(W/㎡) |
| 设备间 | － | － | 0(次/h) | 0(次/h) | 0(人) | 6(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 走廊 | 26 | 18 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 50(㎡/人) | 2.3(W/㎡) | 10(W/㎡) |
| 连接通道 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 餐厅 | 26 | 18 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 2.5(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |

暖通空调系统

系统类型

系统分区

| 系统编号 | 系统类型 | 制冷 SEER | 制热 HSPF | 面积(㎡) | 包含的房间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 地暖/辐射板采暖/散热器采暖+风机盘管供冷 | － | － | 15.77 | -1019(-1) |
| Sys1 | 地暖/辐射板采暖/散热器采暖+风机盘管供冷 | － | － | 2994.50 | -1007(-1),-1001(-1),-1004(-1),-1002(-1),-1023(-1),-1012(-1),-1006(-1),-1003(-1),-1025(-1),-1024(-1),-1022(-1),-1020(-1),-1017(-1),-1016(-1),-1015(-1),-1014(-1),-1013(-1),-1011(-1),-1010(-1),-1009(-1),-1008(-1),-1005(-1),1037(1),1027(1),1034(1),1012(1),1031(1),1036(1),1013(1) |
| Sys2 | 双管制风机盘管 | － | － | 82.28 | -1039(-1),-1038(-1),-1037(-1),-1036(-1),-1035(-1),-1034(-1),-1033(-1),-1032(-1),-1031(-1),-1030(-1),-1029(-1),-1028(-1),-1027(-1),-1026(-1),-1021(-1),-1018(-1),1053(1),1059(1),1023(1),1054(1),1049(1),1060(1),1045(1),1024(1),1025(1),1022(1),1017(1),1015(1),1040(1),1014(1),1016(1),1039(1) |

热回收参数

| 系统编号 | 热回收 | 供冷 |  | 供暖 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 回收效率 | 启动温(焓)差 | 回收效率 | 启动温(焓)差 |
| 默认 | 显热回收 | 0.60 | 5℃ | 0.65 | 5(℃) |
| Sys1 | 显热回收 | 0.60 | 5℃ | 0.65 | 5(℃) |
| Sys2 | 无 | － | － | － | － |

制冷系统

默认冷源

供应的系统

| 系统编号 | 默认, Sys1, Sys2 |
| --- | --- |

冷水机组

| 名称 | 类型 | 额定耗电量 (kW) | 额定制冷量 (kW) | 额定性能系数 (COP) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机组1 | 地源/水源热泵 | 100 | 500 | 5.00 | 2 |

水泵系统

| 类型 | 调节 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 设计工作效率(%) | 输入功率 (kW) | 冷却塔耗电比 (kWh/m3) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷却水泵 | 单速 | 320 | 25 | 80 | 31.3 | 0.03 | 1 |
| 冷冻水泵 | 单速 | 320 | 30 | 80 | 37.6 | － | 1 |

运行工况

| 负载率 (%) | 机组制冷量 (kW) | 机组功率 (kW) | 性能系数 (COP) | 冷却水泵功率 (kW) | 冷冻水泵功率 (kW) | 冷却塔功率 (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 200 | 25 | 8.00 | 31.3 | 37.6 | 10 |
| 40 | 400 | 48 | 8.33 | 31.3 | 37.6 | 10 |
| 60 | 600 | 68 | 8.82 | 31.3 | 37.6 | 10 |
| 80 | 800 | 80 | 10.00 | 31.3 | 37.6 | 10 |
| 100 | 1000 | 100 | 10.00 | 31.3 | 37.6 | 10 |

制冷能耗

| 负荷区间 (%) | 区间负荷 (kWh) | 运行时长(h) | 制冷机组 (kWh) | 平均性能系数(COP) | 冷却水泵 (kWh) | 冷冻水泵 (kWh) | 冷却塔 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0~20 | 14107 | 147 | 1763 | 8.00 | 4601 | 5527 | 1470 |
| 20~40 | 142534 | 489 | 17455 | 8.17 | 15306 | 18386 | 4890 |
| 40~60 | 5468 | 13 | 652 | 8.39 | 407 | 489 | 130 |
| 60~80 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 80~100 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| >100 | 0 | 0 | 0 | － | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 162109 | 649 | 19870 |  | 20314 | 24402 | 6490 |

供暖系统

默认热源

供应的系统

| 系统编号 | 默认, Sys2 |
| --- | --- |

热泵系统

热泵机组

| 名称 | 类型 | 额定耗电量(kW) | 额定制热量(kW) | 额定性能系数 COP | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热泵机组 | 空气源热泵 | 125 | 500 | 4.00 | 1 |

热水循环泵

| 类型 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 设计工作效率(%) | 输入功率(kW) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变频 | 320 | 30 | 80 | 37.6 | 1 |

运行工况

| 负载率(%) | 机组制热量(kW) | 机组功率(kW) | 性能系数(COP) | 供暖水泵功率(kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 100 | 25 | 4.00 | 37.6 |
| 40 | 200 | 50 | 4.00 | 37.6 |
| 60 | 300 | 75 | 4.00 | 37.6 |
| 80 | 400 | 100 | 4.00 | 37.6 |
| 100 | 500 | 125 | 4.00 | 37.6 |

制热能耗

| 负荷区间 (%) | 区间负荷 (kWh) | 运行时长 (h) | 平均性能系数 (COP) | 热泵机组 (kWh) | 供暖水泵 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0~20 | 495 | 709 | 4.00 | 124 | 33323 |
| 20~40 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 40~60 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 60~80 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 80~100 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| >100 | 0 | 0 | － | 0 | 0 |
| 合计 | 495 | 709 |  | 124 | 33323 |

热源1

供应的系统

| 系统编号 | Sys1 |
| --- | --- |

热泵系统

热泵机组

| 名称 | 类型 | 额定耗电量(kW) | 额定制热量(kW) | 额定性能系数 COP | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热泵机组 | 空气源热泵 | 125 | 500 | 4.00 | 1 |

热水循环泵

| 类型 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 设计工作效率(%) | 输入功率(kW) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变频 | 320 | 30 | 80 | 37.6 | 1 |

运行工况

| 负载率(%) | 机组制热量(kW) | 机组功率(kW) | 性能系数(COP) | 供暖水泵功率(kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 60 | 13.6 | 4.41 | 7.5 |
| 24 | 120 | 27.3 | 4.40 | 7.5 |
| 36 | 180 | 40.9 | 4.40 | 7.5 |
| 48 | 240 | 54.5 | 4.40 | 7.5 |
| 60 | 300 | 75 | 4.00 | 11.9 |
| 72 | 360 | 90 | 4.00 | 18 |
| 84 | 420 | 105 | 4.00 | 25.8 |
| 100 | 500 | 125 | 4.00 | 37.6 |

制热能耗

| 负荷区间 (%) | 区间负荷 (kWh) | 运行时长 (h) | 平均性能系数 (COP) | 热泵机组 (kWh) | 供暖水泵 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0~12 | 3733 | 295 | 4.41 | 846 | 4641 |
| 12~24 | 1006 | 13 | 4.41 | 228 | 83 |
| 24~36 | 134 | 1 | 4.40 | 31 | 8 |
| 36~48 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 48~60 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 60~72 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 72~84 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 84~100 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| >100 | 0 | 0 | － | 0 | 0 |
| 合计 | 4873 | 309 |  | 1105 | 4731 |

空调风机

独立新排风

| 系统编号 | 新风量 (m3/h) | 单位风量耗功率 W/(m3/h) | 风机功率(W) | 运行时长(h) | 新风电耗(kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 62 | 0.24 | 15 | 1404 | 21 |
| Sys1 | 20627 | 0.24 | 4950 | 1404 | 6950 |
| Sys2 | 350 | 0.24 | 84 | 1404 | 118 |
| 合计 |  |  |  |  | 7089 |

| 系统编号 | 排风量 (m3/h) | 排风比 | 单位风量耗功率W/(m3/h) | 风机功率(W) | 运行时长(h) | 排风电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 50 | 0.8 | 0.24 | 12 | 1404 | 17 |
| Sys1 | 16501 | 0.8 | 0.24 | 3960 | 1404 | 5560 |
| Sys2 | 280 | 0.8 | 0.24 | 67 | 1404 | 94 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 5672 |

风机盘管

| 系统编号 | 总功率(W) | 同时使用系数 | 运行时长(h) | 风机盘管电耗(kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 400 | 1 | 613 | 245 |
| Sys1 | 400 | 4 | 600 | 960 |
| Sys2 | 400 | 2 | 1353 | 1082 |
| 合计 |  |  |  | 2288 |

照明

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡) | 房间个数 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般商店 | 36.14 | 1 | 65 | 2336 |
| 会议室 | 15.12 | 1 | 23 | 343 |
| 办公室 | 15.12 | 4 | 94 | 1423 |
| 卫生间 | 15.12 | 32 | 93 | 1411 |
| 大厅 | 15.12 | 2 | 259 | 3919 |
| 展览馆 | 15.12 | 2 | 800 | 12089 |
| 开水间 | 8.40 | 1 | 27 | 224 |
| 普通办公室 | 13.44 | 14 | 746 | 10023 |
| 楼梯间 | 15.12 | 1 | 17 | 252 |
| 空房间 | 0.00 | 1 | 51 | 0 |
| 观众厅 | 94.90 | 1 | 188 | 17847 |
| 设备间 | 52.56 | 1 | 13 | 697 |
| 走廊 | 10.91 | 1 | 14 | 149 |
| 连接通道 | 15.12 | 1 | 725 | 10963 |
| 餐厅 | 13.44 | 1 | 132 | 1768 |
| 总计 |  |  |  | 63445 |

插座设备

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡) | 房间个数 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般商店 | 47.45 | 1 | 65 | 3068 |
| 会议室 | 35.25 | 1 | 23 | 800 |
| 办公室 | 35.25 | 4 | 94 | 3318 |
| 卫生间 | 35.25 | 32 | 93 | 3290 |
| 大厅 | 35.25 | 2 | 259 | 9136 |
| 展览馆 | 35.25 | 2 | 800 | 28184 |
| 开水间 | 35.25 | 1 | 27 | 940 |
| 普通办公室 | 35.25 | 14 | 746 | 26288 |
| 楼梯间 | 35.25 | 1 | 17 | 587 |
| 空房间 | 0.00 | 1 | 51 | 0 |
| 观众厅 | 41.06 | 1 | 188 | 7722 |
| 设备间 | 131.40 | 1 | 13 | 1742 |
| 走廊 | 41.06 | 1 | 14 | 562 |
| 连接通道 | 35.25 | 1 | 725 | 25558 |
| 餐厅 | 35.25 | 1 | 132 | 4637 |
| 总计 |  |  |  | 115833 |

排风机

| 额定功率 (kW) | 台数 | 使用系数 | 运行时间 (h/天) | 年运行天数 | 全年电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 3 | 0.8 | 5 | 365 | 21900 |
| 总计 |  |  |  |  | 21900 |

注：此类风机指非空调区域排风机

光伏发电

日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：365

| 光伏板面积 (㎡) | 光电转换 效率(%) | 光伏系统效率 | 光伏电池性能衰减修正系数 | 全年供电 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 15 | 0.75 | 0.85 | 31684 |
| 总计 |  |  |  | 31684 |

可再生能源利用

热泵空调

计算说明

本条计算当供暖空调设备使用空气源热泵（集中机组或分体空调）、地源热泵机组、多联机机组时，相应可再生能源在采暖供热量中的贡献。

具体计算方法参照《近零能耗建筑技术标准》A.1.8提供的供暖系统中可再生能源利用量计算公式如下：

式中：EPh，geo——地源热泵供暖系统的年可再生能源利用量，kWh；

EPh，air——空气源热泵供暖系统的年可再生能源利用量，kWh；

EPh，sol——太阳能热水供暖系统的年可再生能源利用量，kWh；

EPh，bio——生物质供暖系统的年可再生能源利用量，kWh；

Qh，geo——地源热泵系统的年供暖供热量，kWh；

Qh，air——空气源热泵系统的年供暖供热量，kWh；

Qh，sol——太阳能系统的年供暖供热量，kWh；

Qh，bio——生物质供暖系统的年供暖供热量，kWh；

Eh，geo——地源热泵机组年供暖耗电量，kWh；

Eh，air——空气源热泵机组年供暖耗电量，kWh。

地源/空气源利用

| 类型 | 名称 | 年供热量 (kWh) | 年耗电量 (kWh) | 年可再生能源 利用量(kWh) | 采暖供热量比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气源热泵 | 热泵机组 | 495 | 124 | 371 | 75% |
| 空气源热泵 | 热泵机组 | 4873 | 1105 | 3768 | 77% |

生活热水

计算说明

本条计算当生活热水采用了太阳能设备、热泵设备时，相应可再生能源在生活热水中的贡献。

具体计算方法参照《近零能耗建筑技术标准》A.1.9,提供的生活热水系统中可再生能源利用量计算公式如下：

式中： EFw，geo——地源热泵生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh；

EPw，air——空气源热泵生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh；

EPw，gol——太阳能生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh；

EPw，bio——生物质生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh ；

Qw，geo——地源热泵系统的年生活热水供热量，kWh；

Qw，air——空气源热泵系统的年生活热水供热量，kWh；

Qw，sol——太阳能系统的年生活热水供热量，kWh；

Qw，bio——生物质生活热水系统的年生活热水供热量，kWh；

Ew，geo——地源热泵机组供生活热水年耗电量，kWh；

Ew，air——空气源热泵机组供生活热水年耗电量，kWh。

太阳能利用

| 太阳能供热量(kWh) | 年热水需求量(kWh) | 太阳能提供热量比例 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0% |

地源/空气源利用

| 热泵供热量 (kWh) | 热泵耗电量 (kWh) | 可再生 利用量(kWh) | 年热水需求量 (kWh) | 地源/空气源 提供热水占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |

可再生发电

计算说明

本条计算光伏、风力等可再生发电量在建筑运行电耗中的贡献。这里的运行电耗为真实的电能，不包括其他能源如市政热力、燃油燃气锅炉消耗的当量电。

计算结果

| 能耗分类 | 能耗子类 | 设计建筑 (kWh/㎡) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供冷电耗 (Ec) | 中央冷源 | 6.04 |  |
|  | 冷却水泵 | 6.17 |  |
|  | 冷冻水泵 | 7.41 |  |
|  | 冷却塔 | 1.97 |  |
|  | 多联机/单元式空调 | 0.00 |  |
|  | 供冷合计 | 21.59 |  |
| 供暖电耗 (Eh) | 中央热源 | 0.37 |  |
|  | 供暖水泵 | 11.56 |  |
|  | 热源侧水泵 | 0.00 |  |
|  | 多联机/单元式热泵 | 0.00 |  |
|  | 供暖合计 | 11.93 |  |
| 空调风机电耗 (Ef) | 新排风 | 3.88 |  |
|  | 风机盘管 | 0.70 |  |
|  | 多联机室内机 | - |  |
|  | 全空气系统 | 0.00 |  |
|  | 风机合计 | 4.57 |  |
| 照明电耗 |  | 19.28 |  |
| 插座设备电耗 |  | 35.19 |  |
| 其他电耗(Eo) | 电梯 | 0.00 |  |
|  | 独立排风机 | 6.65 |  |
|  | 生活热水 | 0.00 | 扣减了太阳能热水 |
|  | 其他设备 | 0.00 |  |
|  | 其他合计 | 6.65 |  |
| 建筑总能耗(E1)：电耗(kWh/㎡)(Etol) |  | 99.21 | E1=Ec+Eh+Ef+Eo |
| 可再生能源(Er) | 光伏发电(Ep) | 9.63 |  |
|  | 风力发电(Ew) | 0.00 |  |
|  | 合计 | 9.63 |  |
| 可再生能源提供电量比例（Re） |  | 9.71% | Re= Er/ Etol |

综合可再生利用率

计算说明

本条汇总建筑各类可再生能源在建筑综合能耗需求中的贡献率。

计算方法参照《近零能耗建筑技术标准》A.1.7，提供的建筑可再生能源利用率计算公式如下：

式中：REPp——可再生能源利用率，％；

EPh——供暖系统中可再生能源利用量，kWh；

EPc——供冷系统中可再生能源利用量，kWh；

EPw——生活热水系统中可再生能源利用量，kWh；

fi——i类型能源的能源换算系数，按本标准表A.1.11选取电耗与热量系数为2.6

Er，i——年本体产生的i类型可再生能源发电量，kWh；

Erd，i——年周边产生的i类型可再生能源发电量，kWh。

Qh——年供暖耗热量，kWh；

Qc——年供冷耗冷量，kWh；

Qw——年生活热水需求热量，kWh；

El——年照明系统能源消耗，kWh；

Ee——年电梯系统能源消耗，kWh。

计算结果

| 能耗分项 | 需求量（电）(kWh/㎡) | 需求量（热）(kWh/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 耗冷量 | - | 49.25 |
| 耗热量 | - | 1.63 |
| 空调风机 | 4.57 | 11.89 |
| 照明能耗 | 19.28 | 50.12 |
| 插座设备 | 35.19 | 91.50 |
| 电梯 | 0.00 | 0.00 |
| 独立排风机 | 6.65 | 17.30 |
| 生活热水需求 | - | 0.00 |
| 其他设备 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 |  | 221.69 |
| 可再生分项 | 可再生发电 (kWh/㎡) | 可再生利用（热）(kWh/㎡) |
| 集中地源\空气源供热 | - | 1.26 |
| 单体空调\多联机供热 | - | 0.00 |
| 太阳能热水 | - | 0.00 |
| 热泵热水 | - | 0.00 |
| 光伏发电 | 9.63 | 25.03 |
| 风力发电 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 |  | 26.29 |
| 可再生能源利用率 | 12% |  |