[image: image14.png]




	建筑节能设计报告书
公共建筑－规定性指标 甲类

	甘化厂改造

	设计编号：



[image: image1.png]



	工程地点
	：
	广东-江门

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2025年12月26日


	采用软件
	: 节能设计BECS2025 
	[image: image2.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T15816029676
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录
31 建筑概况


32 设计依据


43 建筑大样


114 工程材料


114.1 普通材料


114.2 其他材料


125 围护结构做法简要说明


126 体形系数


126.1 体形系数


126.2 楼层信息表


137 可见光透射比


138 天窗


138.1 天窗屋顶比


138.2 天窗类型


139 屋顶


139.1 屋顶构造一


1410 外墙


1410.1 外墙相关构造


1410.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ


1510.3 外墙平均热工特性


1511 挑空楼板


1511.1 挑空楼板构造一


1612 外窗热工


1612.1 外窗构造


1612.2 外遮阳类型


1612.3 平均传热系数


1712.4 综合太阳得热系数


1812.5 总体热工


1913 非中空窗面积比


1914 外窗气密性


1915 幕墙气密性


2016 规定性指标检查结论




1 建筑概况
	工程名称
	甘化厂改造

	工程地点
	广东-江门

	气候分区
	夏热冬暖B区

	计算建筑面积
	地上3615㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上6      地下0

	建筑高度
	43.9m

	计算建筑体积
	15588.00

	计算建筑外表面积
	7722.81

	北向角度
	64.3

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.70

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.70


2 设计依据
1. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)
2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)
3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2019）
4. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）
3 建筑大样
[image: image3.wmf]
A_1层平面
[image: image4.wmf]
A_2层平面
[image: image5.wmf]
A_3层平面
[image: image6.wmf]
立面图例
[image: image7.wmf]
1层平面
[image: image8.wmf]
2层平面
[image: image9.wmf]
3层平面
[image: image10.wmf]
4层平面
[image: image11.wmf]
5层平面
[image: image12.wmf]
6层平面
[image: image13.wmf]
7层平面
4 工程材料
4.1 普通材料
	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.243
	2300.0
	920.0
	0.0173
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0162
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	混凝土多孔砖(190六孔砖）(1)
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0080
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	SBS聚酯胎改性沥青防水卷材
	0.230
	9.370
	900.0
	1620.0
	0.0014
	DB34-T753-2007

	红砖
	1.000
	10.000
	1000.0
	1000.0
	0.5000
	

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（不带表皮）
	0.032
	0.340
	35.0
	1419.3
	0.0000
	《广东省居住建筑节能设计标准》DBJT15-133-2018


4.2 其他材料
	材料名称
	厚度
	热阻R
	太阳辐射吸收系数
	备注

	
	mm
	(㎡K)/W
	
	

	溶剂型改性沥青防水涂料
	－
	－
	－
	


5 围护结构做法简要说明
1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.594,D=2.585)：（由上到下）
    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 50mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋溶剂型改性沥青防水涂料 2mm＋SBS聚酯胎改性沥青防水卷材 3mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 5mm
2. 外墙（填充墙）：清水红砖墙 (K=0.882,D=3.672)：（由外到内）
    红砖 240mm＋水泥砂浆 10mm＋SBS聚酯胎改性沥青防水卷材 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（不带表皮） 20mm＋水泥砂浆 10mm
3. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=3.114,D=2.470)：（由外到内）
    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm
4. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=1.189,D=1.050)：（由上到下）
    水泥砂浆 5mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（不带表皮） 20mm＋水泥砂浆 5mm＋钢筋混凝土 60mm＋水泥砂浆 10mm
5. 幕墙：断热铝合金窗+Low-E中空玻璃 (K=2.000)：
    传热系数2.000W/㎡.K，窗太阳得热系数0.218
6. 外窗：断热铝合金窗+Low-E中空玻璃 (K=2.000)：
    传热系数2.000W/㎡.K，窗太阳得热系数0.218
6 体形系数
6.1 体形系数
	外表面积(㎡)
	7722.81

	建筑体积(m3)
	15588.00

	体形系数
	0.50


6.2 楼层信息表
	楼层
	层高(m)
	建筑面积(㎡)
	外表面积(㎡)
	计算体积(m3)

	1
	3.600
	726.45
	1028.25
	2615.22

	2
	3.600
	755.33
	1537.25
	2719.18

	3
	3.600
	429.37
	1444.00
	1545.74

	4
	3.600
	669.29
	869.21
	2409.43

	5
	3.600
	0.00
	1017.86
	0.00

	6
	3.600
	0.00
	0.00
	0.00

	7
	22.300
	0.00
	0.00
	0.00

	A:1
	4.650
	564.08
	466.30
	2622.98

	A:2
	11.530
	470.74
	883.97
	5427.64

	A:3
	0.001
	0.00
	475.97
	-1752.18

	合计
	43.90
	3615.26
	7722.81
	15588.00


7 可见光透射比
	朝向
	立面
	窗墙比
	最不利窗编号
	最不利透射比
	透射比限值

	南向
	立面1
	0.50
	C1815
	0.62
	0.40

	北向
	立面2
	0.49
	C1815
	0.62
	0.40

	东向
	立面3
	0.50
	
	0.62
	0.40

	西向
	立面4
	0.49
	
	0.62
	0.40

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.4条

	标准要求
	窗墙比＜0.40,可见光透射比≥0.6；窗墙比≥0.40,可见光透射比≥0.4

	结论
	满足


8 天窗
8.1 天窗屋顶比

本工程无此项围护结构
8.2 天窗类型

本工程无此项围护结构
9 屋顶
9.1 屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	50
	0.030
	0.340
	1.20
	1.389
	0.567

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.243
	1.00
	0.026
	0.404

	溶剂型改性沥青防水涂料
	2
	－
	－
	－
	－
	－

	SBS聚酯胎改性沥青防水卷材
	3
	0.230
	9.370
	1.00
	0.013
	0.122

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	水泥砂浆
	5
	0.930
	11.370
	1.00
	0.005
	0.061

	各层之和∑
	240
	－
	－
	－
	1.524
	2.585

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.59

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	应满足表3.3.1-5的规定(K≤0.80)

	结论
	满足


10 外墙
10.1 外墙相关构造
10.1.1 清水红砖墙
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	红砖
	240
	1.000
	10.000
	1.00
	0.240
	2.400

	水泥砂浆
	10
	0.930
	11.370
	1.00
	0.011
	0.122

	SBS聚酯胎改性沥青防水卷材
	20
	0.230
	9.370
	1.00
	0.087
	0.815

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（不带表皮）
	20
	0.032
	0.340
	1.00
	0.625
	0.213


	水泥砂浆
	10
	0.930
	11.370
	1.00
	0.011
	0.122

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	0.973
	3.672

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.88


10.1.2 热桥柱构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	240
	－
	－
	－
	0.161
	2.470

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	3.11


10.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ
 外墙主体部位传热系数的修正系数ψ
	气候分区
	外保温
	夹心保温 (自保温)
	内保温

	严寒地区
	1.30
	—
	—

	寒冷地区
	1.20
	1.25
	

	夏热冬冷地区
	1.10
	1.20
	1.20

	夏热冬暖地区
	1.00
	1.05
	1.05


10.3 外墙平均热工特性
1.　南向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	清水红砖墙
	主墙体
	635.61
	1.000
	0.88
	3.67
	0.70

	平均传热系数K
	0.88 × 1.00 = 0.88


2.　北向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	清水红砖墙
	主墙体
	624.46
	1.000
	0.88
	3.67
	0.70

	平均传热系数K
	0.88 × 1.00 = 0.88


3.　东向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	清水红砖墙
	主墙体
	496.17
	1.000
	0.88
	3.67
	0.70

	平均传热系数K
	0.88 × 1.00 = 0.88


4.　西向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	清水红砖墙
	主墙体
	629.38
	1.000
	0.88
	3.67
	0.70

	平均传热系数K
	0.88 × 1.00 = 0.88


5.　总体
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	清水红砖墙
	主墙体
	2385.62
	1.000
	0.88
	3.67
	0.70

	平均传热系数K
	0.88 × 1.00 = 0.88

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	应满足表3.3.1-5的规定(K≤1.50)

	结论
	满足


11 挑空楼板
11.1 挑空楼板构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	5
	0.930
	11.370
	1.00
	0.005
	0.061

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（不带表皮）
	20
	0.032
	0.340
	1.00
	0.625
	0.213

	水泥砂浆
	5
	0.930
	11.370
	1.00
	0.005
	0.061

	钢筋混凝土
	60
	1.740
	17.200
	1.00
	0.034
	0.593

	水泥砂浆
	10
	0.930
	11.370
	1.00
	0.011
	0.122

	各层之和∑
	100
	－
	－
	－
	0.681
	1.050

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.19

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	K≤1.50

	结论
	满足


12 外窗热工
12.1 外窗构造
	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热系数
	窗太阳
得热系数
	可见光透射比

	1
	断热铝合金窗+Low-E中空玻璃
	29
	2.00
	0.22
	0.620

	
	
	窗编号

	
	
	幕墙

	
	来源：《广东省居住建筑节能设计标准》DBJT15-133-2018

	2
	断热铝合金窗+Low-E中空玻璃
	25
	2.00
	0.22
	0.620

	
	
	窗编号

	
	
	C1216，C0915，C1815，C1823，C1523，C2023，C0616

	
	来源：《广东省居住建筑节能设计标准》DBJT15-133-2018


12.2 外遮阳类型

本工程无外遮阳
12.3 平均传热系数
1. 南向：
立面1
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~5
	/
	/
	611.99
	29
	2.000

	2
	C1523
	1~2
	2
	3.45
	6.90
	25
	2.000

	3
	C1815
	A:1
	1
	2.70
	2.70
	25
	2.000

	4
	C1823
	1,3
	10
	4.14
	41.40
	25
	2.000

	5
	C2023
	1
	2
	4.60
	9.20
	25
	2.000

	立面总面积(㎡)
	672.19
	立面平均传热系数
	2.000


2. 北向：
立面2
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~5
	/
	/
	582.24
	29
	2.000

	2
	C0616
	A:1
	2
	0.96
	1.92
	25
	2.000

	3
	C0915
	A:1~2
	5
	1.35
	6.75
	25
	2.000

	4
	C1216
	A:1
	3
	1.92
	5.76
	25
	2.000

	5
	C1523
	1
	7
	3.45
	24.15
	25
	2.000

	6
	C1815
	A:1~2
	3
	2.70
	8.10
	25
	2.000

	7
	C1823
	1,4
	5
	4.14
	20.70
	25
	2.000

	8
	C2023
	1
	1
	4.60
	4.60
	25
	2.000

	立面总面积(㎡)
	654.22
	立面平均传热系数
	2.000


3. 东向：
立面3
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~5,A:2
	/
	/
	591.21
	29
	2.000

	2
	C1216
	A:1
	2
	1.92
	3.84
	25
	2.000

	立面总面积(㎡)
	595.05
	立面平均传热系数
	2.000


4. 西向：
立面4
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~5,A:2
	/
	/
	628.85
	29
	2.000

	2
	C0915
	A:2
	1
	1.35
	1.35
	25
	2.000

	3
	C1815
	5,A:1
	3
	2.70
	8.10
	25
	2.000

	4
	C1823
	1
	3
	4.14
	12.42
	25
	2.000

	立面总面积(㎡)
	650.72
	立面平均传热系数
	2.000


12.4 综合太阳得热系数
1. 南向：
立面1
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~5
	/
	/
	611.99
	29
	0.218
	0.218

	2
	C1523
	1~2
	2
	3.45
	6.90
	25
	0.218
	0.218

	3
	C1815
	A:1
	1
	2.70
	2.70
	25
	0.218
	0.218

	4
	C1823
	1,3
	10
	4.14
	41.40
	25
	0.218
	0.218

	5
	C2023
	1
	2
	4.60
	9.20
	25
	0.218
	0.218

	立面总面积(㎡)
	672.19
	立面平均综合太阳得热系数
	0.218


2. 北向：
立面2
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~5
	/
	/
	582.24
	29
	0.218
	0.218

	2
	C0616
	A:1
	2
	0.96
	1.92
	25
	0.218
	0.218

	3
	C0915
	A:1~2
	5
	1.35
	6.75
	25
	0.218
	0.218

	4
	C1216
	A:1
	3
	1.92
	5.76
	25
	0.218
	0.218

	5
	C1523
	1
	7
	3.45
	24.15
	25
	0.218
	0.218

	6
	C1815
	A:1~2
	3
	2.70
	8.10
	25
	0.218
	0.218

	7
	C1823
	1,4
	5
	4.14
	20.70
	25
	0.218
	0.218

	8
	C2023
	1
	1
	4.60
	4.60
	25
	0.218
	0.218

	立面总面积(㎡)
	654.22
	立面平均综合太阳得热系数
	0.218


3. 东向：
立面3
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~5,A:2
	/
	/
	591.21
	29
	0.218
	0.218

	2
	C1216
	A:1
	2
	1.92
	3.84
	25
	0.218
	0.218

	立面总面积(㎡)
	595.05
	立面平均综合太阳得热系数
	0.218


4. 西向：
立面4
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~5,A:2
	/
	/
	628.85
	29
	0.218
	0.218

	2
	C0915
	A:2
	1
	1.35
	1.35
	25
	0.218
	0.218

	3
	C1815
	5,A:1
	3
	2.70
	8.10
	25
	0.218
	0.218

	4
	C1823
	1
	3
	4.14
	12.42
	25
	0.218
	0.218

	立面总面积(㎡)
	650.72
	立面平均综合太阳得热系数
	0.218


12.5 总体热工
	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	立面1
	672.19
	2.00
	0.22
	0.50
	K≤2.70, SHGC≤0.35
	满足

	北向
	立面2
	654.22
	2.00
	0.22
	0.49
	K≤2.70, SHGC≤0.40
	满足

	东向
	立面3
	595.05
	2.00
	0.22
	0.50
	K≤2.70, SHGC≤0.35
	满足

	西向
	立面4
	650.72
	2.00
	0.22
	0.49
	K≤2.70, SHGC≤0.35
	满足

	综合平均
	
	2572.19
	2.00
	0.22
	0.49
	
	

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	应满足表3.3.1-5的规定

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。
13 非中空窗面积比
	朝向
	立面
	非中空玻璃
面积(㎡)
	透光面积(㎡)
	非中空面积比
	限值
	结论

	南向
	立面1
	0.00
	672.19
	0.00
	0.15
	满足

	北向
	立面2
	0.00
	654.22
	0.00
	0.15
	满足

	东向
	立面3
	0.00
	595.05
	0.00
	0.15
	满足

	西向
	立面4
	0.00
	650.72
	0.00
	0.15
	满足

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.7条

	标准要求
	非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15%

	结论
	满足


14 外窗气密性
	层数
	1～9层
	10层以上

	最不利气密性等级
	6级（门窗编号：C0616）
	－

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2019）
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2019）

	标准要求
	10层以下≥6级
	10层以上≥7级

	结论
	满足
	－


15 幕墙气密性
	最不利气密性等级
	3级（门窗编号：）

	通风换气装置
	无通风换气装置

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.6条，《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

	标准要求
	≥3级

	结论
	满足


16 规定性指标检查结论
	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	可见光透射比
	满足
	

	2
	天窗类型
	无屋顶透光部分
	

	3
	屋顶
	满足
	

	4
	外墙
	满足
	

	5
	挑空楼板
	满足
	

	6
	外窗热工
	满足
	

	7
	非中空窗面积比
	满足
	

	8
	外窗气密性
	满足
	

	9
	幕墙气密性
	满足
	

	结论
	满足
	


□说明：本工程所有规定性设计指标满足《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015的要求。
 20 / 20

[image: image14.png]