附表1.1.A 温和地区甲类公共建筑围护结构热工计算结果汇总表-体育用房及学生生活用房

| 序号 | 围护结构部位 | 规定指标及其限值 |  |  | 设计值 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋面 | 传热系数K |  | D ≤2.5 , K ≤0.5 D＞2.5 , K ≤0.8 | K= 0.23 D= 3.09 | D为热惰性指标 |  |
| 2 | 外墙（包括 非透明幕墙） | 传热系数K |  | D ≤2.5 , K ≤0.8 D＞2.5 , K ≤1.5 | K= 1.42 D= 2.39 |  |  |
| 3 | 单一立面 外窗 （包括透明 幕墙） | 窗墙面积比 Cm |  | 传热系数K |  |  |  |
|  |  | ≤0.20 |  | ≤ 5.2 | 东向：6.50 西向：6.50 南向：－ 北向：6.50 |  |  |
|  |  | 0.20<Cm≤0.30 |  | ≤ 4.0 |  |  |  |
|  |  | 0.30<Cm≤0.40 |  | ≤ 3.0 |  |  |  |
|  |  | 0.40<Cm≤0.50 |  | ≤ 2.7 |  |  |  |
|  |  | 0.50<Cm≤0.60 |  | ≤ 2.5 |  |  |  |
|  |  | 0.60<Cm≤0.70 |  | ≤ 2.5 |  |  |  |
|  |  | 0.70<Cm≤0.80 |  | ≤ 2.5 |  |  |  |
|  |  | Cm≥0.8 |  | ≤ 2.0 |  |  |  |
|  |  | 屋顶透光部分 |  | ≤ 3.0 | 4.60 | 透光面积比10% |  |
|  |  | 窗墙面积比 Cm |  | 太阳得热系数SHGC （东、南、西向 / 北向） |  |  |  |
|  |  | ≤0.20 |  | --- | 东向：0.56 西向：0.70 南向：0.00 北向：0.58 |  |  |
|  |  | 0.20<Cm≤0.30 |  | ≤ 0.44/0.48 |  |  |  |
|  |  | 0.30<Cm≤0.40 |  | ≤ 0.40/0.44 |  |  |  |
|  |  | 0.40<Cm≤0.50 |  | ≤ 0.35/0.40 |  |  |  |
|  |  | 0.50<Cm≤0.60 |  | ≤ 0.35/0.40 |  |  |  |
|  |  | 0.60<Cm≤0.70 |  | ≤ 0.30/0.35 |  |  |  |
|  |  | 0.70<Cm≤0.80 |  | ≤ 0.26/0.35 |  |  |  |
|  |  | Cm≥0.8 |  | ≤ 0.24/0.30 |  |  |  |
|  |  | 屋顶透光部分 |  | ≤ 0.30 | 0.44 | 透光面积比10% |  |
| 4 | 屋面、外墙和地下室的热桥部位 | 内表面温度T |  | ≥ 室内露点温度TL | T墙=13.1℃ TL=10.1℃ | T屋面1=12.1℃ T屋面2=11.6℃ |
| 5 | 外窗 | 气密性分级 | 10层及以上 | ≥ 7级 | － |  |
|  |  |  | 10层以下 | ≥ 6级 | 6 |  |
|  |  |  | 建筑幕墙 | ≥ 3级 | － |  |