昆明冶金高等专科学校安宁校区建设工程项目

照度计算书

工程编号：

工程名称：翼展青空-智建节能体育馆

审 核 人：

校 对 人：

设 计 人：

日 期： 2025年12月28日

照度计算书

参考标准：《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

《云南省绿色建筑评价标准》（DBJ 53/T-49-2015）

参考手册：《照明设计手册》第三版:

计算方法：利用系数平均照度法

本工程照明布置采用高效节能型灯具，灯具主要采用T5单管荧光灯。本计算为抽取同类中的部分场所进行计算，LPD按目标值，所得照明节能数据结果及灯具安装间距，均应用于其它相同类别场所进行灯具的合理布置。

基本公式一：Eav=

其中，Eav——工作面上的平均照度，lx；

φ——光源光通量，lm；

N——光源数量；

U——利用系数；

K——灯具维护系数；

A——工作面面积,m2。

基本公式二：LPD==

其中，LPD——照明功率密度，W/m2；

P——单个光源输入功率，W；

PL——单个光源额定功率，W；

PB——光源配套镇流器的功耗，W，约占PL×10%；。

A——房间面积，m2。

- 排风机房照度计算

1.房间参数

房间名称:排风机房

房间长度L: 4.65 m, 房间宽度B: 4.65 m, 面积S:21.62 m²,灯安装高度H:2.20m，工作面高度H:0.00m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.20 m,室形系数RI:1.03

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.75

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:T5高效节能荧光灯管，型号-功率:三雄·极光PAK-TLW28W-827

单灯光源数:1，光源功率:28.00W

光通量: 2800lm，总光通量:2800.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:2.00

房间类别:

维护系数: 0.80, 要求照度值: 100.00LX,功率密度规范值: 3.50W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:2

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 60.00W

计算照度: 105.41LX

实际功率密度: 2.78W/m², 折算功率密度: 1.79W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:100.00LX, 实际计算平均照度:105.41LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:3.50W/m², 实际功率密度:2.78W/m²

符合规范节能要求!

- 变电所照度计算

1.房间参数

房间名称:变电所

房间长度L: 10.90 m, 房间宽度B: 7.75 m, 面积S:84.48 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:0.67

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.80

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:T5高效节能荧光灯管，型号-功率:三雄·极光PAK-TLW28W-827

单灯光源数:2，光源功率:56.00W

光通量: 2800lm，总光通量:5600.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

房间类别:

维护系数: 0.80, 要求照度值: 200.00LX,功率密度规范值: 6.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:5

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 280.00W

计算照度: 212.12LX

实际功率密度: 3.31W/m², 折算功率密度: 3.13W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:200.00LX, 实际计算平均照度:212.12LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:6.00W/m², 实际功率密度:3.31W/m²

符合规范节能要求!

- 柴油发电机房照度计算

1.房间参数

房间名称:柴油发电机房

房间长度L: 7.75 m, 房间宽度B: 6.70 m, 面积S:51.93 m²,灯安装高度H:3.30m，工作面高度H:0.00m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:3.30 m,室形系数RI:1.03

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.80

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:T5高效节能荧光灯管，型号-功率:三雄·极光PAK-TLW28W-827

单灯光源数:2，光源功率:56.00W

光通量: 2800lm，总光通量:5600.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

房间类别:

维护系数: 0.80, 要求照度值: 200.00LX,功率密度规范值: 6.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:3

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 168.00W

计算照度: 207.05LX

实际功率密度: 3.24W/m², 折算功率密度: 3.13W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:200.00LX, 实际计算平均照度:207.05LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:6.00W/m², 实际功率密度:3.24W/m²

符合规范节能要求!

- 地下车库照度计算

1.房间参数

房间名称:地下车库

房间长度L: 16.20 m, 房间宽度B: 10.60 m, 面积S:171.72 m²,灯安装高度H:3.30m，工作面高度H:0.00m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:3.30 m,室形系数RI:1.03

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.80

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:T5高效节能荧光灯管，型号-功率:三雄·极光PAK-TLW28W-827

单灯光源数:1，光源功率:28.00W

光通量: 2800lm，总光通量:2800.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:2.00

房间类别:

维护系数: 0.80, 要求照度值: 50.00LX,功率密度规范值: 2.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:5

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 150.00W

计算照度: 52.18LX

实际功率密度: 0.94W/m², 折算功率密度: 0.94W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:50.00LX, 实际计算平均照度:52.18LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:1.8W/m², 实际功率密度:0.94W/m²

符合规范节能要求!

- 消防控制室照度计算

1.房间参数

房间名称:消防控制室

房间长度L: 6.00 m, 房间宽度B: 5.50 m, 面积S:33.00 m²,灯安装高度H:3.30m，工作面高度H:0.00m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:3.30 m,室形系数RI:1.03

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.80

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:T5高效节能荧光灯管，型号-功率:三雄·极光PAK-TLW28W-827

单灯光源数:2，光源功率:56.00W

光通量: 2800lm，总光通量:5600.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

房间类别:

维护系数: 0.80, 要求照度值: 300.00LX,功率密度规范值: 8.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:3

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 168.00W

计算照度: 325.82LX

实际功率密度: 5.09W/m², 折算功率密度: 4.69W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:300.00LX, 实际计算平均照度:325.82LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:8.00W/m², 实际功率密度:5.09W/m²

符合规范节能要求!

- 大厅照度计算

1.房间参数

房间名称:大厅

房间长度L: 8.90 m, 房间宽度B: 5.85 m, 面积S:52.06 m²,灯安装高度H:3.30m，工作面高度H:0.00m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:3.30 m,室形系数RI:1.03

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.80

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:T5高效节能荧光灯管，型号-功率:三雄·极光PAK-TLW28W-827

单灯光源数:2，光源功率:56.00W

光通量: 2800lm，总光通量:5600.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

房间类别:

维护系数: 0.80, 要求照度值: 100.00LX,功率密度规范值: 4.50W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:2

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 112.00W

计算照度: 107.69LX

实际功率密度: 2.15W/m², 折算功率密度: 1.56W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:100.00LX, 实际计算平均照度:107.69LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:4.50W/m², 实际功率密度:2.15W/m²

符合规范节能要求!

- 卫生间照度计算

1.房间参数

房间名称:卫生间

房间长度L: 5.82 m, 房间宽度B: 3.90 m, 面积S:22.71 m²,灯安装高度H:3.30m，工作面高度H:0.00m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:3.30 m,室形系数RI:1.03

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.80

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:2U电子节能灯，型号-功率:三雄·极光PAK-YP-2U13W-827

单灯光源数:1，光源功率:13.00W

光通量: 700lm，总光通量:700.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:7.00

房间类别:

维护系数: 0.80, 要求照度值: 75.00LX,功率密度规范值: 3.50W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:4

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 80.00W

计算照度: 78.91LX

实际功率密度: 3.52W/m², 折算功率密度: 3.28W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:75.00LX, 实际计算平均照度:78.91LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:3.50W/m², 实际功率密度:3.28W/m²

符合规范节能要求!

- 兴奋剂检测室照度计算

1.房间参数

房间名称:兴奋剂检测室

房间长度L: 5.87 m, 房间宽度B: 5.77 m, 面积S:33.86 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:0.67

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.80

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:T5高效节能荧光灯管，型号-功率:三雄·极光PAK-TLW28W-827

单灯光源数:2，光源功率:56.00W

光通量: 2800lm，总光通量:5600.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:4.00

房间类别:

维护系数: 0.80, 要求照度值: 500.00LX,功率密度规范值: 13.50W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:5

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 300.00W

计算照度: 529.24LX

实际功率密度: 8.86W/m², 折算功率密度: 8.37W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:500.00LX, 实际计算平均照度:529.24LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:13.50W/m², 实际功率密度:8.86W/m²

符合规范节能要求!

- 运动员休息室照度计算

1.房间参数

房间名称:运动员休息室

房间长度L: 8.15 m, 房间宽度B: 4.40 m, 面积S:35.86 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:0.67

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.80

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:T5高效节能荧光灯管，型号-功率:三雄·极光PAK-TLW28W-827

单灯光源数:2，光源功率:56.00W

光通量: 2800lm，总光通量:5600.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

房间类别:

维护系数: 0.80, 要求照度值: 300.00LX,功率密度规范值: 8.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:3

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 168.00W

计算照度: 299.83LX

实际功率密度: 4.68W/m², 折算功率密度: 4.69W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:300.00LX, 实际计算平均照度:299.83LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:8.00W/m², 实际功率密度:4.68W/m²

符合规范节能要求!

- 器材室照度计算

1.房间参数

房间名称:器材室

房间长度L: 11.15 m, 房间宽度B: 4.65 m, 面积S:51.85 m²,灯安装高度H:3.30m，工作面高度H:0.00m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:3.30 m,室形系数RI:1.03

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.80

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:T5高效节能荧光灯管，型号-功率:三雄·极光PAK-TLW28W-827

单灯光源数:2，光源功率:56.00W

光通量: 2800lm，总光通量:5600.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

房间类别:

维护系数: 0.80, 要求照度值: 100.00LX,功率密度规范值: 3.50W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:2

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 112.00W

计算照度: 108.24LX

实际功率密度: 2.16W/m², 折算功率密度: 1.56W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:100.00LX, 实际计算平均照度:108.24LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:3.50W/m², 实际功率密度:2.16W/m²

符合规范节能要求!

- 学生活动用房照度计算

1.房间参数

房间名称:学生活动用房

房间长度L: 11.35 m, 房间宽度B: 7.70 m, 面积S:87.39 m²,灯安装高度H:3.30m，工作面高度H:0.00m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:3.30 m,室形系数RI:1.03

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.80

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:T5高效节能荧光灯管，型号-功率:三雄·极光PAK-TLW28W-827

单灯光源数:2，光源功率:56.00W

光通量: 2800lm，总光通量:5600.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

房间类别:

维护系数: 0.80, 要求照度值: 300.00LX,功率密度规范值: 8.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:7

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 392.00W

计算照度: 287.08LX

实际功率密度: 4.49W/m², 折算功率密度: 4.69W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:300.00LX, 实际计算平均照度:287.08LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:8.00W/m², 实际功率密度:4.49W/m²

符合规范节能要求!

- 戊类库房照度计算

1.房间参数

房间名称:戊类库房

房间长度L: 8.85 m, 房间宽度B: 3.90 m, 面积S:34.52 m²,灯安装高度H:5.30m，工作面高度H:1.00m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:4.30 m,室形系数RI:1.03

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.80

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:T5高效节能荧光灯管，型号-功率:三雄·极光PAK-TLW28W-827

单灯光源数:2，光源功率:56.00W

光通量: 2800lm，总光通量:5600.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

房间类别:

维护系数: 0.80, 要求照度值: 150.00LX,功率密度规范值: 5.50W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:2

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 112.00W

计算照度: 157.65LX

实际功率密度: 3.24W/m², 折算功率密度: 2.34W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:150.00LX, 实际计算平均照度:157.65LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:5.50W/m², 实际功率密度:3.24W/m²

符合规范节能要求!

- 走廊照度计算

1.房间参数

房间名称:走廊

房间长度L: 58.00 m, 房间宽度B: 3.90 m, 面积S:226.20 m²,灯安装高度H:4.00m，工作面高度H:0.00m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:4.00 m,室形系数RI:1.03

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.80

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:2U电子节能灯，型号-功率:三雄·极光PAK-YP-2U13W-827

单灯光源数:1，光源功率:13.00W

光通量: 700lm，总光通量:700.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:7.00

房间类别:

维护系数: 0.80, 要求照度值: 50.00LX,功率密度规范值: 2.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:23

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 460.00W

计算照度: 45.55LX

实际功率密度: 2.03W/m², 折算功率密度: 1.93W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:50.00LX, 实际计算平均照度:45.55LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:2.00W/m², 实际功率密度:1.93W/m²

符合规范节能要求!