建筑隔声计算书

学校建筑

| 工程名称 | 翼展青空-智建节能体育馆 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 云南-昆明 |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2025年12月28日 |

| 采用软件 | 建筑声环境 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司深圳市斯维尔科技有限公司 |
| 正版授权码 |  |

目  录

1 . 建筑概况	3

2 . 标准依据	3

3 . 评价要求	3

3.1 隔声要求	3

3.2 室内背景噪声要求	3

4 . 计算方法	4

4.1 建筑构件空气声隔声	4

4.2 相邻房间之间空气声隔声	4

4.3 楼板撞击声隔声	4

4.4 室内背景噪声级	5

5 . 围护结构	5

5.1 工程材料	5

5.2 构造作法说明	6

6 . 空气声隔声	7

6.1 构件隔声性能	7

6.2 相邻房间之间隔声性能	7

7 . 撞击声隔声	8

8 . 室内噪声级	8

8.1 封闭的楼梯间	8

8.2 封闭的走廊	9

8.3 学生活动室及场地	9

8.4 办公室	9

8.5 休息室	10

9 . 结论	11

建筑概况

| 工程名称 | 体育用房及学生生活用房 |
| --- | --- |
| 建筑面积(m2) | 地上12864 地下2156 |
| 建筑层数 | 地上3 地下1 |
| 建筑高度（m） | 地上19.0 地下3.6 |
| 北向角度 | 129 |

标准依据

- 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)

- 《民用建筑隔声设计规范》(GB50118-2010)

- 《建筑隔声评价标准》(GB/T 50121-2005)

- 《建筑声学设计手册》（中国建筑工业出版社出版）

- 《建筑隔声设计—空气声隔声技术》（中国建筑工业出版社出版）

评价要求

隔声要求

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014 第 8.1.2 条、第 8.2.2 条对建筑围护结构提出了明确要求。

8.1.2 主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应能满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中低限要求。

8.2.2 主要功能房间的隔声性能好，评价总分值为 9 分，并按下列规则分别评分并累计：

- 构件及相邻房间之间的空气声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得 3 分；达到高要求标准限值，得 5 分；

- 楼板的撞击声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得 3 分；达到高要求标准限值，得 4 分。

室内背景噪声要求

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014 第 8.1.1 条、第 8.2.1 条对主要功能房间提出了明确要求。

8.1.1 主要功能房间的室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中的低限要求。

8.2.1 主要功能房间室内噪声级，评价总分值为 6 分。噪声级达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得 3 分；达到高要求标准限值，得 6 分。

计算方法

建筑构件空气声隔声

式中：R—构件隔声量，dB；

—声源室内平均声压级，单位 dB；

—接受室内平均声压级，单位 dB；

—试件面积，单位 dB；

—接受室内吸声量，单位㎡。

相邻房间之间空气声隔声

式中：—标准化声压级差，单位 dB；

—声源内平均声压级，单位 dB；

—接受室内平均声压级，单位 dB；

—接受室内混响时间，单位 dB；

—参考混响时间，对于住宅，=0.5s。

楼板撞击声隔声

式中：—规范化撞击声压级，单位 dB；

—接受室内平均撞击声压级，单位 dB；

—接受室内吸声量，单位 dB；

—参考吸声量，单位㎡。

室内背景噪声级

两个独立以上的声源作用于某一点，产生噪声的叠加总声压级 Lp 为：

式中：

—考察点 1 的声压级，单位 dB；

—考察点 2 的声压级，单位 dB。

围护结构

工程材料

| 材料名称 | 编号 | 密度(kg/m3) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 1 | 1800.0 | 蒸汽渗透系数为测定值 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 18 | 1700.0 | 蒸汽渗透系数为测定值 |
| 钢筋混凝土 | 4 | 2500.0 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 22 | 28.5 |  |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=500) | 27 | 500.0 |  |
| 夯实粘土(ρ=1800) | 31 | 1800.0 | 蒸汽渗透系数没有给出 |
| SBS 改性沥青防水卷材 | 35 | 900.0 |  |
| 铝 | 41 | － | 蒸汽渗透系数没有给出 |
| 矿棉、岩棉、玻璃棉板 (ρ=80-200) | 42 | 140.0 |  |
| 水泥砂浆 | 47 | 1800.0 |  |
| 建筑钢材 | 48 | 7850.0 | 蒸汽渗透系数没有给出 |
| （夏季）热流向下（水平、倾斜δ>=60） | 49 | 1.2 | 选此材料时厚度设定为 60mm |
| 加气混凝土砌块（B05 级） | 52 | 500.0 |  |

构造作法说明

| 编号 | 名称 | 面密度 (kg/m2) | 作法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 构造 1 | 屋顶构造一 | 38.6 | 铝 1mm＋矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ=80-200) 120mm ＋建筑钢材 1mm＋（夏季）热流向下（水平、倾斜δ >=60） 100mm＋矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ=80-200) 60mm＋铝 1mm |
| 构造 2 | 屋顶构造二 | 376.7 | 水泥砂浆 20mm＋SBS 改性沥青防水卷材 3mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 35mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=500) 30mm ＋钢筋混凝土 100mm |
| 构造 3 | 外墙构造一 | 172.0 | 水泥砂浆 20mm＋加气混凝土砌块（B05 级） 200mm ＋水泥砂浆 20mm |
| 构造 4 | 户间隔墙构造一 | 170.0 | 水泥砂浆 20mm＋加气混凝土砌块（B05 级） 200mm ＋石灰水泥砂浆（混合砂浆） 20mm |
| 构造 5 | 控温房间隔墙构造一 | 170.0 | 水泥砂浆 20mm＋加气混凝土砌块（B05 级） 200mm ＋石灰水泥砂浆（混合砂浆） 20mm |
| 构造 6 | 控温房间楼板构造一 | 320.0 | 水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 100mm＋石灰水泥砂浆（混合砂浆） 20mm |
| 构造 7 | 挑空楼板构造一 | 322.0 | 水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 100mm＋水泥砂浆 20mm |
| 构造 8 | 地面构造一 | 2066.0 | 水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋夯实粘土(ρ =1800) 850mm |
| 构造 9 | 普通铝合金框单层玻璃 | -- | -- |
| 构造 10 | 普通铝合金框单层中透光 Low-E 玻璃 | -- | -- |
| 构造 11 | 普通铝合金框单层玻璃 | -- | -- |
| 构造 12 | 保温门（多功能门） | -- | -- |
| 构造 13 | 单层实体门 | -- | -- |
| 构造 14 | 内门 | -- | -- |

空气声隔声

构件隔声性能

| 构件 |  |  | 分频隔声量(dB) 不利偏差(dB) |  |  |  | 单值评价量+频谱修正量(dB) |  | 隔声 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 倍频程中心频率(dB) |  |  |  | 计权隔声量 | 频谱修正量 | 性能 | 标准限值 | 结论 |
| 名称 | 构造编号 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |  |  |  |  |  |
| 外墙 | 3 | 35.0 | 41.0 | 49.0 | 51.0 | 58.0 | 51 | -5.2 | 46 | 低限 : ≥ 45, 高要求:≥50 | 满足低限要求 |
|  |  | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |
| 隔墙 | 5 | 35.0 | 41.0 | 49.0 | 51.0 | 58.0 | 51 | -1.3 | 50 | 低限:>45,高要求:>50 | 满足平均要求 |
|  |  | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |
| 产生噪声房间的门 | 14,13 ,12 | 24.0 | 24.0 | 31.0 | 35.0 | 39.0 | 34 | -0.7 | 33 | 低限 : ≥ 25, 高要求:≥30 | 满足高要求 |
|  |  | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |
| 其他外窗 | 9,11 | 25.0 | 27.0 | 29.0 | 34.0 | 29.0 | 31 | -1.2 | 30 | 低限 : ≥ 25, 高要求:≥30 | 满足高要求 |
|  |  | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 6.0 |  |  |  |  |  |

相邻房间之间隔声性能

| 类别 | 包含房间 | 计权标准化 声压级差(dB) | 频谱修正量(dB) | 空气声隔声性能(dB) | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 活动室与各种产生噪声的房间之间 | 1009&1001 | 57 | -1.5 | 56 | 低限:≥50 | 满足低限要求 |
|  | 1010&1001 | 63 | -1.2 | 62 | 低限:≥50 | 满足低限要求 |
|  | 1001&1009 | 71 | -1.3 | 70 | 低限:≥50 | 满足低限要求 |
|  | 1001&1010 | 77 | -0.9 | 76 | 低限:≥50 | 满足低限要求 |
| 活动室之间 | 1010&1009 | 57 | -1.6 | 55 | 低限:≥45,高要求:≥50 | 满足高要求 |
|  | 1009&1010 | 57 | -1.5 | 56 | 低限:≥45,高要求:≥50 | 满足高要求 |

撞击声隔声

本工程无此项评价

室内噪声级

封闭的楼梯间

低限:≤50

| 包含房间 | 室外传到室内噪声级 (A 声级,dB) |  | 建筑内声源传到室内噪声级(A 声级,dB) |  | 室内噪声级 (A 声级,dB) |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 3009 | 23.6 | -- |  | -- | 24 | -- | 满足低限要求 |
| 3004 | 22.7 | -- |  | -- | 23 | -- | 满足低限要求 |
| 3005 | 22.7 | -- |  | -- | 23 | -- | 满足低限要求 |
| 3008 | 22.6 | -- |  | -- | 23 | -- | 满足低限要求 |
| 3006,3007 | 18.4 | -- |  | -- | 18 | -- | 满足低限要求 |
| 1019 | 18.3 | -- |  | -- | 18 | -- | 满足低限要求 |

封闭的走廊

低限:≤50

| 包含房间 | 室外传到室内噪声级 (A 声级,dB) |  | 建筑内声源传到室内噪声级(A 声级,dB) |  | 室内噪声级 (A 声级,dB) |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 2015 | 25.8 | -- |  | -- | 26 | -- | 满足低限要求 |
| 1004,1008,1011,2008 | 25.2 | -- |  | -- | 25 | -- | 满足低限要求 |
| 2013 | 24.4 | -- |  | -- | 24 | -- | 满足低限要求 |
| 2014 | 17.7 | -- |  | -- | 18 | -- | 满足低限要求 |
| 1048 | -9.5 | -- |  | -- | -10 | -- | 满足低限要求 |

学生活动室及场地

低限:≤50

| 包含房间 | 室外传到室内噪声级 (A 声级,dB) |  | 建筑内声源传到室内噪声级(A 声级,dB) |  | 室内噪声级 (A 声级,dB) |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 3002 | 29.6 | -- |  | -- | 30 | -- | 满足低限要求 |
| 2002 | 28.2 | -- |  | -- | 28 | -- | 满足低限要求 |
| 1001,2001,3001 | 25.2 | -- |  | -- | 25 | -- | 满足低限要求 |

办公室

低限:≤45,高要求:≤40

| 包含房间 | 室外传到室内噪声级 (A 声级,dB) |  | 建筑内声源传到室内噪声级(A 声级,dB) |  | 室内噪声级 (A 声级,dB) |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 1012,1017,1020,1037 | 25.2 | -- |  | -- | 25 | -- | 满足高要求 |
| 1039 | 18.8 | -- |  | -- | 19 | -- | 满足高要求 |

休息室

低限:≤45,高要求:≤40

| 包含房间 | 室外传到室内噪声级 (A 声级,dB) |  | 建筑内声源传到室内噪声级(A 声级,dB) |  | 室内噪声级 (A 声级,dB) |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 1016 | 28.4 | -- |  | -- | 28 | -- | 满足高要求 |
| 1040 | 27.8 | -- |  | -- | 28 | -- | 满足高要求 |
| 1005 | 27.7 | -- |  | -- | 28 | -- | 满足高要求 |
| 1033 | 25.8 | -- |  | -- | 26 | -- | 满足高要求 |
| 1032,2007,2011 | 25.2 | -- |  | -- | 25 | -- | 满足高要求 |
| 2025,2026 | 25.1 | -- |  | -- | 25 | -- | 满足高要求 |
| 2018 | 25.1 | -- |  | -- | 25 | -- | 满足高要求 |
| 1018 | 19.5 | -- |  | -- | 20 | -- | 满足高要求 |

结论

| 检查项 | 结论 |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空气声隔声 | 满足低限要求 | 0 |  |
| 撞击声隔声 | 本工程无此项评价 | -- |  |
| 室内噪声级 | 满足高要求 | 6 |  |