| 附录C 建筑围护结构热工性能权衡判断审核表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 翼展青空-智建节能体育馆 |  |  |  |  |  |
| 工程地址 | 云南-安宁 |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |
| 设计日期 |  |  | 气候区域 | 温和A区 |  |  |
| 采用软件 | 斯维尔节能设计BECS2016 |  | 软件版本 | 20160808(Sp2) |  |  |
| 建筑面积 | 15019.46 | ㎡ | 建筑外表面积 | 19672.58 |  | ㎡ |
| 建筑体积 | 165905.43 | m³ | 建筑体形系数 | 0.12 |  |  |
| 设计建筑窗墙面积比 |  |  |  | 屋顶透光部分与屋顶总面积之比M |  | M的限值 |
| 立面1 | 立面2 | 立面3 | 立面4 |  |  |  |
| 0.11 | 0.17 | 0 | 0.11 | 0.1 |  | 20% |
| 围护结构部位 |  | 设计建筑 |  | 参照建筑 |  | 是否符合标准规定的限值 |
|  |  | 传热系数K W/（㎡·K） | 太阳得热系数 SHGC | 传热系数K W/（㎡·K） | 太阳得热系数 SHGC |  |
| 屋顶透光部分 |  | 4.6 | 0.44 | 3 | 0.3 | 不满足 |
| 立面1外窗（包括透明幕墙） |  | 6.5 | 0.56 | 5.2 | 0.56 | 不满足 |
| 立面2外窗（包括透明幕墙） |  | 6.5 | 0.7 | 5.2 | 0.7 | 不满足 |
| 立面3外窗（包括透明幕墙） |  | － | 0 | 5.2 | 0 | 满足 |
| 立面4外窗（包括透明幕墙） |  | 6.5 | 0.58 | 5.2 | 0.58 | 不满足 |
| 屋面 |  | 0.23 | — | 0.8 | — | 满足 |
| 外墙（包括非透光幕墙） |  | 1.42 | — | 0.8 | — | 不满足 |
| 底面接触室外空气的架空或外挑楼板 |  | 3.84 | — | 3.84 | — | 满足 |
| 非供暖房间与供暖房间的隔墙与楼板 |  | 0.9 | — | 0.9 | — | 满足 |
| 围护结构部位 |  | 设计建筑 |  | 参照建筑 |  | 是否符合标准规定的限值 |
|  |  | 保温材料层热阻 R[（㎡·K）/W] |  | 保温材料层热阻 R[（㎡·K）/W] |  |  |
| 周边地面 |  | － |  | － |  | 不要求 |
| 供暖地下室与土壤接触的外墙 |  | － |  | － |  | 不要求 |
| 变形缝（两侧墙内保温时） |  | － |  | － |  | 不要求 |
| 权衡判断基本 要求判定 |  | 围护结构传热系数基本要求K [W/(㎡·K)] |  |  | 设计建筑是否满足基本要求 |  |
|  |  | 屋面 |  | 不要求 | 不要求 |  |
|  |  | 外墙（包括非透光幕墙） |  | 不要求 | 不要求 |  |
|  |  | 外窗（包括透光幕墙） | 立面1 | 不要求 | 不要求 |  |
|  |  |  | 立面2 | 不要求 | 不要求 |  |
|  |  |  | 立面3 | 不要求 | 不要求 |  |
|  |  |  | 立面4 | 不要求 | 不要求 |  |
|  |  | 太阳得热系数SHGC | 立面1 | 不要求 | 不要求 |  |
|  |  |  | 立面2 | 不要求 | 不要求 |  |
|  |  |  | 立面3 | 不要求 | 不要求 |  |
|  |  |  | 立面4 | 不要求 | 不要求 |  |
|  |  | 围护结构是否满足基本要求 |  |  | 不要求 |  |
| 权衡计算结结果 |  | 设计建筑（kWh/㎡） |  |  | 参照建筑（kWh/㎡） |  |
| 全年供暖和空调总耗电量 |  | 12.37 |  |  | 13.87 |  |
| 权衡判断结论 |  | 设计建筑的围护结构热工性能 |  |  | 满足 |  |