建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类  分散供暖空调

| 工程名称 | 希望小学 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 四川-攀枝花 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2024年1月4日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220923 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18113264646 |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	建筑大样	4

4	工程材料	6

5	围护结构作法简要说明	7

6	体形系数	7

7	窗墙比	8

7.1	窗墙比	8

7.2	外窗表	8

8	天窗	8

8.1	天窗屋顶比	8

8.2	天窗类型	8

9	外窗热工	8

9.1	外窗构造	8

9.2	外遮阳类型	9

9.2.1	平板遮阳	9

9.3	平均传热系数	9

9.4	综合太阳得热系数	10

9.5	总体热工性能	10

10	规定性指标检查结论	11

建筑概况

| 工程名称 | 希望小学 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 四川-攀枝花 |  |
| 地理位置 | 北纬：26.58° | 东经：101.72° |
| 气候分区 | 温和 |  |
| 建筑面积 | 地上910㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上3 地下0 |  |
| 建筑高度 | 13.2m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 3570.02 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 2255.76 |  |
| 北向角度 | 120 |  |
| 结构类型 | 框架结构 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.65 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.72 |  |

设计依据

1. 《四川省公共建筑节能设计标准》DBJ51/143-2020

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

4. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008

5. 《建筑幕墙》GB/T 21086-2007

6. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 0.060 | 0.950 | 230.0 | 900.0 | 0.0000 |  |
| 聚合物砂浆（网格布） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 防水层(沥青油毡、油毡纸) | 0.170 | 3.302 | 600.0 | 1470.0 | 0.0000 |  |
| 憎水性珍珠岩板 | 0.120 | 2.030 | 400.0 | 1180.0 | 0.0000 |  |
| 水泥膨胀珍珠岩（ρ=400） | 0.160 | 2.490 | 400.0 | 1170.0 | 1.9100 |  |
| C20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0000 |  |
| 聚苯板(EPS板) | 0.041 | 0.287 | 20.0 | 1380.0 | 0.0000 |  |

围护结构作法简要说明

1. 外窗构造：12A钢铝单框双玻窗（平均）：

传热系数3.900W/m^2.K，太阳得热系数0.652

体形系数

| 外表面积 | 2255.76 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 3570.02 |
| 体形系数 | 0.63 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北向 | 北-默认立面 | 96.97 | 415.74 | 0.23 |
| 东向 | 东-默认立面 | 2.70 | 148.96 | 0.02 |
| 西向 | 西-默认立面 | 33.48 | 564.70 | 0.06 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北向 | 北-默认立面 96.97 | C1818 | 1.80×1.80 | 2~3 | 16 | 3.24 | 51.84 |
|  |  | C2115 | 2.10×1.50 | 1 | 5 | 3.15 | 15.75 |
|  |  | C3024 | 3.06×2.40 | 2~3 | 4 | 7.34 | 29.38 |
| 东向 | 东-默认立面 2.70 | C1815 | 1.80×1.50 | 2 | 1 | 2.70 | 2.70 |
| 西向 | 西-默认立面 33.48 | C1206 | 1.20×0.60 | 2~3 | 16 | 0.72 | 11.52 |
|  |  | C1215 | 1.20×1.50 | 1 | 5 | 1.80 | 9.00 |
|  |  | C1818 | 1.80×1.80 | 2 | 4 | 3.24 | 12.96 |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 18 | 3.90 | 0.65 | 0.800 | 来源《民用建筑热工设计规范》 |

外遮阳类型

平板遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 0.120 | 0.000 | 0.120 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

平均传热系数

1. 南向：

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1818 | 2~3 | 16 | 3.240 | 51.840 | 18 | 3.900 |
| 2 | C2115 | 1 | 5 | 3.150 | 15.750 | 18 | 3.900 |
| 3 | C3024 | 2~3 | 4 | 7.344 | 29.376 | 18 | 3.900 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 96.966 | 立面平均传热系数 |  |  | 3.900 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1815 | 2 | 1 | 2.700 | 2.700 | 18 | 3.900 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 2.700 | 立面平均传热系数 |  |  | 3.900 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1206 | 2~3 | 16 | 0.720 | 11.520 | 18 | 3.900 |
| 2 | C1215 | 1 | 5 | 1.800 | 9.000 | 18 | 3.900 |
| 3 | C1818 | 2 | 4 | 3.240 | 12.960 | 18 | 3.900 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 33.480 | 立面平均传热系数 |  |  | 3.900 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1818 | 2~3 | 16 | 3.240 | 51.840 | 18 | 0.652 |  | 0.893 | 0.582 |
| 2 | C2115 | 1 | 5 | 3.150 | 15.750 | 18 | 0.652 |  | 0.889 | 0.580 |
| 3 | C3024 | 2~3 | 4 | 7.344 | 29.376 | 18 | 0.652 |  | 0.926 | 0.604 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 96.966 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.903 | 0.588 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1815 | 2 | 1 | 2.700 | 2.700 | 18 | 0.652 |  | 0.883 | 0.575 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 2.700 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.883 | 0.575 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1206 | 2~3 | 16 | 0.720 | 11.520 | 18 | 0.652 |  | 0.808 | 0.527 |
| 2 | C1215 | 1 | 5 | 1.800 | 9.000 | 18 | 0.652 |  | 0.872 | 0.568 |
| 3 | C1818 | 2 | 4 | 3.240 | 12.960 | 18 | 0.652 |  | 0.906 | 0.591 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 33.480 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.863 | 0.563 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北向 | 北-默认立面 | 96.97 | 3.90 | 0.59 | 0.23 | SHGC≤0.43 | 不满足 |
| 东向 | 东-默认立面 | 2.70 | 3.90 | 0.58 | 0.02 | SHGC(不要求) | 满足 |
| 西向 | 西-默认立面 | 33.48 | 3.90 | 0.56 | 0.06 | SHGC(不要求) | 满足 |
| 综合平均 |  | 133.15 | 3.90 | 0.58 | 0.12 |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.4条、《四川省公共建筑节能设计标准》DBJ51/143-2020第3.3.1条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 太阳得热系数比《四川省公共建筑节能设计标准》DBJ51/143-2020表3.3.1-4的要求提升10% |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |
| 2 | 外窗热工 | 不满足 |
| 结论 |  | 不满足 |

□说明：本工程围护结构热工性能不满足比《四川省公共建筑节能设计标准》DBJ51/143-2020的规定提高10%的要求，不得分。