崇技北楼建筑暖通负荷

冷负荷计算书

| 工程名称 | 崇技北楼建筑暖通负荷 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2024年12月9日 |

| 采用软件 | 暖通负荷BECH2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T17325531839 |

目  录

1 建筑概况	1

1.1 概况	1

1.2 室外温湿度	1

1.3 太阳辐射照度	1

1.4 其他气象参数	1

2 计算依据	2

3 计算原理	2

3.1 外窗的日射得热冷负荷	2

3.2 外窗传热的冷负荷	2

3.3 外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4 新风冷负荷	3

3.5 内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6 渗透空气冷负荷	4

3.7 设备冷负荷	5

3.8 照明冷负荷	5

3.9 人体冷负荷	6

3.10 冷负荷的修正	6

4 外围护构造	7

4.1 屋顶	7

4.1.1 屋顶构造一	7

4.2 外墙	7

4.2.1 外墙构造一	7

4.3 梁柱	8

4.3.1 梁柱构造一	8

4.4 挑空楼板	8

4.4.1 挑空楼板构造一	8

5 内围护构造	8

5.1 内墙	8

5.1.1 内墙构造一	8

5.2 控温与非控温空间隔墙	9

5.2.1 控温与非控温空间隔墙构造一	9

5.3 楼板	9

5.3.1 楼板构造一	9

5.4 控温与非控温空间楼板	10

5.4.1 控温与非控温空间楼板构造一	10

6 封闭阳台构造	10

7 地下围护构造	10

7.1 周边地面	10

7.1.1 周边地面构造一	10

7.2 非周边地面	10

7.2.1 非周边地面构造一	10

8 窗构造	11

9 门构造	11

10 负荷指标	11

11 建筑按楼层汇总表	11

12 房间冷负荷详细表	13

建筑概况

概况

| 地理位置 | 河北-石家庄 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 38.00 |  |
| 东经 | 114.41 |  |
| 建筑名称 | 崇技北楼建筑暖通负荷 |  |
| 建筑面积 | 地上 8799.78 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 18.60 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 3 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 |
| 湿度(%) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 34 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 |
| 湿度(%) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 1 | 39 | 90 | 136 | 153 | 136 | 90 | 39 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 42 | 67 | 90 | 112 | 125 | 132 | 136 | 132 | 125 | 112 | 90 | 67 | 42 |
|  | SE | 直射 | 138 | 258 | 332 | 350 | 306 | 208 | 85 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 42 | 67 | 90 | 112 | 125 | 132 | 136 | 132 | 125 | 112 | 90 | 67 | 42 |
|  | E | 直射 | 320 | 459 | 488 | 431 | 289 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 42 | 67 | 90 | 112 | 125 | 132 | 136 | 132 | 125 | 112 | 90 | 67 | 42 |
|  | NE | 直射 | 293 | 365 | 321 | 241 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 42 | 67 | 90 | 112 | 125 | 132 | 136 | 132 | 125 | 112 | 90 | 67 | 42 |
|  | N | 直射 | 63 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 63 |
|  |  | 散射 | 42 | 67 | 90 | 112 | 125 | 132 | 136 | 132 | 125 | 112 | 90 | 67 | 42 |
|  | H | 直射 | 44 | 173 | 336 | 488 | 605 | 674 | 699 | 674 | 605 | 488 | 336 | 173 | 44 |
|  |  | 散射 | 57 | 79 | 93 | 106 | 109 | 109 | 112 | 109 | 109 | 106 | 93 | 79 | 57 |

其他气象参数

| 气象位置 | 河北-石家庄-石家庄（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 4 |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 30.0 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 35.1 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 9.8 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 26.8 |
| 夏季大气压力(Pa) | 99580 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.51 | 15.36 | 1 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.18 | 3.1 | 1 | 0.444 | 1.378 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.142 | 3.691 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.768 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 87.51 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.57 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.10 |  |  |  |  |

备注：

外墙

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.113 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 45.28 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.26 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.13 |  |  |  |  |

备注：

梁柱

梁柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.113 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 45.28 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.26 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.13 |  |  |  |  |

备注：

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 0.689 | 2.146 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.178 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 20.66 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 4.98 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.27 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

内墙

内墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.75 | 7.49 | 1 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.925 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 9.97 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.37 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温空间隔墙

控温与非控温空间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.75 | 7.49 | 1 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.925 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 9.97 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.37 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

楼板

楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.115 | 1.679 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 2.984 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 6.43 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.23 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温空间楼板

控温与非控温空间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.115 | 1.679 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 2.984 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 6.43 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.23 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.520 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 0.514 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.39 |  |  |  |  |

备注：

非周边地面

非周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.300 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 0.298 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.67 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 1752034 | 8799.78 | 199.10 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 7500.14 | 233.60 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[建筑技术展览馆] | 1700.85 | 17 | 299672 | 157711 | 141961 | 200.10 | 172446 | 176.19 |
|  | 1002[教室休息室] | 18.19 | 13 | 2594 | 2121 | 473 | 0.67 | 507 | 142.62 |
|  | 1006[混凝土检测实训] | 118.42 | 13 | 33076 | 15736 | 17339 | 24.65 | 17245 | 279.32 |
|  | 1007[水泥材料检测] | 77.58 | 14 | 22196 | 10773 | 11424 | 16.24 | 11361 | 286.12 |
|  | 1011[建筑结构实训] | 77.60 | 18 | 21830 | 10406 | 11424 | 16.24 | 11361 | 281.31 |
|  | 1013[无障碍卫生间] | 5.88 | 18 | 367 | 367 | 0 | 0.00 | 0 | 62.47 |
|  | 1015[水准仪实训] | 74.80 | 18 | 21147 | 10132 | 11016 | 15.66 | 10955 | 282.72 |
|  | 1016[普通教室] | 78.41 | 18 | 21895 | 10471 | 11424 | 16.24 | 11361 | 279.24 |
|  | 1017[女卫] | 35.07 | 14 | 1564 | 1564 | 0 | 0.00 | 0 | 44.58 |
|  | 1018[MLC20940a] | 24.48 | 9 | 3664 | 2954 | 710 | 1.01 | 761 | 149.67 |
|  | 1028[普通办公室] | 110.86 | 14 | 10692 | 7379 | 3313 | 4.69 | 3550 | 96.45 |
|  | 整层 | 2322.13 | 15 | 437470 | 228387 | 209083 | 295.51 | 239547 | 188.39 |
| 2层 | 2002[普通教室] | 151.38 | 15 | 60986 | 38751 | 22235 | 31.61 | 22114 | 402.87 |
|  | 2003[普通教室] | 152.55 | 13 | 52002 | 29563 | 22439 | 31.90 | 22317 | 340.88 |
|  | 2004[普通教室] | 103.71 | 13 | 39349 | 24050 | 15299 | 21.75 | 15216 | 379.42 |
|  | 2006[男卫] | 1739.70 | 12 | 362389 | 221040 | 141349 | 200.46 | 154863 | 208.31 |
|  | 2010[女卫] | 77.60 | 17 | 37026 | 25603 | 11424 | 16.24 | 11361 | 477.14 |
|  | 2012[无障碍卫生间] | 5.88 | 18 | 297 | 297 | 0 | 0.00 | 0 | 50.46 |
|  | 2014[普通教室] | 150.67 | 14 | 47191 | 25160 | 22031 | 31.32 | 21911 | 313.21 |
|  | 2015[教室休息室] | 38.32 | 14 | 12567 | 7636 | 4931 | 6.97 | 5681 | 327.98 |
|  | 2016[女卫] | 35.27 | 14 | 3497 | 3497 | 0 | 0.00 | 0 | 99.17 |
|  | 2029[男卫] | 37.10 | 14 | 2924 | 2924 | 0 | 0.00 | 0 | 78.80 |
|  | 整层 | 2492.18 | 14 | 609964 | 370256 | 239708 | 340.26 | 253461 | 244.75 |
| 3层 | 3001[普通教室] | 150.38 | 16 | 56999 | 34967 | 22031 | 31.32 | 21911 | 379.03 |
|  | 3003[普通教室] | 150.65 | 13 | 43918 | 21887 | 22031 | 31.32 | 21911 | 291.53 |
|  | 3006[1#智慧教室] | 149.61 | 13 | 43791 | 21760 | 22031 | 31.32 | 21911 | 292.70 |
|  | 3007[2#智慧教室] | 150.49 | 13 | 43761 | 21730 | 22031 | 31.32 | 21911 | 290.78 |
|  | 3009[实验教室] | 151.50 | 10 | 19907 | 12983 | 6924 | 9.87 | 6424 | 131.40 |
|  | 3012[建筑给排水实验室] | 77.60 | 17 | 23760 | 20298 | 3462 | 4.94 | 3212 | 306.18 |
|  | 3013[男卫] | 70.16 | 18 | 3133 | 3133 | 0 | 0.00 | 0 | 44.65 |
|  | 3014[无障碍卫生间] | 5.88 | 18 | 153 | 153 | 0 | 0.00 | 0 | 26.06 |
|  | 3015[普通教室] | 151.37 | 18 | 42671 | 20436 | 22235 | 31.61 | 22114 | 281.89 |
|  | 3016[男卫] | 72.18 | 18 | 2655 | 2655 | 0 | 0.00 | 0 | 36.79 |
|  | 3017[普通教室] | 109.54 | 9 | 33779 | 17663 | 16115 | 22.91 | 16027 | 308.36 |
|  | 3018[普通办公室] | 6.37 | 17 | 748 | 511 | 237 | 0.34 | 254 | 117.41 |
|  | 3024[普通教室] | 145.08 | 18 | 39546 | 18331 | 21215 | 30.16 | 21099 | 272.59 |
|  | 3025[教室休息室] | 1295.03 | 18 | 362879 | 172758 | 190121 | 270.29 | 189082 | 280.21 |
|  | 整层 | 2685.84 | 17 | 710930 | 362495 | 348435 | 495.41 | 345855 | 264.70 |
| 建筑 |  | 7500.14 | 15 | 1752034 | 954808 | 797226 | 1131.18 | 838864 | 233.60 |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1001[建筑技术展览馆] |  | 4.80 | 1700.85 | 26 | 60 | 157711.0 | 17 | 299671.9 | 17 | 200.10 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.5(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=4.95 K=2.98 | 59.1 59.1 | 59.1 59.1 | 59.1 59.1 | 59.1 59.1 | 59.1 59.1 | 59.1 59.1 | 59.1 59.1 | 59.1 59.1 | 59.1 59.1 | 59.1 59.1 | 59.1 59.1 | 59.1 59.1 |
| 北外墙 | F=223.39 K=1.11 D=2.94 | 2054.8 1525.2 | 2032.9 1725.6 | 1805.7 1765.6 | 1754.8 1766.2 | 1714.3 1839.7 | 1682.2 1905.5 | 1653.3 1963.0 | 1633.5 2013.4 | 1597.4 2043.7 | 1578.3 2059.2 | 1557.2 2048.3 | 1539.4 2009.3 |
| 东外墙 | F=132.42 K=1.11 D=2.94 | 1659.3 1366.9 | 1614.1 1672.1 | 1548.8 1845.4 | 1515.9 1940.5 | 1489.6 1969.5 | 1468.5 1930.2 | 1449.6 1843.1 | 1436.3 1726.9 | 1413.6 1735.0 | 1401.1 1735.7 | 1387.5 1721.8 | 1376.1 1688.0 |
| 南外墙 | F=185.88 K=1.11 D=2.94 | 1952.2 1548.0 | 1889.7 1604.5 | 1799.0 1664.2 | 1753.6 1743.4 | 1717.3 1899.3 | 1688.3 2041.9 | 1662.2 2153.5 | 1644.0 2226.7 | 1612.4 2245.6 | 1595.2 2215.1 | 1576.4 2130.1 | 1560.7 2003.6 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=33.75 | 974.2 3511.7 | 779.6 3667.8 | 670.4 3730.7 | 555.3 3642.2 | 459.5 3342.5 | 382.3 3491.8 | 1558.7 3339.1 | 1876.9 2034.4 | 1990.7 1720.9 | 2487.4 1472.4 | 2886.7 1274.5 | 3225.6 1100.3 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 190.9 1042.9 | 74.7 1146.2 | 35.9 1197.8 | -15.7 1184.9 | -54.4 1081.6 | -80.2 1030.0 | -2.8 888.0 | 165.0 707.2 | 371.6 526.5 | 565.2 397.4 | 733.1 307.0 | 900.9 229.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 783.3 2468.9 | 705.0 2521.6 | 634.5 2532.9 | 571.0 2457.3 | 513.9 2260.9 | 462.5 2461.8 | 1561.4 2451.1 | 1711.8 1327.1 | 1619.1 1194.4 | 1922.2 1075.0 | 2153.6 967.5 | 2324.7 870.7 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=16.09 | 545.7 2780.7 | 444.9 2047.1 | 385.5 2047.2 | 324.0 1978.2 | 272.4 1810.5 | 342.4 1795.2 | 2220.3 1660.7 | 3366.3 1107.6 | 4041.6 944.4 | 4264.6 813.5 | 3930.6 708.0 | 3242.4 615.0 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 91.0 497.1 | 35.6 546.3 | 17.1 570.9 | -7.5 564.8 | -25.9 515.6 | -38.2 491.0 | -1.3 423.3 | 78.7 337.1 | 177.1 251.0 | 269.4 189.4 | 349.4 146.4 | 429.4 109.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 454.8 2283.6 | 409.3 1500.8 | 368.4 1476.3 | 331.5 1413.4 | 298.4 1294.9 | 380.7 1304.2 | 2221.7 1237.4 | 3287.7 770.5 | 3864.4 693.4 | 3995.2 624.1 | 3581.2 561.7 | 2813.0 505.5 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=45.00 | 1386.8 7349.9 | 1118.7 7565.5 | 965.1 7163.2 | 804.6 6389.2 | 670.4 5415.2 | 561.7 4729.4 | 1849.0 4382.4 | 2325.5 2861.6 | 2638.6 2428.7 | 3824.6 2083.9 | 5177.9 1808.0 | 6480.7 1564.9 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 254.5 1390.5 | 99.6 1528.2 | 47.9 1597.1 | -20.9 1579.8 | -72.6 1442.1 | -107.0 1373.3 | -3.7 1184.0 | 220.1 943.0 | 495.5 702.0 | 753.6 529.9 | 977.4 409.4 | 1201.2 306.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 1132.4 5959.4 | 1019.1 6037.3 | 917.2 5566.2 | 825.5 4809.4 | 743.0 3973.1 | 668.7 3356.1 | 1852.7 3198.4 | 2105.5 1918.6 | 2143.1 1726.7 | 3071.0 1554.1 | 4200.5 1398.6 | 5279.5 1258.8 |
| 北外门 | F=12.60 K=1.97 | 36.0 196.9 | 14.1 216.4 | 6.8 226.1 | -3.0 223.7 | -10.3 204.2 | -15.1 194.4 | -0.5 167.6 | 31.2 133.5 | 70.1 99.4 | 106.7 75.0 | 138.4 58.0 | 170.1 43.3 |
| 内墙1 | F=46.56 K=1.93 | 358.5 358.5 | 358.5 358.5 | 358.5 358.5 | 358.5 358.5 | 358.5 358.5 | 358.5 358.5 | 358.5 358.5 | 358.5 358.5 | 358.5 358.5 | 358.5 358.5 | 358.5 358.5 | 358.5 358.5 |
| 内墙1 | F=118.56 K=1.93 | 912.9 1597.6 | 912.9 1597.6 | 912.9 1597.6 | 912.9 1597.6 | 912.9 1597.6 | 912.9 1597.6 | 1597.6 1597.6 | 1597.6 1597.6 | 1597.6 1597.6 | 1597.6 1597.6 | 1597.6 1597.6 | 1597.6 1597.6 |
| 内墙1 | F=25.68 K=1.93 | 346.0 346.0 | 346.0 346.0 | 346.0 346.0 | 346.0 346.0 | 346.0 346.0 | 346.0 346.0 | 346.0 346.0 | 346.0 346.0 | 346.0 346.0 | 346.0 346.0 | 346.0 346.0 | 346.0 346.0 |
| 内墙1 | F=20.16 K=1.93 | 155.2 155.2 | 155.2 155.2 | 155.2 155.2 | 155.2 155.2 | 155.2 155.2 | 155.2 155.2 | 155.2 155.2 | 155.2 155.2 | 155.2 155.2 | 155.2 155.2 | 155.2 155.2 | 155.2 155.2 |
| 内墙1 | F=26.04 K=1.93 | 200.5 350.9 | 200.5 350.9 | 200.5 350.9 | 200.5 350.9 | 200.5 350.9 | 200.5 350.9 | 350.9 350.9 | 350.9 350.9 | 350.9 350.9 | 350.9 350.9 | 350.9 350.9 | 350.9 350.9 |
| 内门1 | F=12.00 K=3.00 | 144.0 252.0 | 144.0 252.0 | 144.0 252.0 | 144.0 252.0 | 144.0 252.0 | 144.0 252.0 | 252.0 252.0 | 252.0 252.0 | 252.0 252.0 | 252.0 252.0 | 252.0 252.0 | 252.0 252.0 |
| 内门1 | F=12.60 K=3.00 | 151.2 264.6 | 151.2 264.6 | 151.2 264.6 | 151.2 264.6 | 151.2 264.6 | 151.2 264.6 | 264.6 264.6 | 264.6 264.6 | 264.6 264.6 | 264.6 264.6 | 264.6 264.6 | 264.6 264.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 7143.6 20155.0 | 6123.0 20920.4 | 5357.7 21430.7 | 4847.4 21940.9 | 4082.0 22451.2 | 3826.9 22706.3 | 10205.1 23216.5 | 13266.6 17093.5 | 15562.7 13776.9 | 17093.5 11480.7 | 18369.1 9694.8 | 19389.6 8164.1 |
| 照明 | 显热(W) | 13606.8 13606.8 | 13606.8 13606.8 | 13606.8 13606.8 | 13606.8 13606.8 | 13606.8 13606.8 | 13606.8 13606.8 | 13606.8 13606.8 | 13606.8 13606.8 | 13606.8 13606.8 | 13606.8 13606.8 | 13606.8 13606.8 | 13606.8 13606.8 |
| 人体 | 显热(W) | 5978.6 38006.6 | 5124.5 38860.6 | 4270.4 39287.7 | 3843.4 39714.7 | 2989.3 40141.8 | 2562.2 40568.8 | 22206.1 40995.8 | 30319.8 20925.0 | 32882.1 12811.2 | 34590.2 10249.0 | 35871.4 8540.8 | 37152.5 7259.7 |
|  | 全热(W) | 5978.6 68878.6 | 5124.5 69732.6 | 4270.4 70159.7 | 3843.4 70586.7 | 2989.3 71013.8 | 2562.2 71440.8 | 53078.1 71867.8 | 61191.8 20925.0 | 63754.1 12811.2 | 65462.2 10249.0 | 66743.4 8540.8 | 68024.5 7259.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 46.24 | 0.00 46.24 | 0.00 46.24 | 0.00 46.24 | 0.00 46.24 | 0.00 46.24 | 46.24 46.24 | 46.24 0.00 | 46.24 0.00 | 46.24 0.00 | 46.24 0.00 | 46.24 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 61356.8 | 0.0 61356.8 | 0.0 61356.8 | 0.0 61356.8 | 0.0 61356.8 | 0.0 61356.8 | 61356.8 0.0 | 61356.8 0.0 | 61356.8 0.0 | 61356.8 0.0 | 61356.8 0.0 | 61356.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 172445.7 | 0.0 172445.7 | 0.0 172445.7 | 0.0 172445.7 | 0.0 172445.7 | 0.0 172445.7 | 172445.7 0.0 | 172445.7 0.0 | 172445.7 0.0 | 172445.7 0.0 | 172445.7 0.0 | 172445.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 153.86 | 0.00 153.86 | 0.00 153.86 | 0.00 153.86 | 0.00 153.86 | 0.00 153.86 | 153.86 0.00 | 153.86 0.00 | 153.86 0.00 | 153.86 0.00 | 153.86 0.00 | 153.86 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 37665 296749 | 35076 298589 | 32744 299469 | 31330 299647 | 29319 299382 | 28434 299672 | 263112 127584 | 276209 67113 | 282118 54797 | 287250 49175 | 291204 44975 | 294446 41439 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 37665 154789 | 35076 156628 | 32744 157508 | 31330 157686 | 29319 157421 | 28434 157711 | 121151 96712 | 134248 67113 | 140157 54797 | 145289 49175 | 149243 44975 | 152485 41439 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 200.10 200.10 | 200.10 200.10 | 200.10 200.10 | 200.10 200.10 | 200.10 200.10 | 200.10 200.10 | 200.10 200.10 | 200.10 200.10 | 200.10 200.10 | 200.10 200.10 | 200.10 200.10 | 200.10 200.10 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 37665 124304 | 35076 126143 | 32744 127024 | 31330 127202 | 29319 126937 | 28434 127226 | 90667 127584 | 103763 67113 | 109672 54797 | 114804 49175 | 118758 44975 | 122000 41439 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 37665 93432 | 35076 95271 | 32744 96152 | 31330 96330 | 29319 96065 | 28434 96354 | 59795 96712 | 72891 67113 | 78800 54797 | 83932 49175 | 87886 44975 | 91128 41439 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 46.24 46.24 | 46.24 46.24 | 46.24 46.24 | 46.24 46.24 | 46.24 46.24 | 46.24 46.24 | 46.24 46.24 | 46.24 46.24 | 46.24 46.24 | 46.24 46.24 | 46.24 46.24 | 46.24 46.24 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1002[教室休息室] |  | 4.80 | 18.19 | 26 | 60 | 2121.0 | 13 | 2594.3 | 13 | 0.67 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=13.62 K=1.11 D=2.94 | 143.1 113.4 | 138.5 117.6 | 131.8 121.9 | 128.5 127.7 | 125.8 139.2 | 123.7 149.6 | 121.8 157.8 | 120.5 163.2 | 118.2 164.6 | 116.9 162.3 | 115.5 156.1 | 114.4 146.8 |
| 西外墙 | F=14.40 K=1.11 D=2.94 | 224.6 150.2 | 209.4 154.3 | 174.6 158.8 | 170.2 163.7 | 166.6 168.8 | 163.7 173.0 | 161.2 176.7 | 159.3 179.9 | 156.4 197.5 | 154.7 213.5 | 152.9 224.7 | 151.4 228.0 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | 83.2 441.0 | 67.1 453.9 | 57.9 429.8 | 48.3 383.4 | 40.2 324.9 | 33.7 283.8 | 110.9 262.9 | 139.5 171.7 | 158.3 145.7 | 229.5 125.0 | 310.7 108.5 | 388.8 93.9 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 15.3 83.4 | 6.0 91.7 | 2.9 95.8 | -1.3 94.8 | -4.4 86.5 | -6.4 82.4 | -0.2 71.0 | 13.2 56.6 | 29.7 42.1 | 45.2 31.8 | 58.6 24.6 | 72.1 18.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 67.9 357.6 | 61.1 362.2 | 55.0 334.0 | 49.5 288.6 | 44.6 238.4 | 40.1 201.4 | 111.2 191.9 | 126.3 115.1 | 128.6 103.6 | 184.3 93.2 | 252.0 83.9 | 316.8 75.5 |
| 内墙1 | F=8.97 K=1.93 | 69.1 120.9 | 69.1 120.9 | 69.1 120.9 | 69.1 120.9 | 69.1 120.9 | 69.1 120.9 | 120.9 120.9 | 120.9 120.9 | 120.9 120.9 | 120.9 120.9 | 120.9 120.9 | 120.9 120.9 |
| 内墙1 | F=16.32 K=1.93 | 219.9 219.9 | 219.9 219.9 | 219.9 219.9 | 219.9 219.9 | 219.9 219.9 | 219.9 219.9 | 219.9 219.9 | 219.9 219.9 | 219.9 219.9 | 219.9 219.9 | 219.9 219.9 | 219.9 219.9 |
| 内墙1 | F=25.68 K=1.93 | 346.0 346.0 | 346.0 346.0 | 346.0 346.0 | 346.0 346.0 | 346.0 346.0 | 346.0 346.0 | 346.0 346.0 | 346.0 346.0 | 346.0 346.0 | 346.0 346.0 | 346.0 346.0 | 346.0 346.0 |
| 内门1 | F=2.31 K=3.00 | 27.7 48.5 | 27.7 48.5 | 27.7 48.5 | 27.7 48.5 | 27.7 48.5 | 27.7 48.5 | 48.5 48.5 | 48.5 48.5 | 48.5 48.5 | 48.5 48.5 | 48.5 48.5 | 48.5 48.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 76.4 215.6 | 65.5 223.7 | 57.3 229.2 | 51.8 234.7 | 43.7 240.1 | 40.9 242.8 | 109.1 248.3 | 141.9 182.8 | 166.4 147.3 | 182.8 122.8 | 196.5 103.7 | 207.4 87.3 |
| 照明 | 显热(W) | 145.5 145.5 | 145.5 145.5 | 145.5 145.5 | 145.5 145.5 | 145.5 145.5 | 145.5 145.5 | 145.5 145.5 | 145.5 145.5 | 145.5 145.5 | 145.5 145.5 | 145.5 145.5 | 145.5 145.5 |
| 人体 | 显热(W) | 16.9 107.7 | 14.5 110.1 | 12.1 111.3 | 10.9 112.5 | 8.5 113.7 | 7.3 115.0 | 62.9 116.2 | 85.9 59.3 | 93.2 36.3 | 98.0 29.0 | 101.6 24.2 | 105.3 20.6 |
|  | 全热(W) | 16.9 254.3 | 14.5 256.7 | 12.1 257.9 | 10.9 259.1 | 8.5 260.3 | 7.3 261.6 | 209.5 262.8 | 232.5 59.3 | 239.8 36.3 | 244.6 29.0 | 248.2 24.2 | 251.9 20.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 180.5 | 0.0 180.5 | 0.0 180.5 | 0.0 180.5 | 0.0 180.5 | 0.0 180.5 | 180.5 0.0 | 180.5 0.0 | 180.5 0.0 | 180.5 0.0 | 180.5 0.0 | 180.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 507.2 | 0.0 507.2 | 0.0 507.2 | 0.0 507.2 | 0.0 507.2 | 0.0 507.2 | 507.2 0.0 | 507.2 0.0 | 507.2 0.0 | 507.2 0.0 | 507.2 0.0 | 507.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.45 0.00 | 0.45 0.00 | 0.45 0.00 | 0.45 0.00 | 0.45 0.00 | 0.45 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1352 2563 | 1303 2594 | 1242 2586 | 1218 2557 | 1193 2521 | 1178 2499 | 2101 1989 | 2182 1638 | 2227 1572 | 2317 1534 | 2412 1498 | 2502 1457 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1352 2089 | 1303 2121 | 1242 2112 | 1218 2083 | 1193 2048 | 1178 2026 | 1627 1843 | 1708 1638 | 1754 1572 | 1843 1534 | 1939 1498 | 2029 1457 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.67 0.67 | 0.67 0.67 | 0.67 0.67 | 0.67 0.67 | 0.67 0.67 | 0.67 0.67 | 0.67 0.67 | 0.67 0.67 | 0.67 0.67 | 0.67 0.67 | 0.67 0.67 | 0.67 0.67 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1352 2055 | 1303 2087 | 1242 2079 | 1218 2049 | 1193 2014 | 1178 1992 | 1593 1989 | 1675 1638 | 1720 1572 | 1809 1534 | 1905 1498 | 1995 1457 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1352 1909 | 1303 1941 | 1242 1932 | 1218 1903 | 1193 1868 | 1178 1845 | 1447 1843 | 1528 1638 | 1573 1572 | 1663 1534 | 1758 1498 | 1848 1457 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1006[混凝土检测实训] |  | 4.80 | 118.42 | 26 | 60 | 15736.3 | 13 | 33075.7 | 13 | 24.65 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=9.64 K=2.98 | 115.1 201.4 | 115.1 201.4 | 115.1 201.4 | 115.1 201.4 | 115.1 201.4 | 115.1 201.4 | 201.4 201.4 | 201.4 201.4 | 201.4 201.4 | 201.4 201.4 | 201.4 201.4 | 201.4 201.4 |
| 南外墙 | F=49.11 K=1.11 D=2.94 | 515.8 409.0 | 499.3 423.9 | 475.3 439.7 | 463.3 460.6 | 453.7 501.8 | 446.0 539.5 | 439.2 569.0 | 434.3 588.3 | 426.0 593.3 | 421.5 585.2 | 416.5 562.8 | 412.3 529.4 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=11.85 | 365.2 1935.5 | 294.6 1992.3 | 254.2 1886.3 | 211.9 1682.5 | 176.5 1426.0 | 147.9 1245.4 | 486.9 1154.0 | 612.4 753.5 | 694.8 639.6 | 1007.1 548.8 | 1363.5 476.1 | 1706.6 412.1 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 67.0 366.2 | 26.2 402.4 | 12.6 420.6 | -5.5 416.0 | -19.1 379.8 | -28.2 361.6 | -1.0 311.8 | 57.9 248.3 | 130.5 184.9 | 198.5 139.5 | 257.4 107.8 | 316.3 80.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 298.2 1569.3 | 268.4 1589.8 | 241.5 1465.8 | 217.4 1266.5 | 195.6 1046.2 | 176.1 883.8 | 487.9 842.2 | 554.4 505.2 | 564.4 454.7 | 808.7 409.2 | 1106.1 368.3 | 1390.3 331.5 |
| 内墙1 | F=58.08 K=1.93 | 447.2 782.6 | 447.2 782.6 | 447.2 782.6 | 447.2 782.6 | 447.2 782.6 | 447.2 782.6 | 782.6 782.6 | 782.6 782.6 | 782.6 782.6 | 782.6 782.6 | 782.6 782.6 | 782.6 782.6 |
| 内门1 | F=9.60 K=3.00 | 115.2 201.6 | 115.2 201.6 | 115.2 201.6 | 115.2 201.6 | 115.2 201.6 | 115.2 201.6 | 201.6 201.6 | 201.6 201.6 | 201.6 201.6 | 201.6 201.6 | 201.6 201.6 | 201.6 201.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 165.8 467.7 | 142.1 485.5 | 124.3 497.3 | 112.5 509.2 | 94.7 521.0 | 88.8 527.0 | 236.8 538.8 | 307.9 396.7 | 361.2 319.7 | 396.7 266.4 | 426.3 225.0 | 450.0 189.5 |
| 照明 | 显热(W) | 170.5 814.7 | 142.1 833.6 | 123.2 852.6 | 104.2 862.1 | 85.3 871.5 | 75.8 881.0 | 397.9 890.5 | 587.3 568.4 | 663.1 369.5 | 710.5 303.1 | 748.4 246.3 | 786.3 208.4 |
| 人体 | 显热(W) | 720.0 4576.8 | 617.1 4679.7 | 514.3 4731.1 | 462.8 4782.5 | 360.0 4834.0 | 308.6 4885.4 | 2674.1 4936.8 | 3651.2 2519.8 | 3959.7 1542.8 | 4165.4 1234.2 | 4319.7 1028.5 | 4474.0 874.2 |
|  | 全热(W) | 720.0 10807.3 | 617.1 10910.2 | 514.3 10961.6 | 462.8 11013.0 | 360.0 11064.5 | 308.6 11115.9 | 8904.6 11167.3 | 9881.7 2519.8 | 10190.2 1542.8 | 10395.9 1234.2 | 10550.2 1028.5 | 10704.5 874.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 9.27 | 0.00 9.27 | 0.00 9.27 | 0.00 9.27 | 0.00 9.27 | 0.00 9.27 | 9.27 9.27 | 9.27 0.00 | 9.27 0.00 | 9.27 0.00 | 9.27 0.00 | 9.27 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 6135.7 | 0.0 6135.7 | 0.0 6135.7 | 0.0 6135.7 | 0.0 6135.7 | 0.0 6135.7 | 0.0 6135.7 | 6135.7 6135.7 | 6135.7 6135.7 | 6135.7 0.0 | 6135.7 0.0 | 6135.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 17244.6 | 0.0 17244.6 | 0.0 17244.6 | 0.0 17244.6 | 0.0 17244.6 | 0.0 17244.6 | 0.0 17244.6 | 17244.6 17244.6 | 17244.6 17244.6 | 17244.6 0.0 | 17244.6 0.0 | 17244.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 15.39 | 0.00 15.39 | 0.00 15.39 | 0.00 15.39 | 0.00 15.39 | 0.00 15.39 | 0.00 15.39 | 15.39 15.39 | 15.39 15.39 | 15.39 0.00 | 15.39 0.00 | 15.39 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2615 32864 | 2373 33076 | 2169 33068 | 2032 32958 | 1848 32815 | 1745 32739 | 11651 32750 | 30254 23257 | 30766 21895 | 31362 4123 | 31935 3724 | 32490 3399 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2615 15525 | 2373 15736 | 2169 15728 | 2032 15618 | 1848 15476 | 1745 15400 | 5421 15410 | 12914 12148 | 13426 10786 | 14023 4123 | 14596 3724 | 15150 3399 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 24.65 24.65 | 24.65 24.65 | 24.65 24.65 | 24.65 24.65 | 24.65 24.65 | 24.65 24.65 | 24.65 24.65 | 24.65 24.65 | 24.65 24.65 | 24.65 24.65 | 24.65 24.65 | 24.65 24.65 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2615 15620 | 2373 15831 | 2169 15823 | 2032 15713 | 1848 15570 | 1745 15494 | 11651 15505 | 13009 6012 | 13521 4650 | 14117 4123 | 14691 3724 | 15245 3399 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2615 9389 | 2373 9601 | 2169 9593 | 2032 9483 | 1848 9340 | 1745 9264 | 5421 9275 | 6779 6012 | 7290 4650 | 7887 4123 | 8460 3724 | 9015 3399 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 9.27 9.27 | 9.27 9.27 | 9.27 9.27 | 9.27 9.27 | 9.27 9.27 | 9.27 9.27 | 9.27 9.27 | 9.27 9.27 | 9.27 9.27 | 9.27 9.27 | 9.27 9.27 | 9.27 9.27 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1007[水泥材料检测] |  | 4.80 | 77.58 | 26 | 60 | 10772.9 | 14 | 22196.5 | 14 | 16.24 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=32.34 K=1.11 D=2.94 | 339.7 269.3 | 328.8 279.2 | 313.0 289.5 | 305.1 303.3 | 298.8 330.4 | 293.7 355.3 | 289.2 374.7 | 286.0 387.4 | 280.5 390.7 | 277.5 385.4 | 274.3 370.6 | 271.5 348.6 |
| 东外墙 | F=14.40 K=1.11 D=2.94 | 180.4 148.6 | 175.5 181.8 | 168.4 200.7 | 164.8 211.0 | 162.0 214.2 | 159.7 209.9 | 157.6 200.4 | 156.2 187.8 | 153.7 188.7 | 152.3 188.7 | 150.9 187.2 | 149.6 183.5 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=7.50 | 231.1 1225.0 | 186.4 1260.9 | 160.9 1193.9 | 134.1 1064.9 | 111.7 902.5 | 93.6 788.2 | 308.2 730.4 | 387.6 476.9 | 439.8 404.8 | 637.4 347.3 | 863.0 301.3 | 1080.1 260.8 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 42.4 231.8 | 16.6 254.7 | 8.0 266.2 | -3.5 263.3 | -12.1 240.4 | -17.8 228.9 | -0.6 197.3 | 36.7 157.2 | 82.6 117.0 | 125.6 88.3 | 162.9 68.2 | 200.2 51.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 188.7 993.2 | 169.9 1006.2 | 152.9 927.7 | 137.6 801.6 | 123.8 662.2 | 111.4 559.3 | 308.8 533.1 | 350.9 319.8 | 357.2 287.8 | 511.8 259.0 | 700.1 233.1 | 879.9 209.8 |
| 内墙1 | F=70.08 K=1.93 | 539.6 944.3 | 539.6 944.3 | 539.6 944.3 | 539.6 944.3 | 539.6 944.3 | 539.6 944.3 | 944.3 944.3 | 944.3 944.3 | 944.3 944.3 | 944.3 944.3 | 944.3 944.3 | 944.3 944.3 |
| 内门1 | F=4.80 K=3.00 | 57.6 100.8 | 57.6 100.8 | 57.6 100.8 | 57.6 100.8 | 57.6 100.8 | 57.6 100.8 | 100.8 100.8 | 100.8 100.8 | 100.8 100.8 | 100.8 100.8 | 100.8 100.8 | 100.8 100.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 108.6 306.4 | 93.1 318.1 | 81.5 325.8 | 73.7 333.6 | 62.1 341.3 | 58.2 345.2 | 155.2 353.0 | 201.7 259.9 | 236.6 209.5 | 259.9 174.5 | 279.3 147.4 | 294.8 124.1 |
| 照明 | 显热(W) | 111.7 533.7 | 93.1 546.1 | 80.7 558.6 | 68.3 564.8 | 55.9 571.0 | 49.6 577.2 | 260.7 583.4 | 384.8 372.4 | 434.4 242.0 | 465.5 198.6 | 490.3 161.4 | 515.1 136.5 |
| 人体 | 显热(W) | 474.3 3015.3 | 406.6 3083.1 | 338.8 3117.0 | 304.9 3150.8 | 237.2 3184.7 | 203.3 3218.6 | 1761.8 3252.5 | 2405.5 1660.1 | 2608.8 1016.4 | 2744.3 813.1 | 2845.9 677.6 | 2947.6 576.0 |
|  | 全热(W) | 474.3 7120.1 | 406.6 7187.9 | 338.8 7221.8 | 304.9 7255.6 | 237.2 7289.5 | 203.3 7323.4 | 5866.6 7357.3 | 6510.3 1660.1 | 6713.6 1016.4 | 6849.1 813.1 | 6950.7 677.6 | 7052.4 576.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.10 | 0.00 6.10 | 0.00 6.10 | 0.00 6.10 | 0.00 6.10 | 0.00 6.10 | 6.10 6.10 | 6.10 0.00 | 6.10 0.00 | 6.10 0.00 | 6.10 0.00 | 6.10 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 4042.3 | 0.0 4042.3 | 0.0 4042.3 | 0.0 4042.3 | 0.0 4042.3 | 0.0 4042.3 | 0.0 4042.3 | 4042.3 4042.3 | 4042.3 4042.3 | 4042.3 0.0 | 4042.3 0.0 | 4042.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 11361.1 | 0.0 11361.1 | 0.0 11361.1 | 0.0 11361.1 | 0.0 11361.1 | 0.0 11361.1 | 0.0 11361.1 | 11361.1 11361.1 | 11361.1 11361.1 | 11361.1 0.0 | 11361.1 0.0 | 11361.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 10.14 | 0.00 10.14 | 0.00 10.14 | 0.00 10.14 | 0.00 10.14 | 0.00 10.14 | 0.00 10.14 | 10.14 10.14 | 10.14 10.14 | 10.14 0.00 | 10.14 0.00 | 10.14 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2043 22009 | 1881 22180 | 1740 22196 | 1648 22139 | 1525 22055 | 1455 22005 | 8082 22005 | 20333 15751 | 20665 14858 | 21048 3153 | 21415 2891 | 21770 2675 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2043 10586 | 1881 10757 | 1740 10773 | 1648 10716 | 1525 10632 | 1455 10582 | 3978 10582 | 8909 8432 | 9241 7540 | 9624 3153 | 9991 2891 | 10346 2675 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 16.24 16.24 | 16.24 16.24 | 16.24 16.24 | 16.24 16.24 | 16.24 16.24 | 16.24 16.24 | 16.24 16.24 | 16.24 16.24 | 16.24 16.24 | 16.24 16.24 | 16.24 16.24 | 16.24 16.24 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2043 10648 | 1881 10819 | 1740 10835 | 1648 10778 | 1525 10694 | 1455 10644 | 8082 10644 | 8972 4390 | 9304 3497 | 9687 3153 | 10054 2891 | 10409 2675 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2043 6544 | 1881 6714 | 1740 6731 | 1648 6673 | 1525 6589 | 1455 6539 | 3978 6539 | 4867 4390 | 5199 3497 | 5582 3153 | 5949 2891 | 6304 2675 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.10 6.10 | 6.10 6.10 | 6.10 6.10 | 6.10 6.10 | 6.10 6.10 | 6.10 6.10 | 6.10 6.10 | 6.10 6.10 | 6.10 6.10 | 6.10 6.10 | 6.10 6.10 | 6.10 6.10 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1011[建筑结构实训] |  | 4.80 | 77.60 | 26 | 60 | 10405.9 | 18 | 21829.5 | 18 | 16.24 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=34.35 K=1.11 D=2.94 | 316.0 234.5 | 312.6 265.3 | 277.7 271.5 | 269.8 271.6 | 263.6 282.9 | 258.7 293.0 | 254.2 301.8 | 251.2 309.6 | 245.6 314.3 | 242.7 316.6 | 239.4 315.0 | 236.7 309.0 |
| 西外墙 | F=46.56 K=1.11 D=2.94 | 726.3 485.6 | 677.0 499.0 | 564.5 513.4 | 550.3 529.4 | 538.8 545.9 | 529.4 559.4 | 521.1 571.2 | 514.9 581.6 | 505.7 638.7 | 500.1 690.3 | 494.4 726.4 | 489.5 737.2 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=4.05 | 116.9 421.4 | 93.6 440.1 | 80.4 447.7 | 66.6 437.1 | 55.1 401.1 | 45.9 419.0 | 187.0 400.7 | 225.2 244.1 | 238.9 206.5 | 298.5 176.7 | 346.4 152.9 | 387.1 132.0 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 22.9 125.1 | 9.0 137.5 | 4.3 143.7 | -1.9 142.2 | -6.5 129.8 | -9.6 123.6 | -0.3 106.6 | 19.8 84.9 | 44.6 63.2 | 67.8 47.7 | 88.0 36.8 | 108.1 27.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 94.0 296.3 | 84.6 302.6 | 76.1 303.9 | 68.5 294.9 | 61.7 271.3 | 55.5 295.4 | 187.4 294.1 | 205.4 159.3 | 194.3 143.3 | 230.7 129.0 | 258.4 116.1 | 279.0 104.5 |
| 内墙1 | F=46.56 K=1.93 | 358.5 358.5 | 358.5 358.5 | 358.5 358.5 | 358.5 358.5 | 358.5 358.5 | 358.5 358.5 | 358.5 358.5 | 358.5 358.5 | 358.5 358.5 | 358.5 358.5 | 358.5 358.5 | 358.5 358.5 |
| 内墙1 | F=35.10 K=1.93 | 270.3 473.0 | 270.3 473.0 | 270.3 473.0 | 270.3 473.0 | 270.3 473.0 | 270.3 473.0 | 473.0 473.0 | 473.0 473.0 | 473.0 473.0 | 473.0 473.0 | 473.0 473.0 | 473.0 473.0 |
| 内门1 | F=3.30 K=3.00 | 39.6 69.3 | 39.6 69.3 | 39.6 69.3 | 39.6 69.3 | 39.6 69.3 | 39.6 69.3 | 69.3 69.3 | 69.3 69.3 | 69.3 69.3 | 69.3 69.3 | 69.3 69.3 | 69.3 69.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 108.6 306.5 | 93.1 318.2 | 81.5 325.9 | 73.7 333.7 | 62.1 341.4 | 58.2 345.3 | 155.2 353.1 | 201.8 260.0 | 236.7 209.5 | 260.0 174.6 | 279.4 147.4 | 294.9 124.2 |
| 照明 | 显热(W) | 111.7 533.9 | 93.1 546.3 | 80.7 558.7 | 68.3 564.9 | 55.9 571.1 | 49.7 577.3 | 260.7 583.6 | 384.9 372.5 | 434.6 242.1 | 465.6 198.7 | 490.4 161.4 | 515.3 136.6 |
| 人体 | 显热(W) | 474.3 3015.3 | 406.6 3083.1 | 338.8 3117.0 | 304.9 3150.8 | 237.2 3184.7 | 203.3 3218.6 | 1761.8 3252.5 | 2405.5 1660.1 | 2608.8 1016.4 | 2744.3 813.1 | 2845.9 677.6 | 2947.6 576.0 |
|  | 全热(W) | 474.3 7120.1 | 406.6 7187.9 | 338.8 7221.8 | 304.9 7255.6 | 237.2 7289.5 | 203.3 7323.4 | 5866.6 7357.3 | 6510.3 1660.1 | 6713.6 1016.4 | 6849.1 813.1 | 6950.7 677.6 | 7052.4 576.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.10 | 0.00 6.10 | 0.00 6.10 | 0.00 6.10 | 0.00 6.10 | 0.00 6.10 | 6.10 6.10 | 6.10 0.00 | 6.10 0.00 | 6.10 0.00 | 6.10 0.00 | 6.10 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 4042.3 | 0.0 4042.3 | 0.0 4042.3 | 0.0 4042.3 | 0.0 4042.3 | 0.0 4042.3 | 0.0 4042.3 | 4042.3 4042.3 | 4042.3 4042.3 | 4042.3 0.0 | 4042.3 0.0 | 4042.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 11361.1 | 0.0 11361.1 | 0.0 11361.1 | 0.0 11361.1 | 0.0 11361.1 | 0.0 11361.1 | 0.0 11361.1 | 11361.1 11361.1 | 11361.1 11361.1 | 11361.1 0.0 | 11361.1 0.0 | 11361.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 10.14 | 0.00 10.14 | 0.00 10.14 | 0.00 10.14 | 0.00 10.14 | 0.00 10.14 | 0.00 10.14 | 10.14 10.14 | 10.14 10.14 | 10.14 0.00 | 10.14 0.00 | 10.14 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2522 21364 | 2344 21519 | 2092 21601 | 2002 21654 | 1881 21694 | 1814 21779 | 8146 21830 | 20350 15690 | 20637 14889 | 20878 3271 | 21063 3082 | 21238 2916 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2522 9940 | 2344 10095 | 2092 10177 | 2002 10231 | 1881 10270 | 1814 10356 | 4041 10406 | 8927 8371 | 9213 7571 | 9454 3271 | 9639 3082 | 9814 2916 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 16.24 16.24 | 16.24 16.24 | 16.24 16.24 | 16.24 16.24 | 16.24 16.24 | 16.24 16.24 | 16.24 16.24 | 16.24 16.24 | 16.24 16.24 | 16.24 16.24 | 16.24 16.24 | 16.24 16.24 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2522 10003 | 2344 10158 | 2092 10240 | 2002 10293 | 1881 10333 | 1814 10418 | 8146 10468 | 8989 4329 | 9276 3528 | 9517 3271 | 9702 3082 | 9877 2916 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2522 5898 | 2344 6053 | 2092 6135 | 2002 6188 | 1881 6228 | 1814 6313 | 4041 6364 | 4884 4329 | 5171 3528 | 5412 3271 | 5597 3082 | 5772 2916 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.10 6.10 | 6.10 6.10 | 6.10 6.10 | 6.10 6.10 | 6.10 6.10 | 6.10 6.10 | 6.10 6.10 | 6.10 6.10 | 6.10 6.10 | 6.10 6.10 | 6.10 6.10 | 6.10 6.10 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1013[无障碍卫生间] |  | 4.80 | 5.88 | 28 | 60 | 367.3 | 18 | 367.3 | 18 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=6.24 K=1.93 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 |
| 内墙1 | F=28.80 K=1.93 | 110.9 110.9 | 110.9 110.9 | 110.9 110.9 | 110.9 110.9 | 110.9 110.9 | 110.9 110.9 | 110.9 110.9 | 110.9 110.9 | 110.9 110.9 | 110.9 110.9 | 110.9 110.9 | 110.9 110.9 |
| 内墙1 | F=9.31 K=1.93 | 35.9 89.7 | 35.9 89.7 | 35.9 89.7 | 35.9 89.7 | 35.9 89.7 | 35.9 89.7 | 89.7 89.7 | 89.7 89.7 | 89.7 89.7 | 89.7 89.7 | 89.7 89.7 | 89.7 89.7 |
| 内门1 | F=2.21 K=3.00 | 13.2 33.1 | 13.2 33.1 | 13.2 33.1 | 13.2 33.1 | 13.2 33.1 | 13.2 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 24.7 69.7 | 21.2 72.3 | 18.5 74.1 | 16.8 75.8 | 14.1 77.6 | 13.2 78.5 | 35.3 80.3 | 45.9 59.1 | 53.8 47.6 | 59.1 39.7 | 63.5 33.5 | 67.0 28.2 |
| 照明 | 显热(W) | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 238 357 | 235 359 | 232 361 | 230 363 | 227 365 | 227 366 | 322 367 | 333 346 | 341 335 | 346 327 | 351 321 | 354 315 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 238 357 | 235 359 | 232 361 | 230 363 | 227 365 | 227 366 | 322 367 | 333 346 | 341 335 | 346 327 | 351 321 | 354 315 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 238 357 | 235 359 | 232 361 | 230 363 | 227 365 | 227 366 | 322 367 | 333 346 | 341 335 | 346 327 | 351 321 | 354 315 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 238 357 | 235 359 | 232 361 | 230 363 | 227 365 | 227 366 | 322 367 | 333 346 | 341 335 | 346 327 | 351 321 | 354 315 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1015[水准仪实训] |  | 4.80 | 74.80 | 26 | 60 | 10131.6 | 18 | 21147.2 | 18 | 15.66 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=30.90 K=1.11 D=2.94 | 284.2 211.0 | 281.2 238.7 | 249.8 244.2 | 242.7 244.3 | 237.1 254.5 | 232.7 263.6 | 228.7 271.5 | 226.0 278.5 | 221.0 282.7 | 218.3 284.8 | 215.4 283.3 | 212.9 277.9 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=7.50 | 216.5 780.4 | 173.3 815.1 | 149.0 829.0 | 123.4 809.4 | 102.1 742.8 | 85.0 776.0 | 346.4 742.0 | 417.1 452.1 | 442.4 382.4 | 552.8 327.2 | 641.5 283.2 | 716.8 244.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 42.4 231.8 | 16.6 254.7 | 8.0 266.2 | -3.5 263.3 | -12.1 240.4 | -17.8 228.9 | -0.6 197.3 | 36.7 157.2 | 82.6 117.0 | 125.6 88.3 | 162.9 68.2 | 200.2 51.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 174.1 548.6 | 156.7 560.4 | 141.0 562.9 | 126.9 546.1 | 114.2 502.4 | 102.8 547.1 | 347.0 544.7 | 380.4 294.9 | 359.8 265.4 | 427.1 238.9 | 478.6 215.0 | 516.6 193.5 |
| 内墙1 | F=80.16 K=1.93 | 617.2 1080.2 | 617.2 1080.2 | 617.2 1080.2 | 617.2 1080.2 | 617.2 1080.2 | 617.2 1080.2 | 1080.2 1080.2 | 1080.2 1080.2 | 1080.2 1080.2 | 1080.2 1080.2 | 1080.2 1080.2 | 1080.2 1080.2 |
| 内门1 | F=4.80 K=3.00 | 57.6 100.8 | 57.6 100.8 | 57.6 100.8 | 57.6 100.8 | 57.6 100.8 | 57.6 100.8 | 100.8 100.8 | 100.8 100.8 | 100.8 100.8 | 100.8 100.8 | 100.8 100.8 | 100.8 100.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 104.7 295.5 | 89.8 306.7 | 78.5 314.2 | 71.1 321.6 | 59.8 329.1 | 56.1 332.9 | 149.6 340.3 | 194.5 250.6 | 228.1 202.0 | 250.6 168.3 | 269.3 142.1 | 284.2 119.7 |
| 照明 | 显热(W) | 107.7 514.6 | 89.8 526.6 | 77.8 538.6 | 65.8 544.5 | 53.9 550.5 | 47.9 556.5 | 251.3 562.5 | 371.0 359.0 | 418.9 233.4 | 448.8 191.5 | 472.7 155.6 | 496.7 131.6 |
| 人体 | 显热(W) | 457.4 2907.6 | 392.0 2973.0 | 326.7 3005.6 | 294.0 3038.3 | 228.7 3071.0 | 196.0 3103.7 | 1698.8 3136.3 | 2319.6 1600.8 | 2515.6 980.1 | 2646.3 784.1 | 2744.3 653.4 | 2842.3 555.4 |
|  | 全热(W) | 457.4 6865.8 | 392.0 6931.2 | 326.7 6963.8 | 294.0 6996.5 | 228.7 7029.2 | 196.0 7061.9 | 5657.0 7094.5 | 6277.8 1600.8 | 6473.8 980.1 | 6604.5 784.1 | 6702.5 653.4 | 6800.5 555.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.89 | 0.00 5.89 | 0.00 5.89 | 0.00 5.89 | 0.00 5.89 | 0.00 5.89 | 5.89 5.89 | 5.89 0.00 | 5.89 0.00 | 5.89 0.00 | 5.89 0.00 | 5.89 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 3898.0 | 0.0 3898.0 | 0.0 3898.0 | 0.0 3898.0 | 0.0 3898.0 | 0.0 3898.0 | 0.0 3898.0 | 3898.0 3898.0 | 3898.0 3898.0 | 3898.0 0.0 | 3898.0 0.0 | 3898.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 10955.4 | 0.0 10955.4 | 0.0 10955.4 | 0.0 10955.4 | 0.0 10955.4 | 0.0 10955.4 | 0.0 10955.4 | 10955.4 10955.4 | 10955.4 10955.4 | 10955.4 0.0 | 10955.4 0.0 | 10955.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 9.77 | 0.00 9.77 | 0.00 9.77 | 0.00 9.77 | 0.00 9.77 | 0.00 9.77 | 0.00 9.77 | 9.77 9.77 | 9.77 9.77 | 9.77 0.00 | 9.77 0.00 | 9.77 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1845 20804 | 1701 20955 | 1557 21026 | 1472 21053 | 1356 21042 | 1292 21127 | 7814 21147 | 19623 15077 | 19920 14217 | 20211 2937 | 20438 2699 | 20647 2510 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1845 9788 | 1701 9939 | 1557 10011 | 1472 10037 | 1356 10027 | 1292 10111 | 3856 10132 | 8607 8020 | 8905 7159 | 9196 2937 | 9422 2699 | 9632 2510 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 15.66 15.66 | 15.66 15.66 | 15.66 15.66 | 15.66 15.66 | 15.66 15.66 | 15.66 15.66 | 15.66 15.66 | 15.66 15.66 | 15.66 15.66 | 15.66 15.66 | 15.66 15.66 | 15.66 15.66 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1845 9848 | 1701 9999 | 1557 10071 | 1472 10097 | 1356 10087 | 1292 10172 | 7814 10192 | 8667 4122 | 8965 3262 | 9256 2937 | 9482 2699 | 9692 2510 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1845 5890 | 1701 6041 | 1557 6113 | 1472 6139 | 1356 6129 | 1292 6214 | 3856 6234 | 4709 4122 | 5007 3262 | 5298 2937 | 5524 2699 | 5734 2510 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.89 5.89 | 5.89 5.89 | 5.89 5.89 | 5.89 5.89 | 5.89 5.89 | 5.89 5.89 | 5.89 5.89 | 5.89 5.89 | 5.89 5.89 | 5.89 5.89 | 5.89 5.89 | 5.89 5.89 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1016[普通教室] |  | 4.80 | 78.41 | 26 | 60 | 10471.2 | 18 | 21894.8 | 18 | 16.24 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=32.34 K=1.11 D=2.94 | 297.5 220.8 | 294.3 249.8 | 261.4 255.6 | 254.0 255.7 | 248.2 266.3 | 243.5 275.9 | 239.4 284.2 | 236.5 291.5 | 231.3 295.9 | 228.5 298.1 | 225.4 296.5 | 222.9 290.9 |
| 东外墙 | F=7.68 K=1.11 D=2.94 | 96.2 79.3 | 93.6 97.0 | 89.8 107.0 | 87.9 112.5 | 86.4 114.2 | 85.2 111.9 | 84.1 106.9 | 83.3 100.2 | 82.0 100.6 | 81.3 100.7 | 80.5 99.9 | 79.8 97.9 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=7.50 | 216.5 780.4 | 173.3 815.1 | 149.0 829.0 | 123.4 809.4 | 102.1 742.8 | 85.0 776.0 | 346.4 742.0 | 417.1 452.1 | 442.4 382.4 | 552.8 327.2 | 641.5 283.2 | 716.8 244.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 42.4 231.8 | 16.6 254.7 | 8.0 266.2 | -3.5 263.3 | -12.1 240.4 | -17.8 228.9 | -0.6 197.3 | 36.7 157.2 | 82.6 117.0 | 125.6 88.3 | 162.9 68.2 | 200.2 51.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 174.1 548.6 | 156.7 560.4 | 141.0 562.9 | 126.9 546.1 | 114.2 502.4 | 102.8 547.1 | 347.0 544.7 | 380.4 294.9 | 359.8 265.4 | 427.1 238.9 | 478.6 215.0 | 516.6 193.5 |
| 内墙1 | F=73.92 K=1.93 | 569.2 996.1 | 569.2 996.1 | 569.2 996.1 | 569.2 996.1 | 569.2 996.1 | 569.2 996.1 | 996.1 996.1 | 996.1 996.1 | 996.1 996.1 | 996.1 996.1 | 996.1 996.1 | 996.1 996.1 |
| 内门1 | F=4.80 K=3.00 | 57.6 100.8 | 57.6 100.8 | 57.6 100.8 | 57.6 100.8 | 57.6 100.8 | 57.6 100.8 | 100.8 100.8 | 100.8 100.8 | 100.8 100.8 | 100.8 100.8 | 100.8 100.8 | 100.8 100.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 109.8 309.7 | 94.1 321.5 | 82.3 329.3 | 74.5 337.2 | 62.7 345.0 | 58.8 348.9 | 156.8 356.8 | 203.9 262.7 | 239.1 211.7 | 262.7 176.4 | 282.3 149.0 | 298.0 125.5 |
| 照明 | 显热(W) | 112.9 539.5 | 94.1 552.0 | 81.5 564.5 | 69.0 570.8 | 56.5 577.1 | 50.2 583.4 | 263.5 589.6 | 388.9 376.4 | 439.1 244.6 | 470.5 200.7 | 495.5 163.1 | 520.6 138.0 |
| 人体 | 显热(W) | 474.3 3015.3 | 406.6 3083.1 | 338.8 3117.0 | 304.9 3150.8 | 237.2 3184.7 | 203.3 3218.6 | 1761.8 3252.5 | 2405.5 1660.1 | 2608.8 1016.4 | 2744.3 813.1 | 2845.9 677.6 | 2947.6 576.0 |
|  | 全热(W) | 474.3 7120.1 | 406.6 7187.9 | 338.8 7221.8 | 304.9 7255.6 | 237.2 7289.5 | 203.3 7323.4 | 5866.6 7357.3 | 6510.3 1660.1 | 6713.6 1016.4 | 6849.1 813.1 | 6950.7 677.6 | 7052.4 576.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.10 | 0.00 6.10 | 0.00 6.10 | 0.00 6.10 | 0.00 6.10 | 0.00 6.10 | 6.10 6.10 | 6.10 0.00 | 6.10 0.00 | 6.10 0.00 | 6.10 0.00 | 6.10 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 4042.3 | 0.0 4042.3 | 0.0 4042.3 | 0.0 4042.3 | 0.0 4042.3 | 0.0 4042.3 | 0.0 4042.3 | 4042.3 4042.3 | 4042.3 4042.3 | 4042.3 0.0 | 4042.3 0.0 | 4042.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 11361.1 | 0.0 11361.1 | 0.0 11361.1 | 0.0 11361.1 | 0.0 11361.1 | 0.0 11361.1 | 0.0 11361.1 | 11361.1 11361.1 | 11361.1 11361.1 | 11361.1 0.0 | 11361.1 0.0 | 11361.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 10.14 | 0.00 10.14 | 0.00 10.14 | 0.00 10.14 | 0.00 10.14 | 0.00 10.14 | 0.00 10.14 | 10.14 10.14 | 10.14 10.14 | 10.14 0.00 | 10.14 0.00 | 10.14 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1934 21508 | 1783 21681 | 1630 21765 | 1541 21799 | 1420 21793 | 1353 21877 | 8054 21895 | 20298 15601 | 20605 14710 | 20903 3013 | 21134 2766 | 21348 2570 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1934 10084 | 1783 10258 | 1630 10342 | 1541 10376 | 1420 10369 | 1353 10454 | 3949 10471 | 8874 8282 | 9182 7391 | 9479 3013 | 9710 2766 | 9925 2570 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 16.24 16.24 | 16.24 16.24 | 16.24 16.24 | 16.24 16.24 | 16.24 16.24 | 16.24 16.24 | 16.24 16.24 | 16.24 16.24 | 16.24 16.24 | 16.24 16.24 | 16.24 16.24 | 16.24 16.24 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1934 10147 | 1783 10320 | 1630 10404 | 1541 10438 | 1420 10432 | 1353 10516 | 8054 10534 | 8937 4240 | 9244 3349 | 9542 3013 | 9773 2766 | 9987 2570 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1934 6042 | 1783 6215 | 1630 6299 | 1541 6333 | 1420 6327 | 1353 6412 | 3949 6429 | 4832 4240 | 5139 3349 | 5437 3013 | 5668 2766 | 5883 2570 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.10 6.10 | 6.10 6.10 | 6.10 6.10 | 6.10 6.10 | 6.10 6.10 | 6.10 6.10 | 6.10 6.10 | 6.10 6.10 | 6.10 6.10 | 6.10 6.10 | 6.10 6.10 | 6.10 6.10 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1017[女卫] |  | 4.80 | 35.07 | 28 | 60 | 1563.6 | 14 | 1563.6 | 14 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=16.65 K=1.11 D=2.94 | 116.1 76.6 | 114.4 91.5 | 97.5 94.5 | 93.7 94.6 | 90.7 100.0 | 88.3 104.9 | 86.2 109.2 | 84.7 113.0 | 82.0 115.2 | 80.6 116.4 | 79.0 115.6 | 77.7 112.7 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=3.75 | 79.0 360.9 | 57.4 378.3 | 45.2 385.3 | 32.5 375.4 | 21.8 342.1 | 13.2 358.7 | 143.9 341.8 | 179.3 196.8 | 191.9 162.0 | 247.1 134.3 | 291.5 112.4 | 329.2 93.0 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -8.0 86.6 | -21.0 98.1 | -25.3 103.8 | -31.0 102.4 | -35.3 90.9 | -38.2 85.2 | -29.6 69.4 | -10.9 49.3 | 12.0 29.3 | 33.6 14.9 | 52.2 4.9 | 70.8 -3.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 87.0 274.3 | 78.3 280.2 | 70.5 281.4 | 63.4 273.0 | 57.1 251.2 | 51.4 273.5 | 173.5 272.3 | 190.2 147.5 | 179.9 132.7 | 213.6 119.4 | 239.3 107.5 | 258.3 96.7 |
| 内墙1 | F=35.27 K=1.93 | 135.8 135.8 | 135.8 135.8 | 135.8 135.8 | 135.8 135.8 | 135.8 135.8 | 135.8 135.8 | 135.8 135.8 | 135.8 135.8 | 135.8 135.8 | 135.8 135.8 | 135.8 135.8 | 135.8 135.8 |
| 内墙1 | F=1.56 K=1.93 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 |
| 内墙1 | F=58.68 K=1.93 | 225.9 564.8 | 225.9 564.8 | 225.9 564.8 | 225.9 564.8 | 225.9 564.8 | 225.9 564.8 | 564.8 564.8 | 564.8 564.8 | 564.8 564.8 | 564.8 564.8 | 564.8 564.8 | 564.8 564.8 |
| 内墙1 | F=5.04 K=1.93 | 19.4 19.4 | 19.4 19.4 | 19.4 19.4 | 19.4 19.4 | 19.4 19.4 | 19.4 19.4 | 19.4 19.4 | 19.4 19.4 | 19.4 19.4 | 19.4 19.4 | 19.4 19.4 | 19.4 19.4 |
| 内墙1 | F=11.69 K=1.93 | 45.0 45.0 | 45.0 45.0 | 45.0 45.0 | 45.0 45.0 | 45.0 45.0 | 45.0 45.0 | 45.0 45.0 | 45.0 45.0 | 45.0 45.0 | 45.0 45.0 | 45.0 45.0 | 45.0 45.0 |
| 内门1 | F=1.28 K=3.00 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 49.1 138.5 | 42.1 143.8 | 36.8 147.3 | 33.3 150.8 | 28.1 154.3 | 26.3 156.1 | 70.1 159.6 | 91.2 117.5 | 107.0 94.7 | 117.5 78.9 | 126.3 66.6 | 133.3 56.1 |
| 照明 | 显热(W) | 31.6 150.8 | 26.3 154.3 | 22.8 157.8 | 19.3 159.6 | 15.8 161.3 | 14.0 163.1 | 73.6 164.8 | 108.7 105.2 | 122.7 68.4 | 131.5 56.1 | 138.5 45.6 | 145.5 38.6 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 716 1506 | 680 1547 | 642 1564 | 619 1559 | 596 1536 | 582 1562 | 1153 1554 | 1243 1311 | 1282 1219 | 1355 1164 | 1414 1119 | 1464 1079 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 716 1506 | 680 1547 | 642 1564 | 619 1559 | 596 1536 | 582 1562 | 1153 1554 | 1243 1311 | 1282 1219 | 1355 1164 | 1414 1119 | 1464 1079 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 716 1506 | 680 1547 | 642 1564 | 619 1559 | 596 1536 | 582 1562 | 1153 1554 | 1243 1311 | 1282 1219 | 1355 1164 | 1414 1119 | 1464 1079 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 716 1506 | 680 1547 | 642 1564 | 619 1559 | 596 1536 | 582 1562 | 1153 1554 | 1243 1311 | 1282 1219 | 1355 1164 | 1414 1119 | 1464 1079 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1018[MLC20940a] |  | 4.80 | 24.48 | 26 | 60 | 2954.4 | 9 | 3664.4 | 9 | 1.01 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=30.06 K=1.11 D=2.94 | 376.7 310.3 | 366.4 379.6 | 351.6 418.9 | 344.1 440.5 | 338.1 447.1 | 333.4 438.2 | 329.1 418.4 | 326.0 392.0 | 320.9 393.9 | 318.0 394.0 | 315.0 390.8 | 312.4 383.2 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=6.30 | 213.7 1089.0 | 174.2 801.7 | 151.0 801.7 | 126.9 774.7 | 106.7 709.0 | 134.1 703.0 | 869.5 650.3 | 1318.3 433.7 | 1582.7 369.8 | 1670.1 318.6 | 1539.3 277.3 | 1269.8 240.8 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 35.6 194.7 | 13.9 213.9 | 6.7 223.6 | -2.9 221.2 | -10.2 201.9 | -15.0 192.3 | -0.5 165.8 | 30.8 132.0 | 69.4 98.3 | 105.5 74.2 | 136.8 57.3 | 168.2 42.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 178.1 894.3 | 160.3 587.7 | 144.2 578.1 | 129.8 553.5 | 116.8 507.1 | 149.1 510.7 | 870.0 484.6 | 1287.5 301.7 | 1513.3 271.6 | 1564.6 244.4 | 1402.4 220.0 | 1101.6 198.0 |
| 东外门 | F=12.60 K=1.97 | 36.0 196.9 | 14.1 216.4 | 6.8 226.1 | -3.0 223.7 | -10.3 204.2 | -15.1 194.4 | -0.5 167.6 | 31.2 133.5 | 70.1 99.4 | 106.7 75.0 | 138.4 58.0 | 170.1 43.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 102.8 290.1 | 88.1 301.1 | 77.1 308.5 | 69.8 315.8 | 58.8 323.2 | 55.1 326.8 | 146.9 334.2 | 191.0 246.1 | 224.0 198.3 | 246.1 165.3 | 264.4 139.6 | 279.1 117.5 |
| 照明 | 显热(W) | 195.9 195.9 | 195.9 195.9 | 195.9 195.9 | 195.9 195.9 | 195.9 195.9 | 195.9 195.9 | 195.9 195.9 | 195.9 195.9 | 195.9 195.9 | 195.9 195.9 | 195.9 195.9 | 195.9 195.9 |
| 人体 | 显热(W) | 25.4 161.5 | 21.8 165.2 | 18.2 167.0 | 16.3 168.8 | 12.7 170.6 | 10.9 172.4 | 94.4 174.2 | 128.9 88.9 | 139.8 54.5 | 147.0 43.6 | 152.5 36.3 | 157.9 30.9 |
|  | 全热(W) | 25.4 381.4 | 21.8 385.1 | 18.2 386.9 | 16.3 388.7 | 12.7 390.5 | 10.9 392.3 | 314.3 394.1 | 348.8 88.9 | 359.7 54.5 | 366.9 43.6 | 372.4 36.3 | 377.8 30.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.00 | 0.33 0.00 | 0.33 0.00 | 0.33 0.00 | 0.33 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 270.7 | 0.0 270.7 | 0.0 270.7 | 0.0 270.7 | 0.0 270.7 | 0.0 270.7 | 270.7 0.0 | 270.7 0.0 | 270.7 0.0 | 270.7 0.0 | 270.7 0.0 | 270.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 760.8 | 0.0 760.8 | 0.0 760.8 | 0.0 760.8 | 0.0 760.8 | 0.0 760.8 | 760.8 0.0 | 760.8 0.0 | 760.8 0.0 | 760.8 0.0 | 760.8 0.0 | 760.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.68 | 0.00 0.68 | 0.00 0.68 | 0.00 0.68 | 0.00 0.68 | 0.00 0.68 | 0.68 0.00 | 0.68 0.00 | 0.68 0.00 | 0.68 0.00 | 0.68 0.00 | 0.68 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 951 3224 | 860 3040 | 800 3099 | 750 3100 | 702 3031 | 714 3011 | 2616 2161 | 3172 1490 | 3514 1312 | 3664 1192 | 3586 1098 | 3366 1012 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 951 2514 | 860 2330 | 800 2389 | 750 2390 | 702 2321 | 714 2301 | 1906 1941 | 2462 1490 | 2804 1312 | 2954 1192 | 2876 1098 | 2656 1012 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 951 2464 | 860 2280 | 800 2338 | 750 2339 | 702 2270 | 714 2251 | 1855 2161 | 2411 1490 | 2753 1312 | 2904 1192 | 2825 1098 | 2605 1012 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 951 2244 | 860 2060 | 800 2118 | 750 2119 | 702 2050 | 714 2031 | 1635 1941 | 2191 1490 | 2533 1312 | 2684 1192 | 2605 1098 | 2385 1012 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1028[普通办公室] |  | 4.80 | 110.86 | 26 | 60 | 7378.6 | 14 | 10691.9 | 14 | 4.69 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=50.10 K=1.11 D=2.94 | 526.2 417.2 | 509.3 432.5 | 484.9 448.6 | 472.6 469.9 | 462.9 511.9 | 455.0 550.3 | 448.0 580.4 | 443.1 600.1 | 434.6 605.3 | 430.0 597.0 | 424.9 574.1 | 420.7 540.0 |
| 西外墙 | F=42.72 K=1.11 D=2.94 | 666.4 445.5 | 621.2 457.9 | 517.9 471.0 | 504.9 485.8 | 494.4 500.8 | 485.8 513.2 | 478.1 524.1 | 472.5 533.6 | 463.9 586.0 | 458.9 633.3 | 453.6 666.5 | 449.2 676.4 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=7.50 | 231.1 1225.0 | 186.4 1260.9 | 160.9 1193.9 | 134.1 1064.9 | 111.7 902.5 | 93.6 788.2 | 308.2 730.4 | 387.6 476.9 | 439.8 404.8 | 637.4 347.3 | 863.0 301.3 | 1080.1 260.8 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 42.4 231.8 | 16.6 254.7 | 8.0 266.2 | -3.5 263.3 | -12.1 240.4 | -17.8 228.9 | -0.6 197.3 | 36.7 157.2 | 82.6 117.0 | 125.6 88.3 | 162.9 68.2 | 200.2 51.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 188.7 993.2 | 169.9 1006.2 | 152.9 927.7 | 137.6 801.6 | 123.8 662.2 | 111.4 559.3 | 308.8 533.1 | 350.9 319.8 | 357.2 287.8 | 511.8 259.0 | 700.1 233.1 | 879.9 209.8 |
| 内墙1 | F=54.72 K=1.93 | 421.3 737.4 | 421.3 737.4 | 421.3 737.4 | 421.3 737.4 | 421.3 737.4 | 421.3 737.4 | 737.4 737.4 | 737.4 737.4 | 737.4 737.4 | 737.4 737.4 | 737.4 737.4 | 737.4 737.4 |
| 内门1 | F=9.60 K=3.00 | 115.2 201.6 | 115.2 201.6 | 115.2 201.6 | 115.2 201.6 | 115.2 201.6 | 115.2 201.6 | 201.6 201.6 | 201.6 201.6 | 201.6 201.6 | 201.6 201.6 | 201.6 201.6 | 201.6 201.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 465.6 1313.7 | 399.1 1363.6 | 349.2 1396.8 | 315.9 1430.1 | 266.1 1463.3 | 249.4 1480.0 | 665.2 1513.2 | 864.7 1114.1 | 1014.4 898.0 | 1114.1 748.3 | 1197.3 631.9 | 1263.8 532.1 |
| 照明 | 显热(W) | 886.9 886.9 | 886.9 886.9 | 886.9 886.9 | 886.9 886.9 | 886.9 886.9 | 886.9 886.9 | 886.9 886.9 | 886.9 886.9 | 886.9 886.9 | 886.9 886.9 | 886.9 886.9 | 886.9 886.9 |
| 人体 | 显热(W) | 118.6 753.8 | 101.6 770.8 | 84.7 779.2 | 76.2 787.7 | 59.3 796.2 | 50.8 804.7 | 440.4 813.1 | 601.4 415.0 | 652.2 254.1 | 686.1 203.3 | 711.5 169.4 | 736.9 144.0 |
|  | 全热(W) | 118.6 1780.0 | 101.6 1797.0 | 84.7 1805.4 | 76.2 1813.9 | 59.3 1822.4 | 50.8 1830.9 | 1466.6 1839.3 | 1627.6 415.0 | 1678.4 254.1 | 1712.3 203.3 | 1737.7 169.4 | 1763.1 144.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 0.00 | 1.53 0.00 | 1.53 0.00 | 1.53 0.00 | 1.53 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1263.2 | 0.0 1263.2 | 0.0 1263.2 | 0.0 1263.2 | 0.0 1263.2 | 0.0 1263.2 | 1263.2 0.0 | 1263.2 0.0 | 1263.2 0.0 | 1263.2 0.0 | 1263.2 0.0 | 1263.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3550.4 | 0.0 3550.4 | 0.0 3550.4 | 0.0 3550.4 | 0.0 3550.4 | 0.0 3550.4 | 3550.4 0.0 | 3550.4 0.0 | 3550.4 0.0 | 3550.4 0.0 | 3550.4 0.0 | 3550.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.17 | 0.00 3.17 | 0.00 3.17 | 0.00 3.17 | 0.00 3.17 | 0.00 3.17 | 3.17 0.00 | 3.17 0.00 | 3.17 0.00 | 3.17 0.00 | 3.17 0.00 | 3.17 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3431 10558 | 3241 10688 | 3021 10692 | 2927 10641 | 2818 10577 | 2758 10539 | 8742 7013 | 9172 4966 | 9407 4574 | 9729 4355 | 10053 4169 | 10353 3979 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3431 7244 | 3241 7375 | 3021 7379 | 2927 7327 | 2818 7264 | 2758 7225 | 5429 5987 | 5858 4966 | 6094 4574 | 6416 4355 | 6739 4169 | 7040 3979 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.69 4.69 | 4.69 4.69 | 4.69 4.69 | 4.69 4.69 | 4.69 4.69 | 4.69 4.69 | 4.69 4.69 | 4.69 4.69 | 4.69 4.69 | 4.69 4.69 | 4.69 4.69 | 4.69 4.69 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3431 7007 | 3241 7138 | 3021 7142 | 2927 7090 | 2818 7027 | 2758 6988 | 5192 7013 | 5621 4966 | 5857 4574 | 6179 4355 | 6502 4169 | 6803 3979 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3431 5981 | 3241 6111 | 3021 6115 | 2927 6064 | 2818 6001 | 2758 5962 | 4166 5987 | 4595 4966 | 4831 4574 | 5152 4355 | 5476 4169 | 5776 3979 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2002[普通教室] |  | 4.50 | 151.38 | 26 | 60 | 38750.7 | 15 | 60985.9 | 15 | 31.61 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=1.66 K=0.77 D=3.69 | 21.9 16.2 | 21.4 16.1 | 20.5 16.0 | 19.6 15.9 | 18.6 16.6 | 17.6 17.6 | 17.3 18.7 | 17.1 19.8 | 16.9 20.7 | 16.7 21.4 | 16.5 21.9 | 16.3 22.0 |
| 南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=72.00 | 2219.0 11759.8 | 1789.9 12104.8 | 1544.2 11461.2 | 1287.3 10222.7 | 1072.6 8664.3 | 898.7 7567.0 | 2958.3 7011.8 | 3720.9 4578.5 | 4221.7 3886.0 | 6119.4 3334.3 | 8284.7 2892.9 | 10369.1 2503.8 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 407.2 2224.8 | 159.3 2445.1 | 76.7 2555.3 | -33.5 2527.7 | -116.1 2307.4 | -171.2 2197.3 | -5.9 1894.3 | 352.1 1508.8 | 792.7 1123.2 | 1205.8 847.8 | 1563.8 655.0 | 1921.9 489.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 1811.8 9535.0 | 1630.6 9659.7 | 1467.6 8905.9 | 1320.8 7695.0 | 1188.7 6356.9 | 1069.8 5369.7 | 2964.3 5117.5 | 3368.8 3069.7 | 3429.0 2762.8 | 4913.5 2486.5 | 6720.9 2237.8 | 8447.2 2014.1 |
| 西玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=40.72 | 1699.3 4351.4 | 1412.2 6177.9 | 1233.3 8794.2 | 1052.0 11006.4 | 898.2 12041.7 | 770.6 11987.4 | 1909.4 10194.2 | 2317.1 5413.3 | 2574.4 2875.4 | 3157.7 2495.6 | 3623.9 2184.9 | 4018.8 1910.0 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 230.3 1258.4 | 90.1 1383.0 | 43.4 1445.3 | -18.9 1429.8 | -65.7 1305.1 | -96.8 1242.8 | -3.4 1071.5 | 199.1 853.4 | 448.4 635.3 | 682.0 479.5 | 884.5 370.5 | 1087.1 277.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 1469.0 3093.0 | 1322.1 4794.9 | 1189.9 7348.9 | 1070.9 9576.7 | 963.8 10736.6 | 867.4 10744.6 | 1912.7 9122.7 | 2117.9 4559.9 | 2126.0 2240.1 | 2475.6 2016.1 | 2739.3 1814.4 | 2931.7 1633.0 |
| 内墙1 | F=109.42 K=1.93 | 842.6 1474.5 | 842.6 1474.5 | 842.6 1474.5 | 842.6 1474.5 | 842.6 1474.5 | 842.6 1474.5 | 1474.5 1474.5 | 1474.5 1474.5 | 1474.5 1474.5 | 1474.5 1474.5 | 1474.5 1474.5 | 1474.5 1474.5 |
| 内门1 | F=9.60 K=3.00 | 115.2 201.6 | 115.2 201.6 | 115.2 201.6 | 115.2 201.6 | 115.2 201.6 | 115.2 201.6 | 201.6 201.6 | 201.6 201.6 | 201.6 201.6 | 201.6 201.6 | 201.6 201.6 | 201.6 201.6 |
| 挑空楼板 | F=2.40 K=1.18 D=2.15 | 20.6 19.6 | 19.4 19.6 | 18.4 21.4 | 17.7 22.9 | 17.0 24.3 | 16.5 25.5 | 15.7 26.2 | 15.2 26.5 | 14.7 26.3 | 14.3 25.4 | 14.0 26.4 | 18.7 25.9 |
| 底板1 | F=2.52 K=2.98 | 30.1 52.6 | 30.1 52.6 | 30.1 52.6 | 30.1 52.6 | 30.1 52.6 | 30.1 52.6 | 52.6 52.6 | 52.6 52.6 | 52.6 52.6 | 52.6 52.6 | 52.6 52.6 | 52.6 52.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 211.9 598.0 | 181.7 620.7 | 158.9 635.8 | 143.8 650.9 | 121.1 666.1 | 113.5 673.6 | 302.8 688.8 | 393.6 507.1 | 461.7 408.7 | 507.1 340.6 | 545.0 287.6 | 575.2 242.2 |
| 照明 | 显热(W) | 218.0 1041.5 | 181.7 1065.7 | 157.4 1089.9 | 133.2 1102.0 | 109.0 1114.2 | 96.9 1126.3 | 508.6 1138.4 | 750.8 726.6 | 847.7 472.3 | 908.3 387.5 | 956.7 314.9 | 1005.2 266.4 |
| 人体 | 显热(W) | 923.2 5869.1 | 791.3 6001.0 | 659.5 6066.9 | 593.5 6132.9 | 461.6 6198.8 | 395.7 6264.8 | 3429.1 6330.7 | 4682.1 3231.3 | 5077.8 1978.4 | 5341.5 1582.7 | 5539.4 1318.9 | 5737.2 1121.1 |
|  | 全热(W) | 923.2 13858.8 | 791.3 13990.7 | 659.5 14056.6 | 593.5 14122.6 | 461.6 14188.5 | 395.7 14254.5 | 11418.8 14320.4 | 12671.8 3231.3 | 13067.5 1978.4 | 13331.2 1582.7 | 13529.1 1318.9 | 13726.9 1121.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 11.88 | 0.00 11.88 | 0.00 11.88 | 0.00 11.88 | 0.00 11.88 | 0.00 11.88 | 11.88 11.88 | 11.88 0.00 | 11.88 0.00 | 11.88 0.00 | 11.88 0.00 | 11.88 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 7868.1 | 0.0 7868.1 | 0.0 7868.1 | 0.0 7868.1 | 0.0 7868.1 | 0.0 7868.1 | 0.0 7868.1 | 7868.1 7868.1 | 7868.1 7868.1 | 7868.1 0.0 | 7868.1 0.0 | 7868.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 22113.6 | 0.0 22113.6 | 0.0 22113.6 | 0.0 22113.6 | 0.0 22113.6 | 0.0 22113.6 | 0.0 22113.6 | 22113.6 22113.6 | 22113.6 22113.6 | 22113.6 0.0 | 22113.6 0.0 | 22113.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 19.73 | 0.00 19.73 | 0.00 19.73 | 0.00 19.73 | 0.00 19.73 | 0.00 19.73 | 0.00 19.73 | 19.73 19.73 | 19.73 19.73 | 19.73 0.00 | 19.73 0.00 | 19.73 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 6302 55488 | 5385 57838 | 4780 59918 | 4235 60986 | 3686 60558 | 3297 59494 | 18860 57241 | 43729 38346 | 45047 33510 | 47897 9916 | 50812 8776 | 53573 7820 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 6302 33252 | 5385 35603 | 4780 37682 | 4235 38751 | 3686 38323 | 3297 37259 | 10870 35006 | 21494 24100 | 22812 19265 | 25662 9916 | 28577 8776 | 31337 7820 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 31.61 31.61 | 31.61 31.61 | 31.61 31.61 | 31.61 31.61 | 31.61 31.61 | 31.61 31.61 | 31.61 31.61 | 31.61 31.61 | 31.61 31.61 | 31.61 31.61 | 31.61 31.61 | 31.61 31.61 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 6302 33374 | 5385 35724 | 4780 37804 | 4235 38872 | 3686 38444 | 3297 37381 | 18860 35127 | 21615 16232 | 22933 11396 | 25783 9916 | 28699 8776 | 31459 7820 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 6302 25384 | 5385 27735 | 4780 29814 | 4235 30883 | 3686 30455 | 3297 29391 | 10870 27137 | 13625 16232 | 14944 11396 | 17794 9916 | 20709 8776 | 23469 7820 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 11.88 11.88 | 11.88 11.88 | 11.88 11.88 | 11.88 11.88 | 11.88 11.88 | 11.88 11.88 | 11.88 11.88 | 11.88 11.88 | 11.88 11.88 | 11.88 11.88 | 11.88 11.88 | 11.88 11.88 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2003[普通教室] |  | 4.50 | 152.55 | 26 | 60 | 29562.8 | 13 | 52002.0 | 13 | 31.90 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=2.40 K=0.77 D=3.69 | 31.6 23.5 | 30.9 23.3 | 29.6 23.1 | 28.3 23.0 | 26.9 24.1 | 25.4 25.5 | 25.0 27.1 | 24.7 28.7 | 24.4 30.0 | 24.1 31.0 | 23.9 31.7 | 23.6 31.8 |
| 南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=72.00 | 2219.0 11759.8 | 1789.9 12104.8 | 1544.2 11461.2 | 1287.3 10222.7 | 1072.6 8664.3 | 898.7 7567.0 | 2958.3 7011.8 | 3720.9 4578.5 | 4221.7 3886.0 | 6119.4 3334.3 | 8284.7 2892.9 | 10369.1 2503.8 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 407.2 2224.8 | 159.3 2445.1 | 76.7 2555.3 | -33.5 2527.7 | -116.1 2307.4 | -171.2 2197.3 | -5.9 1894.3 | 352.1 1508.8 | 792.7 1123.2 | 1205.8 847.8 | 1563.8 655.0 | 1921.9 489.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 1811.8 9535.0 | 1630.6 9659.7 | 1467.6 8905.9 | 1320.8 7695.0 | 1188.7 6356.9 | 1069.8 5369.7 | 2964.3 5117.5 | 3368.8 3069.7 | 3429.0 2762.8 | 4913.5 2486.5 | 6720.9 2237.8 | 8447.2 2014.1 |
| 内墙1 | F=109.42 K=1.93 | 842.6 1474.5 | 842.6 1474.5 | 842.6 1474.5 | 842.6 1474.5 | 842.6 1474.5 | 842.6 1474.5 | 1474.5 1474.5 | 1474.5 1474.5 | 1474.5 1474.5 | 1474.5 1474.5 | 1474.5 1474.5 | 1474.5 1474.5 |
| 内门1 | F=9.60 K=3.00 | 115.2 201.6 | 115.2 201.6 | 115.2 201.6 | 115.2 201.6 | 115.2 201.6 | 115.2 201.6 | 201.6 201.6 | 201.6 201.6 | 201.6 201.6 | 201.6 201.6 | 201.6 201.6 | 201.6 201.6 |
| 挑空楼板 | F=2.40 K=1.18 D=2.15 | 20.6 19.6 | 19.4 19.7 | 18.4 21.4 | 17.7 22.9 | 17.0 24.3 | 16.5 25.5 | 15.7 26.2 | 15.2 26.6 | 14.7 26.3 | 14.3 25.4 | 14.0 26.5 | 18.7 25.9 |
| 底板1 | F=2.07 K=2.98 | 24.7 43.1 | 24.7 43.1 | 24.7 43.1 | 24.7 43.1 | 24.7 43.1 | 24.7 43.1 | 43.1 43.1 | 43.1 43.1 | 43.1 43.1 | 43.1 43.1 | 43.1 43.1 | 43.1 43.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 213.6 602.6 | 183.1 625.5 | 160.2 640.7 | 144.9 656.0 | 122.0 671.2 | 114.4 678.9 | 305.1 694.1 | 396.6 511.1 | 465.3 411.9 | 511.1 343.2 | 549.2 289.8 | 579.7 244.1 |
| 照明 | 显热(W) | 219.7 1049.6 | 183.1 1074.0 | 158.7 1098.4 | 134.2 1110.6 | 109.8 1122.8 | 97.6 1135.0 | 512.6 1147.2 | 756.7 732.3 | 854.3 476.0 | 915.3 390.5 | 964.1 317.3 | 1012.9 268.5 |
| 人体 | 显热(W) | 931.7 5923.0 | 798.6 6056.1 | 665.5 6122.6 | 599.0 6189.2 | 465.9 6255.7 | 399.3 6322.3 | 3460.6 6388.8 | 4725.1 3261.0 | 5124.4 1996.5 | 5390.6 1597.2 | 5590.2 1331.0 | 5789.9 1131.4 |
|  | 全热(W) | 931.7 13986.0 | 798.6 14119.1 | 665.5 14185.6 | 599.0 14252.2 | 465.9 14318.7 | 399.3 14385.3 | 11523.6 14451.8 | 12788.1 3261.0 | 13187.4 1996.5 | 13453.6 1597.2 | 13653.2 1331.0 | 13852.9 1131.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 11.99 | 0.00 11.99 | 0.00 11.99 | 0.00 11.99 | 0.00 11.99 | 0.00 11.99 | 11.99 11.99 | 11.99 0.00 | 11.99 0.00 | 11.99 0.00 | 11.99 0.00 | 11.99 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 7940.3 | 0.0 7940.3 | 0.0 7940.3 | 0.0 7940.3 | 0.0 7940.3 | 0.0 7940.3 | 0.0 7940.3 | 7940.3 7940.3 | 7940.3 7940.3 | 7940.3 0.0 | 7940.3 0.0 | 7940.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 22316.5 | 0.0 22316.5 | 0.0 22316.5 | 0.0 22316.5 | 0.0 22316.5 | 0.0 22316.5 | 0.0 22316.5 | 22316.5 22316.5 | 22316.5 22316.5 | 22316.5 0.0 | 22316.5 0.0 | 22316.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 19.91 | 0.00 19.91 | 0.00 19.91 | 0.00 19.91 | 0.00 19.91 | 0.00 19.91 | 0.00 19.91 | 19.91 19.91 | 19.91 19.91 | 19.91 0.00 | 19.91 0.00 | 19.91 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4619 51477 | 3987 52002 | 3559 51466 | 3194 50323 | 2797 48861 | 2534 47853 | 17060 47394 | 41738 33174 | 42804 30862 | 45073 7441 | 47525 6608 | 49893 5925 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4619 29038 | 3987 29563 | 3559 29027 | 3194 27884 | 2797 26422 | 2534 25414 | 8997 24955 | 19299 18798 | 20364 16486 | 22634 7441 | 25086 6608 | 27453 5925 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 31.90 31.90 | 31.90 31.90 | 31.90 31.90 | 31.90 31.90 | 31.90 31.90 | 31.90 31.90 | 31.90 31.90 | 31.90 31.90 | 31.90 31.90 | 31.90 31.90 | 31.90 31.90 | 31.90 31.90 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4619 29160 | 3987 29685 | 3559 29150 | 3194 28007 | 2797 26545 | 2534 25536 | 17060 25077 | 19421 10857 | 20487 8546 | 22757 7441 | 25208 6608 | 27576 5925 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4619 21097 | 3987 21622 | 3559 21087 | 3194 19944 | 2797 18482 | 2534 17473 | 8997 17014 | 11358 10857 | 12424 8546 | 14694 7441 | 17145 6608 | 19513 5925 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 11.99 11.99 | 11.99 11.99 | 11.99 11.99 | 11.99 11.99 | 11.99 11.99 | 11.99 11.99 | 11.99 11.99 | 11.99 11.99 | 11.99 11.99 | 11.99 11.99 | 11.99 11.99 | 11.99 11.99 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2004[普通教室] |  | 4.50 | 103.71 | 26 | 60 | 24049.9 | 13 | 39349.4 | 13 | 21.75 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=1.67 K=0.77 D=3.69 | 21.9 16.3 | 21.4 16.2 | 20.6 16.1 | 19.6 16.0 | 18.6 16.7 | 17.7 17.7 | 17.4 18.8 | 17.1 19.9 | 16.9 20.8 | 16.7 21.5 | 16.6 22.0 | 16.4 22.1 |
| 顶板1 | F=102.04 K=2.98 | 2131.5 2131.5 | 2131.5 2131.5 | 2131.5 2131.5 | 2131.5 2131.5 | 2131.5 2131.5 | 2131.5 2131.5 | 2131.5 2131.5 | 2131.5 2131.5 | 2131.5 2131.5 | 2131.5 2131.5 | 2131.5 2131.5 | 2131.5 2131.5 |
| 南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=49.95 | 1539.4 8158.4 | 1241.8 8397.7 | 1071.3 7951.2 | 893.1 7092.0 | 744.1 6010.9 | 623.5 5249.6 | 2052.4 4864.4 | 2581.4 3176.3 | 2928.8 2695.9 | 4245.3 2313.2 | 5747.5 2006.9 | 7193.6 1737.0 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 282.5 1543.5 | 110.5 1696.3 | 53.2 1772.7 | -23.2 1753.6 | -80.5 1600.8 | -118.8 1524.3 | -4.1 1314.2 | 244.3 1046.7 | 549.9 779.2 | 836.5 588.2 | 1084.9 454.4 | 1333.3 339.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 1256.9 6614.9 | 1131.2 6701.4 | 1018.1 6178.5 | 916.3 5338.4 | 824.7 4410.1 | 742.2 3725.2 | 2056.5 3550.2 | 2337.1 2129.6 | 2378.9 1916.7 | 3408.8 1725.0 | 4662.6 1552.5 | 5860.3 1397.2 |
| 内墙1 | F=62.62 K=1.93 | 482.2 843.9 | 482.2 843.9 | 482.2 843.9 | 482.2 843.9 | 482.2 843.9 | 482.2 843.9 | 843.9 843.9 | 843.9 843.9 | 843.9 843.9 | 843.9 843.9 | 843.9 843.9 | 843.9 843.9 |
| 内墙1 | F=24.75 K=1.93 | 333.5 333.5 | 333.5 333.5 | 333.5 333.5 | 333.5 333.5 | 333.5 333.5 | 333.5 333.5 | 333.5 333.5 | 333.5 333.5 | 333.5 333.5 | 333.5 333.5 | 333.5 333.5 | 333.5 333.5 |
| 内门1 | F=9.60 K=3.00 | 115.2 201.6 | 115.2 201.6 | 115.2 201.6 | 115.2 201.6 | 115.2 201.6 | 115.2 201.6 | 201.6 201.6 | 201.6 201.6 | 201.6 201.6 | 201.6 201.6 | 201.6 201.6 | 201.6 201.6 |
| 挑空楼板 | F=23.87 K=1.18 D=2.15 | 204.4 195.0 | 192.5 195.2 | 183.0 212.4 | 175.5 227.8 | 168.7 241.2 | 164.1 253.0 | 155.6 260.1 | 151.2 263.7 | 146.2 261.2 | 142.1 252.1 | 138.7 262.7 | 185.6 257.6 |
| 底板1 | F=46.28 K=2.98 | 552.5 966.8 | 552.5 966.8 | 552.5 966.8 | 552.5 966.8 | 552.5 966.8 | 552.5 966.8 | 966.8 966.8 | 966.8 966.8 | 966.8 966.8 | 966.8 966.8 | 966.8 966.8 | 966.8 966.8 |
| 底板1 | F=12.70 K=2.98 | 265.3 265.3 | 265.3 265.3 | 265.3 265.3 | 265.3 265.3 | 265.3 265.3 | 265.3 265.3 | 265.3 265.3 | 265.3 265.3 | 265.3 265.3 | 265.3 265.3 | 265.3 265.3 | 265.3 265.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 145.2 409.7 | 124.5 425.2 | 108.9 435.6 | 98.5 446.0 | 83.0 456.3 | 77.8 461.5 | 207.4 471.9 | 269.6 347.4 | 316.3 280.0 | 347.4 233.3 | 373.4 197.0 | 394.1 165.9 |
| 照明 | 显热(W) | 149.3 713.5 | 124.5 730.1 | 107.9 746.7 | 91.3 755.0 | 74.7 763.3 | 66.4 771.6 | 348.5 779.9 | 514.4 497.8 | 580.8 323.6 | 622.3 265.5 | 655.4 215.7 | 688.6 182.5 |
| 人体 | 显热(W) | 635.3 4038.4 | 544.5 4129.1 | 453.8 4174.5 | 408.4 4219.9 | 317.6 4265.3 | 272.3 4310.6 | 2359.5 4356.0 | 3221.6 2223.4 | 3493.9 1361.3 | 3675.4 1089.0 | 3811.5 907.5 | 3947.6 771.4 |
|  | 全热(W) | 635.3 9535.9 | 544.5 9626.6 | 453.8 9672.0 | 408.4 9717.4 | 317.6 9762.8 | 272.3 9808.1 | 7857.0 9853.5 | 8719.1 2223.4 | 8991.4 1361.3 | 9172.9 1089.0 | 9309.0 907.5 | 9445.1 771.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 8.18 | 0.00 8.18 | 0.00 8.18 | 0.00 8.18 | 0.00 8.18 | 0.00 8.18 | 8.18 8.18 | 8.18 0.00 | 8.18 0.00 | 8.18 0.00 | 8.18 0.00 | 8.18 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 5413.8 | 0.0 5413.8 | 0.0 5413.8 | 0.0 5413.8 | 0.0 5413.8 | 0.0 5413.8 | 0.0 5413.8 | 5413.8 5413.8 | 5413.8 5413.8 | 5413.8 0.0 | 5413.8 0.0 | 5413.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 15215.8 | 0.0 15215.8 | 0.0 15215.8 | 0.0 15215.8 | 0.0 15215.8 | 0.0 15215.8 | 0.0 15215.8 | 15215.8 15215.8 | 15215.8 15215.8 | 15215.8 0.0 | 15215.8 0.0 | 15215.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 13.58 | 0.00 13.58 | 0.00 13.58 | 0.00 13.58 | 0.00 13.58 | 0.00 13.58 | 0.00 13.58 | 13.58 13.58 | 13.58 13.58 | 13.58 0.00 | 13.58 0.00 | 13.58 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 6576 38987 | 6129 39349 | 5826 38992 | 5567 38212 | 5287 37210 | 5102 36520 | 15381 36207 | 32211 26487 | 32939 24901 | 34505 8917 | 36199 8354 | 37882 7879 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 6576 23688 | 6129 24050 | 5826 23693 | 5567 22913 | 5287 21910 | 5102 21220 | 9883 20907 | 16912 16685 | 17639 15099 | 19206 8917 | 20900 8354 | 22582 7879 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 21.75 21.75 | 21.75 21.75 | 21.75 21.75 | 21.75 21.75 | 21.75 21.75 | 21.75 21.75 | 21.75 21.75 | 21.75 21.75 | 21.75 21.75 | 21.75 21.75 | 21.75 21.75 | 21.75 21.75 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 6576 23771 | 6129 24134 | 5826 23776 | 5567 22997 | 5287 21994 | 5102 21304 | 15381 20991 | 16995 11271 | 17723 9685 | 19289 8917 | 20983 8354 | 22666 7879 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 6576 18274 | 6129 18636 | 5826 18279 | 5567 17499 | 5287 16496 | 5102 15807 | 9883 15494 | 11498 11271 | 12225 9685 | 13792 8917 | 15486 8354 | 17169 7879 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 8.18 8.18 | 8.18 8.18 | 8.18 8.18 | 8.18 8.18 | 8.18 8.18 | 8.18 8.18 | 8.18 8.18 | 8.18 8.18 | 8.18 8.18 | 8.18 8.18 | 8.18 8.18 | 8.18 8.18 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2006[男卫] |  | 4.50 | 1739.70 | 26 | 60 | 221040.2 | 12 | 362388.8 | 12 | 200.46 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.9(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=23.94 K=0.77 D=3.69 | 315.2 234.0 | 307.9 232.2 | 295.6 230.8 | 282.4 229.5 | 267.9 239.9 | 253.8 254.0 | 249.5 269.9 | 245.9 285.9 | 243.0 299.1 | 240.4 309.1 | 238.4 315.7 | 235.7 317.5 |
| 顶板1 | F=0.67 K=2.98 | 8.0 14.0 | 8.0 14.0 | 8.0 14.0 | 8.0 14.0 | 8.0 14.0 | 8.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 |
| 北玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=252.88 | 7299.1 26312.5 | 5841.6 27481.6 | 5023.2 27953.1 | 4160.9 27289.8 | 3442.9 25044.5 | 2864.4 26163.2 | 11678.6 25018.7 | 14063.0 15243.0 | 14915.8 12894.4 | 18637.5 11032.2 | 21629.2 9549.7 | 24168.7 8244.4 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 1430.0 7814.0 | 559.5 8587.8 | 269.3 8974.7 | -117.6 8878.0 | -407.8 8104.2 | -601.2 7717.3 | -20.9 6653.3 | 1236.6 5299.1 | 2784.2 3944.9 | 4235.1 2977.7 | 5492.6 2300.6 | 6750.0 1720.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 5869.0 18498.5 | 5282.1 18893.8 | 4753.9 18978.4 | 4278.5 18411.9 | 3850.7 16940.3 | 3465.6 18445.9 | 11699.5 18365.4 | 12826.4 9943.9 | 12131.6 8949.5 | 14402.3 8054.6 | 16136.7 7249.1 | 17418.7 6524.2 |
| 东玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=185.95 | 6307.8 30093.3 | 5142.1 23661.9 | 4455.6 23663.2 | 3745.4 22864.6 | 3148.8 20926.7 | 3957.8 20749.7 | 25663.8 19195.1 | 38910.0 12802.3 | 46714.4 10915.9 | 49292.9 9403.2 | 45431.8 8183.9 | 37477.9 7108.0 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 1051.5 5745.8 | 411.4 6314.8 | 198.0 6599.3 | -86.5 6528.2 | -299.8 5959.2 | -442.1 5674.7 | -15.3 4892.3 | 909.3 3896.5 | 2047.3 2900.8 | 3114.2 2189.5 | 4038.8 1691.7 | 4963.4 1264.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 5256.3 24347.5 | 4730.7 17347.1 | 4257.6 17063.9 | 3831.8 16336.4 | 3448.6 14967.5 | 4399.8 15075.0 | 25679.1 14302.8 | 38000.7 8905.7 | 44667.1 8015.1 | 46178.8 7213.6 | 41393.0 6492.3 | 32514.4 5843.0 |
| 南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=223.43 | 6885.8 36492.5 | 5554.4 37563.0 | 4792.0 35565.7 | 3994.7 31722.6 | 3328.5 26886.7 | 2788.7 23481.4 | 9180.2 21758.5 | 11546.4 14207.7 | 13100.6 12058.7 | 18989.3 10346.8 | 25708.7 8977.0 | 32176.8 7769.8 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 1263.5 6903.9 | 494.3 7587.6 | 237.9 7929.4 | -103.9 7843.9 | -360.3 7160.3 | -531.2 6818.4 | -18.4 5878.4 | 1092.6 4681.9 | 2459.9 3485.5 | 3741.8 2630.8 | 4852.8 2032.6 | 5963.8 1519.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 5622.3 29588.6 | 5060.1 29975.5 | 4554.0 27636.3 | 4098.6 23878.7 | 3688.8 19726.4 | 3319.9 16663.0 | 9198.6 15880.2 | 10453.9 9525.8 | 10640.7 8573.2 | 15247.4 7715.9 | 20855.8 6944.3 | 26213.0 6249.9 |
| 内墙1 | F=111.98 K=1.93 | 862.2 1508.9 | 862.2 1508.9 | 862.2 1508.9 | 862.2 1508.9 | 862.2 1508.9 | 862.2 1508.9 | 1508.9 1508.9 | 1508.9 1508.9 | 1508.9 1508.9 | 1508.9 1508.9 | 1508.9 1508.9 | 1508.9 1508.9 |
| 内墙1 | F=24.75 K=1.93 | 333.5 333.5 | 333.5 333.5 | 333.5 333.5 | 333.5 333.5 | 333.5 333.5 | 333.5 333.5 | 333.5 333.5 | 333.5 333.5 | 333.5 333.5 | 333.5 333.5 | 333.5 333.5 | 333.5 333.5 |
| 内墙1 | F=9.00 K=1.93 | 69.3 69.3 | 69.3 69.3 | 69.3 69.3 | 69.3 69.3 | 69.3 69.3 | 69.3 69.3 | 69.3 69.3 | 69.3 69.3 | 69.3 69.3 | 69.3 69.3 | 69.3 69.3 | 69.3 69.3 |
| 内墙1 | F=10.13 K=1.93 | 78.0 78.0 | 78.0 78.0 | 78.0 78.0 | 78.0 78.0 | 78.0 78.0 | 78.0 78.0 | 78.0 78.0 | 78.0 78.0 | 78.0 78.0 | 78.0 78.0 | 78.0 78.0 | 78.0 78.0 |
| 内墙1 | F=7.20 K=1.93 | 55.4 97.0 | 55.4 97.0 | 55.4 97.0 | 55.4 97.0 | 55.4 97.0 | 55.4 97.0 | 97.0 97.0 | 97.0 97.0 | 97.0 97.0 | 97.0 97.0 | 97.0 97.0 | 97.0 97.0 |
| 内门1 | F=12.00 K=3.00 | 144.0 252.0 | 144.0 252.0 | 144.0 252.0 | 144.0 252.0 | 144.0 252.0 | 144.0 252.0 | 252.0 252.0 | 252.0 252.0 | 252.0 252.0 | 252.0 252.0 | 252.0 252.0 | 252.0 252.0 |
| 内门1 | F=9.00 K=3.00 | 108.0 189.0 | 108.0 189.0 | 108.0 189.0 | 108.0 189.0 | 108.0 189.0 | 108.0 189.0 | 189.0 189.0 | 189.0 189.0 | 189.0 189.0 | 189.0 189.0 | 189.0 189.0 | 189.0 189.0 |
| 挑空楼板 | F=13.85 K=1.18 D=2.15 | 118.6 113.2 | 111.7 113.3 | 106.2 123.3 | 101.9 132.2 | 97.9 140.0 | 95.2 146.9 | 90.3 151.0 | 87.7 153.1 | 84.9 151.6 | 82.5 146.3 | 80.5 152.5 | 107.8 149.5 |
| 底板1 | F=5.47 K=2.98 | 65.3 114.3 | 65.3 114.3 | 65.3 114.3 | 65.3 114.3 | 65.3 114.3 | 65.3 114.3 | 114.3 114.3 | 114.3 114.3 | 114.3 114.3 | 114.3 114.3 | 114.3 114.3 | 114.3 114.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 2435.6 6871.8 | 2087.6 7132.8 | 1826.7 7306.7 | 1652.7 7480.7 | 1391.8 7654.7 | 1304.8 7741.7 | 3479.4 7915.6 | 4523.2 5828.0 | 5306.1 4697.2 | 5828.0 3914.3 | 6262.9 3305.4 | 6610.9 2783.5 |
| 照明 | 显热(W) | 2505.2 11969.1 | 2087.6 12247.5 | 1809.3 12525.8 | 1530.9 12665.0 | 1252.6 12804.2 | 1113.4 12943.4 | 5845.4 13082.6 | 8628.9 8350.6 | 9742.3 5427.9 | 10438.2 4453.6 | 10994.9 3618.6 | 11551.6 3061.9 |
| 人体 | 显热(W) | 8053.5 51197.1 | 6903.0 52347.6 | 5752.5 52922.8 | 5177.2 53498.1 | 4026.7 54073.3 | 3451.5 54648.6 | 29912.9 55223.8 | 40842.6 28187.2 | 44294.1 17257.4 | 46595.1 13806.0 | 48320.8 11505.0 | 50046.6 9779.2 |
|  | 全热(W) | 8053.5 92783.5 | 6903.0 93934.0 | 5752.5 94509.2 | 5177.2 95084.5 | 4026.7 95659.7 | 3451.5 96235.0 | 71499.3 96810.2 | 82429.0 28187.2 | 85880.5 17257.4 | 88181.5 13806.0 | 89907.2 11505.0 | 91633.0 9779.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 62.29 | 0.00 62.29 | 0.00 62.29 | 0.00 62.29 | 0.00 62.29 | 0.00 62.29 | 62.29 62.29 | 62.29 0.00 | 62.29 0.00 | 62.29 0.00 | 62.29 0.00 | 62.29 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 55100.8 | 0.0 55100.8 | 0.0 55100.8 | 0.0 55100.8 | 0.0 55100.8 | 0.0 55100.8 | 0.0 55100.8 | 55100.8 55100.8 | 55100.8 55100.8 | 55100.8 0.0 | 55100.8 0.0 | 55100.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 154863.0 | 0.0 154863.0 | 0.0 154863.0 | 0.0 154863.0 | 0.0 154863.0 | 0.0 154863.0 | 0.0 154863.0 | 154863.0 154863.0 | 154863.0 154863.0 | 154863.0 0.0 | 154863.0 0.0 | 154863.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 138.17 | 0.00 138.17 | 0.00 138.17 | 0.00 138.17 | 0.00 138.17 | 0.00 138.17 | 0.00 138.17 | 138.17 138.17 | 138.17 138.17 | 138.17 0.00 | 138.17 0.00 | 138.17 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 35644 362389 | 29760 359885 | 25785 359397 | 22370 354988 | 18681 346875 | 17553 345234 | 130342 341721 | 317953 242577 | 333507 221221 | 349209 56067 | 357773 48264 | 361481 41870 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 35644 221040 | 29760 218537 | 25785 218048 | 22370 213639 | 18681 205527 | 17553 203885 | 88756 200372 | 176605 142814 | 192158 121459 | 207861 56067 | 216424 48264 | 220133 41870 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 200.46 200.46 | 200.46 200.46 | 200.46 200.46 | 200.46 200.46 | 200.46 200.46 | 200.46 200.46 | 200.46 200.46 | 200.46 200.46 | 200.46 200.46 | 200.46 200.46 | 200.46 200.46 | 200.46 200.46 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 35644 207526 | 29760 205022 | 25785 204534 | 22370 200125 | 18681 192012 | 17553 190371 | 130342 186858 | 163090 87714 | 178644 66358 | 194346 56067 | 202910 48264 | 206618 41870 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 35644 165939 | 29760 163436 | 25785 162947 | 22370 158539 | 18681 150426 | 17553 148785 | 88756 145271 | 121504 87714 | 137057 66358 | 152760 56067 | 161323 48264 | 165032 41870 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 62.29 62.29 | 62.29 62.29 | 62.29 62.29 | 62.29 62.29 | 62.29 62.29 | 62.29 62.29 | 62.29 62.29 | 62.29 62.29 | 62.29 62.29 | 62.29 62.29 | 62.29 62.29 | 62.29 62.29 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2010[女卫] |  | 4.50 | 77.60 | 26 | 60 | 25602.6 | 17 | 37026.2 | 17 | 16.24 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=36.00 | 1039.1 3745.8 | 831.6 3912.3 | 715.1 3979.4 | 592.4 3885.0 | 490.1 3565.3 | 407.8 3724.6 | 1662.6 3561.7 | 2002.0 2170.0 | 2123.4 1835.7 | 2653.2 1570.5 | 3079.1 1359.5 | 3440.7 1173.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 203.6 1112.4 | 79.7 1222.6 | 38.3 1277.6 | -16.7 1263.9 | -58.1 1153.7 | -85.6 1098.6 | -3.0 947.2 | 176.0 754.4 | 396.4 561.6 | 602.9 423.9 | 781.9 327.5 | 960.9 244.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 835.5 2633.4 | 752.0 2689.7 | 676.8 2701.8 | 609.1 2621.1 | 548.2 2411.6 | 493.4 2626.0 | 1665.5 2614.5 | 1826.0 1415.6 | 1727.0 1274.1 | 2050.3 1146.6 | 2297.2 1032.0 | 2479.7 928.8 |
| 西玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=43.65 | 1821.4 4663.9 | 1513.6 6621.6 | 1321.9 9425.9 | 1127.5 11796.9 | 962.7 12906.6 | 826.0 12848.4 | 2046.5 10926.4 | 2483.5 5802.1 | 2759.3 3081.9 | 3384.5 2674.8 | 3884.2 2341.9 | 4307.4 2047.2 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 246.8 1348.8 | 96.6 1482.4 | 46.5 1549.1 | -20.3 1532.4 | -70.4 1398.9 | -103.8 1332.1 | -3.6 1148.4 | 213.4 914.7 | 480.6 680.9 | 731.0 514.0 | 948.1 397.1 | 1165.1 296.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 1574.5 3315.1 | 1417.1 5139.3 | 1275.4 7876.7 | 1147.8 10264.5 | 1033.0 11507.7 | 929.7 11516.3 | 2050.1 9777.9 | 2270.1 4887.4 | 2278.7 2400.9 | 2653.5 2160.9 | 2936.1 1944.8 | 3142.3 1750.3 |
| 内墙1 | F=43.65 K=1.93 | 336.1 336.1 | 336.1 336.1 | 336.1 336.1 | 336.1 336.1 | 336.1 336.1 | 336.1 336.1 | 336.1 336.1 | 336.1 336.1 | 336.1 336.1 | 336.1 336.1 | 336.1 336.1 | 336.1 336.1 |
| 内墙1 | F=32.70 K=1.93 | 251.8 440.6 | 251.8 440.6 | 251.8 440.6 | 251.8 440.6 | 251.8 440.6 | 251.8 440.6 | 440.6 440.6 | 440.6 440.6 | 440.6 440.6 | 440.6 440.6 | 440.6 440.6 | 440.6 440.6 |
| 内门1 | F=3.30 K=3.00 | 39.6 69.3 | 39.6 69.3 | 39.6 69.3 | 39.6 69.3 | 39.6 69.3 | 39.6 69.3 | 69.3 69.3 | 69.3 69.3 | 69.3 69.3 | 69.3 69.3 | 69.3 69.3 | 69.3 69.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 108.6 306.5 | 93.1 318.2 | 81.5 325.9 | 73.7 333.7 | 62.1 341.4 | 58.2 345.3 | 155.2 353.1 | 201.8 260.0 | 236.7 209.5 | 260.0 174.6 | 279.4 147.4 | 294.9 124.2 |
| 照明 | 显热(W) | 111.7 533.9 | 93.1 546.3 | 80.7 558.7 | 68.3 564.9 | 55.9 571.1 | 49.7 577.3 | 260.7 583.6 | 384.9 372.5 | 434.6 242.1 | 465.6 198.7 | 490.4 161.4 | 515.3 136.6 |
| 人体 | 显热(W) | 474.3 3015.3 | 406.6 3083.1 | 338.8 3117.0 | 304.9 3150.8 | 237.2 3184.7 | 203.3 3218.6 | 1761.8 3252.5 | 2405.5 1660.1 | 2608.8 1016.4 | 2744.3 813.1 | 2845.9 677.6 | 2947.6 576.0 |
|  | 全热(W) | 474.3 7120.1 | 406.6 7187.9 | 338.8 7221.8 | 304.9 7255.6 | 237.2 7289.5 | 203.3 7323.4 | 5866.6 7357.3 | 6510.3 1660.1 | 6713.6 1016.4 | 6849.1 813.1 | 6950.7 677.6 | 7052.4 576.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.10 | 0.00 6.10 | 0.00 6.10 | 0.00 6.10 | 0.00 6.10 | 0.00 6.10 | 6.10 6.10 | 6.10 0.00 | 6.10 0.00 | 6.10 0.00 | 6.10 0.00 | 6.10 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 4042.3 | 0.0 4042.3 | 0.0 4042.3 | 0.0 4042.3 | 0.0 4042.3 | 0.0 4042.3 | 0.0 4042.3 | 4042.3 4042.3 | 4042.3 4042.3 | 4042.3 0.0 | 4042.3 0.0 | 4042.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 11361.1 | 0.0 11361.1 | 0.0 11361.1 | 0.0 11361.1 | 0.0 11361.1 | 0.0 11361.1 | 0.0 11361.1 | 11361.1 11361.1 | 11361.1 11361.1 | 11361.1 0.0 | 11361.1 0.0 | 11361.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 10.14 | 0.00 10.14 | 0.00 10.14 | 0.00 10.14 | 0.00 10.14 | 0.00 10.14 | 0.00 10.14 | 10.14 10.14 | 10.14 10.14 | 10.14 0.00 | 10.14 0.00 | 10.14 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4183 28577 | 3566 30793 | 3165 33719 | 2794 36043 | 2435 36881 | 2172 37026 | 10838 34989 | 23790 22472 | 24475 18593 | 25820 6278 | 26891 5534 | 27818 4904 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4183 17154 | 3566 19370 | 3165 22295 | 2794 24620 | 2435 25458 | 2172 25603 | 6733 23566 | 12366 15153 | 13051 11274 | 14396 6278 | 15467 5534 | 16394 4904 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 16.24 16.24 | 16.24 16.24 | 16.24 16.24 | 16.24 16.24 | 16.24 16.24 | 16.24 16.24 | 16.24 16.24 | 16.24 16.24 | 16.24 16.24 | 16.24 16.24 | 16.24 16.24 | 16.24 16.24 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4183 17216 | 3566 19432 | 3165 22358 | 2794 24682 | 2435 25520 | 2172 25665 | 10838 23628 | 12428 11111 | 13114 7232 | 14458 6278 | 15530 5534 | 16457 4904 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4183 13112 | 3566 15327 | 3165 18253 | 2794 20577 | 2435 21415 | 2172 21560 | 6733 19523 | 8324 11111 | 9009 7232 | 10354 6278 | 11425 5534 | 12352 4904 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.10 6.10 | 6.10 6.10 | 6.10 6.10 | 6.10 6.10 | 6.10 6.10 | 6.10 6.10 | 6.10 6.10 | 6.10 6.10 | 6.10 6.10 | 6.10 6.10 | 6.10 6.10 | 6.10 6.10 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2012[无障碍卫生间] |  | 4.50 | 5.88 | 28 | 60 | 296.6 | 18 | 296.6 | 18 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=8.60 K=1.93 | 33.1 82.7 | 33.1 82.7 | 33.1 82.7 | 33.1 82.7 | 33.1 82.7 | 33.1 82.7 | 82.7 82.7 | 82.7 82.7 | 82.7 82.7 | 82.7 82.7 | 82.7 82.7 | 82.7 82.7 |
| 内墙1 | F=27.00 K=1.93 | 103.9 103.9 | 103.9 103.9 | 103.9 103.9 | 103.9 103.9 | 103.9 103.9 | 103.9 103.9 | 103.9 103.9 | 103.9 103.9 | 103.9 103.9 | 103.9 103.9 | 103.9 103.9 | 103.9 103.9 |
| 内墙1 | F=5.85 K=1.93 | 22.5 22.5 | 22.5 22.5 | 22.5 22.5 | 22.5 22.5 | 22.5 22.5 | 22.5 22.5 | 22.5 22.5 | 22.5 22.5 | 22.5 22.5 | 22.5 22.5 | 22.5 22.5 | 22.5 22.5 |
| 内门1 | F=2.20 K=3.00 | 13.2 33.1 | 13.2 33.1 | 13.2 33.1 | 13.2 33.1 | 13.2 33.1 | 13.2 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 | 33.1 33.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 8.2 23.2 | 7.1 24.1 | 6.2 24.7 | 5.6 25.3 | 4.7 25.9 | 4.4 26.2 | 11.8 26.8 | 15.3 19.7 | 17.9 15.9 | 19.7 13.2 | 21.2 11.2 | 22.3 9.4 |
| 照明 | 显热(W) | 5.3 25.3 | 4.4 25.9 | 3.8 26.5 | 3.2 26.8 | 2.6 27.0 | 2.4 27.3 | 12.3 27.6 | 18.2 17.6 | 20.6 11.5 | 22.0 9.4 | 23.2 7.6 | 24.4 6.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 186 291 | 184 292 | 183 293 | 182 294 | 180 295 | 180 296 | 266 297 | 276 280 | 281 270 | 284 265 | 287 261 | 289 258 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 186 291 | 184 292 | 183 293 | 182 294 | 180 295 | 180 296 | 266 297 | 276 280 | 281 270 | 284 265 | 287 261 | 289 258 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 186 291 | 184 292 | 183 293 | 182 294 | 180 295 | 180 296 | 266 297 | 276 280 | 281 270 | 284 265 | 287 261 | 289 258 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 186 291 | 184 292 | 183 293 | 182 294 | 180 295 | 180 296 | 266 297 | 276 280 | 281 270 | 284 265 | 287 261 | 289 258 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2014[普通教室] |  | 4.50 | 150.67 | 26 | 60 | 25160.0 | 14 | 47191.2 | 14 | 31.32 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=72.00 | 2078.2 7491.7 | 1663.2 7824.6 | 1430.2 7958.8 | 1184.7 7770.0 | 980.3 7130.7 | 815.5 7449.2 | 3325.1 7123.3 | 4004.0 4340.0 | 4246.8 3671.3 | 5306.5 3141.1 | 6158.3 2719.0 | 6881.3 2347.3 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 407.2 2224.8 | 159.3 2445.1 | 76.7 2555.3 | -33.5 2527.7 | -116.1 2307.4 | -171.2 2197.3 | -5.9 1894.3 | 352.1 1508.8 | 792.7 1123.2 | 1205.8 847.8 | 1563.8 655.0 | 1921.9 489.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 1671.0 5266.9 | 1503.9 5379.4 | 1353.5 5403.5 | 1218.2 5242.2 | 1096.4 4823.2 | 986.7 5251.9 | 3331.1 5229.0 | 3651.9 2831.2 | 3454.1 2548.1 | 4100.6 2293.3 | 4594.4 2064.0 | 4959.4 1857.6 |
| 内墙1 | F=109.20 K=1.93 | 840.8 1471.5 | 840.8 1471.5 | 840.8 1471.5 | 840.8 1471.5 | 840.8 1471.5 | 840.8 1471.5 | 1471.5 1471.5 | 1471.5 1471.5 | 1471.5 1471.5 | 1471.5 1471.5 | 1471.5 1471.5 | 1471.5 1471.5 |
| 内门1 | F=9.60 K=3.00 | 115.2 201.6 | 115.2 201.6 | 115.2 201.6 | 115.2 201.6 | 115.2 201.6 | 115.2 201.6 | 201.6 201.6 | 201.6 201.6 | 201.6 201.6 | 201.6 201.6 | 201.6 201.6 | 201.6 201.6 |
| 底板1 | F=0.16 K=2.98 | 1.9 3.3 | 1.9 3.3 | 1.9 3.3 | 1.9 3.3 | 1.9 3.3 | 1.9 3.3 | 3.3 3.3 | 3.3 3.3 | 3.3 3.3 | 3.3 3.3 | 3.3 3.3 | 3.3 3.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 210.9 595.1 | 180.8 617.7 | 158.2 632.8 | 143.1 647.9 | 120.5 662.9 | 113.0 670.5 | 301.3 685.5 | 391.7 504.7 | 459.5 406.8 | 504.7 339.0 | 542.4 286.3 | 572.5 241.1 |
| 照明 | 显热(W) | 217.0 1036.6 | 180.8 1060.7 | 156.7 1084.8 | 132.6 1096.9 | 108.5 1108.9 | 96.4 1121.0 | 506.2 1133.0 | 747.3 723.2 | 843.7 470.1 | 904.0 385.7 | 952.2 313.4 | 1000.4 265.2 |
| 人体 | 显热(W) | 914.8 5815.3 | 784.1 5945.9 | 653.4 6011.3 | 588.1 6076.6 | 457.4 6142.0 | 392.0 6207.3 | 3397.7 6272.6 | 4639.1 3201.7 | 5031.2 1960.2 | 5292.5 1568.2 | 5488.6 1306.8 | 5684.6 1110.8 |
|  | 全热(W) | 914.8 13731.7 | 784.1 13862.3 | 653.4 13927.7 | 588.1 13993.0 | 457.4 14058.4 | 392.0 14123.7 | 11314.1 14189.0 | 12555.5 3201.7 | 12947.6 1960.2 | 13208.9 1568.2 | 13405.0 1306.8 | 13601.0 1110.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 11.77 | 0.00 11.77 | 0.00 11.77 | 0.00 11.77 | 0.00 11.77 | 0.00 11.77 | 11.77 11.77 | 11.77 0.00 | 11.77 0.00 | 11.77 0.00 | 11.77 0.00 | 11.77 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 7795.9 | 0.0 7795.9 | 0.0 7795.9 | 0.0 7795.9 | 0.0 7795.9 | 0.0 7795.9 | 0.0 7795.9 | 7795.9 7795.9 | 7795.9 7795.9 | 7795.9 0.0 | 7795.9 0.0 | 7795.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 21910.8 | 0.0 21910.8 | 0.0 21910.8 | 0.0 21910.8 | 0.0 21910.8 | 0.0 21910.8 | 0.0 21910.8 | 21910.8 21910.8 | 21910.8 21910.8 | 21910.8 0.0 | 21910.8 0.0 | 21910.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 19.55 | 0.00 19.55 | 0.00 19.55 | 0.00 19.55 | 0.00 19.55 | 0.00 19.55 | 0.00 19.55 | 19.55 19.55 | 19.55 19.55 | 19.55 0.00 | 19.55 0.00 | 19.55 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4379 46442 | 3767 46952 | 3356 47191 | 3006 47095 | 2625 46548 | 2375 46951 | 17123 46718 | 41286 32357 | 42085 30096 | 43511 7110 | 44645 6302 | 45642 5641 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4379 24411 | 3767 24921 | 3356 25160 | 3006 25064 | 2625 24517 | 2375 24920 | 9207 24687 | 19254 18242 | 20054 15981 | 21480 7110 | 22614 6302 | 23611 5641 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 31.32 31.32 | 31.32 31.32 | 31.32 31.32 | 31.32 31.32 | 31.32 31.32 | 31.32 31.32 | 31.32 31.32 | 31.32 31.32 | 31.32 31.32 | 31.32 31.32 | 31.32 31.32 | 31.32 31.32 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4379 24531 | 3767 25042 | 3356 25280 | 3006 25184 | 2625 24637 | 2375 25041 | 17123 24807 | 19375 10446 | 20174 8185 | 21601 7110 | 22734 6302 | 23732 5641 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4379 16615 | 3767 17125 | 3356 17364 | 3006 17268 | 2625 16721 | 2375 17124 | 9207 16891 | 11459 10446 | 12258 8185 | 13684 7110 | 14818 6302 | 15815 5641 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 11.77 11.77 | 11.77 11.77 | 11.77 11.77 | 11.77 11.77 | 11.77 11.77 | 11.77 11.77 | 11.77 11.77 | 11.77 11.77 | 11.77 11.77 | 11.77 11.77 | 11.77 11.77 | 11.77 11.77 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2015[教室休息室] |  | 4.50 | 38.32 | 26 | 60 | 7636.1 | 14 | 12566.7 | 14 | 6.97 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=17.77 | 513.1 1849.5 | 410.6 1931.7 | 353.1 1964.8 | 292.5 1918.2 | 242.0 1760.4 | 201.3 1839.0 | 820.9 1758.6 | 988.5 1071.4 | 1048.4 906.4 | 1310.0 775.5 | 1520.3 671.2 | 1698.8 579.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 100.5 549.2 | 39.3 603.6 | 18.9 630.8 | -8.3 624.0 | -28.7 569.6 | -42.3 542.4 | -1.5 467.7 | 86.9 372.5 | 195.7 277.3 | 297.7 209.3 | 386.1 161.7 | 474.5 120.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 412.5 1300.3 | 371.3 1328.0 | 334.2 1334.0 | 300.7 1294.2 | 270.7 1190.7 | 243.6 1296.6 | 822.4 1290.9 | 901.6 699.0 | 852.7 629.1 | 1012.3 566.2 | 1134.3 509.5 | 1224.4 458.6 |
| 内墙1 | F=59.93 K=1.93 | 461.4 807.5 | 461.4 807.5 | 461.4 807.5 | 461.4 807.5 | 461.4 807.5 | 461.4 807.5 | 807.5 807.5 | 807.5 807.5 | 807.5 807.5 | 807.5 807.5 | 807.5 807.5 | 807.5 807.5 |
| 内墙1 | F=1.35 K=1.93 | 10.4 10.4 | 10.4 10.4 | 10.4 10.4 | 10.4 10.4 | 10.4 10.4 | 10.4 10.4 | 10.4 10.4 | 10.4 10.4 | 10.4 10.4 | 10.4 10.4 | 10.4 10.4 | 10.4 10.4 |
| 内门1 | F=3.30 K=3.00 | 39.6 69.3 | 39.6 69.3 | 39.6 69.3 | 39.6 69.3 | 39.6 69.3 | 39.6 69.3 | 69.3 69.3 | 69.3 69.3 | 69.3 69.3 | 69.3 69.3 | 69.3 69.3 | 69.3 69.3 |
| 挑空楼板 | F=5.84 K=1.18 D=2.15 | 50.0 47.7 | 47.1 47.8 | 44.8 52.0 | 42.9 55.7 | 41.3 59.0 | 40.2 61.9 | 38.1 63.7 | 37.0 64.5 | 35.8 63.9 | 34.8 61.7 | 34.0 64.3 | 45.4 63.0 |
| 底板1 | F=29.78 K=2.98 | 355.4 621.9 | 355.4 621.9 | 355.4 621.9 | 355.4 621.9 | 355.4 621.9 | 355.4 621.9 | 621.9 621.9 | 621.9 621.9 | 621.9 621.9 | 621.9 621.9 | 621.9 621.9 | 621.9 621.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 53.6 151.3 | 46.0 157.1 | 40.2 160.9 | 36.4 164.8 | 30.7 168.6 | 28.7 170.5 | 76.6 174.3 | 99.6 128.4 | 116.9 103.5 | 128.4 86.2 | 137.9 72.8 | 145.6 61.3 |
| 照明 | 显热(W) | 62.1 296.6 | 51.7 303.5 | 44.8 310.4 | 37.9 313.8 | 31.0 317.2 | 27.6 320.7 | 144.8 324.1 | 213.8 206.9 | 241.4 134.5 | 258.6 110.3 | 272.4 89.7 | 286.2 75.9 |
| 人体 | 显热(W) | 246.2 1565.0 | 211.0 1600.1 | 175.8 1617.7 | 158.3 1635.3 | 123.1 1652.9 | 105.5 1670.5 | 914.4 1688.1 | 1248.5 861.6 | 1354.0 527.5 | 1424.3 422.0 | 1477.1 351.7 | 1529.8 298.9 |
|  | 全热(W) | 246.2 2836.2 | 211.0 2871.3 | 175.8 2888.9 | 158.3 2906.5 | 123.1 2924.1 | 105.5 2941.7 | 2185.6 2959.3 | 2519.7 861.6 | 2625.2 527.5 | 2695.5 422.0 | 2748.3 351.7 | 2801.0 298.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.90 | 0.00 1.90 | 0.00 1.90 | 0.00 1.90 | 0.00 1.90 | 0.00 1.90 | 1.90 1.90 | 1.90 0.00 | 1.90 0.00 | 1.90 0.00 | 1.90 0.00 | 1.90 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 2021.2 | 0.0 2021.2 | 0.0 2021.2 | 0.0 2021.2 | 0.0 2021.2 | 0.0 2021.2 | 0.0 2021.2 | 2021.2 2021.2 | 2021.2 2021.2 | 2021.2 0.0 | 2021.2 0.0 | 2021.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 5680.6 | 0.0 5680.6 | 0.0 5680.6 | 0.0 5680.6 | 0.0 5680.6 | 0.0 5680.6 | 0.0 5680.6 | 5680.6 5680.6 | 5680.6 5680.6 | 5680.6 0.0 | 5680.6 0.0 | 5680.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.07 | 0.00 5.07 | 0.00 5.07 | 0.00 5.07 | 0.00 5.07 | 0.00 5.07 | 0.00 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 0.00 | 5.07 0.00 | 5.07 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1792 12371 | 1633 12501 | 1526 12567 | 1435 12549 | 1335 12419 | 1270 12524 | 4775 12470 | 11048 9523 | 11257 8925 | 11617 2965 | 11903 2759 | 12167 2588 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1792 7440 | 1633 7570 | 1526 7636 | 1435 7618 | 1335 7488 | 1270 7593 | 3504 7539 | 6118 5863 | 6327 5266 | 6686 2965 | 6972 2759 | 7236 2588 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1792 6690 | 1633 6820 | 1526 6886 | 1435 6868 | 1335 6738 | 1270 6843 | 4775 6789 | 5368 3842 | 5577 3245 | 5936 2965 | 6222 2759 | 6486 2588 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1792 5419 | 1633 5549 | 1526 5615 | 1435 5597 | 1335 5467 | 1270 5572 | 3504 5518 | 4096 3842 | 4306 3245 | 4665 2965 | 4951 2759 | 5215 2588 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.90 1.90 | 1.90 1.90 | 1.90 1.90 | 1.90 1.90 | 1.90 1.90 | 1.90 1.90 | 1.90 1.90 | 1.90 1.90 | 1.90 1.90 | 1.90 1.90 | 1.90 1.90 | 1.90 1.90 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2016[女卫] |  | 4.50 | 35.27 | 28 | 60 | 3497.2 | 14 | 3497.2 | 14 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=35.07 K=0.77 D=3.69 | 407.9 288.9 | 397.3 286.4 | 379.2 284.2 | 359.9 282.4 | 338.6 297.7 | 318.0 318.2 | 311.7 341.6 | 306.4 365.0 | 302.2 384.3 | 298.4 398.9 | 295.5 408.7 | 291.4 411.3 |
| 北玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=22.05 | 464.5 2122.4 | 337.4 2224.4 | 266.0 2265.5 | 190.8 2207.6 | 128.2 2011.8 | 77.8 2109.4 | 846.4 2009.6 | 1054.3 1157.2 | 1128.6 952.4 | 1453.2 790.0 | 1714.0 660.7 | 1935.5 546.9 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -47.3 509.4 | -123.2 576.8 | -148.5 610.6 | -182.2 602.2 | -207.6 534.7 | -224.4 500.9 | -173.8 408.2 | -64.2 290.1 | 70.8 172.0 | 197.3 87.7 | 306.9 28.6 | 416.6 -22.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 511.8 1613.0 | 460.6 1647.5 | 414.5 1654.9 | 373.1 1605.5 | 335.8 1477.2 | 302.2 1608.5 | 1020.2 1601.4 | 1118.4 867.1 | 1057.9 780.4 | 1255.9 702.3 | 1407.1 632.1 | 1518.9 568.9 |
| 内墙1 | F=59.40 K=1.93 | 228.7 571.7 | 228.7 571.7 | 228.7 571.7 | 228.7 571.7 | 228.7 571.7 | 228.7 571.7 | 571.7 571.7 | 571.7 571.7 | 571.7 571.7 | 571.7 571.7 | 571.7 571.7 | 571.7 571.7 |
| 内墙1 | F=10.88 K=1.93 | 41.9 41.9 | 41.9 41.9 | 41.9 41.9 | 41.9 41.9 | 41.9 41.9 | 41.9 41.9 | 41.9 41.9 | 41.9 41.9 | 41.9 41.9 | 41.9 41.9 | 41.9 41.9 | 41.9 41.9 |
| 内墙1 | F=4.72 K=1.93 | 18.2 18.2 | 18.2 18.2 | 18.2 18.2 | 18.2 18.2 | 18.2 18.2 | 18.2 18.2 | 18.2 18.2 | 18.2 18.2 | 18.2 18.2 | 18.2 18.2 | 18.2 18.2 | 18.2 18.2 |
| 内门1 | F=1.28 K=3.00 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 |
| 挑空楼板 | F=0.14 K=1.18 D=2.15 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.7 0.9 | 0.7 1.0 | 0.6 1.0 | 0.6 1.1 | 0.6 1.2 | 0.5 1.2 | 0.5 1.2 | 0.5 1.1 | 0.5 1.2 | 0.7 1.1 |
| 底板1 | F=0.06 K=2.98 | 0.4 0.4 | 0.4 0.4 | 0.4 0.4 | 0.4 0.4 | 0.4 0.4 | 0.4 0.4 | 0.4 0.4 | 0.4 0.4 | 0.4 0.4 | 0.4 0.4 | 0.4 0.4 | 0.4 0.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 49.4 139.3 | 42.3 144.6 | 37.0 148.1 | 33.5 151.6 | 28.2 155.2 | 26.4 156.9 | 70.5 160.5 | 91.7 118.1 | 107.6 95.2 | 118.1 79.3 | 127.0 67.0 | 134.0 56.4 |
| 照明 | 显热(W) | 31.7 151.6 | 26.4 155.2 | 22.9 158.7 | 19.4 160.5 | 15.9 162.2 | 14.1 164.0 | 74.1 165.8 | 109.3 105.8 | 123.4 68.8 | 132.2 56.4 | 139.3 45.8 | 146.4 38.8 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1251 3343 | 1101 3451 | 1003 3497 | 901 3443 | 808 3268 | 734 3390 | 1943 3318 | 2202 2387 | 2302 2142 | 2642 1966 | 2916 1823 | 3148 1694 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1251 3343 | 1101 3451 | 1003 3497 | 901 3443 | 808 3268 | 734 3390 | 1943 3318 | 2202 2387 | 2302 2142 | 2642 1966 | 2916 1823 | 3148 1694 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1251 3343 | 1101 3451 | 1003 3497 | 901 3443 | 808 3268 | 734 3390 | 1943 3318 | 2202 2387 | 2302 2142 | 2642 1966 | 2916 1823 | 3148 1694 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1251 3343 | 1101 3451 | 1003 3497 | 901 3443 | 808 3268 | 734 3390 | 1943 3318 | 2202 2387 | 2302 2142 | 2642 1966 | 2916 1823 | 3148 1694 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2029[男卫] |  | 4.50 | 37.10 | 28 | 60 | 2923.9 | 14 | 2923.9 | 14 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=37.10 K=0.77 D=3.69 | 431.5 305.7 | 420.3 303.0 | 401.2 300.7 | 380.8 298.8 | 358.2 314.9 | 336.5 336.7 | 329.7 361.4 | 324.2 386.2 | 319.7 406.6 | 315.7 422.1 | 312.6 432.3 | 308.3 435.2 |
| 北玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=16.89 | 355.7 1625.4 | 258.4 1703.4 | 203.7 1734.9 | 146.1 1690.6 | 98.2 1540.7 | 59.6 1615.4 | 648.2 1539.0 | 807.4 886.2 | 864.3 729.3 | 1112.9 605.0 | 1312.6 506.0 | 1482.2 418.8 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -36.2 390.1 | -94.4 441.8 | -113.7 467.6 | -139.6 461.1 | -158.9 409.5 | -171.9 383.6 | -133.1 312.6 | -49.1 222.1 | 54.2 131.7 | 151.1 67.1 | 235.1 21.9 | 319.0 -16.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 391.9 1235.3 | 352.7 1261.7 | 317.5 1267.3 | 285.7 1229.5 | 257.1 1131.2 | 231.4 1231.8 | 781.3 1226.4 | 856.5 664.0 | 810.1 597.6 | 961.8 537.9 | 1077.6 484.1 | 1163.2 435.7 |
| 内墙1 | F=23.18 K=1.93 | 89.2 223.1 | 89.2 223.1 | 89.2 223.1 | 89.2 223.1 | 89.2 223.1 | 89.2 223.1 | 223.1 223.1 | 223.1 223.1 | 223.1 223.1 | 223.1 223.1 | 223.1 223.1 | 223.1 223.1 |
| 内墙1 | F=3.60 K=1.93 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 |
| 内墙1 | F=11.25 K=1.93 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 |
| 内墙1 | F=11.03 K=1.93 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 | 42.5 42.5 |
| 挑空楼板 | F=37.10 K=1.18 D=2.15 | 230.4 215.8 | 211.9 216.0 | 197.1 242.7 | 185.4 266.7 | 174.9 287.6 | 167.7 306.0 | 154.6 317.0 | 147.6 322.6 | 139.9 318.7 | 133.5 304.5 | 128.3 321.0 | 201.2 313.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 51.9 146.6 | 44.5 152.1 | 39.0 155.8 | 35.2 159.5 | 29.7 163.3 | 27.8 165.1 | 74.2 168.8 | 96.5 124.3 | 113.2 100.2 | 124.3 83.5 | 133.6 70.5 | 141.0 59.4 |
| 照明 | 显热(W) | 33.4 159.5 | 27.8 163.3 | 24.1 167.0 | 20.4 168.8 | 16.7 170.7 | 14.8 172.5 | 77.9 174.4 | 115.0 111.3 | 129.9 72.4 | 139.1 59.4 | 146.6 48.2 | 154.0 40.8 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1292 2776 | 1152 2861 | 1054 2924 | 957 2907 | 867 2800 | 795 2918 | 1607 2883 | 1813 2153 | 1890 1950 | 2148 1797 | 2356 1701 | 2609 1590 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1292 2776 | 1152 2861 | 1054 2924 | 957 2907 | 867 2800 | 795 2918 | 1607 2883 | 1813 2153 | 1890 1950 | 2148 1797 | 2356 1701 | 2609 1590 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1292 2776 | 1152 2861 | 1054 2924 | 957 2907 | 867 2800 | 795 2918 | 1607 2883 | 1813 2153 | 1890 1950 | 2148 1797 | 2356 1701 | 2609 1590 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1292 2776 | 1152 2861 | 1054 2924 | 957 2907 | 867 2800 | 795 2918 | 1607 2883 | 1813 2153 | 1890 1950 | 2148 1797 | 2356 1701 | 2609 1590 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3001[普通教室] |  | 4.50 | 150.38 | 26 | 60 | 34967.5 | 16 | 56998.7 | 16 | 31.32 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=150.38 K=0.77 D=3.69 | 1980.0 1469.9 | 1934.4 1458.9 | 1857.1 1449.6 | 1774.2 1442.0 | 1682.8 1507.4 | 1594.6 1595.6 | 1567.4 1695.7 | 1545.0 1796.2 | 1526.6 1878.9 | 1510.3 1941.5 | 1498.0 1983.3 | 1480.7 1994.6 |
| 东外墙 | F=0.45 K=1.11 D=2.94 | 5.6 4.6 | 5.5 5.7 | 5.3 6.3 | 5.2 6.6 | 5.1 6.7 | 5.0 6.6 | 4.9 6.3 | 4.9 5.9 | 4.8 5.9 | 4.8 5.9 | 4.7 5.9 | 4.7 5.7 |
| 南外墙 | F=27.60 K=1.11 D=2.94 | 289.9 229.9 | 280.6 238.2 | 267.1 247.1 | 260.4 258.9 | 255.0 282.0 | 250.7 303.2 | 246.8 319.8 | 244.1 330.6 | 239.4 333.4 | 236.9 328.9 | 234.1 316.3 | 231.7 297.5 |
| 西玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=40.95 | 1708.7 4375.4 | 1420.0 6212.0 | 1240.1 8842.8 | 1057.8 11067.2 | 903.1 12108.2 | 774.9 12053.7 | 1919.9 10250.5 | 2329.9 5443.2 | 2588.6 2891.3 | 3175.1 2509.4 | 3643.9 2197.0 | 4041.0 1920.6 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 231.6 1265.4 | 90.6 1390.7 | 43.6 1453.3 | -19.0 1437.7 | -66.0 1312.3 | -97.4 1249.7 | -3.4 1077.4 | 200.2 858.1 | 450.9 638.8 | 685.8 482.2 | 889.4 372.5 | 1093.1 278.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 1477.1 3110.1 | 1329.4 4821.4 | 1196.5 7389.5 | 1076.8 9629.6 | 969.1 10795.9 | 872.2 10804.0 | 1923.3 9173.1 | 2129.6 4585.1 | 2137.7 2252.4 | 2489.3 2027.2 | 2754.5 1824.5 | 2947.9 1642.0 |
| 南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=33.30 | 1026.3 5438.9 | 827.8 5598.5 | 714.2 5300.8 | 595.4 4728.0 | 496.1 4007.3 | 415.6 3499.7 | 1368.2 3242.9 | 1720.9 2117.6 | 1952.6 1797.3 | 2830.2 1542.1 | 3831.7 1337.9 | 4795.7 1158.0 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 188.3 1029.0 | 73.7 1130.9 | 35.5 1181.8 | -15.5 1169.1 | -53.7 1067.2 | -79.2 1016.2 | -2.7 876.1 | 162.8 697.8 | 366.6 519.5 | 557.7 392.1 | 723.3 302.9 | 888.9 226.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 838.0 4410.0 | 754.2 4467.6 | 678.7 4119.0 | 610.9 3558.9 | 549.8 2940.1 | 494.8 2483.5 | 1371.0 2366.8 | 1558.1 1419.8 | 1585.9 1277.8 | 2272.5 1150.0 | 3108.4 1035.0 | 3906.8 931.5 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=11.10 | 342.1 1813.0 | 275.9 1866.2 | 238.1 1766.9 | 198.5 1576.0 | 165.4 1335.8 | 138.5 1166.6 | 456.1 1081.0 | 573.6 705.9 | 650.9 599.1 | 943.4 514.0 | 1277.2 446.0 | 1598.6 386.0 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 62.8 343.0 | 24.6 377.0 | 11.8 393.9 | -5.2 389.7 | -17.9 355.7 | -26.4 338.7 | -0.9 292.0 | 54.3 232.6 | 122.2 173.2 | 185.9 130.7 | 241.1 101.0 | 296.3 75.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 279.3 1470.0 | 251.4 1489.2 | 226.2 1373.0 | 203.6 1186.3 | 183.3 980.0 | 164.9 827.8 | 457.0 788.9 | 519.4 473.3 | 528.6 425.9 | 757.5 383.3 | 1036.1 345.0 | 1302.3 310.5 |
| 底板1 | F=0.66 K=2.98 | 7.9 13.8 | 7.9 13.8 | 7.9 13.8 | 7.9 13.8 | 7.9 13.8 | 7.9 13.8 | 13.8 13.8 | 13.8 13.8 | 13.8 13.8 | 13.8 13.8 | 13.8 13.8 | 13.8 13.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 210.5 594.0 | 180.5 616.6 | 157.9 631.6 | 142.9 646.6 | 120.3 661.7 | 112.8 669.2 | 300.8 684.2 | 391.0 503.8 | 458.7 406.0 | 503.8 338.4 | 541.4 285.7 | 571.4 240.6 |
| 照明 | 显热(W) | 216.5 1034.6 | 180.5 1058.7 | 156.4 1082.7 | 132.3 1094.8 | 108.3 1106.8 | 96.2 1118.8 | 505.3 1130.9 | 745.9 721.8 | 842.1 469.2 | 902.3 385.0 | 950.4 312.8 | 998.5 264.7 |
| 人体 | 显热(W) | 914.8 5815.3 | 784.1 5945.9 | 653.4 6011.3 | 588.1 6076.6 | 457.4 6142.0 | 392.0 6207.3 | 3397.7 6272.6 | 4639.1 3201.7 | 5031.2 1960.2 | 5292.5 1568.2 | 5488.6 1306.8 | 5684.6 1110.8 |
|  | 全热(W) | 914.8 13731.7 | 784.1 13862.3 | 653.4 13927.7 | 588.1 13993.0 | 457.4 14058.4 | 392.0 14123.7 | 11314.1 14189.0 | 12555.5 3201.7 | 12947.6 1960.2 | 13208.9 1568.2 | 13405.0 1306.8 | 13601.0 1110.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 11.77 | 0.00 11.77 | 0.00 11.77 | 0.00 11.77 | 0.00 11.77 | 0.00 11.77 | 11.77 11.77 | 11.77 0.00 | 11.77 0.00 | 11.77 0.00 | 11.77 0.00 | 11.77 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 7795.9 | 0.0 7795.9 | 0.0 7795.9 | 0.0 7795.9 | 0.0 7795.9 | 0.0 7795.9 | 0.0 7795.9 | 7795.9 7795.9 | 7795.9 7795.9 | 7795.9 0.0 | 7795.9 0.0 | 7795.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 21910.8 | 0.0 21910.8 | 0.0 21910.8 | 0.0 21910.8 | 0.0 21910.8 | 0.0 21910.8 | 0.0 21910.8 | 21910.8 21910.8 | 21910.8 21910.8 | 21910.8 0.0 | 21910.8 0.0 | 21910.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 19.55 | 0.00 19.55 | 0.00 19.55 | 0.00 19.55 | 0.00 19.55 | 0.00 19.55 | 0.00 19.55 | 19.55 19.55 | 19.55 19.55 | 19.55 0.00 | 19.55 0.00 | 19.55 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 6702 50616 | 5897 52842 | 5297 55180 | 4763 56738 | 4201 56999 | 3788 56462 | 17697 54525 | 42035 36751 | 43136 32266 | 45240 9147 | 47311 8205 | 49248 7392 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 6702 28585 | 5897 30810 | 5297 33149 | 4763 34706 | 4201 34967 | 3788 34430 | 9781 32494 | 20004 22636 | 21105 18151 | 23209 9147 | 25280 8205 | 27217 7392 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 31.32 31.32 | 31.32 31.32 | 31.32 31.32 | 31.32 31.32 | 31.32 31.32 | 31.32 31.32 | 31.32 31.32 | 31.32 31.32 | 31.32 31.32 | 31.32 31.32 | 31.32 31.32 | 31.32 31.32 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 6702 28706 | 5897 30931 | 5297 33269 | 4763 34827 | 4201 35088 | 3788 34551 | 17697 32614 | 20125 14840 | 21225 10355 | 23329 9147 | 25400 8205 | 27337 7392 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 6702 20789 | 5897 23014 | 5297 25353 | 4763 26910 | 4201 27172 | 3788 26634 | 9781 24698 | 12208 14840 | 13309 10355 | 15413 9147 | 17484 8205 | 19421 7392 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 11.77 11.77 | 11.77 11.77 | 11.77 11.77 | 11.77 11.77 | 11.77 11.77 | 11.77 11.77 | 11.77 11.77 | 11.77 11.77 | 11.77 11.77 | 11.77 11.77 | 11.77 11.77 | 11.77 11.77 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3003[普通教室] |  | 4.50 | 150.65 | 26 | 60 | 21886.9 | 13 | 43918.1 | 13 | 31.32 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=150.65 K=0.77 D=3.69 | 1983.5 1472.5 | 1937.8 1461.5 | 1860.4 1452.2 | 1777.3 1444.5 | 1685.8 1510.0 | 1597.4 1598.4 | 1570.1 1698.7 | 1547.7 1799.3 | 1529.3 1882.2 | 1513.0 1945.0 | 1500.6 1986.8 | 1483.3 1998.2 |
| 南外墙 | F=48.00 K=1.11 D=2.94 | 504.1 399.7 | 488.0 414.3 | 464.6 429.8 | 452.8 450.2 | 443.5 490.5 | 436.0 527.3 | 429.2 556.1 | 424.5 575.0 | 416.4 579.9 | 411.9 572.0 | 407.1 550.1 | 403.0 517.4 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=24.00 | 739.7 3920.0 | 596.6 4035.0 | 514.7 3820.4 | 429.1 3407.6 | 357.5 2888.1 | 299.6 2522.3 | 986.1 2337.3 | 1240.3 1526.2 | 1407.3 1295.3 | 2039.8 1111.4 | 2761.6 964.3 | 3456.4 834.6 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 135.7 741.6 | 53.1 815.0 | 25.6 851.8 | -11.2 842.6 | -38.7 769.1 | -57.1 732.4 | -2.0 631.4 | 117.4 502.9 | 264.2 374.4 | 401.9 282.6 | 521.3 218.3 | 640.6 163.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 603.9 3178.4 | 543.5 3219.9 | 489.2 2968.7 | 440.3 2565.0 | 396.2 2119.0 | 356.6 1789.9 | 988.1 1705.8 | 1122.9 1023.3 | 1143.0 920.9 | 1637.9 828.8 | 2240.3 745.9 | 2815.8 671.4 |
| 内墙1 | F=40.50 K=1.93 | 545.7 545.7 | 545.7 545.7 | 545.7 545.7 | 545.7 545.7 | 545.7 545.7 | 545.7 545.7 | 545.7 545.7 | 545.7 545.7 | 545.7 545.7 | 545.7 545.7 | 545.7 545.7 | 545.7 545.7 |
| 底板1 | F=0.49 K=2.98 | 5.9 10.3 | 5.9 10.3 | 5.9 10.3 | 5.9 10.3 | 5.9 10.3 | 5.9 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 210.9 595.0 | 180.8 617.6 | 158.2 632.7 | 143.1 647.8 | 120.5 662.8 | 113.0 670.4 | 301.3 685.4 | 391.7 504.7 | 459.5 406.7 | 504.7 339.0 | 542.3 286.2 | 572.5 241.0 |
| 照明 | 显热(W) | 216.9 1036.4 | 180.8 1060.5 | 156.7 1084.6 | 132.6 1096.7 | 108.5 1108.8 | 96.4 1120.8 | 506.2 1132.9 | 747.2 723.1 | 843.6 470.0 | 903.9 385.7 | 952.1 313.3 | 1000.3 265.1 |
| 人体 | 显热(W) | 914.8 5815.3 | 784.1 5945.9 | 653.4 6011.3 | 588.1 6076.6 | 457.4 6142.0 | 392.0 6207.3 | 3397.7 6272.6 | 4639.1 3201.7 | 5031.2 1960.2 | 5292.5 1568.2 | 5488.6 1306.8 | 5684.6 1110.8 |
|  | 全热(W) | 914.8 13731.7 | 784.1 13862.3 | 653.4 13927.7 | 588.1 13993.0 | 457.4 14058.4 | 392.0 14123.7 | 11314.1 14189.0 | 12555.5 3201.7 | 12947.6 1960.2 | 13208.9 1568.2 | 13405.0 1306.8 | 13601.0 1110.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 11.77 | 0.00 11.77 | 0.00 11.77 | 0.00 11.77 | 0.00 11.77 | 0.00 11.77 | 11.77 11.77 | 11.77 0.00 | 11.77 0.00 | 11.77 0.00 | 11.77 0.00 | 11.77 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 7795.9 | 0.0 7795.9 | 0.0 7795.9 | 0.0 7795.9 | 0.0 7795.9 | 0.0 7795.9 | 0.0 7795.9 | 7795.9 7795.9 | 7795.9 7795.9 | 7795.9 0.0 | 7795.9 0.0 | 7795.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 21910.8 | 0.0 21910.8 | 0.0 21910.8 | 0.0 21910.8 | 0.0 21910.8 | 0.0 21910.8 | 0.0 21910.8 | 21910.8 21910.8 | 21910.8 21910.8 | 21910.8 0.0 | 21910.8 0.0 | 21910.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 19.55 | 0.00 19.55 | 0.00 19.55 | 0.00 19.55 | 0.00 19.55 | 0.00 19.55 | 0.00 19.55 | 19.55 19.55 | 19.55 19.55 | 19.55 0.00 | 19.55 0.00 | 19.55 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 5121 43622 | 4720 43918 | 4360 43814 | 4075 43507 | 3725 43185 | 3486 43030 | 15663 43066 | 39374 30797 | 40070 29061 | 41049 6477 | 42035 5964 | 42983 5523 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 5121 21591 | 4720 21887 | 4360 21783 | 4075 21475 | 3725 21154 | 3486 20998 | 7747 21035 | 17343 16682 | 18039 14946 | 19018 6477 | 20004 5964 | 20952 5523 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 31.32 31.32 | 31.32 31.32 | 31.32 31.32 | 31.32 31.32 | 31.32 31.32 | 31.32 31.32 | 31.32 31.32 | 31.32 31.32 | 31.32 31.32 | 31.32 31.32 | 31.32 31.32 | 31.32 31.32 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 5121 21711 | 4720 22007 | 4360 21903 | 4075 21596 | 3725 21275 | 3486 21119 | 15663 21155 | 17463 8886 | 18160 7150 | 19138 6477 | 20125 5964 | 21072 5523 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 5121 13795 | 4720 14091 | 4360 13987 | 4075 13679 | 3725 13358 | 3486 13203 | 7747 13239 | 9547 8886 | 10243 7150 | 11222 6477 | 12208 5964 | 13156 5523 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 11.77 11.77 | 11.77 11.77 | 11.77 11.77 | 11.77 11.77 | 11.77 11.77 | 11.77 11.77 | 11.77 11.77 | 11.77 11.77 | 11.77 11.77 | 11.77 11.77 | 11.77 11.77 | 11.77 11.77 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3006[1#智慧教室] |  | 4.50 | 149.61 | 26 | 60 | 21760.1 | 13 | 43791.3 | 13 | 31.32 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=149.61 K=0.77 D=3.69 | 1969.8 1462.3 | 1924.5 1451.4 | 1847.6 1442.2 | 1765.1 1434.6 | 1674.2 1499.7 | 1586.4 1587.4 | 1559.4 1687.0 | 1537.1 1787.0 | 1518.8 1869.3 | 1502.6 1931.6 | 1490.3 1973.1 | 1473.1 1984.4 |
| 南外墙 | F=48.00 K=1.11 D=2.94 | 504.1 399.7 | 488.0 414.3 | 464.6 429.8 | 452.8 450.2 | 443.5 490.5 | 436.0 527.3 | 429.2 556.1 | 424.5 575.0 | 416.4 579.9 | 411.9 572.0 | 407.1 550.1 | 403.0 517.4 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=24.00 | 739.7 3919.9 | 596.6 4034.9 | 514.7 3820.4 | 429.1 3407.6 | 357.5 2888.1 | 299.6 2522.3 | 986.1 2337.3 | 1240.3 1526.2 | 1407.2 1295.3 | 2039.8 1111.4 | 2761.6 964.3 | 3456.4 834.6 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 135.7 741.6 | 53.1 815.0 | 25.6 851.8 | -11.2 842.6 | -38.7 769.1 | -57.1 732.4 | -2.0 631.4 | 117.4 502.9 | 264.2 374.4 | 401.9 282.6 | 521.3 218.3 | 640.6 163.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 603.9 3178.3 | 543.5 3219.9 | 489.2 2968.6 | 440.3 2565.0 | 396.2 2119.0 | 356.6 1789.9 | 988.1 1705.8 | 1122.9 1023.2 | 1143.0 920.9 | 1637.8 828.8 | 2240.3 745.9 | 2815.7 671.4 |
| 内墙1 | F=7.43 K=1.93 | 57.2 57.2 | 57.2 57.2 | 57.2 57.2 | 57.2 57.2 | 57.2 57.2 | 57.2 57.2 | 57.2 57.2 | 57.2 57.2 | 57.2 57.2 | 57.2 57.2 | 57.2 57.2 | 57.2 57.2 |
| 内墙1 | F=24.07 K=1.93 | 324.4 324.4 | 324.4 324.4 | 324.4 324.4 | 324.4 324.4 | 324.4 324.4 | 324.4 324.4 | 324.4 324.4 | 324.4 324.4 | 324.4 324.4 | 324.4 324.4 | 324.4 324.4 | 324.4 324.4 |
| 内墙1 | F=9.00 K=1.93 | 69.3 69.3 | 69.3 69.3 | 69.3 69.3 | 69.3 69.3 | 69.3 69.3 | 69.3 69.3 | 69.3 69.3 | 69.3 69.3 | 69.3 69.3 | 69.3 69.3 | 69.3 69.3 | 69.3 69.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 209.5 591.0 | 179.5 613.4 | 157.1 628.4 | 142.1 643.3 | 119.7 658.3 | 112.2 665.8 | 299.2 680.7 | 389.0 501.2 | 456.3 403.9 | 501.2 336.6 | 538.6 284.3 | 568.5 239.4 |
| 照明 | 显热(W) | 215.4 1029.3 | 179.5 1053.3 | 155.6 1077.2 | 131.7 1089.2 | 107.7 1101.1 | 95.8 1113.1 | 502.7 1125.1 | 742.1 718.1 | 837.8 466.8 | 897.7 383.0 | 945.5 311.2 | 993.4 263.3 |
| 人体 | 显热(W) | 914.8 5815.3 | 784.1 5945.9 | 653.4 6011.3 | 588.1 6076.6 | 457.4 6142.0 | 392.0 6207.3 | 3397.7 6272.6 | 4639.1 3201.7 | 5031.2 1960.2 | 5292.5 1568.2 | 5488.6 1306.8 | 5684.6 1110.8 |
|  | 全热(W) | 914.8 13731.7 | 784.1 13862.3 | 653.4 13927.7 | 588.1 13993.0 | 457.4 14058.4 | 392.0 14123.7 | 11314.1 14189.0 | 12555.5 3201.7 | 12947.6 1960.2 | 13208.9 1568.2 | 13405.0 1306.8 | 13601.0 1110.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 11.77 | 0.00 11.77 | 0.00 11.77 | 0.00 11.77 | 0.00 11.77 | 0.00 11.77 | 11.77 11.77 | 11.77 0.00 | 11.77 0.00 | 11.77 0.00 | 11.77 0.00 | 11.77 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 7795.9 | 0.0 7795.9 | 0.0 7795.9 | 0.0 7795.9 | 0.0 7795.9 | 0.0 7795.9 | 0.0 7795.9 | 7795.9 7795.9 | 7795.9 7795.9 | 7795.9 0.0 | 7795.9 0.0 | 7795.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 21910.8 | 0.0 21910.8 | 0.0 21910.8 | 0.0 21910.8 | 0.0 21910.8 | 0.0 21910.8 | 0.0 21910.8 | 21910.8 21910.8 | 21910.8 21910.8 | 21910.8 0.0 | 21910.8 0.0 | 21910.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 19.55 | 0.00 19.55 | 0.00 19.55 | 0.00 19.55 | 0.00 19.55 | 0.00 19.55 | 0.00 19.55 | 19.55 19.55 | 19.55 19.55 | 19.55 0.00 | 19.55 0.00 | 19.55 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 5004 43496 | 4603 43791 | 4244 43687 | 3960 43379 | 3611 43058 | 3373 42901 | 15542 42937 | 39250 30671 | 39946 28937 | 40924 6354 | 41910 5841 | 42857 5401 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 5004 21464 | 4603 21760 | 4244 21656 | 3960 21348 | 3611 21026 | 3373 20870 | 7625 20906 | 17219 16556 | 17915 14822 | 18892 6354 | 19878 5841 | 20826 5401 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 31.32 31.32 | 31.32 31.32 | 31.32 31.32 | 31.32 31.32 | 31.32 31.32 | 31.32 31.32 | 31.32 31.32 | 31.32 31.32 | 31.32 31.32 | 31.32 31.32 | 31.32 31.32 | 31.32 31.32 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 5004 21585 | 4603 21881 | 4244 21776 | 3960 21469 | 3611 21147 | 3373 20990 | 15542 21026 | 17339 8760 | 18035 7026 | 19013 6354 | 19999 5841 | 20946 5401 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 5004 13668 | 4603 13964 | 4244 13860 | 3960 13552 | 3611 13230 | 3373 13074 | 7625 13110 | 9423 8760 | 10119 7026 | 11097 6354 | 12083 5841 | 13030 5401 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 11.77 11.77 | 11.77 11.77 | 11.77 11.77 | 11.77 11.77 | 11.77 11.77 | 11.77 11.77 | 11.77 11.77 | 11.77 11.77 | 11.77 11.77 | 11.77 11.77 | 11.77 11.77 | 11.77 11.77 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3007[2#智慧教室] |  | 4.50 | 150.50 | 26 | 60 | 21729.9 | 13 | 43761.1 | 13 | 31.32 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=150.49 K=0.77 D=3.69 | 1981.5 1471.0 | 1935.9 1460.0 | 1858.5 1450.7 | 1775.6 1443.1 | 1684.1 1508.5 | 1595.8 1596.8 | 1568.6 1697.0 | 1546.2 1797.5 | 1527.8 1880.3 | 1511.5 1943.0 | 1499.1 1984.8 | 1481.8 1996.2 |
| 南外墙 | F=48.90 K=1.11 D=2.94 | 513.6 407.2 | 497.1 422.1 | 473.3 437.8 | 461.3 458.6 | 451.8 499.7 | 444.1 537.2 | 437.3 566.5 | 432.5 585.8 | 424.2 590.8 | 419.7 582.7 | 414.7 560.4 | 410.6 527.1 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=23.10 | 711.9 3773.0 | 574.3 3883.6 | 495.4 3677.1 | 413.0 3279.8 | 344.1 2779.8 | 288.3 2427.7 | 949.1 2249.6 | 1193.8 1468.9 | 1354.5 1246.7 | 1963.3 1069.7 | 2658.0 928.1 | 3326.7 803.3 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 130.6 713.8 | 51.1 784.5 | 24.6 819.8 | -10.7 811.0 | -37.2 740.3 | -54.9 705.0 | -1.9 607.8 | 113.0 484.1 | 254.3 360.4 | 386.9 272.0 | 501.7 210.2 | 616.6 157.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 581.3 3059.2 | 523.2 3099.2 | 470.8 2857.3 | 423.8 2468.8 | 381.4 2039.5 | 343.2 1722.8 | 951.0 1641.8 | 1080.8 984.9 | 1100.1 886.4 | 1576.4 797.7 | 2156.3 718.0 | 2710.2 646.2 |
| 内墙1 | F=40.50 K=1.93 | 311.9 545.7 | 311.9 545.7 | 311.9 545.7 | 311.9 545.7 | 311.9 545.7 | 311.9 545.7 | 545.7 545.7 | 545.7 545.7 | 545.7 545.7 | 545.7 545.7 | 545.7 545.7 | 545.7 545.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 210.7 594.5 | 180.6 617.0 | 158.0 632.1 | 143.0 647.1 | 120.4 662.2 | 112.9 669.7 | 301.0 684.8 | 391.3 504.2 | 459.0 406.3 | 504.2 338.6 | 541.8 285.9 | 571.9 240.8 |
| 照明 | 显热(W) | 216.7 1035.4 | 180.6 1059.5 | 156.5 1083.6 | 132.4 1095.6 | 108.4 1107.6 | 96.3 1119.7 | 505.7 1131.7 | 746.5 722.4 | 842.8 469.5 | 903.0 385.3 | 951.1 313.0 | 999.3 264.9 |
| 人体 | 显热(W) | 914.8 5815.3 | 784.1 5945.9 | 653.4 6011.3 | 588.1 6076.6 | 457.4 6142.0 | 392.0 6207.3 | 3397.7 6272.6 | 4639.1 3201.7 | 5031.2 1960.2 | 5292.5 1568.2 | 5488.6 1306.8 | 5684.6 1110.8 |
|  | 全热(W) | 914.8 13731.7 | 784.1 13862.3 | 653.4 13927.7 | 588.1 13993.0 | 457.4 14058.4 | 392.0 14123.7 | 11314.1 14189.0 | 12555.5 3201.7 | 12947.6 1960.2 | 13208.9 1568.2 | 13405.0 1306.8 | 13601.0 1110.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 11.77 | 0.00 11.77 | 0.00 11.77 | 0.00 11.77 | 0.00 11.77 | 0.00 11.77 | 11.77 11.77 | 11.77 0.00 | 11.77 0.00 | 11.77 0.00 | 11.77 0.00 | 11.77 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 7795.9 | 0.0 7795.9 | 0.0 7795.9 | 0.0 7795.9 | 0.0 7795.9 | 0.0 7795.9 | 0.0 7795.9 | 7795.9 7795.9 | 7795.9 7795.9 | 7795.9 0.0 | 7795.9 0.0 | 7795.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 21910.8 | 0.0 21910.8 | 0.0 21910.8 | 0.0 21910.8 | 0.0 21910.8 | 0.0 21910.8 | 0.0 21910.8 | 21910.8 21910.8 | 21910.8 21910.8 | 21910.8 0.0 | 21910.8 0.0 | 21910.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 19.55 | 0.00 19.55 | 0.00 19.55 | 0.00 19.55 | 0.00 19.55 | 0.00 19.55 | 0.00 19.55 | 19.55 19.55 | 19.55 19.55 | 19.55 0.00 | 19.55 0.00 | 19.55 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4861 43469 | 4464 43761 | 4107 43665 | 3825 43374 | 3478 43073 | 3241 42931 | 15621 42975 | 39322 30737 | 40012 29010 | 40967 6433 | 41926 5925 | 42848 5489 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4861 21438 | 4464 21730 | 4107 21634 | 3825 21342 | 3478 21041 | 3241 20900 | 7705 20944 | 17291 16622 | 17981 14896 | 18936 6433 | 19895 5925 | 20817 5489 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 31.32 31.32 | 31.32 31.32 | 31.32 31.32 | 31.32 31.32 | 31.32 31.32 | 31.32 31.32 | 31.32 31.32 | 31.32 31.32 | 31.32 31.32 | 31.32 31.32 | 31.32 31.32 | 31.32 31.32 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4861 21558 | 4464 21850 | 4107 21755 | 3825 21463 | 3478 21162 | 3241 21021 | 15621 21064 | 17411 8826 | 18102 7100 | 19056 6433 | 20015 5925 | 20937 5489 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4861 13642 | 4464 13934 | 4107 13838 | 3825 13547 | 3478 13246 | 3241 13104 | 7705 13148 | 9495 8826 | 10185 7100 | 11140 6433 | 12099 5925 | 13021 5489 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 11.77 11.77 | 11.77 11.77 | 11.77 11.77 | 11.77 11.77 | 11.77 11.77 | 11.77 11.77 | 11.77 11.77 | 11.77 11.77 | 11.77 11.77 | 11.77 11.77 | 11.77 11.77 | 11.77 11.77 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3009[实验教室] |  | 4.50 | 151.50 | 26 | 60 | 12983.3 | 10 | 19907.3 | 10 | 9.87 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=151.50 K=0.77 D=3.69 | 1994.7 1480.8 | 1948.8 1469.7 | 1870.9 1460.4 | 1787.4 1452.7 | 1695.3 1518.6 | 1606.5 1607.4 | 1579.0 1708.3 | 1556.5 1809.5 | 1538.0 1892.8 | 1521.5 1956.0 | 1509.1 1998.0 | 1491.6 2009.5 |
| 南外墙 | F=61.65 K=1.11 D=2.94 | 647.5 513.4 | 626.7 532.1 | 596.7 552.0 | 581.6 578.2 | 569.6 629.9 | 559.9 677.2 | 551.3 714.2 | 545.2 738.5 | 534.8 744.8 | 529.1 734.7 | 522.8 706.5 | 517.6 664.5 |
| 北外墙 | F=6.30 K=1.11 D=2.94 | 57.9 43.0 | 57.3 48.7 | 50.9 49.8 | 49.5 49.8 | 48.3 51.9 | 47.4 53.7 | 46.6 55.3 | 46.1 56.8 | 45.0 57.6 | 44.5 58.1 | 43.9 57.8 | 43.4 56.7 |
| 东外墙 | F=30.60 K=1.11 D=2.94 | 383.4 315.9 | 373.0 386.4 | 357.9 426.4 | 350.3 448.4 | 344.2 455.1 | 339.3 446.0 | 335.0 425.9 | 331.9 399.1 | 326.7 400.9 | 323.8 401.1 | 320.6 397.9 | 318.0 390.1 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=10.80 | 332.8 1764.0 | 268.5 1815.7 | 231.6 1719.2 | 193.1 1533.4 | 160.9 1299.6 | 134.8 1135.0 | 443.8 1051.8 | 558.1 686.8 | 633.3 582.9 | 917.9 500.1 | 1242.7 433.9 | 1555.4 375.6 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 61.1 333.7 | 23.9 366.8 | 11.5 383.3 | -5.0 379.2 | -17.4 346.1 | -25.7 329.6 | -0.9 284.1 | 52.8 226.3 | 118.9 168.5 | 180.9 127.2 | 234.6 98.3 | 288.3 73.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 271.8 1430.3 | 244.6 1449.0 | 220.1 1335.9 | 198.1 1154.2 | 178.3 953.5 | 160.5 805.5 | 444.6 767.6 | 505.3 460.5 | 514.4 414.4 | 737.0 373.0 | 1008.1 335.7 | 1267.1 302.1 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=12.60 | 427.4 2177.9 | 348.4 1603.4 | 301.9 1603.4 | 253.8 1549.3 | 213.4 1418.0 | 268.2 1406.0 | 1739.0 1300.7 | 2636.6 867.5 | 3165.4 739.7 | 3340.1 637.2 | 3078.5 554.6 | 2539.5 481.6 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 71.3 389.3 | 27.9 427.9 | 13.4 447.2 | -5.9 442.4 | -20.3 403.8 | -30.0 384.5 | -1.0 331.5 | 61.6 264.0 | 138.7 196.6 | 211.0 148.4 | 273.7 114.6 | 336.3 85.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 356.2 1788.6 | 320.6 1175.5 | 288.5 1156.3 | 259.6 1107.0 | 233.7 1014.2 | 298.1 1021.5 | 1740.0 969.2 | 2575.0 603.5 | 3026.7 543.1 | 3129.1 488.8 | 2804.8 439.9 | 2203.2 395.9 |
| 内墙1 | F=40.50 K=1.93 | 311.8 545.7 | 311.8 545.7 | 311.8 545.7 | 311.8 545.7 | 311.8 545.7 | 311.8 545.7 | 545.7 545.7 | 545.7 545.7 | 545.7 545.7 | 545.7 545.7 | 545.7 545.7 | 545.7 545.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 212.1 598.4 | 181.8 621.1 | 159.1 636.3 | 143.9 651.4 | 121.2 666.6 | 113.6 674.2 | 303.0 689.3 | 393.9 507.5 | 462.1 409.0 | 507.5 340.9 | 545.4 287.8 | 575.7 242.4 |
| 照明 | 显热(W) | 218.2 1042.3 | 181.8 1066.5 | 157.6 1090.8 | 133.3 1102.9 | 109.1 1115.0 | 97.0 1127.1 | 509.0 1139.3 | 751.4 727.2 | 848.4 472.7 | 909.0 387.8 | 957.5 315.1 | 1005.9 266.6 |
| 人体 | 显热(W) | 321.9 2046.1 | 275.9 2092.1 | 229.9 2115.1 | 206.9 2138.1 | 160.9 2161.1 | 137.9 2184.1 | 1195.5 2207.0 | 1632.3 1126.5 | 1770.2 689.7 | 1862.2 551.8 | 1931.2 459.8 | 2000.1 390.8 |
|  | 全热(W) | 321.9 4831.5 | 275.9 4877.5 | 229.9 4900.5 | 206.9 4923.5 | 160.9 4946.5 | 137.9 4969.5 | 3980.9 4992.4 | 4417.7 1126.5 | 4555.6 689.7 | 4647.6 551.8 | 4716.6 459.8 | 4785.5 390.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.14 | 0.00 4.14 | 0.00 4.14 | 0.00 4.14 | 0.00 4.14 | 0.00 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 0.00 | 4.14 0.00 | 4.14 0.00 | 4.14 0.00 | 4.14 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 2285.8 | 0.0 2285.8 | 0.0 2285.8 | 0.0 2285.8 | 0.0 2285.8 | 0.0 2285.8 | 0.0 2285.8 | 2285.8 2285.8 | 2285.8 2285.8 | 2285.8 0.0 | 2285.8 0.0 | 2285.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 6424.4 | 0.0 6424.4 | 0.0 6424.4 | 0.0 6424.4 | 0.0 6424.4 | 0.0 6424.4 | 0.0 6424.4 | 6424.4 6424.4 | 6424.4 6424.4 | 6424.4 0.0 | 6424.4 0.0 | 6424.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.73 | 0.00 5.73 | 0.00 5.73 | 0.00 5.73 | 0.00 5.73 | 0.00 5.73 | 0.00 5.73 | 5.73 5.73 | 5.73 5.73 | 5.73 0.00 | 5.73 0.00 | 5.73 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4908 19737 | 4574 19391 | 4268 19409 | 4012 19260 | 3735 19071 | 3617 19066 | 10033 19047 | 18208 13889 | 19079 12960 | 19711 6113 | 19907 5757 | 19803 5424 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4908 12813 | 4574 12467 | 4268 12485 | 4012 12336 | 3735 12147 | 3617 12142 | 7248 12123 | 11284 9751 | 12155 8822 | 12787 6113 | 12983 5757 | 12879 5424 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 9.87 9.87 | 9.87 9.87 | 9.87 9.87 | 9.87 9.87 | 9.87 9.87 | 9.87 9.87 | 9.87 9.87 | 9.87 9.87 | 9.87 9.87 | 9.87 9.87 | 9.87 9.87 | 9.87 9.87 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4908 13313 | 4574 12967 | 4268 12984 | 4012 12835 | 3735 12647 | 3617 12642 | 10033 12623 | 11783 7465 | 12655 6536 | 13287 6113 | 13483 5757 | 13378 5424 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4908 10528 | 4574 10182 | 4268 10199 | 4012 10050 | 3735 9862 | 3617 9857 | 7248 9838 | 8998 7465 | 9870 6536 | 10501 6113 | 10697 5757 | 10593 5424 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3012[建筑给排水实验室] |  | 4.50 | 77.60 | 26 | 60 | 20297.6 | 17 | 23759.7 | 17 | 4.94 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=77.60 K=0.77 D=3.69 | 1021.7 758.5 | 998.2 752.8 | 958.3 748.0 | 915.5 744.1 | 868.4 777.8 | 822.9 823.4 | 808.8 875.0 | 797.3 926.9 | 787.8 969.5 | 779.4 1001.9 | 773.0 1023.4 | 764.1 1029.3 |
| 北外墙 | F=2.70 K=1.11 D=2.94 | 24.8 18.4 | 24.6 20.9 | 21.8 21.3 | 21.2 21.3 | 20.7 22.2 | 20.3 23.0 | 20.0 23.7 | 19.7 24.3 | 19.3 24.7 | 19.1 24.9 | 18.8 24.8 | 18.6 24.3 |
| 北玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=33.30 | 961.2 3464.9 | 769.2 3618.9 | 661.5 3680.9 | 547.9 3593.6 | 453.4 3297.9 | 377.2 3445.2 | 1537.9 3294.5 | 1851.9 2007.2 | 1964.2 1698.0 | 2454.2 1452.8 | 2848.2 1257.5 | 3182.6 1085.6 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 188.3 1029.0 | 73.7 1130.9 | 35.5 1181.8 | -15.5 1169.1 | -53.7 1067.2 | -79.2 1016.2 | -2.7 876.1 | 162.8 697.8 | 366.6 519.5 | 557.7 392.1 | 723.3 302.9 | 888.9 226.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 772.9 2435.9 | 695.6 2488.0 | 626.0 2499.1 | 563.4 2424.5 | 507.1 2230.7 | 456.4 2429.0 | 1540.6 2418.4 | 1689.0 1309.4 | 1597.5 1178.5 | 1896.5 1060.6 | 2124.9 954.6 | 2293.7 859.1 |
| 西玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=43.65 | 1821.4 4663.9 | 1513.6 6621.6 | 1321.9 9425.9 | 1127.5 11796.9 | 962.7 12906.6 | 826.0 12848.4 | 2046.5 10926.4 | 2483.5 5802.1 | 2759.3 3081.9 | 3384.5 2674.8 | 3884.2 2341.9 | 4307.4 2047.2 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 246.8 1348.8 | 96.6 1482.4 | 46.5 1549.1 | -20.3 1532.4 | -70.4 1398.9 | -103.8 1332.1 | -3.6 1148.4 | 213.4 914.7 | 480.6 680.9 | 731.0 514.0 | 948.1 397.1 | 1165.1 296.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 1574.5 3315.1 | 1417.1 5139.3 | 1275.4 7876.7 | 1147.8 10264.5 | 1033.0 11507.7 | 929.7 11516.3 | 2050.1 9777.9 | 2270.1 4887.4 | 2278.7 2400.9 | 2653.5 2160.9 | 2936.1 1944.8 | 3142.3 1750.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 108.6 306.5 | 93.1 318.2 | 81.5 325.9 | 73.7 333.7 | 62.1 341.4 | 58.2 345.3 | 155.2 353.1 | 201.8 260.0 | 236.7 209.5 | 260.0 174.6 | 279.4 147.4 | 294.9 124.2 |
| 照明 | 显热(W) | 111.7 533.9 | 93.1 546.3 | 80.7 558.7 | 68.3 564.9 | 55.9 571.1 | 49.7 577.3 | 260.7 583.6 | 384.9 372.5 | 434.6 242.1 | 465.6 198.7 | 490.4 161.4 | 515.3 136.6 |
| 人体 | 显热(W) | 160.9 1023.1 | 137.9 1046.0 | 115.0 1057.5 | 103.5 1069.0 | 80.5 1080.5 | 69.0 1092.0 | 597.7 1103.5 | 816.1 563.3 | 885.1 344.9 | 931.1 275.9 | 965.6 229.9 | 1000.1 195.4 |
|  | 全热(W) | 160.9 2415.8 | 137.9 2438.7 | 115.0 2450.2 | 103.5 2461.7 | 80.5 2473.2 | 69.0 2484.7 | 1990.4 2496.2 | 2208.8 563.3 | 2277.8 344.9 | 2323.8 275.9 | 2358.3 229.9 | 2392.8 195.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.07 | 0.00 2.07 | 0.00 2.07 | 0.00 2.07 | 0.00 2.07 | 0.00 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 0.00 | 2.07 0.00 | 2.07 0.00 | 2.07 0.00 | 2.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1142.9 | 0.0 1142.9 | 0.0 1142.9 | 0.0 1142.9 | 0.0 1142.9 | 0.0 1142.9 | 0.0 1142.9 | 1142.9 1142.9 | 1142.9 1142.9 | 1142.9 0.0 | 1142.9 0.0 | 1142.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3212.2 | 0.0 3212.2 | 0.0 3212.2 | 0.0 3212.2 | 0.0 3212.2 | 0.0 3212.2 | 0.0 3212.2 | 3212.2 3212.2 | 3212.2 3212.2 | 3212.2 0.0 | 3212.2 0.0 | 3212.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.87 | 0.00 2.87 | 0.00 2.87 | 0.00 2.87 | 0.00 2.87 | 0.00 2.87 | 0.00 2.87 | 2.87 2.87 | 2.87 2.87 | 2.87 0.00 | 2.87 0.00 | 2.87 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4210 15374 | 3630 17530 | 3241 20423 | 2858 22729 | 2504 23603 | 2223 23760 | 6820 21765 | 11160 13168 | 11692 9783 | 12899 5804 | 13864 5186 | 14688 4643 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4210 11912 | 3630 14068 | 3241 16961 | 2858 19267 | 2504 20141 | 2223 20298 | 5427 18303 | 7698 11099 | 8230 7714 | 9437 5804 | 10402 5186 | 11226 4643 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.94 4.94 | 4.94 4.94 | 4.94 4.94 | 4.94 4.94 | 4.94 4.94 | 4.94 4.94 | 4.94 4.94 | 4.94 4.94 | 4.94 4.94 | 4.94 4.94 | 4.94 4.94 | 4.94 4.94 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4210 12162 | 3630 14317 | 3241 17211 | 2858 19516 | 2504 20390 | 2223 20547 | 6820 18553 | 7948 9956 | 8480 6571 | 9687 5804 | 10652 5186 | 11476 4643 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4210 10769 | 3630 12925 | 3241 15818 | 2858 18124 | 2504 18998 | 2223 19155 | 5427 17160 | 6555 9956 | 7087 6571 | 8294 5804 | 9260 5186 | 10083 4643 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 | 2.07 2.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3013[男卫] |  | 4.50 | 70.16 | 28 | 60 | 3132.7 | 18 | 3132.7 | 18 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=70.16 K=0.77 D=3.69 | 816.0 578.0 | 794.7 572.9 | 758.7 568.5 | 720.0 565.0 | 677.3 595.5 | 636.2 636.6 | 623.5 683.4 | 613.1 730.2 | 604.5 768.8 | 596.9 798.1 | 591.1 817.5 | 583.0 822.8 |
| 北外墙 | F=25.35 K=1.11 D=2.94 | 176.7 116.6 | 174.2 139.4 | 148.5 143.9 | 142.7 144.0 | 138.1 152.3 | 134.4 159.8 | 131.2 166.3 | 128.9 172.0 | 124.8 175.5 | 122.7 177.2 | 120.3 176.0 | 118.2 171.6 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=10.65 | 224.3 1025.1 | 162.9 1074.3 | 128.5 1094.2 | 92.2 1066.2 | 61.9 971.7 | 37.6 1018.8 | 408.8 970.6 | 509.2 558.9 | 545.1 460.0 | 701.8 381.6 | 827.8 319.1 | 934.8 264.1 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -22.8 246.0 | -59.5 278.6 | -71.7 294.9 | -88.0 290.8 | -100.2 258.2 | -108.4 241.9 | -83.9 197.1 | -31.0 140.1 | 34.2 83.1 | 95.3 42.3 | 148.2 13.8 | 201.2 -10.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 247.2 779.1 | 222.5 795.7 | 200.2 799.3 | 180.2 775.4 | 162.2 713.4 | 146.0 776.8 | 492.7 773.5 | 540.2 418.8 | 510.9 376.9 | 606.6 339.2 | 679.6 305.3 | 733.6 274.8 |
| 内墙1 | F=8.78 K=1.93 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 |
| 内墙1 | F=7.88 K=1.93 | 30.3 30.3 | 30.3 30.3 | 30.3 30.3 | 30.3 30.3 | 30.3 30.3 | 30.3 30.3 | 30.3 30.3 | 30.3 30.3 | 30.3 30.3 | 30.3 30.3 | 30.3 30.3 | 30.3 30.3 |
| 挑空楼板 | F=70.16 K=1.18 D=2.15 | 435.6 408.0 | 400.6 408.4 | 372.7 459.0 | 350.6 504.3 | 330.8 543.8 | 317.1 578.6 | 292.3 599.4 | 279.1 610.1 | 264.6 602.6 | 252.4 575.7 | 242.6 607.0 | 380.5 592.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 98.2 277.1 | 84.2 287.7 | 73.7 294.7 | 66.7 301.7 | 56.1 308.7 | 52.6 312.2 | 140.3 319.2 | 182.4 235.0 | 214.0 189.4 | 235.0 157.9 | 252.6 133.3 | 266.6 112.3 |
| 照明 | 显热(W) | 63.1 301.7 | 52.6 308.7 | 45.6 315.7 | 38.6 319.2 | 31.6 322.7 | 28.1 326.2 | 147.3 329.8 | 217.5 210.5 | 245.6 136.8 | 263.1 112.3 | 277.1 91.2 | 291.2 77.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1878 2771 | 1733 2855 | 1592 2940 | 1475 2965 | 1360 2959 | 1270 3096 | 1807 3133 | 1994 2581 | 2063 2397 | 2236 2267 | 2376 2208 | 2638 2104 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1878 2771 | 1733 2855 | 1592 2940 | 1475 2965 | 1360 2959 | 1270 3096 | 1807 3133 | 1994 2581 | 2063 2397 | 2236 2267 | 2376 2208 | 2638 2104 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1878 2771 | 1733 2855 | 1592 2940 | 1475 2965 | 1360 2959 | 1270 3096 | 1807 3133 | 1994 2581 | 2063 2397 | 2236 2267 | 2376 2208 | 2638 2104 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1878 2771 | 1733 2855 | 1592 2940 | 1475 2965 | 1360 2959 | 1270 3096 | 1807 3133 | 1994 2581 | 2063 2397 | 2236 2267 | 2376 2208 | 2638 2104 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3014[无障碍卫生间] |  | 4.50 | 5.88 | 28 | 60 | 153.2 | 18 | 153.2 | 18 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=5.88 K=0.77 D=3.69 | 68.4 48.4 | 66.6 48.0 | 63.6 47.6 | 60.3 47.3 | 56.8 49.9 | 53.3 53.4 | 52.2 57.3 | 51.4 61.2 | 50.7 64.4 | 50.0 66.9 | 49.5 68.5 | 48.9 69.0 |
| 内墙1 | F=5.85 K=1.93 | 22.5 22.5 | 22.5 22.5 | 22.5 22.5 | 22.5 22.5 | 22.5 22.5 | 22.5 22.5 | 22.5 22.5 | 22.5 22.5 | 22.5 22.5 | 22.5 22.5 | 22.5 22.5 | 22.5 22.5 |
| 内墙1 | F=4.95 K=1.93 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 8.2 23.2 | 7.1 24.1 | 6.2 24.7 | 5.6 25.3 | 4.7 25.9 | 4.4 26.2 | 11.8 26.8 | 15.3 19.7 | 17.9 15.9 | 19.7 13.2 | 21.2 11.2 | 22.3 9.4 |
| 照明 | 显热(W) | 5.3 25.3 | 4.4 25.9 | 3.8 26.5 | 3.2 26.8 | 2.6 27.0 | 2.4 27.3 | 12.3 27.6 | 18.2 17.6 | 20.6 11.5 | 22.0 9.4 | 23.2 7.6 | 24.4 6.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 123 139 | 120 140 | 115 140 | 111 141 | 106 144 | 102 148 | 118 153 | 126 140 | 131 133 | 133 131 | 136 129 | 137 126 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 123 139 | 120 140 | 115 140 | 111 141 | 106 144 | 102 148 | 118 153 | 126 140 | 131 133 | 133 131 | 136 129 | 137 126 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 123 139 | 120 140 | 115 140 | 111 141 | 106 144 | 102 148 | 118 153 | 126 140 | 131 133 | 133 131 | 136 129 | 137 126 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 123 139 | 120 140 | 115 140 | 111 141 | 106 144 | 102 148 | 118 153 | 126 140 | 131 133 | 133 131 | 136 129 | 137 126 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3015[普通教室] |  | 4.50 | 151.37 | 26 | 60 | 20435.7 | 18 | 42670.9 | 18 | 31.61 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=151.37 K=0.77 D=3.69 | 1993.1 1479.6 | 1947.2 1468.6 | 1869.4 1459.2 | 1785.9 1451.5 | 1693.9 1517.4 | 1605.2 1606.1 | 1577.7 1706.9 | 1555.2 1808.1 | 1536.7 1891.3 | 1520.3 1954.4 | 1507.9 1996.4 | 1490.4 2007.8 |
| 北外墙 | F=49.20 K=1.11 D=2.94 | 452.5 335.9 | 447.7 380.1 | 397.7 388.9 | 386.5 389.0 | 377.6 405.2 | 370.5 419.7 | 364.1 432.3 | 359.8 443.4 | 351.8 450.1 | 347.6 453.5 | 343.0 451.1 | 339.0 442.5 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=22.80 | 658.1 2372.4 | 526.7 2477.8 | 452.9 2520.3 | 375.2 2460.5 | 310.4 2258.0 | 258.3 2358.9 | 1053.0 2255.7 | 1267.9 1374.3 | 1344.8 1162.6 | 1680.4 994.7 | 1950.1 861.0 | 2179.1 743.3 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 128.9 704.5 | 50.4 774.3 | 24.3 809.2 | -10.6 800.5 | -36.8 730.7 | -54.2 695.8 | -1.9 599.9 | 111.5 477.8 | 251.0 355.7 | 381.8 268.5 | 495.2 207.4 | 608.6 155.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 529.2 1667.8 | 476.2 1703.5 | 428.6 1711.1 | 385.8 1660.0 | 347.2 1527.4 | 312.5 1663.1 | 1054.8 1655.9 | 1156.4 896.6 | 1093.8 806.9 | 1298.5 726.2 | 1454.9 653.6 | 1570.5 588.2 |
| 底板1 | F=0.71 K=2.98 | 8.4 14.8 | 8.4 14.8 | 8.4 14.8 | 8.4 14.8 | 8.4 14.8 | 8.4 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 211.9 597.9 | 181.6 620.6 | 158.9 635.8 | 143.8 650.9 | 121.1 666.0 | 113.5 673.6 | 302.7 688.8 | 393.6 507.1 | 461.7 408.7 | 507.1 340.6 | 544.9 287.6 | 575.2 242.2 |
| 照明 | 显热(W) | 218.0 1041.5 | 181.6 1065.7 | 157.4 1089.9 | 133.2 1102.0 | 109.0 1114.1 | 96.9 1126.2 | 508.6 1138.3 | 750.8 726.6 | 847.7 472.3 | 908.2 387.5 | 956.7 314.9 | 1005.1 266.4 |
| 人体 | 显热(W) | 923.2 5869.1 | 791.3 6001.0 | 659.5 6066.9 | 593.5 6132.9 | 461.6 6198.8 | 395.7 6264.8 | 3429.1 6330.7 | 4682.1 3231.3 | 5077.8 1978.4 | 5341.5 1582.7 | 5539.4 1318.9 | 5737.2 1121.1 |
|  | 全热(W) | 923.2 13858.8 | 791.3 13990.7 | 659.5 14056.6 | 593.5 14122.6 | 461.6 14188.5 | 395.7 14254.5 | 11418.8 14320.4 | 12671.8 3231.3 | 13067.5 1978.4 | 13331.2 1582.7 | 13529.1 1318.9 | 13726.9 1121.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 11.88 | 0.00 11.88 | 0.00 11.88 | 0.00 11.88 | 0.00 11.88 | 0.00 11.88 | 11.88 11.88 | 11.88 0.00 | 11.88 0.00 | 11.88 0.00 | 11.88 0.00 | 11.88 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 7868.1 | 0.0 7868.1 | 0.0 7868.1 | 0.0 7868.1 | 0.0 7868.1 | 0.0 7868.1 | 0.0 7868.1 | 7868.1 7868.1 | 7868.1 7868.1 | 7868.1 0.0 | 7868.1 0.0 | 7868.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 22113.6 | 0.0 22113.6 | 0.0 22113.6 | 0.0 22113.6 | 0.0 22113.6 | 0.0 22113.6 | 0.0 22113.6 | 22113.6 22113.6 | 22113.6 22113.6 | 22113.6 0.0 | 22113.6 0.0 | 22113.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 19.73 | 0.00 19.73 | 0.00 19.73 | 0.00 19.73 | 0.00 19.73 | 0.00 19.73 | 0.00 19.73 | 19.73 19.73 | 19.73 19.73 | 19.73 0.00 | 19.73 0.00 | 19.73 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4465 41814 | 4085 42132 | 3704 42279 | 3427 42305 | 3082 42278 | 2848 42567 | 15240 42671 | 39128 30219 | 39739 28492 | 40423 5728 | 40960 5245 | 41444 4838 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4465 19579 | 4085 19897 | 3704 20044 | 3427 20070 | 3082 20042 | 2848 20332 | 7250 20436 | 16892 15974 | 17503 14246 | 18188 5728 | 18725 5245 | 19209 4838 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 31.61 31.61 | 31.61 31.61 | 31.61 31.61 | 31.61 31.61 | 31.61 31.61 | 31.61 31.61 | 31.61 31.61 | 31.61 31.61 | 31.61 31.61 | 31.61 31.61 | 31.61 31.61 | 31.61 31.61 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4465 19701 | 4085 20018 | 3704 20165 | 3427 20191 | 3082 20164 | 2848 20454 | 15240 20557 | 17014 8106 | 17625 6378 | 18310 5728 | 18846 5245 | 19331 4838 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4465 11711 | 4085 12028 | 3704 12176 | 3427 12202 | 3082 12174 | 2848 12464 | 7250 12568 | 9024 8106 | 9635 6378 | 10320 5728 | 10857 5245 | 11341 4838 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 11.88 11.88 | 11.88 11.88 | 11.88 11.88 | 11.88 11.88 | 11.88 11.88 | 11.88 11.88 | 11.88 11.88 | 11.88 11.88 | 11.88 11.88 | 11.88 11.88 | 11.88 11.88 | 11.88 11.88 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3016[男卫] |  | 4.50 | 72.18 | 28 | 60 | 2655.1 | 18 | 2655.1 | 18 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=62.32 K=1.11 D=2.94 | 833.4 511.2 | 767.5 529.2 | 616.8 548.4 | 597.9 569.9 | 582.4 591.9 | 569.9 610.0 | 558.7 625.8 | 550.5 639.7 | 538.1 716.2 | 530.7 785.2 | 523.0 833.6 | 516.5 848.0 |
| 东外墙 | F=64.81 K=1.11 D=2.94 | 667.8 524.7 | 645.6 674.1 | 613.7 758.9 | 597.6 805.4 | 584.7 819.6 | 574.4 800.4 | 565.2 757.7 | 558.7 700.9 | 547.5 704.9 | 541.4 705.2 | 534.8 698.4 | 529.2 681.8 |
| 北外墙 | F=57.60 K=1.11 D=2.94 | 401.5 265.0 | 395.9 316.7 | 337.3 327.0 | 324.2 327.1 | 313.8 346.1 | 305.5 363.1 | 298.0 377.9 | 292.9 390.9 | 283.6 398.7 | 278.7 402.7 | 273.2 399.9 | 268.7 389.8 |
| 南外墙 | F=21.60 K=1.11 D=2.94 | 178.8 131.8 | 171.5 138.3 | 160.9 145.3 | 155.7 154.5 | 151.5 172.6 | 148.1 189.2 | 145.1 202.1 | 142.9 210.6 | 139.3 212.9 | 137.3 209.3 | 135.1 199.4 | 133.3 184.7 |
| 西外门 | F=2.56 K=1.97 | -2.8 29.9 | -7.2 33.9 | -8.7 35.8 | -10.7 35.3 | -12.2 31.4 | -13.2 29.4 | -10.2 24.0 | -3.8 17.0 | 4.2 10.1 | 11.6 5.1 | 18.0 1.7 | 24.5 -1.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 101.0 285.1 | 86.6 295.9 | 75.8 303.1 | 68.6 310.4 | 57.7 317.6 | 54.1 321.2 | 144.4 328.4 | 187.7 241.8 | 220.1 194.9 | 241.8 162.4 | 259.8 137.1 | 274.3 115.5 |
| 照明 | 显热(W) | 65.0 310.4 | 54.1 317.6 | 46.9 324.8 | 39.7 328.4 | 32.5 332.0 | 28.9 335.6 | 151.6 339.2 | 223.7 216.5 | 252.6 140.7 | 270.7 115.5 | 285.1 93.8 | 299.5 79.4 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2245 2058 | 2114 2306 | 1843 2443 | 1773 2531 | 1710 2611 | 1668 2649 | 1853 2655 | 1953 2417 | 1985 2378 | 2012 2385 | 2029 2364 | 2046 2298 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2245 2058 | 2114 2306 | 1843 2443 | 1773 2531 | 1710 2611 | 1668 2649 | 1853 2655 | 1953 2417 | 1985 2378 | 2012 2385 | 2029 2364 | 2046 2298 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2245 2058 | 2114 2306 | 1843 2443 | 1773 2531 | 1710 2611 | 1668 2649 | 1853 2655 | 1953 2417 | 1985 2378 | 2012 2385 | 2029 2364 | 2046 2298 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2245 2058 | 2114 2306 | 1843 2443 | 1773 2531 | 1710 2611 | 1668 2649 | 1853 2655 | 1953 2417 | 1985 2378 | 2012 2385 | 2029 2364 | 2046 2298 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3017[普通教室] |  | 4.50 | 109.54 | 26 | 60 | 17663.4 | 9 | 33778.8 | 9 | 22.91 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=109.54 K=0.77 D=3.69 | 1442.3 1070.7 | 1409.1 1062.7 | 1352.8 1056.0 | 1292.4 1050.4 | 1225.8 1098.0 | 1161.6 1162.3 | 1141.7 1235.2 | 1125.4 1308.4 | 1112.1 1368.6 | 1100.2 1414.3 | 1091.2 1444.7 | 1078.6 1453.0 |
| 东外墙 | F=44.92 K=1.11 D=2.94 | 562.9 463.7 | 547.6 567.3 | 525.4 626.1 | 514.3 658.3 | 505.4 668.2 | 498.2 654.8 | 491.8 625.3 | 487.3 585.9 | 479.6 588.6 | 475.3 588.8 | 470.7 584.1 | 466.9 572.7 |
| 南外墙 | F=6.30 K=1.11 D=2.94 | 66.2 52.5 | 64.0 54.4 | 61.0 56.4 | 59.4 59.1 | 58.2 64.4 | 57.2 69.2 | 56.3 73.0 | 55.7 75.5 | 54.7 76.1 | 54.1 75.1 | 53.4 72.2 | 52.9 67.9 |
| 北外墙 | F=6.75 K=1.11 D=2.94 | 62.1 46.1 | 61.4 52.1 | 54.6 53.3 | 53.0 53.4 | 51.8 55.6 | 50.8 57.6 | 50.0 59.3 | 49.4 60.8 | 48.3 61.8 | 47.7 62.2 | 47.1 61.9 | 46.5 60.7 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=20.33 | 689.5 3513.2 | 562.1 2586.4 | 487.0 2586.5 | 409.4 2499.2 | 344.2 2287.4 | 432.6 2268.0 | 2805.2 2098.1 | 4253.1 1399.3 | 5106.1 1193.2 | 5388.0 1027.8 | 4965.9 894.5 | 4096.5 776.9 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 114.9 628.0 | 45.0 690.2 | 21.6 721.3 | -9.5 713.6 | -32.8 651.4 | -48.3 620.3 | -1.7 534.8 | 99.4 425.9 | 223.8 317.1 | 340.4 239.3 | 441.5 184.9 | 542.5 138.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 574.5 2885.1 | 517.1 1896.1 | 465.4 1865.2 | 418.8 1785.7 | 377.0 1636.0 | 480.9 1647.8 | 2806.9 1563.4 | 4153.7 973.4 | 4882.3 876.1 | 5047.6 788.5 | 4524.5 709.6 | 3554.0 638.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 153.4 432.7 | 131.5 449.1 | 115.0 460.1 | 104.1 471.0 | 87.6 482.0 | 82.2 487.5 | 219.1 498.4 | 284.8 367.0 | 334.1 295.8 | 367.0 246.5 | 394.4 208.1 | 416.3 175.3 |
| 照明 | 显热(W) | 157.7 753.7 | 131.5 771.2 | 113.9 788.7 | 96.4 797.5 | 78.9 806.2 | 70.1 815.0 | 368.1 823.8 | 543.3 525.8 | 613.4 341.8 | 657.3 280.4 | 692.3 227.8 | 727.4 192.8 |
| 人体 | 显热(W) | 669.1 4253.8 | 573.5 4349.3 | 478.0 4397.1 | 430.2 4444.9 | 334.6 4492.7 | 286.8 4540.5 | 2485.3 4588.3 | 3393.4 2342.0 | 3680.2 1433.9 | 3871.4 1147.1 | 4014.8 955.9 | 4158.2 812.5 |
|  | 全热(W) | 669.1 10044.5 | 573.5 10140.0 | 478.0 10187.8 | 430.2 10235.6 | 334.6 10283.4 | 286.8 10331.2 | 8276.0 10379.0 | 9184.1 2342.0 | 9470.9 1433.9 | 9662.1 1147.1 | 9805.5 955.9 | 9948.9 812.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 8.61 | 0.00 8.61 | 0.00 8.61 | 0.00 8.61 | 0.00 8.61 | 0.00 8.61 | 8.61 8.61 | 8.61 0.00 | 8.61 0.00 | 8.61 0.00 | 8.61 0.00 | 8.61 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 5702.6 | 0.0 5702.6 | 0.0 5702.6 | 0.0 5702.6 | 0.0 5702.6 | 0.0 5702.6 | 0.0 5702.6 | 5702.6 5702.6 | 5702.6 5702.6 | 5702.6 0.0 | 5702.6 0.0 | 5702.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 16027.3 | 0.0 16027.3 | 0.0 16027.3 | 0.0 16027.3 | 0.0 16027.3 | 0.0 16027.3 | 0.0 16027.3 | 16027.3 16027.3 | 16027.3 16027.3 | 16027.3 0.0 | 16027.3 0.0 | 16027.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 14.30 | 0.00 14.30 | 0.00 14.30 | 0.00 14.30 | 0.00 14.30 | 0.00 14.30 | 0.00 14.30 | 14.30 14.30 | 14.30 14.30 | 14.30 0.00 | 14.30 0.00 | 14.30 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3803 32404 | 3481 31711 | 3188 31842 | 2959 31852 | 2686 31773 | 2639 31873 | 13408 31819 | 32010 22692 | 33246 21387 | 33779 4842 | 33548 4449 | 32861 4112 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3803 16289 | 3481 15595 | 3188 15727 | 2959 15736 | 2686 15657 | 2639 15757 | 7617 15704 | 15895 12367 | 17131 11062 | 17663 4842 | 17432 4449 | 16746 4112 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 22.91 22.91 | 22.91 22.91 | 22.91 22.91 | 22.91 22.91 | 22.91 22.91 | 22.91 22.91 | 22.91 22.91 | 22.91 22.91 | 22.91 22.91 | 22.91 22.91 | 22.91 22.91 | 22.91 22.91 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3803 16377 | 3481 15683 | 3188 15815 | 2959 15825 | 2686 15745 | 2639 15846 | 13408 15792 | 15983 6665 | 17219 5360 | 17752 4842 | 17520 4449 | 16834 4112 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3803 10586 | 3481 9893 | 3188 10024 | 2959 10034 | 2686 9955 | 2639 10055 | 7617 10001 | 10192 6665 | 11428 5360 | 11961 4842 | 11730 4449 | 11043 4112 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 8.61 8.61 | 8.61 8.61 | 8.61 8.61 | 8.61 8.61 | 8.61 8.61 | 8.61 8.61 | 8.61 8.61 | 8.61 8.61 | 8.61 8.61 | 8.61 8.61 | 8.61 8.61 | 8.61 8.61 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3018[普通办公室] |  | 4.50 | 6.37 | 26 | 60 | 511.2 | 17 | 747.9 | 17 | 0.34 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=6.37 K=0.77 D=3.69 | 83.9 62.3 | 81.9 61.8 | 78.7 61.4 | 75.2 61.1 | 71.3 63.9 | 67.5 67.6 | 66.4 71.8 | 65.4 76.1 | 64.7 79.6 | 64.0 82.2 | 63.5 84.0 | 62.7 84.5 |
| 北外墙 | F=3.15 K=1.11 D=2.94 | 29.0 21.5 | 28.7 24.3 | 25.5 24.9 | 24.7 24.9 | 24.2 25.9 | 23.7 26.9 | 23.3 27.7 | 23.0 28.4 | 22.5 28.8 | 22.3 29.0 | 22.0 28.9 | 21.7 28.3 |
| 底板1 | F=6.37 K=2.98 | 76.0 133.1 | 76.0 133.1 | 76.0 133.1 | 76.0 133.1 | 76.0 133.1 | 76.0 133.1 | 133.1 133.1 | 133.1 133.1 | 133.1 133.1 | 133.1 133.1 | 133.1 133.1 | 133.1 133.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 26.8 75.5 | 22.9 78.4 | 20.1 80.3 | 18.2 82.2 | 15.3 84.1 | 14.3 85.0 | 38.2 87.0 | 49.7 64.0 | 58.3 51.6 | 64.0 43.0 | 68.8 36.3 | 72.6 30.6 |
| 照明 | 显热(W) | 51.0 51.0 | 51.0 51.0 | 51.0 51.0 | 51.0 51.0 | 51.0 51.0 | 51.0 51.0 | 51.0 51.0 | 51.0 51.0 | 51.0 51.0 | 51.0 51.0 | 51.0 51.0 | 51.0 51.0 |
| 人体 | 显热(W) | 8.5 53.8 | 7.3 55.1 | 6.1 55.7 | 5.4 56.3 | 4.2 56.9 | 3.6 57.5 | 31.5 58.1 | 43.0 29.6 | 46.6 18.2 | 49.0 14.5 | 50.8 12.1 | 52.6 10.3 |
|  | 全热(W) | 8.5 127.1 | 7.3 128.4 | 6.1 129.0 | 5.4 129.6 | 4.2 130.2 | 3.6 130.8 | 104.8 131.4 | 116.3 29.6 | 119.9 18.2 | 122.3 14.5 | 124.1 12.1 | 125.9 10.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 90.2 | 0.0 90.2 | 0.0 90.2 | 0.0 90.2 | 0.0 90.2 | 0.0 90.2 | 90.2 0.0 | 90.2 0.0 | 90.2 0.0 | 90.2 0.0 | 90.2 0.0 | 90.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 253.6 | 0.0 253.6 | 0.0 253.6 | 0.0 253.6 | 0.0 253.6 | 0.0 253.6 | 253.6 0.0 | 253.6 0.0 | 253.6 0.0 | 253.6 0.0 | 253.6 0.0 | 253.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 275 724 | 268 730 | 257 733 | 250 735 | 242 742 | 236 748 | 670 502 | 692 382 | 703 362 | 710 353 | 716 345 | 721 338 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 275 487 | 268 494 | 257 496 | 250 499 | 242 505 | 236 511 | 434 429 | 455 382 | 466 362 | 474 353 | 479 345 | 484 338 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 275 470 | 268 477 | 257 480 | 250 482 | 242 488 | 236 494 | 417 502 | 438 382 | 449 362 | 457 353 | 462 345 | 467 338 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 275 397 | 268 404 | 257 406 | 250 408 | 242 415 | 236 421 | 343 429 | 365 382 | 376 362 | 383 353 | 389 345 | 394 338 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3024[普通教室] |  | 4.50 | 145.08 | 26 | 60 | 18330.5 | 18 | 39545.8 | 18 | 30.16 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=145.08 K=0.77 D=3.69 | 1910.1 1418.0 | 1866.1 1407.4 | 1791.6 1398.5 | 1711.6 1391.1 | 1623.4 1454.2 | 1538.4 1539.3 | 1512.1 1635.9 | 1490.5 1732.8 | 1472.8 1812.6 | 1457.0 1873.1 | 1445.1 1913.3 | 1428.4 1924.3 |
| 北外墙 | F=78.59 K=1.11 D=2.94 | 722.9 536.6 | 715.2 607.1 | 635.3 621.2 | 617.4 621.4 | 603.1 647.2 | 591.9 670.4 | 581.7 690.6 | 574.7 708.4 | 562.0 719.0 | 555.3 724.5 | 547.8 720.6 | 541.6 706.9 |
| 东外墙 | F=43.65 K=1.11 D=2.94 | 546.9 450.6 | 532.0 551.2 | 510.5 608.3 | 499.7 639.6 | 491.0 649.2 | 484.1 636.2 | 477.8 607.5 | 473.5 569.2 | 466.0 571.9 | 461.8 572.1 | 457.4 567.5 | 453.6 556.4 |
| 南外墙 | F=8.44 K=1.11 D=2.94 | 88.6 70.3 | 85.8 72.8 | 81.7 75.6 | 79.6 79.2 | 78.0 86.2 | 76.7 92.7 | 75.5 97.8 | 74.6 101.1 | 73.2 102.0 | 72.4 100.6 | 71.6 96.7 | 70.9 91.0 |
| 挑空楼板 | F=0.01 K=1.18 D=2.15 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 203.1 573.0 | 174.1 594.8 | 152.3 609.3 | 137.8 623.8 | 116.1 638.3 | 108.8 645.6 | 290.2 660.1 | 377.2 486.0 | 442.5 391.7 | 486.0 326.4 | 522.3 275.6 | 551.3 232.1 |
| 照明 | 显热(W) | 208.9 998.1 | 174.1 1021.3 | 150.9 1044.5 | 127.7 1056.1 | 104.5 1067.8 | 92.8 1079.4 | 487.5 1091.0 | 719.6 696.4 | 812.4 452.6 | 870.5 371.4 | 916.9 301.8 | 963.3 255.3 |
| 人体 | 显热(W) | 880.9 5599.9 | 755.0 5725.7 | 629.2 5788.6 | 566.3 5851.6 | 440.4 5914.5 | 377.5 5977.4 | 3271.8 6040.3 | 4467.3 3083.1 | 4844.8 1887.6 | 5096.5 1510.1 | 5285.3 1258.4 | 5474.0 1069.6 |
|  | 全热(W) | 880.9 13223.1 | 755.0 13348.9 | 629.2 13411.8 | 566.3 13474.8 | 440.4 13537.7 | 377.5 13600.6 | 10895.0 13663.5 | 12090.5 3083.1 | 12468.0 1887.6 | 12719.7 1510.1 | 12908.5 1258.4 | 13097.2 1069.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 11.34 | 0.00 11.34 | 0.00 11.34 | 0.00 11.34 | 0.00 11.34 | 0.00 11.34 | 11.34 11.34 | 11.34 0.00 | 11.34 0.00 | 11.34 0.00 | 11.34 0.00 | 11.34 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 7507.2 | 0.0 7507.2 | 0.0 7507.2 | 0.0 7507.2 | 0.0 7507.2 | 0.0 7507.2 | 0.0 7507.2 | 7507.2 7507.2 | 7507.2 7507.2 | 7507.2 0.0 | 7507.2 0.0 | 7507.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 21099.2 | 0.0 21099.2 | 0.0 21099.2 | 0.0 21099.2 | 0.0 21099.2 | 0.0 21099.2 | 0.0 21099.2 | 21099.2 21099.2 | 21099.2 21099.2 | 21099.2 0.0 | 21099.2 0.0 | 21099.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 18.83 | 0.00 18.83 | 0.00 18.83 | 0.00 18.83 | 0.00 18.83 | 0.00 18.83 | 0.00 18.83 | 18.83 18.83 | 18.83 18.83 | 18.83 0.00 | 18.83 0.00 | 18.83 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4562 38369 | 4303 38703 | 3952 38869 | 3740 38985 | 3457 39180 | 3270 39364 | 14320 39546 | 36900 28476 | 37396 27037 | 37722 5478 | 37969 5134 | 38206 4836 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4562 17154 | 4303 17488 | 3952 17653 | 3740 17770 | 3457 17965 | 3270 18148 | 6697 18331 | 15685 14884 | 16181 13445 | 16507 5478 | 16754 5134 | 16990 4836 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 30.16 30.16 | 30.16 30.16 | 30.16 30.16 | 30.16 30.16 | 30.16 30.16 | 30.16 30.16 | 30.16 30.16 | 30.16 30.16 | 30.16 30.16 | 30.16 30.16 | 30.16 30.16 | 30.16 30.16 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4562 17270 | 4303 17604 | 3952 17769 | 3740 17886 | 3457 18081 | 3270 18264 | 14320 18447 | 15801 7377 | 16297 5938 | 16623 5478 | 16870 5134 | 17106 4836 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4562 9647 | 4303 9981 | 3952 10146 | 3740 10263 | 3457 10458 | 3270 10641 | 6697 10823 | 8177 7377 | 8674 5938 | 9000 5478 | 9246 5134 | 9483 4836 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 11.34 11.34 | 11.34 11.34 | 11.34 11.34 | 11.34 11.34 | 11.34 11.34 | 11.34 11.34 | 11.34 11.34 | 11.34 11.34 | 11.34 11.34 | 11.34 11.34 | 11.34 11.34 | 11.34 11.34 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3025[教室休息室] |  | 4.50 | 1295.03 | 26 | 60 | 172757.8 | 18 | 362879.1 | 18 | 270.29 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=1295.03 K=0.77 D=3.69 | 17050.9 12658.1 | 16658.4 12563.7 | 15992.9 12483.7 | 15279.0 12417.7 | 14491.8 12981.2 | 13732.3 13740.7 | 13497.8 14603.0 | 13305.2 15468.1 | 13147.0 16180.3 | 13006.4 16720.1 | 12900.0 17079.2 | 12751.0 17177.3 |
| 北外墙 | F=191.13 K=1.11 D=2.94 | 1758.1 1305.0 | 1739.4 1476.4 | 1545.0 1510.6 | 1501.4 1511.2 | 1466.8 1574.0 | 1439.3 1630.4 | 1414.6 1679.5 | 1397.6 1722.7 | 1366.8 1748.6 | 1350.4 1761.9 | 1332.3 1752.6 | 1317.1 1719.2 |
| 东外墙 | F=61.99 K=1.11 D=2.94 | 776.7 639.9 | 755.5 782.7 | 725.0 863.8 | 709.6 908.4 | 697.3 922.0 | 687.4 903.5 | 678.6 862.8 | 672.3 808.4 | 661.7 812.2 | 655.9 812.5 | 649.5 806.0 | 644.2 790.2 |
| 西外墙 | F=43.72 K=1.11 D=2.94 | 682.0 456.0 | 635.8 468.6 | 530.1 482.1 | 516.8 497.2 | 506.0 512.6 | 497.2 525.3 | 489.3 536.4 | 483.6 546.1 | 474.8 599.8 | 469.7 648.2 | 464.3 682.1 | 459.7 692.3 |
| 南外墙 | F=2.10 K=1.11 D=2.94 | 22.1 17.5 | 21.3 18.1 | 20.3 18.8 | 19.8 19.7 | 19.4 21.5 | 19.1 23.1 | 18.8 24.3 | 18.6 25.2 | 18.2 25.4 | 18.0 25.0 | 17.8 24.1 | 17.6 22.6 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=55.15 | 1591.9 5738.8 | 1274.1 5993.8 | 1095.6 6096.7 | 907.5 5952.0 | 750.9 5462.3 | 624.7 5706.3 | 2547.1 5456.6 | 3067.2 3324.5 | 3253.2 2812.3 | 4064.9 2406.2 | 4717.4 2082.8 | 5271.3 1798.1 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 311.9 1704.3 | 122.0 1873.0 | 58.7 1957.4 | -25.6 1936.3 | -88.9 1767.5 | -131.1 1683.2 | -4.6 1451.1 | 269.7 1155.7 | 607.2 860.4 | 923.7 649.4 | 1197.9 501.8 | 1472.2 375.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 1280.1 4034.6 | 1152.0 4120.8 | 1036.8 4139.2 | 933.2 4015.7 | 839.8 3694.7 | 755.9 4023.1 | 2551.7 4005.6 | 2797.5 2168.8 | 2645.9 1951.9 | 3141.2 1756.7 | 3519.5 1581.0 | 3799.1 1422.9 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=3.22 | 109.4 557.4 | 89.2 410.4 | 77.3 410.4 | 65.0 396.6 | 54.6 362.9 | 68.6 359.9 | 445.1 332.9 | 674.8 222.0 | 810.2 189.3 | 854.9 163.1 | 788.0 141.9 | 650.0 123.3 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 18.2 99.7 | 7.1 109.5 | 3.4 114.5 | -1.5 113.2 | -5.2 103.4 | -7.7 98.4 | -0.3 84.8 | 15.8 67.6 | 35.5 50.3 | 54.0 38.0 | 70.0 29.3 | 86.1 21.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 91.2 457.8 | 82.0 300.9 | 73.8 295.9 | 66.5 283.3 | 59.8 259.6 | 76.3 261.5 | 445.4 248.1 | 659.1 154.5 | 774.7 139.0 | 800.9 125.1 | 717.9 112.6 | 563.9 101.3 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=1.05 | 32.4 171.5 | 26.1 176.5 | 22.5 167.1 | 18.8 149.1 | 15.6 126.4 | 13.1 110.4 | 43.1 102.3 | 54.3 66.8 | 61.6 56.7 | 89.2 48.6 | 120.8 42.2 | 151.2 36.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 5.9 32.4 | 2.3 35.7 | 1.1 37.3 | -0.5 36.9 | -1.7 33.6 | -2.5 32.0 | -0.1 27.6 | 5.1 22.0 | 11.6 16.4 | 17.6 12.4 | 22.8 9.6 | 28.0 7.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 26.4 139.1 | 23.8 140.9 | 21.4 129.9 | 19.3 112.2 | 17.3 92.7 | 15.6 78.3 | 43.2 74.6 | 49.1 44.8 | 50.0 40.3 | 71.7 36.3 | 98.0 32.6 | 123.2 29.4 |
| 西玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=18.90 | 788.6 2019.4 | 655.4 2867.1 | 572.3 4081.3 | 488.2 5108.0 | 416.8 5588.4 | 357.6 5563.2 | 886.1 4731.0 | 1075.3 2512.2 | 1194.7 1334.4 | 1465.4 1158.2 | 1681.8 1014.0 | 1865.1 886.4 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 106.9 584.0 | 41.8 641.8 | 20.1 670.8 | -8.8 663.5 | -30.5 605.7 | -44.9 576.8 | -1.6 497.3 | 92.4 396.0 | 208.1 294.8 | 316.5 222.5 | 410.5 171.9 | 504.5 128.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 681.8 1435.4 | 613.6 2225.3 | 552.2 3410.5 | 497.0 4444.4 | 447.3 4982.7 | 402.6 4986.4 | 887.7 4233.8 | 982.9 2116.2 | 986.6 1039.6 | 1148.9 935.6 | 1271.3 842.1 | 1360.6 757.9 |
| 东外门 | F=9.00 K=1.97 | 25.7 140.6 | 10.1 154.5 | 4.8 161.5 | -2.1 159.8 | -7.3 145.8 | -10.8 138.9 | -0.4 119.7 | 22.3 95.4 | 50.1 71.0 | 76.2 53.6 | 98.8 41.4 | 121.5 31.0 |
| 内墙1 | F=24.00 K=1.93 | 184.8 323.4 | 184.8 323.4 | 184.8 323.4 | 184.8 323.4 | 184.8 323.4 | 184.8 323.4 | 323.4 323.4 | 323.4 323.4 | 323.4 323.4 | 323.4 323.4 | 323.4 323.4 | 323.4 323.4 |
| 内墙1 | F=19.13 K=1.93 | 147.3 147.3 | 147.3 147.3 | 147.3 147.3 | 147.3 147.3 | 147.3 147.3 | 147.3 147.3 | 147.3 147.3 | 147.3 147.3 | 147.3 147.3 | 147.3 147.3 | 147.3 147.3 | 147.3 147.3 |
| 内墙1 | F=5.40 K=1.93 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 |
| 内墙1 | F=5.85 K=1.93 | 78.8 78.8 | 78.8 78.8 | 78.8 78.8 | 78.8 78.8 | 78.8 78.8 | 78.8 78.8 | 78.8 78.8 | 78.8 78.8 | 78.8 78.8 | 78.8 78.8 | 78.8 78.8 | 78.8 78.8 |
| 内墙1 | F=62.18 K=1.93 | 837.8 837.8 | 837.8 837.8 | 837.8 837.8 | 837.8 837.8 | 837.8 837.8 | 837.8 837.8 | 837.8 837.8 | 837.8 837.8 | 837.8 837.8 | 837.8 837.8 | 837.8 837.8 | 837.8 837.8 |
| 内门1 | F=12.00 K=3.00 | 144.0 252.0 | 144.0 252.0 | 144.0 252.0 | 144.0 252.0 | 144.0 252.0 | 144.0 252.0 | 252.0 252.0 | 252.0 252.0 | 252.0 252.0 | 252.0 252.0 | 252.0 252.0 | 252.0 252.0 |
| 内门1 | F=3.60 K=3.00 | 43.2 43.2 | 43.2 43.2 | 43.2 43.2 | 43.2 43.2 | 43.2 43.2 | 43.2 43.2 | 43.2 43.2 | 43.2 43.2 | 43.2 43.2 | 43.2 43.2 | 43.2 43.2 | 43.2 43.2 |
| 内门1 | F=3.60 K=3.00 | 43.2 43.2 | 43.2 43.2 | 43.2 43.2 | 43.2 43.2 | 43.2 43.2 | 43.2 43.2 | 43.2 43.2 | 43.2 43.2 | 43.2 43.2 | 43.2 43.2 | 43.2 43.2 | 43.2 43.2 |
| 内门1 | F=6.30 K=3.00 | 132.3 132.3 | 132.3 132.3 | 132.3 132.3 | 132.3 132.3 | 132.3 132.3 | 132.3 132.3 | 132.3 132.3 | 132.3 132.3 | 132.3 132.3 | 132.3 132.3 | 132.3 132.3 | 132.3 132.3 |
| 内门1 | F=9.60 K=3.00 | 201.6 201.6 | 201.6 201.6 | 201.6 201.6 | 201.6 201.6 | 201.6 201.6 | 201.6 201.6 | 201.6 201.6 | 201.6 201.6 | 201.6 201.6 | 201.6 201.6 | 201.6 201.6 | 201.6 201.6 |
| 底板1 | F=247.40 K=2.98 | 2953.0 5167.7 | 2953.0 5167.7 | 2953.0 5167.7 | 2953.0 5167.7 | 2953.0 5167.7 | 2953.0 5167.7 | 5167.7 5167.7 | 5167.7 5167.7 | 5167.7 5167.7 | 5167.7 5167.7 | 5167.7 5167.7 | 5167.7 5167.7 |
| 底板1 | F=0.23 K=2.98 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 1813.0 5115.4 | 1554.0 5309.6 | 1359.8 5439.1 | 1230.3 5568.6 | 1036.0 5698.1 | 971.3 5762.9 | 2590.1 5892.4 | 3367.1 4338.4 | 3949.8 3496.6 | 4338.4 2913.8 | 4662.1 2460.6 | 4921.1 2072.1 |
| 照明 | 显热(W) | 1864.8 8909.8 | 1554.0 9117.0 | 1346.8 9324.2 | 1139.6 9427.8 | 932.4 9531.4 | 828.8 9635.0 | 4351.3 9738.6 | 6423.4 6216.2 | 7252.2 4040.5 | 7770.2 3315.3 | 8184.6 2693.7 | 8599.0 2279.3 |
| 人体 | 显热(W) | 7894.0 50183.5 | 6766.3 51311.3 | 5638.6 51875.1 | 5074.7 52439.0 | 3947.0 53002.8 | 3383.2 53566.7 | 29320.7 54130.6 | 40034.1 27629.1 | 43417.2 16915.8 | 45672.7 13532.6 | 47364.2 11277.2 | 49055.8 9585.6 |
|  | 全热(W) | 7894.0 118499.1 | 6766.3 119626.9 | 5638.6 120190.7 | 5074.7 120754.6 | 3947.0 121318.4 | 3383.2 121882.3 | 97636.3 122446.2 | 108349.7 27629.1 | 111732.8 16915.8 | 113988.3 13532.6 | 115679.8 11277.2 | 117371.4 9585.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 101.59 | 0.00 101.59 | 0.00 101.59 | 0.00 101.59 | 0.00 101.59 | 0.00 101.59 | 101.59 101.59 | 101.59 0.00 | 101.59 0.00 | 101.59 0.00 | 101.59 0.00 | 101.59 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 67275.9 | 0.0 67275.9 | 0.0 67275.9 | 0.0 67275.9 | 0.0 67275.9 | 0.0 67275.9 | 0.0 67275.9 | 67275.9 67275.9 | 67275.9 67275.9 | 67275.9 0.0 | 67275.9 0.0 | 67275.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 189081.7 | 0.0 189081.7 | 0.0 189081.7 | 0.0 189081.7 | 0.0 189081.7 | 0.0 189081.7 | 0.0 189081.7 | 189081.7 189081.7 | 189081.7 189081.7 | 189081.7 0.0 | 189081.7 0.0 | 189081.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 168.71 | 0.00 168.71 | 0.00 168.71 | 0.00 168.71 | 0.00 168.71 | 0.00 168.71 | 0.00 168.71 | 168.71 168.71 | 168.71 168.71 | 168.71 0.00 | 168.71 0.00 | 168.71 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 39220 352582 | 36550 355319 | 33741 357584 | 31759 359224 | 29138 360598 | 27422 362335 | 131870 362879 | 335265 259328 | 340327 244636 | 344501 50831 | 347651 47369 | 350494 44486 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 39220 162461 | 36550 165198 | 33741 167462 | 31759 169103 | 29138 170477 | 27422 172214 | 63554 172758 | 145143 137523 | 150205 122831 | 154380 50831 | 157529 47369 | 160372 44486 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 270.29 270.29 | 270.29 270.29 | 270.29 270.29 | 270.29 270.29 | 270.29 270.29 | 270.29 270.29 | 270.29 270.29 | 270.29 270.29 | 270.29 270.29 | 270.29 270.29 | 270.29 270.29 | 270.29 270.29 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 39220 163500 | 36550 166237 | 33741 168502 | 31759 170142 | 29138 171517 | 27422 173253 | 131870 173797 | 146183 70247 | 151245 55555 | 155420 50831 | 158569 47369 | 161412 44486 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 39220 95185 | 36550 97922 | 33741 100186 | 31759 101827 | 29138 103201 | 27422 104938 | 63554 105482 | 77867 70247 | 82929 55555 | 87104 50831 | 90253 47369 | 93096 44486 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 101.59 101.59 | 101.59 101.59 | 101.59 101.59 | 101.59 101.59 | 101.59 101.59 | 101.59 101.59 | 101.59 101.59 | 101.59 101.59 | 101.59 101.59 | 101.59 101.59 | 101.59 101.59 | 101.59 101.59 |