	建筑可再生能源利用报告书
公共建筑

	活动中心

	设计编号：


	


[image: image8.png]yl SRIERTE N




	工程地点
	：
	河北-石家庄

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2025年12月26日


	采用软件
	: 建筑碳排放CEEB2025
	[image: image1.bmp]

	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T15031259614
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录

31 建筑概况


3

2 标准依据

3

3 软件介绍

4

4 气象数据

4

4.1 逐日干球温度表

4

4.2 逐月辐照量表

4

4.3 峰值工况

5

5 太阳能资源

5

6 围护结构概况

6

7 房间类型

6

7.1 房间参数表

7

8 采暖空调

7

9 照明

8

10 排风机

8

11 生活热水

8

11.1 热水需求

8

11.2 太阳能集热

8

11.3 热水设备

9

12 电梯

9

12.1 直梯

9

13 光伏发电

9

14 可再生能源利用

9

14.1 生活热水

9

14.1.1 计算说明

10

14.1.2 太阳能利用

10

14.1.3 地源/空气源利用

10

14.2 可再生发电

10

14.2.1 计算说明

10

14.2.2 计算结果

11

14.3 综合可再生利用率

11

14.3.1 计算说明

11

14.3.2 计算结果




建筑概况
	工程名称
	活动中心

	工程地点
	河北-石家庄

	地理位置
	北纬：38.00°
	东经：114.41°

	建筑寿命(年)
	50

	计算建筑面积(m2)
	地上2842    地下0

	建筑层数
	地上3          地下0

	建筑高度（m）
	地上13.9     地下0.0

	计算建筑体积(m3)
	11191.04

	计算建筑外表面积(m2)
	3832.57

	北向角度
	90

	结构类型
	框架结构

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.12

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.50

	控温期
	供冷期:6.14-8.31,供暖期:11.15-3.15


 标准依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55010-2021

2. 《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB 50364-2018

3. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018

4. 《近零能耗建筑技术标准》GB/T51366-2019

软件介绍
本报告内容由建筑碳排放CEEB2025计算并输出，建筑碳排放CEEB以CAD为平台，可与建筑节能模型无缝对接，以国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》、《建筑碳排放计算标准》为主要依据，支持包含太阳能、空气能、地热、风能等可再生能源系统应用的计算。
气象数据
逐日干球温度表
[image: image2.png]LEFATIREE(C) — BAE — F9E —BIME

2/1 31 an 51 6/1 mnm 8/1 91 10/1 111 121

mn





逐月辐照量表
[image: image3.png]700

600

500

400

300

200

100

BFERRE(M)/)

WKFEEES W iEEEst

10

1

12





峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	09月19日14时
	39.4
	20.0
	6.8
	57.1

	最冷
	02月09日06时
	-7.8
	-10.0
	0.8
	-5.8


太阳能资源

太阳能作为一种重要的可再生能源，对能源开发利用、调整能源结构、保护生态环境、应对气候变化、促进社会可持续发展具有重要意义。《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》GB 50364-2018中对我国不同地区的太阳能资源情况进行等级划分。
	等级名称
	水平面上年太阳辐照量(MJ/m2·a)

	Ⅰ资源极富区
	≥6700

	Ⅱ资源丰富区
	5400~6700

	Ⅲ资源较富区
	4200~5400

	Ⅳ资源一般区
	≤4200


[image: image4.png]



中国年太阳能分布图MJ/(m2•a)

围护结构概况

	
	设计建筑

	体形系数S
	0.34

	屋顶传热系数K

和热惰性指标 D
	0.35
4.33

	外墙传热系数K

和热惰性指标 D
	0.35
5.75

	挑空(或架空)楼板传热系数K

和热惰性指标 D
	0.42

2.43

	天窗传热系数K

和太阳得热系数 SHGC
	－

－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.18
	1.12
	0.30

	
	北向
	北-默认立面
	0.27
	1.07
	0.19

	
	东向
	东-默认立面
	0.43
	1.10
	0.28

	
	西向
	西-默认立面
	0.27
	1.11
	0.29


房间类型

房间参数表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	一般商店
	26
	20
	19(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	乒乓球室
	26
	16
	40(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	22(W/㎡)
	15(W/㎡)

	书库
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	健身房
	26
	18
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	卫生间
	28
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	4(W/㎡)
	15(W/㎡)

	厨房
	27
	18
	28(次/h)
	0(次/h)
	5(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	台球房
	26
	16
	40(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	22(W/㎡)
	15(W/㎡)

	多功能厅
	26
	18
	14(m3/h.人)
	0(次/h)
	2.5(㎡/人)
	12(W/㎡)
	15(W/㎡)

	大厅
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	30(㎡/人)
	10(W/㎡)
	15(W/㎡)

	大厅
	26
	18
	35(m3/h.人)
	0(次/h)
	7(㎡/人)
	7.8(W/㎡)
	10(W/㎡)

	库房
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	2(W/㎡)
	0(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	更衣室
	26
	22
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	25(W/㎡)
	10(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	2(W/㎡)
	15(W/㎡)

	演员休息室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	25(W/㎡)
	10(W/㎡)

	电影院
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	2(㎡/人)
	6(W/㎡)
	13(W/㎡)

	目录室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	美术教室
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	13.5(W/㎡)
	5(W/㎡)

	舞蹈教室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	观众休息厅
	25
	20
	50(m3/h.人)
	0(次/h)
	4.5(㎡/人)
	25(W/㎡)
	10(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	3.5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	走廊
	26
	16
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	3(W/㎡)
	15(W/㎡)

	阅览室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	音乐教室
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	餐厅
	26
	18
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	1(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)


采暖空调

	类别
	负荷(kWh/a)
	系统综合性能系数
	电耗(kWh/a)

	供冷
	143385
	3.5
	40967


	类别
	负荷(kWh/a)
	系统综合性能系数
	耗电(kWh/a)

	供暖
	66903
	2.6
	25732


照明

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	商场-一般商店(利用自然采光)
	34.20
	2
	65
	2223

	宾馆-乒乓球室(利用自然采光)
	70.66
	1
	45
	3180

	图书馆-书库(利用自然采光)
	12.55
	2
	83
	1039

	商场-健身房(利用自然采光)
	30.40
	1
	233
	7067

	办公-卫生间(利用自然采光)
	6.28
	5
	168
	1054

	办公-卫生间
	6.72
	1
	24
	161

	办公-厨房(利用自然采光)
	14.12
	1
	18
	254

	宾馆-台球房(利用自然采光)
	70.66
	1
	45
	3180

	宾馆-多功能厅(利用自然采光)
	38.54
	1
	52
	1995

	办公-大厅(利用自然采光)
	15.69
	3
	351
	5514

	观演-大厅(利用自然采光)
	34.70
	3
	299
	10377

	办公-库房(利用自然采光)
	11.55
	1
	7
	87

	办公-普通办公室(利用自然采光)
	12.55
	5
	131
	1642

	办公-普通办公室
	13.44
	1
	279
	3749

	观演-更衣室(利用自然采光)
	111.23
	1
	14
	1508

	办公-楼梯间(利用自然采光)
	5.21
	2
	36
	187

	办公-楼梯间
	5.50
	8
	32
	177

	观演-演员休息室(利用自然采光)
	111.23
	2
	41
	4587

	商场-电影院(利用自然采光)
	22.80
	1
	52
	1180

	图书馆-目录室(利用自然采光)
	12.55
	2
	72
	904

	教育-美术教室(利用自然采光)
	29.33
	2
	90
	2640

	教育-舞蹈教室(利用自然采光)
	19.55
	1
	56
	1100

	观演-观众休息厅(利用自然采光)
	111.23
	1
	58
	6407

	办公-设备间(利用自然采光)
	20.21
	1
	36
	728

	办公-走廊(利用自然采光)
	6.52
	4
	149
	970

	办公-走廊
	7.09
	1
	27
	189

	图书馆-阅览室(利用自然采光)
	12.55
	1
	401
	5027

	教育-音乐教室(利用自然采光)
	19.55
	1
	56
	1100

	商场-餐厅(利用自然采光)
	30.40
	1
	99
	3009

	总计
	71234


排风机

	额定功率
(kW)
	台数
	使用系数
	运行时间
(h/天)
	年运行天数
	全年电耗
(kWh)

	5
	12
	0.6
	6
	365
	78840

	总计
	78840


注：此类风机指非空调区域排风机

生活热水

热水需求

	分区
	用水定额
(L/人·d)
	热水温差(℃)
	用水人数
	年使用天数
	所需热量
(kWh/a)

	办公
	10
	45
	10
	365
	1878

	茶餐厅
	10
	45
	80
	365
	15023

	健身房
	10
	45
	50
	365
	9389

	公共阅览室
	10
	45
	30
	365
	5634

	卫生间
	10
	45
	50
	365
	9389

	总计
	41313


太阳能集热

	太阳能板
分组名称
	集热器面积(㎡)
	日均辐照量(kj/(㎡·d)
	年利用
天数
	年均集
热效率(%)
	热量
损失率(%)
	太阳能供热(kWh/a)

	1
	500
	17360
	365
	45
	15
	336621

	总计
	336621


热水设备

	热水设备
	供热比例
	供热量(kWh/a)
	能源
	效率(%)
	耗电量(kWh/a)

	电加热
	0.5
	0
	电
	90
	0

	备注
	热水设备承担的供热量=(总需求热量－太阳能供热量)×设备供热比例。
耗电量=供热量÷效率。


	热水设备
	供热比例
	供热量(kWh/a)
	能源
	效率(%)
	耗气量(m3/a)

	锅炉
	0.5
	0
	天然气
	90
	0

	备注
	热水设备承担的供热量=(总需求热量－太阳能供热量)×设备供热比例。
锅炉实际供热量=供热量÷效率；耗气量=实际供热量÷天然气热值(9.87)。


电梯

直梯

	名称
	特定能量消耗(mWh/kgm)
	额定载重量(kg)
	速度(m/s)
	待机功率(W)
	运行时长(h/天)
	年运行天数
	数量
	全年电耗
(kWh)

	直梯1
	1.26
	1350
	1.75
	200
	1.5
	365
	3
	22529

	总计
	22529


光伏发电

日照辐照量(kJ/㎡.天)：17360，年运行天数：365

	光伏板面积
(㎡)
	光电转换
效率(%)
	光伏系统
效率(%)
	光伏电池性能衰减修正系数
	全年供电
(kWh)

	500
	20
	80
	0.9
	126728

	总计
	126728


可再生能源利用

生活热水

计算说明

本条计算当生活热水采用了太阳能设备、热泵设备时，相应可再生能源在生活热水中的贡献。
具体计算方法参照《近零能耗建筑技术标准》A.1.9,提供的生活热水系统中可再生能源利用量计算公式如下：

[image: image5.jpg]EP, = EP g T+ EP i + EP g +EP i
(A.1.9-1)
EPy.o = Qupo ~ Euo (A.1.9-2)
EP v = Quiir — Eveie (A.1.9-3)
EP ot = Qu.i (A.1.9-4)
EP .0 = Qu.tio (A.1.9-5)




式中： EFw，geo——地源热泵生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh；
EPw，air——空气源热泵生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh；
EPw，sol——太阳能生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh；
EPw，bio——生物质生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh ；
Qw，geo——地源热泵系统的年生活热水供热量，kWh；
Qw，air——空气源热泵系统的年生活热水供热量，kWh；
Qw，sol——太阳能系统的年生活热水供热量，kWh；
Qw，bio——生物质生活热水系统的年生活热水供热量，kWh；
Ew，geo——地源热泵机组供生活热水年耗电量，kWh；
Ew，air——空气源热泵机组供生活热水年耗电量，kWh。
太阳能利用

	太阳能供热量(kWh)
	年热水需求量(kWh)
	太阳能提供热量比例

	41313
	41313
	100%


地源/空气源利用

	热泵供热量
(kWh)
	热泵耗电量
(kWh)
	可再生
利用量(kWh)
	年热水需求量
(kWh)
	地源/空气源
提供热水占比

	0
	0
	0
	41313
	0%


可再生发电

计算说明


本条计算光伏、风力等可再生发电量在建筑运行电耗中的贡献。 
计算结果

	能耗分类
	能耗子类
	设计建筑
(kWh/㎡)
	备注

	供冷电耗(Ec)
	供冷合计
	14.41
	

	供暖电耗(Eh)
	供暖合计
	9.05
	

	照明电耗
	25.06
	

	插座设备电耗
	-
	

	其他电耗(Eo)
	电梯
	7.93
	

	
	独立排风机
	27.74
	

	
	生活热水
	0.00
	扣减了太阳能热水

	
	其他合计
	35.67
	

	建筑总能耗(E1)：标煤(kgce/㎡)(Etol)
	84.19
	E1=Ec+Eh+Ef+Eo

	可再生能源(Er)
	光伏发电(Ep)
	44.59
	

	
	风力发电(Ew)
	0.00
	

	
	合计
	44.59
	

	可再生能源提供电量比例（Re）
	52.96%
	Re= Er/ Etol


综合可再生利用率

计算说明

本条汇总建筑各类可再生能源在建筑综合能耗需求中的贡献率。

计算方法参照《近零能耗建筑技术标准》A.1.7，提供的建筑可再生能源利用率计算公式如下：

[image: image6.png]EPy+EP.+EP,+3E.; X fi +3Ey; X fi
Q+Q+Q+EXfi+EXf:

REP,
(A.1.7)




式中：REPp——可再生能源利用率，％；
EPh——供暖系统中可再生能源利用量，kWh；
EPc——供冷系统中可再生能源利用量，kWh；
EPw——生活热水系统中可再生能源利用量，kWh；
fi——i类型能源的能源换算系数，按本标准表A.1.11选取电耗与热量系数为2.6
Er，i——年本体产生的i类型可再生能源发电量，kWh；
Erd，i——年周边产生的i类型可再生能源发电量，kWh。
Qh——年供暖耗热量，kWh；
Qc——年供冷耗冷量，kWh；
Qw——年生活热水需求热量，kWh；
El——年照明系统能源消耗，kWh；
Ee——年电梯系统能源消耗，kWh。
计算结果

	能耗分项
	需求量（电）
(kWh/㎡)
	需求量（热）
(kWh/㎡)
	一次能源
(kWh/㎡)

	耗冷量
	​-
	50.45
	50.45

	耗热量
	-
	23.54
	23.54

	照明
	25.06
	-
	65.16

	电梯
	7.93
	-
	20.61

	生活热水
	-
	14.54
	14.54

	插座设备
	-
	-
	-

	排风机
	27.74
	-
	72.12

	其他设备
	0.00
	-
	0.00

	合计
	246.42

	可再生分项
	可再生发电
 (kWh/㎡)
	可再生利用（热）

(kWh/㎡)
	一次能源
(kWh/㎡)

	集中地源\空气源供热
	-
	0.00
	0.00

	单体空调\多联机供热
	-
	0.00
	0.00

	太阳能热水
	-
	14.54
	14.54

	热泵热水
	-
	0.00
	0.00

	光伏发电
	44.59
	-
	115.93

	风力发电
	0.00
	-
	0.00

	合计
	130.47

	可再生能源利用率(%)
	52.95


1
4

[image: image7.png]


