
	绿色建筑降碳措施报告书
公共建筑

	活动中心

	设计编号：


	


[image: image11.png]yl SRIERTE N




	工程地点
	：
	河北-石家庄

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2025年12月27日


	采用软件
	: 建筑碳排放CEEB2025
	[image: image1.bmp]

	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T15031259614
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录

41 建筑概况


4

2 标准依据

4

3 软件介绍

5

4 气象数据

5

4.1 逐日干球温度表

5

4.2 逐月辐照量表

5

4.3 峰值工况

6

5 围护结构

6

5.1 工程材料

6

5.2 围护结构作法简要说明

7

6 围护结构概况

8

7 设计建筑

8

7.1 房间类型

8

7.1.1 房间参数表

8

7.1.2 作息时间表

9

7.2 系统类型

9

7.2.1 系统分区

9

7.2.2 热回收参数

9

7.3 制冷系统

9

7.3.1 默认冷源

10

7.4 供暖系统

10

7.4.1 默认热源

11

7.5 空调风机

11

7.6 照明

12

7.7 生活热水

12

7.7.1 热水需求

13

7.7.2 太阳能集热

13

7.7.3 热水设备

13

7.8 电梯

13

7.8.1 直梯

13

7.8.2 电梯碳排放

13

7.9 光伏发电

14

8 参照建筑

14

8.1 房间类型

14

8.1.1 房间参数表

14

8.1.2 作息时间表

14

8.2 系统类型

15

8.3 制冷系统

15

8.3.1 默认冷源

16

8.4 供暖系统

16

8.4.1 默认热源

16

8.5 空调风机

16

8.6 照明

17

8.7 生活热水

17

8.7.1 热水需求

17

8.7.2 热水设备

18

8.8 电梯

18

8.8.1 直梯

18

8.8.2 电梯碳排放

18

9 计算结果

18

9.1 建材生产运输碳排放

18

9.1.1 建材生产阶段

19

9.1.2 建材运输阶段

20

9.2 建筑建造拆除碳排放

20

9.2.1 建筑建造

20

9.2.2 建筑拆除

20

9.3 碳汇

20

9.4 建筑运行碳排放

21

9.5 全生命周期碳排放

21

10 降碳措施

21

11 结论

25

12 附录

25

12.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

26

12.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)

28

12.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

30

12.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

30

12.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)




建筑概况
	工程名称
	活动中心

	工程地点
	河北-石家庄

	地理位置
	北纬：38.00°
	东经：114.41°

	建筑寿命(年)
	50

	计算建筑面积(m2)
	地上2842    地下0

	建筑层数
	地上3          地下0

	建筑高度（m）
	地上13.9     地下0.0

	计算建筑体积(m3)
	11191.04

	计算建筑外表面积(m2)
	3832.57

	北向角度
	90

	结构类型
	框架结构

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.12

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.50

	控温期
	供冷期:6.14-8.31,供暖期:11.15-3.15


标准依据
1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T 50378-2019)(2024年版)

2. 《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019

3. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

4. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018

软件介绍
本报告内容由建筑碳排放CEEB2025计算并输出，建筑碳排放CEEB以CAD为平台，与建筑节能模型无缝对接，支持《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 (2024年版)第3.2.8条绿色建筑星级的技术要求及9.2.7条设计建筑采取相应措施后减碳量的对比计算（其中建筑运行碳降低的比较基准是现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015）。
气象数据
逐日干球温度表
[image: image2.png]LEFATIREE(C) — SAE — FE — /ME

2/1 31 4N 5/1 6/1 7l 8/1 91 1071 111 12/1

mn





逐月辐照量表
[image: image3.png]700

600

500

400

300

200

100

BERERRE(M)/n)

WACFEEES W iEEEst

10

1

12





峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	09月19日14时
	39.4
	20.0
	6.8
	57.1

	最冷
	02月09日06时
	-7.8
	-10.0
	0.8
	-5.8


围护结构

工程材料

	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	聚苯乙烯泡沫塑料（灰板）
	0.033
	0.280
	20.0
	1380.0
	0.0162
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	混合砂浆
	0.870
	10.750
	1700.0
	1074.4
	0.0975
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	0.030
	0.320
	28.5
	1647.0
	0.0162
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	聚苯颗粒保温砂浆
	0.060
	1.020
	250.0
	1200.0
	0.0230
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	岩棉板(ρ=60-160)
	0.041
	0.615
	110.0
	1220.0
	0.4880
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.243
	2300.0
	920.0
	0.0173
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	石墨聚苯板
	0.033
	0.280
	20.0
	1633.5
	0.0162
	内蒙古12系列建筑标准设计图集 DBJ03-22-2014


围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.205,D=4.472)：（由上到下）
    水泥砂浆 20mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 150mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm
2. 屋顶防火隔离带：屋顶防火隔离带构造一 (K=1.643,D=3.053)：（由上到下）

    水泥砂浆 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm

3. 外墙（填充墙）：填充墙构造一 (K=0.129,D=6.069)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 200mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 200mm＋混合砂浆 20mm

4. 外墙防火隔离带：外墙防火隔离带构造一 (K=1.643,D=3.053)：
    水泥砂浆 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm

5. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.398,D=3.147)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋石墨聚苯板 80mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm

6. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.419,D=2.425)：（由上到下）

    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 70mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm

7. 控温与非控温隔墙：控温与非控温隔墙构造一 (K=0.758,D=3.764)：
    水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 190mm＋混合砂浆 20mm

8. 控温房间隔墙：控温房间隔墙构造一 (K=0.902,D=3.764)：
    水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 190mm＋混合砂浆 20mm

9. 幕墙：78系列内平开铝木复合窗5Low-E(双银)+16Ar(暖边)+5Low-E+16Ar(暖边)+5 (K=1.020)：
    传热系数1.020W/㎡.K，窗太阳得热系数0.252

10. 外窗：80系列内平开保温型铝合金窗5Low-E+12A/Ar(暖边)+5+12A/Ar(暖边)+5 (K=1.250)：
    传热系数1.250W/㎡.K，窗太阳得热系数0.405

11. 周边地面：周边地面构造一 (K=0.708,D=1.857)：
    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 40mm＋钢筋混凝土 120mm
围护结构概况

	
	设计建筑
	参照建筑

	屋顶传热系数K

和热惰性指标 D
	0.35

4.33
	0.35

3.69

	外墙传热系数K

和热惰性指标 D
	0.35

5.75
	0.45

4.30

	挑空(或架空)楼板传热系数K

和热惰性指标 D
	0.42

2.43
	0.45

2.37

	天窗传热系数K

和太阳得热系数 SHGC
	－

－
	－

－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.18
	1.12
	0.30
	0.18
	2.50
	－－

	
	北向
	北-默认立面
	0.27
	1.07
	0.19
	0.27
	2.40
	－－

	
	东向
	东-默认立面
	0.43
	1.10
	0.28
	0.43
	1.70
	0.40

	
	西向
	西-默认立面
	0.27
	1.11
	0.29
	0.27
	2.40
	0.48


备注：

1. 传热系数的单位W/(m2.k)，其他参数无量纲.

2. 屋顶和外墙的传热系数K和热情性指标D指平均值.

3. 设计建筑：“—”代表本工程无对应项.

4. 参照建筑：“— —”代表参照建筑不要求，取值同设计建筑.

设计建筑

房间类型

房间参数表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	一般商店
	26
	18
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	乒乓球室
	26
	22
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	25(㎡/人)
	6(W/㎡)
	15(W/㎡)

	书库
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	健身房
	26
	18
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	卫生间
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	4(W/㎡)
	15(W/㎡)

	厨房
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	台球房
	26
	22
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	25(㎡/人)
	6(W/㎡)
	15(W/㎡)

	多功能厅
	26
	22
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	25(㎡/人)
	6(W/㎡)
	15(W/㎡)

	大厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	大厅
	26
	18
	14(m3/h.人)
	0(次/h)
	3(㎡/人)
	9(W/㎡)
	10(W/㎡)

	库房
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	2(W/㎡)
	0(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	更衣室
	26
	18
	14(m3/h.人)
	0(次/h)
	3(㎡/人)
	9(W/㎡)
	10(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	2(W/㎡)
	15(W/㎡)

	演员休息室
	26
	18
	14(m3/h.人)
	0(次/h)
	3(㎡/人)
	9(W/㎡)
	10(W/㎡)

	电影院
	26
	18
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	目录室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	美术教室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	6(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	舞蹈教室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	6(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	观众休息厅
	26
	18
	14(m3/h.人)
	0(次/h)
	3(㎡/人)
	9(W/㎡)
	10(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	3.5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	走廊
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	3(W/㎡)
	15(W/㎡)

	阅览室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	音乐教室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	6(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	餐厅
	26
	18
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)


作息时间表

详见附录

系统类型

系统分区

	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间

	空调
	中央空调-双管制风机盘管
	2726.35
	所有房间


热回收参数

	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率(%)
	启动温(焓)差
	回收效率(%)
	启动温(焓)差

	空调
	全热回收
	70
	5℃
	75
	5(℃)


制冷系统

默认冷源

供应的系统

	系统编号
	空调


冷水机组

	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	机组1
	水冷-螺杆式冷水机组
	20
	100
	5.00
	3


水泵系统

	机组名称
	类型
	调节
	流量
(m3/h)
	扬程
(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率
(kW)
	冷却塔耗电比(kWh/m3)
	台数

	机组1
	冷冻水泵
	单速
	21
	30
	80
	2.5
	－
	3

	
	冷却水泵
	单速
	25
	30
	80
	2.9
	0.03
	3


运行工况

	负载率
(%)
	机组制冷量
(kW)
	机组功率
(kW)
	性能系数
(COP)
	冷却水泵功率
(kW)
	冷冻水泵功率
(kW)
	冷却塔功率
(kW)

	20
	60
	10.5
	5.71
	2.9
	2.5
	0.8

	40
	120
	21.1
	5.69
	5.9
	4.9
	1.5

	60
	180
	33.5
	5.37
	5.9
	4.9
	1.5

	80
	240
	42.7
	5.62
	8.8
	7.4
	2.3

	100
	300
	60
	5.00
	8.8
	7.4
	2.3


制冷能耗

	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长(h)
	制冷机组
(kWh)
	平均性能系数(COP)
	冷却水泵
(kWh)
	冷冻水泵
(kWh)
	冷却塔
(kWh)

	0~20
	958
	56
	168
	5.71
	162
	140
	45

	20~40
	7136
	72
	1253
	5.70
	425
	353
	108

	40~60
	36874
	241
	6698
	5.51
	1422
	1181
	362

	60~80
	35538
	170
	6465
	5.50
	1496
	1258
	391

	80~100
	9254
	36
	1703
	5.43
	317
	266
	83

	>100
	0
	0
	0
	－
	0
	0
	0

	合计
	89760
	575
	16286
	
	3822
	3198
	988


	类别
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	制冷机组
	16286
	0.5703
	9.288

	冷却水泵
	3822
	
	2.180

	冷却塔
	988
	
	0.564

	冷冻水泵
	3198
	
	1.824

	合计
	13.855


供暖系统

默认热源

供应的系统

	系统编号
	空调


热泵机组

	名称
	类型
	额定耗电量(kW)
	额定制热量(kW)
	额定性能系数 COP
	台数

	机组1
	空气源热泵
	13
	50
	4.00
	3


热水循环泵

	机组名称
	类型
	调节
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	机组1
	供暖水泵
	单速
	5
	30
	80
	0.6
	3


运行工况

	负载率(%)
	机组制热量(kW)
	机组功率(kW)
	性能系数(COP)
	供暖水泵功率(kW)

	20
	22
	5
	4.40
	0.6

	40
	44
	11.1
	3.96
	1.2

	60
	67
	16.7
	4.01
	1.2

	80
	89
	25.2
	3.53
	1.8

	100
	111
	37
	3.00
	1.8


制热能耗

	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长
(h)
	平均性能系数
(COP)
	热泵机组
(kWh)
	供暖水泵
(kWh)

	0~20
	3498
	509
	4.40
	795
	305

	20~40
	3801
	120
	4.18
	909
	144

	40~60
	1431
	26
	3.99
	359
	31

	60~80
	514
	7
	3.86
	133
	13

	80~100
	373
	4
	3.43
	109
	7

	>100
	113
	1
	－
	37
	2

	合计
	9730
	667
	
	2341
	502


	类别
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	热泵机组
	2341
	0.5703
	1.335

	供暖水泵
	502
	
	0.286

	合计
	1.622


空调风机

	类别
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	独立新排风
	4705
	0.5703
	2.683

	风机盘管
	497
	
	0.283

	全空气机组
	0
	
	0.0000

	合计
	2.967


照明

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡.a)
	房间
数量
	房间合计面积(㎡)
	合计电耗
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	商场-一般商店(利用自然采光)
	34.20
	2
	65
	2223
	0.5703
	1.268

	宾馆-乒乓球室(利用自然采光)
	19.27
	1
	45
	867
	
	0.495

	图书馆-书库(利用自然采光)
	17.38
	2
	83
	1439
	
	0.821

	商场-健身房(利用自然采光)
	34.20
	1
	233
	7951
	
	4.534

	办公-卫生间(利用自然采光)
	8.69
	5
	168
	1460
	
	0.833

	办公-卫生间
	9.45
	1
	24
	227
	
	0.129

	办公-厨房(利用自然采光)
	17.38
	1
	18
	313
	
	0.178

	宾馆-台球房(利用自然采光)
	19.27
	1
	45
	867
	
	0.495

	宾馆-多功能厅(利用自然采光)
	19.27
	1
	52
	997
	
	0.569

	办公-大厅(利用自然采光)
	17.38
	3
	351
	6108
	
	3.484

	观演-大厅(利用自然采光)
	40.04
	3
	299
	11973
	
	6.828

	办公-库房(利用自然采光)
	4.35
	1
	7
	33
	
	0.019

	办公-普通办公室(利用自然采光)
	17.38
	5
	131
	2273
	
	1.296

	办公-普通办公室
	18.90
	1
	279
	5272
	
	3.006

	观演-更衣室(利用自然采光)
	40.04
	1
	14
	543
	
	0.310

	办公-楼梯间(利用自然采光)
	4.35
	2
	36
	156
	
	0.089

	办公-楼梯间
	4.73
	8
	32
	152
	
	0.087

	观演-演员休息室(利用自然采光)
	40.04
	2
	41
	1651
	
	0.942

	商场-电影院(利用自然采光)
	34.20
	1
	52
	1770
	
	1.009

	图书馆-目录室(利用自然采光)
	17.38
	2
	72
	1251
	
	0.714

	教育-美术教室(利用自然采光)
	17.38
	2
	90
	1564
	
	0.892

	教育-舞蹈教室(利用自然采光)
	17.38
	1
	56
	978
	
	0.558

	观演-观众休息厅(利用自然采光)
	40.04
	1
	58
	2307
	
	1.315

	办公-设备间(利用自然采光)
	7.60
	1
	36
	274
	
	0.156

	办公-走廊(利用自然采光)
	6.52
	4
	149
	970
	
	0.553

	办公-走廊
	7.09
	1
	27
	189
	
	0.108

	图书馆-阅览室(利用自然采光)
	17.38
	1
	401
	6961
	
	3.970

	教育-音乐教室(利用自然采光)
	17.38
	1
	56
	978
	
	0.558

	商场-餐厅(利用自然采光)
	34.20
	1
	99
	3385
	
	1.931

	总计
	37.144


生活热水

热水需求

	分区
	用水定额
(L/人·d)
	热水温差(℃)
	用水人数
	年使用天数
	所需热量
(kWh/a)

	办公
	10
	45
	10
	365
	1878

	茶餐厅
	10
	45
	80
	365
	15023

	健身房
	10
	45
	50
	365
	9389

	公共阅览室
	10
	45
	30
	365
	5634

	卫生间
	10
	45
	50
	365
	9389

	总计
	41313


太阳能集热

	太阳能板
分组名称
	集热器面积(㎡)
	日均辐照量(kj/(㎡·d)
	年利用
天数
	年均集
热效率(%)
	热量
损失率(%)
	太阳能供热(kWh/a)

	1
	300
	17360
	365
	45
	15
	201973

	总计
	201973


热水设备

	热水设备
	供热比例
	供热量(kWh/a)
	能源
	效率(%)
	耗电量(kWh/a)

	电加热
	0.5
	0
	电
	90
	0

	备注
	热水设备承担的供热量=(总需求热量－太阳能供热量)×设备供热比例。
耗电量=供热量÷效率。


	热水设备
	供热比例
	供热量(kWh/a)
	能源
	效率(%)
	耗气量(m3/a)

	锅炉
	0.5
	0
	天然气
	90
	0

	备注
	热水设备承担的供热量=(总需求热量－太阳能供热量)×设备供热比例。
锅炉实际供热量=供热量÷效率；耗气量=实际供热量÷天然气热值(9.87)。


电梯

直梯

	名称
	特定能量消耗(mWh/kgm)
	额定载重量(kg)
	速度(m/s)
	待机功率(W)
	运行时长(h/天)
	年运行天数
	数量
	全年电耗
(kWh)

	直梯1
	1.26
	1350
	1.75
	200
	1.5
	365
	3
	22529

	总计
	22529


电梯碳排放

	电梯
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	直梯1
	22529
	0.5703
	12.848

	合计
	12.848


光伏发电

日照辐照量(kJ/㎡.天)：17360，年运行天数：365

	光伏板面积(㎡)
	光电转换
效率(%)
	光伏系统
效率(%)
	光伏电池性能
衰减修正系数
	全年供电
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	可减少碳排放量(tCO2/a)

	300
	20
	80
	0.9
	76037
	0.5703
	43.364

	总计
	43.364


参照建筑

房间类型

房间参数表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	一般商店
	26
	18
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	乒乓球室
	26
	22
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	25(㎡/人)
	6(W/㎡)
	15(W/㎡)

	书库
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	健身房
	26
	18
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	卫生间
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	厨房
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	台球房
	26
	22
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	25(㎡/人)
	6(W/㎡)
	15(W/㎡)

	多功能厅
	26
	22
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	25(㎡/人)
	6(W/㎡)
	15(W/㎡)

	大厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	大厅
	26
	18
	14(m3/h.人)
	0(次/h)
	3(㎡/人)
	9(W/㎡)
	10(W/㎡)

	库房
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	8(W/㎡)
	0(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	更衣室
	26
	18
	14(m3/h.人)
	0(次/h)
	3(㎡/人)
	9(W/㎡)
	10(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	演员休息室
	26
	18
	14(m3/h.人)
	0(次/h)
	3(㎡/人)
	9(W/㎡)
	10(W/㎡)

	电影院
	26
	18
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	目录室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	美术教室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	6(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	舞蹈教室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	6(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	观众休息厅
	26
	18
	14(m3/h.人)
	0(次/h)
	3(㎡/人)
	9(W/㎡)
	10(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	走廊
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	阅览室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	音乐教室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	6(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	餐厅
	26
	18
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)


作息时间表

同设计建筑

系统类型

	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间

	空调
	中央空调-双管制风机盘管
	同设计建筑
	同设计建筑


制冷系统

默认冷源

供应的系统

	系统编号
	空调


冷水机组

	名称
	类型
	额定
耗电量(kW)
	额定
制冷量(kW)
	额定性
能系数
(COP)
	台数
	全年
供冷量(kWh)
	综合部分
负荷性能系数(IPLV)
	电耗
(kWh)

	机组1
	水冷-螺杆式冷水机组
	21
	110
	5.30
	3
	111198
	5.45
	20403

	合计
	20403


冷却水泵

	机组名称
	冷水机组
制冷量(kW)
	机组性能
系数(COP)
	冷凝负荷(kW)
	输送能效比
	运行时长
(h)
	水泵电耗
(kWh)

	机组1
	329.94
	5.30
	392.19
	0.0214
	672
	5640

	合计
	329.94
	
	392.19
	
	
	5640


冷冻水泵

	机组名称
	机组制冷量(kW)
	输送能效比
	运行时长(h)
	水泵电耗(kWh)

	机组1
	329.94
	0.0241
	672
	5343

	合计
	329.94
	
	
	5343


冷却塔

	类型
	机组制冷量(kW)
	冷却塔风机单位
电耗制冷量(kW/kW)
	冷却塔风机
功率(kW)
	运行时长(h)
	冷却塔电耗
(kWh)

	冷却塔
	329.94
	170
	1.94
	672
	1304


机组碳排

	类别
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	制冷机组
	20403
	0.5703
	11.636

	冷却水泵
	5640
	
	3.217

	冷却塔
	1304
	
	0.744

	冷冻水泵
	5343
	
	3.047

	合计
	18.644


供暖系统

默认热源

供应的系统

	系统编号
	空调


热水锅炉能耗

	燃料类型
	容量
(MW)
	台数
	锅炉负荷
(kWh/a)
	锅炉
热效率
	外网热
输送效率
	碳排放因子
(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	电力
	0.23
	1
	57605
	0.80
	0.92
	0.5703
	44.636


热水循环水泵能耗

	锅炉制热量(kW)
	输送能效比
	运行时长(h)
	供暖水泵电耗(kWh)

	234
	0.00433
	996
	1008


	供暖水泵电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	1008
	0.5703
	0.575


空调风机

	类别
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	独立新排风
	19462
	0.5703
	11.099

	风机盘管
	12461
	
	7.107

	全空气机组
	0
	
	0.0000

	合计
	18.206


照明

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡.a)
	房间
数量
	房间合计面积(㎡)
	合计电耗
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	商场-一般商店
	36.14
	2
	65
	2349
	0.5703
	1.340

	宾馆-乒乓球室
	20.15
	1
	45
	907
	
	0.517

	图书馆-书库
	18.90
	2
	83
	1565
	
	0.892

	商场-健身房
	36.14
	1
	233
	8401
	
	4.791

	办公-卫生间
	18.90
	5
	168
	3175
	
	1.811

	办公-卫生间
	18.90
	1
	24
	454
	
	0.259

	办公-厨房
	18.90
	1
	18
	340
	
	0.194

	宾馆-台球房
	20.15
	1
	45
	907
	
	0.517

	宾馆-多功能厅
	20.15
	1
	52
	1043
	
	0.595

	办公-大厅
	18.90
	3
	351
	6643
	
	3.788

	观演-大厅
	42.71
	3
	299
	12769
	
	7.282

	办公-库房
	18.90
	1
	7
	142
	
	0.081

	办公-普通办公室
	18.90
	5
	131
	2472
	
	1.410

	办公-普通办公室
	18.90
	1
	279
	5272
	
	3.006

	观演-更衣室
	42.71
	1
	14
	579
	
	0.330

	办公-楼梯间
	18.90
	2
	36
	680
	
	0.388

	办公-楼梯间
	18.90
	8
	32
	609
	
	0.348

	观演-演员休息室
	42.71
	2
	41
	1761
	
	1.004

	商场-电影院
	36.14
	1
	52
	1870
	
	1.066

	图书馆-目录室
	18.90
	2
	72
	1361
	
	0.776

	教育-美术教室
	18.90
	2
	90
	1701
	
	0.970

	教育-舞蹈教室
	18.90
	1
	56
	1063
	
	0.606

	观演-观众休息厅
	42.71
	1
	58
	2460
	
	1.403

	办公-设备间
	18.90
	1
	36
	680
	
	0.388

	办公-走廊
	18.90
	4
	149
	2812
	
	1.604

	办公-走廊
	18.90
	1
	27
	503
	
	0.287

	图书馆-阅览室
	18.90
	1
	401
	7569
	
	4.317

	教育-音乐教室
	18.90
	1
	56
	1063
	
	0.606

	商场-餐厅
	36.14
	1
	99
	3577
	
	2.040

	总计
	42.617


生活热水

热水需求

	分区
	用水定额
(L/人·d)
	热水温差(℃)
	用水人数
	年使用天数
	所需热量
(kWh/a)

	办公
	10
	45
	10
	365
	1878

	茶餐厅
	10
	45
	80
	365
	15023

	健身房
	10
	45
	50
	365
	9389

	公共阅览室
	10
	45
	30
	365
	5634

	卫生间
	10
	45
	50
	365
	9389

	总计
	41313


热水设备

	热水设备
	供热比例
	供热量(kWh/a)
	能源
	效率(%)
	耗气量(m3/a)

	锅炉
	0.5
	20656
	天然气
	90
	2325.37

	备注
	热水设备承担的供热量=(总需求热量－太阳能供热量)×设备供热比例。
锅炉实际供热量=供热量÷效率；耗气量=实际供热量÷天然气热值(9.87)。


	热水设备
	供热比例
	供热量(kWh/a)
	能源
	效率(%)
	耗气量(m3/a)

	锅炉
	0.5
	20656
	天然气
	90
	2325.37

	备注
	热水设备承担的供热量=(总需求热量－太阳能供热量)×设备供热比例。
锅炉实际供热量=供热量÷效率；耗气量=实际供热量÷天然气热值(9.87)。


	生活热水热量合计(kWh/a)
	碳排放因子(tCO2/TJ)
	碳排放量(tCO2/a)

	45903
	55.54
	9.178


电梯

直梯

	名称
	特定能量消耗(mWh/kgm)
	额定载重量(kg)
	速度(m/s)
	待机功率(W)
	运行时长(h/天)
	年运行天数
	数量
	全年电耗
(kWh)

	直梯1
	1.26
	1350
	1.75
	200
	1.5
	365
	3
	22529

	总计
	22529


电梯碳排放

	电梯
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	直梯1
	22529
	0.5703
	12.848

	合计
	12.848


计算结果

建材生产运输碳排放

建材生产阶段

	材料
	单位
	用量
	拆除后回收比例
	寿命(年)
	碳排放因子
(kgCO2e/单位)
	碳排放量
(tCO2e)

	混凝土
	m3
	770.74
	0
	全生命周期
	340
	262.052

	钢筋
	t
	33.97
	0.4
	全生命周期
	1990
	54.080

	型钢
	t
	35.00
	0.3
	全生命周期
	1730
	51.468

	水泥
	t
	145.16
	0
	全生命周期
	735
	106.693

	预拌砂浆
	t
	12.35
	0
	全生命周期
	370
	4.570

	砂
	m3
	413.85
	0
	全生命周期
	3
	1.242

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	m3
	492.24
	0.5
	全生命周期
	669
	246.981

	石墨聚苯板
	m3
	68.81
	0.7
	全生命周期
	669
	29.922

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	m3
	647.57
	0
	全生命周期
	327
	211.755

	聚苯颗粒保温砂浆
	m3
	34.15
	0
	全生命周期
	139.08
	4.750

	岩棉板(ρ=60-160)
	m3
	18.98
	0
	全生命周期
	534
	10.135

	砌块
	m3
	1090.21
	0
	全生命周期
	349
	380.483

	砖
	m3
	101.92
	0
	全生命周期
	336
	34.245

	78系列内平开铝木复合窗5Low-E(双银)+16Ar(暖边)+5Low-E+16Ar(暖边)+5
	m2
	304.65
	0.3
	全生命周期
	129.5
	33.534

	80系列内平开保温型铝合金窗5Low-E+12A/Ar(暖边)+5+12A/Ar(暖边)+5
	m2
	156.87
	0.3
	全生命周期
	129.5
	17.267

	60系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+16A+5]
	m2
	36.90
	0.3
	全生命周期
	129.5
	4.062

	内门
	m2
	155.61
	0
	全生命周期
	48.3
	7.516

	陶瓷
	m2
	1763.49
	0
	全生命周期
	19.5
	34.388

	涂料
	t
	12.35
	0
	全生命周期
	6550
	80.893

	电缆
	kg
	1732.60
	0.3
	全生命周期
	94.1
	138.582

	管材
	kg
	2975.00
	0
	全生命周期
	3.6
	10.710

	合计
	1725.328


建材运输阶段

	材料
	重量(t)
	运输距离
(km)
	寿命(年)
	碳排放因子
(kgCO2e/t·km)
	碳排放量
(tCO2e)

	混凝土
	1818.95
	40
	全生命周期
	0.115
	8.367

	钢筋
	33.97
	100
	全生命周期
	0.115
	0.391

	型钢
	35.00
	100
	全生命周期
	0.115
	0.403

	水泥
	145.16
	100
	全生命周期
	0.115
	1.669

	预拌砂浆
	12.35
	40
	全生命周期
	0.115
	0.057

	砂
	662.16
	100
	全生命周期
	0.115
	7.615

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	14.03
	100
	全生命周期
	0.115
	0.161

	石墨聚苯板
	1.38
	100
	全生命周期
	0.115
	0.016

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	453.30
	40
	全生命周期
	0.115
	2.085

	聚苯颗粒保温砂浆
	8.54
	40
	全生命周期
	0.115
	0.039

	岩棉板(ρ=60-160)
	2.09
	100
	全生命周期
	0.115
	0.024

	砌块
	1090.21
	100
	全生命周期
	0.115
	12.537

	砖
	147.78
	500
	全生命周期
	0.104
	7.685

	78系列内平开铝木复合窗5Low-E(双银)+16Ar(暖边)+5Low-E+16Ar(暖边)+5
	6.09
	100
	全生命周期
	0.115
	0.070

	80系列内平开保温型铝合金窗5Low-E+12A/Ar(暖边)+5+12A/Ar(暖边)+5
	3.14
	500
	全生命周期
	0.01
	0.016

	60系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+16A+5]
	0.74
	100
	全生命周期
	0.01
	0.001

	内门
	4.67
	100
	全生命周期
	0.01
	0.005

	陶瓷
	52.90
	100
	全生命周期
	0.01
	0.053

	涂料
	12.35
	100
	全生命周期
	0.115
	0.142

	电缆
	1.73
	100
	全生命周期
	0.115
	0.020

	管材
	2.98
	100
	全生命周期
	0.115
	0.034

	总计
	41.390


建筑建造拆除碳排放

建筑建造

	阶段
	建材生产阶段(tCO2)
	建造占建材生产阶段比例(%)
	碳排放量(tCO2)

	建造阶段
	1725.328
	5
	86.266

	施工临时设施
	碳排放占施工机械碳排放的比例(%)：0
	0.000

	合计
	86.266


建筑拆除

	阶段
	建筑建造阶段(tCO2)
	拆除排放占建造阶段比例(%)
	碳排放量(tCO2)

	拆除阶段
	86.266
	10
	8.627


碳汇

	绿植
	CO2固定量kg/(㎡·a)
	面积(㎡)
	年数
	减碳量(tCO2)

	大小乔木密植混种区（平均种植间距<3.0m，土壤深度>0.9m）
	22.5
	300
	50
	236.250

	密植灌木丛（高约1.3m，土壤深度>0.5m）
	10.95
	600
	
	229.950

	草花花圃、自然野草、草坪、水生植物
	0.5
	100
	
	1.750

	合计
	467.950


注：碳汇的计算考虑了植物生长期的影响。

建筑运行碳排放

	电力
	类别
	设计建筑碳排放量kgCO2/(㎡·a)
	参照建筑碳排放量kgCO2/(㎡·a)

	供冷(Ec)
	4.87
	6.56

	供暖(Eh)
	0.57
	15.91

	空调风机((Ef))
	1.04
	6.41

	照明
	13.07
	14.99

	电梯
	4.52
	4.52

	生活热水
	0.00 (太阳能供大于需)
	0.00

	化石燃料
	所属类别
	设计建筑碳排放量kgCO2/(㎡·a)
	参照建筑碳排放量kgCO2/(㎡·a)

	无
	供暖：热源锅炉
	0.00
	0.00

	燃气
	生活热水(扣减了太阳能)
	0.00 (太阳能供大于需)
	3.23  (燃料：燃气)

	可再生
	类别
	设计建筑碳减排量kgCO2/(㎡·a)
	参照建筑碳减排量kgCO2/(㎡·a)

	可再生能源(Er)
	光伏(Ep)
	15.26
	-

	
	风力(Ew)
	0.00
	-

	碳汇减碳量kgCO2(/㎡·a)
	3.29
	-

	碳排放合计kgCO2(/㎡·a)
	5.53
	51.62

	相对参照建筑降碳比例(%)
	89.29 

	相对参照建筑碳排放强度降低值 kgCO2/(m2·a)
	46.09 


全生命周期碳排放

	类别
	设计建筑年碳排放量kgCO2/(㎡·a)
	参照建筑碳排放量(kgCO2/㎡)

	建筑材料生产
	12.14
	12.14

	建筑材料运输
	0.29
	0.29

	建筑建造
	0.61
	0.61

	建筑拆除
	0.06
	0.06

	建筑运行
	8.82
	51.62

	全生命周期
	18.63
	64.72

	降碳比例(%)
	71.21


降碳措施

(被动式设计：合理利用建筑朝向、自然通风系统和日照，减少了对机械通风和人工照明的依赖。

(形式紧凑装饰简洁：建筑形体宜规整紧凑，无大量装饰性构件。

(高效能建筑材料：使用具有高热阻、高保温性能的材料，减少了建筑物的冷热损失，降低能源消耗。

(本地建材：优先采购本地材料，减少了建材运输碳排。

(耐久性材料：采用高耐久性混凝土、耐候型防腐涂料等高耐久性建筑结构材料。

(供暖空调系统：采用先进的HVAC系统，通过智能控制和优化运行策略，提高能源利用效率。

(照明及控制策略：采用节能性电气设备及节能控制措施，其中可利用天然光的区域宜随天然光照度变化自动调节照度；门厅、大堂、电梯厅等公区范围采用夜间定时降低照度的自动控制装置；公共建筑楼梯间、走道等场所按使用需求自动开关灯或调光。

(节能电梯：垂直电梯应采用群控、变频调速及能量反馈等节能措施，自动扶梯采用变频感应启动等节能措施。

(遮阳设施：设置了可调节的内外遮阳设施，减少太阳辐射影响。

(太阳能：在建筑设计中集成太阳能光伏板，将太阳能转化为电能供建筑使用，减少对电网依赖。

(屋顶绿化：在屋顶种植植被，不仅美化环境，还能提供隔热效果，减少建筑物的冷暖需求，从而节约能源并减少碳排放。

(场地绿化：根据本项目的地理位置、气候条件、土壤类型等因素，选择适宜的绿化植物和配置方式。

结论


本项目满足《绿色建筑评价标准》(GB/T 50378-2019) (2024年版)3.2.8条中碳减排的要求。
根据《绿色建筑评价标准》(GB/T 50378-2019)(2024年版)9.2.7条的要求，可得30分。
[image: image4.png]19%

it

FUBAT BHEB R

54%

i

o i

R
L)

St




[image: image5.png][ Ri3
o

P AL
LR

LB )





[image: image6.png]18

16

14

12

10

-

B e EL7 B (kwh/)

M%

IIHJ'HJI

=t}

Et

»m 5





附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	商场-一般商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	宾馆-乒乓球室
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	图书馆-书库
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-健身房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	办公-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-台球房
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	宾馆-多功能厅
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	办公-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	办公-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-更衣室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-演员休息室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	商场-电影院
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	图书馆-目录室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-美术教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-舞蹈教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-观众休息厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	办公-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	图书馆-阅览室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-音乐教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	商场-一般商店
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	宾馆-乒乓球室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	图书馆-书库
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-健身房
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	办公-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-台球房
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	宾馆-多功能厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	办公-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-大厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	办公-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-更衣室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-演员休息室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	商场-电影院
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	图书馆-目录室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-美术教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-舞蹈教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-观众休息厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	办公-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	图书馆-阅览室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-音乐教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-餐厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	商场-一般商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	宾馆-乒乓球室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	图书馆-书库
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-健身房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	办公-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-台球房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	宾馆-多功能厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	办公-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	办公-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-更衣室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-演员休息室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	商场-电影院
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	图书馆-目录室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-美术教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-舞蹈教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-观众休息厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	办公-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	图书馆-阅览室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-音乐教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

采暖期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	空调
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


供冷期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	空调
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日新风运行时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	商场-一般商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	宾馆-乒乓球室
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	图书馆-书库
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-健身房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	办公-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-台球房
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	宾馆-多功能厅
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	办公-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	办公-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-更衣室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-演员休息室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	商场-电影院
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	图书馆-目录室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-美术教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-舞蹈教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-观众休息厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	办公-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	图书馆-阅览室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-音乐教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

PAGE  
4

[image: image7.png]


[image: image8.png]


[image: image9.png]


[image: image10.png]


