[image: image10.png]




	建筑节能设计报告书
公共建筑 甲类

	老年和公共区

	设计编号：3




[image: image1.png]



	工程地点
	：
	广东-惠州

	建设单位
	：
	惠州学院

	设计单位
	：
	22建一设计工作室

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2025年12月23日


	采用软件
	: 节能设计BECS2025 
	[image: image2.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T13828686403
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录

31
建筑概况


32
设计依据


33
建筑大样


44
规定性指标检查


44.1 工程材料


54.2 围护结构做法简要说明


54.3 体形系数


64.4 窗墙比


64.5 天窗


74.6 屋顶


74.7 外墙


104.8 外窗


124.9 建筑遮阳措施


124.10 可开启窗扇


134.11 非中空窗面积比


134.12 规定性指标检查结论




1 建筑概况
	工程名称
	老年和公共区

	工程地点
	广东-惠州

	气候分区
	夏热冬暖B区

	计算建筑面积
	地上2028㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上1      地下0

	建筑高度
	5.4m

	计算建筑体积
	10948.56

	计算建筑外表面积
	3375.27

	北向角度
	126.1

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.70

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.70


2 设计依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015
3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016
4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015
3 建筑大样
[image: image3.wmf]
立面图例
[image: image4.wmf]
1层平面
4 规定性指标检查
4.1 工程材料
4.1.1 普通材料
	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	蒸压砂加气混凝土砌块B03级
	0.100
	2.152
	350.0
	1819.3
	0.0000
	GB/T11968-2020

	聚苯颗粒保温砂浆
	0.060
	1.020
	250.0
	1200.0
	0.0230
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0162
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	混凝土多孔砖(190六孔砖）(1)
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0080
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	玻璃棉
	0.050
	0.553
	240.0
	840.0
	0.4875
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	SBS聚酯胎改性沥青防水卷材
	0.230
	9.370
	900.0
	1620.0
	0.0014
	DB34-T753-2007


4.1.2 其他材料
	材料名称
	厚度
	热阻R
	太阳辐射吸收系数
	备注

	
	mm
	(㎡K)/W
	
	

	溶剂型改性沥青防水涂料
	－
	－
	－
	


4.2 围护结构做法简要说明
1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.279,D=4.557)：（由上到下）
    聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 50mm＋蒸压砂加气混凝土砌块B03级 40mm＋溶剂型改性沥青防水涂料 2mm＋SBS聚酯胎改性沥青防水卷材 3mm＋蒸压砂加气混凝土砌块B03级 120mm＋聚苯颗粒保温砂浆 5mm
2. 外墙：热桥柱构造一 (K=0.354,D=4.984)：（由外到内）
    聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋蒸压砂加气混凝土砌块B03级 200mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm
3. 幕墙：铝塑共挤窗--5低透光双银Low-E玻璃+9Ar+5透明玻璃+9Ar+5透明玻璃 (K=1.790)：
    传热系数1.790W/㎡.K，窗太阳得热系数0.170
4. 外窗：铝塑共挤窗--5低透光双银Low-E玻璃+9Ar+5透明玻璃+9Ar+5透明玻璃 (K=1.790)：
    传热系数1.790W/㎡.K，窗太阳得热系数0.170
4.3 体形系数
4.3.1 体形系数
	外表面积(㎡)
	3375.27

	建筑体积(m3)
	10948.56

	体形系数
	0.31


4.3.2 楼层信息表
	楼层
	层高(m)
	建筑面积(㎡)
	外表面积(㎡)
	计算体积(m3)

	1
	5.400
	2027.51
	1347.75
	10948.56


	屋顶
	－
	－
	2027.51
	－

	合计
	5.40
	2027.51
	3375.27
	10948.56


4.4 窗墙比
4.4.1 窗墙比
	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比

	南向
	立面1
	74.96
	82.91
	0.90

	北向
	立面2
	61.32
	73.25
	0.84

	东向
	立面3
	532.23
	592.11
	0.90

	西向
	立面4
	518.99
	583.86
	0.89


4.4.2 外窗表
	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）
	总面积
（㎡）

	南向
	立面1
	(玻璃幕墙)
	/
	1
	/
	/
	74.96
	74.96

	北向
	立面2
	(玻璃幕墙)
	/
	1
	/
	/
	61.32
	61.32

	东向
	立面3
	(玻璃幕墙)
	/
	1
	/
	/
	522.51
	532.23

	
	
	C1806
	1.80×0.60
	1
	9
	1.08
	9.72
	

	西向
	立面4
	(玻璃幕墙)
	/
	1
	/
	/
	512.51
	518.99

	
	
	C1806
	1.80×0.60
	1
	3
	1.08
	3.24
	

	
	
	C2706
	2.70×0.60
	1
	2
	1.62
	3.24
	


备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.
4.5 天窗
4.5.1 天窗外遮阳类型

本工程无此项围护结构
4.5.2 天窗屋顶比

本工程无此项围护结构
4.5.3 天窗类型

本工程无此项围护结构
4.6 屋顶
4.6.1 屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	聚苯颗粒保温砂浆
	20
	0.060
	1.020
	1.00
	0.333
	0.340

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	50
	0.030
	0.340
	1.20
	1.389
	0.567

	蒸压砂加气混凝土砌块B03级
	40
	0.100
	2.152
	1.00
	0.400
	0.861

	溶剂型改性沥青防水涂料
	2
	－
	－
	－
	－
	－

	SBS聚酯胎改性沥青防水卷材
	3
	0.230
	9.370
	1.00
	0.013
	0.122

	蒸压砂加气混凝土砌块B03级
	120
	0.100
	2.152
	1.00
	1.200
	2.582

	聚苯颗粒保温砂浆
	5
	0.060
	1.020
	1.00
	0.083
	0.085

	各层之和∑
	240
	－
	－
	－
	3.419
	4.557

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.28

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	K≤0.40

	结论
	满足


4.7 外墙
4.7.1 外墙相关构造
4.7.1.1 穿孔不锈钢外墙
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	蒸压砂加气混凝土砌块B03级
	2
	0.100
	2.152
	1.00
	0.020
	0.043

	玻璃棉
	80
	0.050
	0.553
	1.20
	1.333
	0.885

	蒸压砂加气混凝土砌块B03级
	2
	0.100
	2.152
	1.00
	0.020
	0.043

	各层之和∑
	84
	－
	－
	－
	1.373
	0.971

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.65

	考虑线性热桥后K
	0.65 + -1.26/25.92 = 0.60


4.7.1.2 热桥柱构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	聚苯颗粒保温砂浆
	20
	0.060
	1.020
	1.00
	0.333
	0.340

	蒸压砂加气混凝土砌块B03级
	200
	0.100
	2.152
	1.00
	2.000
	4.304

	聚苯颗粒保温砂浆
	20
	0.060
	1.020
	1.00
	0.333
	0.340

	各层之和∑
	240
	－
	－
	－
	2.667
	4.984

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.35


4.7.2 外墙线性热桥
	朝向
	热桥部位
	索引号
	线传热系数Ψ
[W/(m.K)]
	热桥长度L
(m)
	L*Ψ
(W/K)

	西
	外墙－屋顶
	WR-1
	-0.023
	47.81
	-1.10

	
	外墙－外墙
	WO-1
	-0.01/2=-0.005
	16.20
	-0.08

	
	外墙－内墙
	WI-1
	-0.006
	13.50
	-0.08

	
	合计
	
	-1.26

	总计
	
	-1.26


4.7.2.1 热桥节点图
	外墙－屋顶：WR-1
	外墙－外墙：WO-1

	[image: image5.png]



	[image: image6.png]





	外墙－内墙：WI-1
	

	[image: image7.png]



	


4.7.3 标准指定的外墙平均传热系数计算方法
采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：
[image: image9.png]Km

K+

2Yjl




     W/(m2K)
式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；
K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

               lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

               A  ——  单元墙体的面积， m2

4.7.4 外墙平均热工特性
1.　南向
根据本标准建筑朝向划分规则，当前项目无南向外墙。
2.　北向
根据本标准建筑朝向划分规则，当前项目无北向外墙。
3.　东向
根据本标准建筑朝向划分规则，当前项目无东向外墙。
4.　西向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	穿孔不锈钢外墙
	主墙体
	25.92
	1.000
	0.65
	0.97
	0.70

	考虑线性热桥后K
	0.65 + -1.26/25.92 = 0.60


5.　总体
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	穿孔不锈钢外墙
	主墙体
	25.92
	1.000
	0.65
	0.97
	0.70

	考虑线性热桥后K
	0.65 + -1.26/25.92 = 0.60

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	D≤2.5,K≤0.70或D＞2.5,K≤1.50

	结论
	满足


4.8 外窗
4.8.1 外窗构造
	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热系数
	窗太阳
得热系数
	可见光透射比

	1
	铝塑共挤窗--5低透光双银Low-E玻璃+9Ar+5透明玻璃+9Ar+5透明玻璃
	29
	1.79
	0.17
	0.330

	
	
	窗编号

	
	
	幕墙

	
	来源：《福建省民用建筑围护结构节能工程做法及数据》2023-J-06

	2
	铝塑共挤窗--5低透光双银Low-E玻璃+9Ar+5透明玻璃+9Ar+5透明玻璃
	25
	1.79
	0.17
	0.330

	
	
	窗编号

	
	
	C1806，C2706

	
	来源：《福建省民用建筑围护结构节能工程做法及数据》2023-J-06


4.8.2 外遮阳类型

本工程无外遮阳
4.8.3 平均传热系数
1. 南向：
立面1
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	74.96
	29
	1.790

	立面总面积(㎡)
	74.96
	立面平均传热系数
	1.790


2. 北向：
立面2
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	61.32
	29
	1.790

	立面总面积(㎡)
	61.32
	立面平均传热系数
	1.790


3. 东向：
立面3
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	522.51
	29
	1.790

	2
	C1806
	1
	9
	1.08
	9.72
	25
	1.790

	立面总面积(㎡)
	532.23
	立面平均传热系数
	1.790


4. 西向：
立面4
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	512.51
	29
	1.790

	2
	C1806
	1
	3
	1.08
	3.24
	25
	1.790

	3
	C2706
	1
	2
	1.62
	3.24
	25
	1.790

	立面总面积(㎡)
	518.99
	立面平均传热系数
	1.790


4.8.4 综合太阳得热系数
1. 南向：
立面1
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	74.96
	29
	0.170
	0.170

	立面总面积(㎡)
	74.96
	立面平均综合太阳得热系数
	0.170


2. 北向：
立面2
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	61.32
	29
	0.170
	0.170

	立面总面积(㎡)
	61.32
	立面平均综合太阳得热系数
	0.170


3. 东向：
立面3
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	522.51
	29
	0.170
	0.170

	2
	C1806
	1
	9
	1.08
	9.72
	25
	0.170
	0.170

	立面总面积(㎡)
	532.23
	立面平均综合太阳得热系数
	0.170


4. 西向：
立面4
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	512.51
	29
	0.170
	0.170

	2
	C1806
	1
	3
	1.08
	3.24
	25
	0.170
	0.170

	3
	C2706
	1
	2
	1.62
	3.24
	25
	0.170
	0.170

	立面总面积(㎡)
	518.99
	立面平均综合太阳得热系数
	0.170


4.8.5 总体热工
	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	立面1
	74.96
	1.79
	0.17
	0.90
	K≤2.00, SHGC≤0.18
	满足

	北向
	立面2
	61.32
	1.79
	0.17
	0.84
	K≤2.00, SHGC≤0.18
	满足

	东向
	立面3
	532.23
	1.79
	0.17
	0.90
	K≤2.00, SHGC≤0.18
	满足

	西向
	立面4
	518.99
	1.79
	0.17
	0.89
	K≤2.00, SHGC≤0.18
	满足

	综合平均
	
	1187.49
	1.79
	0.17
	0.89
	
	

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	应满足表3.1.10-5的规定

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。
4.9 建筑遮阳措施
	朝向
	遮阳措施
	标准要求

	东、西、南向
	有
	应采取遮阳措施

	措施描述
	

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.15条

	标准要求
	南、东、西向外窗和透光幕墙应采取遮阳措施

	结论
	满足

	备注
	依据《绿色建筑评价标准》GBT 50378-2019技术细则第5.2.11条理解：遮阳设施包括固定外遮阳（含建筑自遮阳）、活动外遮阳、中置可调遮阳（中空玻璃夹层可调内遮阳）、电致变色玻璃、可调内遮阳等。


4.10 可开启窗扇
	楼层
	房间编号
	房间类型
	门窗类型
	门窗编号
	开启比例
	可开启窗扇

	1
	1007(最不利房间)
	普通办公室
	幕墙
	未编号
	0.00
	有可开启窗扇

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	外窗
	C2706
	0.30
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	通风换气装置
	无通风换气装置

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条

	标准要求
	主要功能房间外窗(含透光幕墙)应设置可开启窗扇或通风换气装置

	结论
	满足


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项
4.11 非中空窗面积比
	朝向
	立面
	非中空玻璃
面积(㎡)
	透光面积(㎡)
	非中空面积比
	限值
	结论

	南向
	立面1
	0.00
	74.96
	0.00
	0.15
	满足

	北向
	立面2
	0.00
	61.32
	0.00
	0.15
	满足

	东向
	立面3
	0.00
	532.23
	0.00
	0.15
	满足

	西向
	立面4
	0.00
	518.99
	0.00
	0.15
	满足

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条

	标准要求
	非中空玻璃面积≤同一立面透光面积的15%

	结论
	满足


4.12 规定性指标检查结论
	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	天窗类型
	无屋顶透光部分
	

	2
	屋顶
	满足
	

	3
	外墙
	满足
	

	4
	外窗
	满足
	

	5
	建筑遮阳措施
	满足
	

	6
	可开启窗扇
	满足
	

	7
	非中空窗面积比
	满足
	

	结论
	满足
	


□说明：本工程所有规定性指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定。
 3 / 3

[image: image10.png]