建筑节能设计报告书 公共建筑 甲类

设计编号：

| 工程地点 | ： | 江苏-常州 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月28日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T19851982107 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	3

4 规定性指标检查	5

4.1 工程材料	5

4.2 围护结构做法简要说明	6

4.3 体形系数	7

4.4 窗墙比	7

4.5 可见光透射比	9

4.6 天窗	9

4.7 屋顶	10

4.8 外墙	10

4.9 挑空楼板	11

4.10 采暖地下室外墙	11

4.11 采暖、空调地下室地面	12

4.12 地上采暖空调房间的地下室顶板	12

4.13 外窗热工	12

4.14 有效通风换气面积	16

4.15 非中空窗面积比	17

4.16 外窗气密性	17

4.17 幕墙气密性	17

4.18 规定性指标检查结论	17

建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 江苏-常州 |
| 气候分区 | 夏热冬冷A区 |
| 计算建筑面积 | 地上3302㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上3 地下0 |
| 建筑高度 | 18.0m |
| 计算建筑体积 | 16284.06 |
| 计算建筑外表面积 | 6432.90 |
| 北向角度 | 113.2 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.70 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.70 |

设计依据

1. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

2. 《江苏省公共建筑节能设计标准》（DGJ32/J96-2010）

3. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

4. 《江苏省绿色建筑工程施工图设计文件编制深度规定》（2021年版）

5. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2019）

6. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

规定性指标检查

工程材料

普通材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 抹面砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0140 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 细石混凝土（内配筋） | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 细石混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯板(XPS) | 0.030 | 0.540 | 25.0 | 5346.4 | 0.0162 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 陶粒混凝土找坡 | 0.890 | 10.360 | 1600.0 | 1036.4 | 0.0315 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 砂加气混凝土砌块B06 | 0.190 | 2.790 | 600.0 | 938.9 | 0.1200 | DGJ32TJ107-2010 |
| ALC加气混凝土砌块(墙体) | 0.200 | 3.600 | 500.0 | 1782.1 | 0.1200 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |

其他材料

| 材料名称 | 厚度 | 热阻R | 太阳辐射吸收系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | (㎡K)/W |  |  |
| 饰面层 | － | － | － |  |
| 防水卷材 | － | － | － |  |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：保温平屋面：挤塑聚苯板(XPS)+钢筋混凝土 (K=0.375,D=3.551)：（由上到下）

细石混凝土 40mm＋挤塑聚苯板(XPS) 90mm＋防水卷材 1mm＋陶粒混凝土找坡 30mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 外墙：外墙（填充墙）构造一 (K=0.505,D=4.569)：（由外到内）

饰面层 1mm＋石灰砂浆 10mm＋挤塑聚苯板(XPS) 40mm＋石灰砂浆 10mm＋ALC加气混凝土砌块(墙体) 200mm

3. 采暖、空调地下室地面：地面构造一 (K=0.221,D=2.241)：

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(XPS) 45mm＋钢筋混凝土 120mm

4. 外窗：隔热金属型材5LOW-E+20A（内置百叶）+5LOW-E+0.15V+5 (K=1.560)：

传热系数1.560W/㎡.K，窗太阳得热系数0.352

5. 幕墙：隔热金属型材5LOW-E+20A（内置百叶）+5LOW-E+0.15V+5 (K=1.560)：

传热系数1.560W/㎡.K，窗太阳得热系数0.352

6. 天窗：活动遮阳构件(6中透光Low-E+12氩气+6透明-隔热金属多腔密封窗框) (K=2.100)：

传热系数2.100W/㎡.K，窗太阳得热系数0.144

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 6432.90 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 16284.06 |
| 体形系数 | 0.40 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.500 | 1541.73 | 2057.85 | 6937.80 |
| 2 | 4.500 | 1379.70 | 2217.78 | 6208.63 |
| 3 | 4.500 | 380.26 | 1763.59 | 2564.24 |
| 4 | 4.500 | 0.00 | 393.67 | 573.38 |
| 合计 | 18.00 | 3301.68 | 6432.90 | 16284.06 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 522.50 | 1318.85 | 0.40 | 0.70 | 适宜 |
| 北向 | 立面2 | 161.52 | 1306.55 | 0.12 | 0.70 | 适宜 |
| 东向 | 立面3 | 51.67 | 1042.23 | 0.05 | 0.70 | 适宜 |
| 西向 | 立面4 | 70.50 | 1144.95 | 0.06 | 0.70 | 适宜 |
| 标准依据 |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.2条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 夏热冬冷地区甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )均不宜大于0.70 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 适宜 |  |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | (玻璃幕墙) | / | 1~3 | / | / | 117.71 | 522.50 |
|  |  | C1010 | 1.00×1.00 | 2 | 2 | 1.00 | 2.00 |  |
|  |  | C1120 | 6.00×2.40 | 1 | 1 | 14.40 | 14.40 |  |
|  |  | C1212 | 1.20×1.20 | 1 | 1 | 1.44 | 1.44 |  |
|  |  | C1224 | 1.20×2.40 | 1~2 | 4 | 2.88 | 11.52 |  |
|  |  | C1300 | 5.20×2.40 | 2 | 1 | 12.48 | 12.48 |  |
|  |  | C1333 | 1.30×3.30 | 1~3 | 10 | 4.29 | 42.90 |  |
|  |  | c1444 | 9.00×3.30 | 1 | 1 | 29.70 | 29.70 |  |
|  |  | C1444 | 9.00×2.80 | 1 | 1 | 25.20 | 25.20 |  |
|  |  | C2400 | 2.40×2.50 | 2 | 1 | 6.00 | 6.00 |  |
|  |  | C2425 | 5.90×2.50 | 1~2 | 2 | 14.75 | 29.50 |  |
|  |  | C2619 | 2.60×1.90 | 1~3 | 6 | 4.94 | 29.64 |  |
|  |  | C2620 | 2.89×1.90 | 1~2 | 2 | 5.50 | 10.99 |  |
|  |  | C3650 | 8.65×2.10 | 1 | 1 | 18.17 | 18.17 |  |
|  |  | C4828 | 4.80×2.80 | 1~3 | 6 | 13.44 | 80.64 |  |
|  |  | C4828 | 9.00×2.80 | 2 | 2 | 25.20 | 50.40 |  |
|  |  | C4830 | 7.11×2.80 | 1~2 | 2 | 19.91 | 39.82 |  |
| 北向 | 立面2 | C1224 | 1.20×2.40 | 1~3 | 32 | 2.88 | 92.16 | 161.52 |
|  |  | C1524 | 1.50×2.40 | 1 | 4 | 3.60 | 14.40 |  |
|  |  | C2050 | 16.60×2.40 | 2 | 1 | 39.84 | 39.84 |  |
|  |  | C2421 | 3.60×2.10 | 1 | 1 | 7.56 | 7.56 |  |
|  |  | C3621 | 3.60×2.10 | 2 | 1 | 7.56 | 7.56 |  |
| 东向 | 立面3 | C1100 | 2.80×2.40 | 1 | 1 | 6.72 | 6.72 | 51.67 |
|  |  | C1224 | 1.20×2.40 | 1~2 | 5 | 2.88 | 14.40 |  |
|  |  | C1224 | 2.05×2.40 | 1 | 1 | 4.92 | 4.92 |  |
|  |  | C1224 | 2.25×2.40 | 2 | 1 | 5.41 | 5.41 |  |
|  |  | C1260 | 4.30×2.40 | 1 | 1 | 10.32 | 10.32 |  |
|  |  | C2415 | 2.40×1.50 | 2 | 1 | 3.60 | 3.60 |  |
|  |  | C3021 | 3.00×2.10 | 1 | 1 | 6.30 | 6.30 |  |
| 西向 | 立面4 | (玻璃幕墙) | / | 1~3 | / | / | 42.06 | 70.50 |
|  |  | C1224 | 1.20×2.40 | 1~2 | 2 | 2.88 | 5.76 |  |
|  |  | C1821 | 1.80×2.10 | 1~2 | 6 | 3.78 | 22.68 |  |

备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.

可见光透射比

| 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.40 | C2619 | 0.65 | 0.40 |
| 北向 | 立面2 | 0.12 | C1224 | 0.65 | 0.60 |
| 东向 | 立面3 | 0.05 | C2415 | 0.65 | 0.60 |
| 西向 | 立面4 | 0.06 |  | 0.65 | 0.60 |
| 标准依据 |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.4条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4; |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

天窗

天窗屋顶比

| 房间 | 天窗编号 | 天窗面积（㎡） | 屋顶面积（㎡） | 面积比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002 |  | 5.12 | 135.61 | 0.04 |
| 2003 |  | 5.12 | 136.37 | 0.04 |
| 2012 |  | 0.70 | 124.20 | 0.01 |
| 2019 |  | 2.51 | 13.66 | 0.18 |
| 2020 |  | 1.91 | 18.27 | 0.10 |
| 3002 |  | 5.12 | 123.94 | 0.04 |
| 3005 |  | 5.12 | 123.94 | 0.04 |
| 整栋建筑 |  | 25.60 | 1527.94 | 0.02 |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.7条 |  |  |  |
| 标准要求 | 天窗面积不应大于屋顶总面积的20% |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

天窗类型

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 综合太阳 得热系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活动遮阳构件(6中透光Low-E+12氩气+6透明-隔热金属多腔密封窗框) | 21 | 2.10 | 0.14 | 本天窗遮阳系数为综合遮阳系数，其中活动遮阳构件遮阳系数取0.33；天窗传热系数与自遮阳系数摘自《全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇》，窗框面积约20%，玻璃可见光透射比=0.62； |
| 平均 |  |  | 2.10 | 0.14 |  |
| 标准依据 |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | K≤2.6,SHGC≤0.3 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

屋顶

保温平屋面：挤塑聚苯板(XPS)+钢筋混凝土

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 细石混凝土 | 40 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.023 | 0.395 |
| 挤塑聚苯板(XPS) | 90 | 0.030 | 0.540 | 1.25 | 2.400 | 1.620 |
| 防水卷材 | 1 | － | － | － | － | － |
| 陶粒混凝土找坡 | 30 | 0.890 | 10.360 | 1.50 | 0.022 | 0.349 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 281 | － | － | － | 2.514 | 3.551 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.38 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.3.1-4的规定(K≤0.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 饰面层 | 1 | － | － | － | － | － |
| 石灰砂浆 | 10 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.012 | 0.124 |
| 挤塑聚苯板(XPS) | 40 | 0.030 | 0.540 | 1.25 | 1.067 | 0.720 |
| 石灰砂浆 | 10 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.012 | 0.124 |
| ALC加气混凝土砌块(墙体) | 200 | 0.200 | 3.600 | 1.35 | 0.741 | 3.600 |
| 各层之和∑ | 261 | － | － | － | 1.832 | 4.569 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.51 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙主体部位传热系数的修正系数ψ

| 气候分区 | 外保温 | 夹心保温 (自保温) | 内保温 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严寒地区 | 1.30 | — | — |
| 寒冷地区 | 1.20 | 1.25 |  |
| 夏热冬冷地区 | 1.10 | 1.20 | 1.20 |
| 夏热冬暖地区 | 1.00 | 1.05 | 1.05 |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 786.54 | 1.000 | 0.51 | 4.57 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.51 × 1.10 = 0.56 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 1036.19 | 1.000 | 0.51 | 4.57 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.51 × 1.10 = 0.56 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 952.28 | 1.000 | 0.51 | 4.57 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.51 × 1.10 = 0.56 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 1042.09 | 1.000 | 0.51 | 4.57 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.51 × 1.10 = 0.56 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 3817.11 | 1.000 | 0.51 | 4.57 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.51 × 1.10 = 0.56 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.3.1-4的规定(K≤0.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

本工程无此项围护结构

采暖地下室外墙

本工程无此项围护结构

采暖、空调地下室地面

地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(XPS) | 45 | 0.030 | 0.540 | 1.25 | 1.200 | 0.810 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 185 | － | － | － | 1.290 | 2.241 |
| 导热阻R | 1.29 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 江苏省《公共建筑节能设计标准》（DGJ32/J96-2010）第3.4.1条，表3.4.1-6。 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R≥1.2 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

地上采暖空调房间的地下室顶板

本工程无此项围护结构

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 夏季太阳得热系数 | 冬季太阳得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔热金属型材5LOW-E+20A（内置百叶）+5LOW-E+0.15V+5 | 20 | 1.56 | 0.05 | 0.35 | 0.650 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | C1100，C1224，C1260，C2415，C3021，C1821，C1010，C1120，C1212，C1300，C1333，c1444，C2400，C2425，C2619，C2620，C3650，C4828，C4830，C1524，C2050，C2421，C3621 |  |  |  |  |
|  | 来源：四川双花科技发展有限公司内置百叶中空玻璃 |  |  |  |  |  |
| 2 | 隔热金属型材5LOW-E+20A（内置百叶）+5LOW-E+0.15V+5 | 22 | 1.56 | 0.05 | 0.35 | 0.650 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |  |
|  | 来源：四川双花科技发展有限公司内置百叶中空玻璃 |  |  |  |  |  |

外遮阳类型

有中置遮阳.

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~3 | / | / | 117.71 | 22 | 1.560 |
| 2 | C1010 | 2 | 2 | 1.00 | 2.00 | 20 | 1.560 |
| 3 | C1120 | 1 | 1 | 14.40 | 14.40 | 20 | 1.560 |
| 4 | C1212 | 1 | 1 | 1.44 | 1.44 | 20 | 1.560 |
| 5 | C1224 | 1~2 | 4 | 2.88 | 11.52 | 20 | 1.560 |
| 6 | C1300 | 2 | 1 | 12.48 | 12.48 | 20 | 1.560 |
| 7 | C1333 | 1~3 | 10 | 4.29 | 42.90 | 20 | 1.560 |
| 8 | c1444 | 1 | 1 | 29.70 | 29.70 | 20 | 1.560 |
| 9 | C1444 | 1 | 1 | 25.20 | 25.20 | 20 | 1.560 |
| 10 | C2400 | 2 | 1 | 6.00 | 6.00 | 20 | 1.560 |
| 11 | C2425 | 1~2 | 2 | 14.75 | 29.50 | 20 | 1.560 |
| 12 | C2619 | 1~3 | 6 | 4.94 | 29.64 | 20 | 1.560 |
| 13 | C2620 | 1~2 | 2 | 5.50 | 10.99 | 20 | 1.560 |
| 14 | C3650 | 1 | 1 | 18.17 | 18.17 | 20 | 1.560 |
| 15 | C4828 | 1~3 | 6 | 13.44 | 80.64 | 20 | 1.560 |
| 16 | C4828 | 2 | 2 | 25.20 | 50.40 | 20 | 1.560 |
| 17 | C4830 | 1~2 | 2 | 19.91 | 39.82 | 20 | 1.560 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 522.50 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.560 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1224 | 1~3 | 32 | 2.88 | 92.16 | 20 | 1.560 |
| 2 | C1524 | 1 | 4 | 3.60 | 14.40 | 20 | 1.560 |
| 3 | C2050 | 2 | 1 | 39.84 | 39.84 | 20 | 1.560 |
| 4 | C2421 | 1 | 1 | 7.56 | 7.56 | 20 | 1.560 |
| 5 | C3621 | 2 | 1 | 7.56 | 7.56 | 20 | 1.560 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 161.52 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.560 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1100 | 1 | 1 | 6.72 | 6.72 | 20 | 1.560 |
| 2 | C1224 | 1~2 | 5 | 2.88 | 14.40 | 20 | 1.560 |
| 3 | C1224 | 1 | 1 | 4.92 | 4.92 | 20 | 1.560 |
| 4 | C1224 | 2 | 1 | 5.41 | 5.41 | 20 | 1.560 |
| 5 | C1260 | 1 | 1 | 10.32 | 10.32 | 20 | 1.560 |
| 6 | C2415 | 2 | 1 | 3.60 | 3.60 | 20 | 1.560 |
| 7 | C3021 | 1 | 1 | 6.30 | 6.30 | 20 | 1.560 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 51.67 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.560 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~3 | / | / | 42.06 | 22 | 1.560 |
| 2 | C1224 | 1~2 | 2 | 2.88 | 5.76 | 20 | 1.560 |
| 3 | C1821 | 1~2 | 6 | 3.78 | 22.68 | 20 | 1.560 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 70.50 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.560 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~3 | / | / | 117.71 | 22 | 夏0.048 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.200 |
| 2 | C1010 | 2 | 2 | 1.00 | 2.00 | 20 | 夏0.048 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.200 |
| 3 | C1120 | 1 | 1 | 14.40 | 14.40 | 20 | 夏0.048 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.200 |
| 4 | C1212 | 1 | 1 | 1.44 | 1.44 | 20 | 夏0.048 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.200 |
| 5 | C1224 | 1~2 | 4 | 2.88 | 11.52 | 20 | 夏0.048 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.200 |
| 6 | C1300 | 2 | 1 | 12.48 | 12.48 | 20 | 夏0.048 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.200 |
| 7 | C1333 | 1~3 | 10 | 4.29 | 42.90 | 20 | 夏0.048 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.200 |
| 8 | c1444 | 1 | 1 | 29.70 | 29.70 | 20 | 夏0.048 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.200 |
| 9 | C1444 | 1 | 1 | 25.20 | 25.20 | 20 | 夏0.048 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.200 |
| 10 | C2400 | 2 | 1 | 6.00 | 6.00 | 20 | 夏0.048 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.200 |
| 11 | C2425 | 1~2 | 2 | 14.75 | 29.50 | 20 | 夏0.048 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.200 |
| 12 | C2619 | 1~3 | 6 | 4.94 | 29.64 | 20 | 夏0.048 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.200 |
| 13 | C2620 | 1~2 | 2 | 5.50 | 10.99 | 20 | 夏0.048 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.200 |
| 14 | C3650 | 1 | 1 | 18.17 | 18.17 | 20 | 夏0.048 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.200 |
| 15 | C4828 | 1~3 | 6 | 13.44 | 80.64 | 20 | 夏0.048 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.200 |
| 16 | C4828 | 2 | 2 | 25.20 | 50.40 | 20 | 夏0.048 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.200 |
| 17 | C4830 | 1~2 | 2 | 19.91 | 39.82 | 20 | 夏0.048 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 522.50 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.200 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1224 | 1~3 | 32 | 2.88 | 92.16 | 20 | 夏0.048 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.200 |
| 2 | C1524 | 1 | 4 | 3.60 | 14.40 | 20 | 夏0.048 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.200 |
| 3 | C2050 | 2 | 1 | 39.84 | 39.84 | 20 | 夏0.048 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.200 |
| 4 | C2421 | 1 | 1 | 7.56 | 7.56 | 20 | 夏0.048 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.200 |
| 5 | C3621 | 2 | 1 | 7.56 | 7.56 | 20 | 夏0.048 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 161.52 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.200 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1100 | 1 | 1 | 6.72 | 6.72 | 20 | 夏0.048 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.200 |
| 2 | C1224 | 1~2 | 5 | 2.88 | 14.40 | 20 | 夏0.048 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.200 |
| 3 | C1224 | 1 | 1 | 4.92 | 4.92 | 20 | 夏0.048 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.200 |
| 4 | C1224 | 2 | 1 | 5.41 | 5.41 | 20 | 夏0.048 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.200 |
| 5 | C1260 | 1 | 1 | 10.32 | 10.32 | 20 | 夏0.048 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.200 |
| 6 | C2415 | 2 | 1 | 3.60 | 3.60 | 20 | 夏0.048 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.200 |
| 7 | C3021 | 1 | 1 | 6.30 | 6.30 | 20 | 夏0.048 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 51.67 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.200 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~3 | / | / | 42.06 | 22 | 夏0.048 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.200 |
| 2 | C1224 | 1~2 | 2 | 2.88 | 5.76 | 20 | 夏0.048 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.200 |
| 3 | C1821 | 1~2 | 6 | 3.78 | 22.68 | 20 | 夏0.048 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 70.50 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.200 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 522.50 | 1.56 | 0.20 | 0.40 | K≤2.60, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 161.52 | 1.56 | 0.20 | 0.12 | K≤3.50, SHGC(不要求) | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 51.67 | 1.56 | 0.20 | 0.05 | K≤3.50, SHGC(不要求) | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 70.50 | 1.56 | 0.20 | 0.06 | K≤3.50, SHGC(不要求) | 满足 |
| 综合平均 |  | 806.19 | 1.56 | 0.20 | 0.17 |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.3.1-4的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

有效通风换气面积

| 通风换气装置 | 不满足自然通风房间设置机械通风换气装置 |
| --- | --- |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.8条 |
| 标准要求 | 甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% |
| 结论 | 满足 |

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃 面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 522.50 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 161.52 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 51.67 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 70.50 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.7条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

外窗气密性

| 层数 | 1～9层 | 10层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | 6级（门窗编号：C1010） | － |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2019） | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2019） |
| 标准要求 | 10层以下外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2019）的6级 | 10层及以上外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2019）的7级 |
| 结论 | 满足 | － |

幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | 3级（门窗编号：） |
| --- | --- |
| 通风换气装置 | 不满足自然通风房间设置机械通风换气装置 |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.6条，《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007） |
| 标准要求 | 幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的3级，即《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225-94)的3级 |
| 结论 | 满足 |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗墙比 | 适宜 |  |
| 2 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 3 | 天窗屋顶比 | 满足 |  |
| 4 | 天窗类型 | 满足 |  |
| 5 | 屋顶 | 满足 |  |
| 6 | 外墙 | 满足 |  |
| 7 | 采暖、空调地下室地面 | 满足 |  |
| 8 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 9 | 有效通风换气面积 | 满足 |  |
| 10 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 11 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 12 | 幕墙气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《公共建筑节能设计标准》》(GB50189-2015)的要求。