隔热检查计算书 公共建筑

设计编号：

| 工程地点 | ： | 河北-保定 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月20日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T15531653202 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1	建筑概况	3

2	评价依据	3

3	评价目标与方法	3

3.1	评价目标	3

3.2	评价方法	3

4	边界条件参数设置	4

4.1	基本设置	4

4.2	室外空气温度	5

4.3	室外太阳辐射照度	5

4.4	室内空气温度	6

5	工程材料	6

6	屋顶外墙隔热计算	7

6.1	屋顶构造	7

6.2	外墙（填充墙）构造	8

6.3	屋顶外墙计算结论	11

7	透光围护结构隔热计算	11

7.1	天窗	11

7.2	外窗	12

7.3	透光围护结构计算结论	12

8	结论	13

建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 河北-保定 |
| 气候子区 | 寒冷B区 |
| 大气透明度等级 | 4 |
| 建筑面积 | 地上3766㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上3 地下0 |
| 建筑高度 | 12.0m |
| 结构类型 |  |

评价依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《建筑环境通用规范》GB55016-2021

3. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

4. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

5. 施工图、设计说明、墙身大样图、节能计算书

评价目标与方法

评价目标

- 依据《建筑环境通用规范》GB55016-2021和《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）的要求和规定，屋顶和外墙的隔热性能应满足要求。

- 通过房间围护结构的内表面温度计算，判断是否不大于《建筑环境通用规范》GB55016-2021给出的内表面最高温度。

评价方法

- 在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，外墙内表面最高温度应符合表3.2.1的要求：

表3.2.1 外墙内表面最高温度的限值

| 房间类型 | 自然通风房间 | 空调房间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重质围护结构 （D≥2.5） | 轻质围护结构 （D＜2.5） |
| 内表面最高温度 | ≤ te.max | ≤ti+2 | ≤ti+3 |

- 在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，屋面内表面最高温度应符合表3.2.2的要求：

表3.2.2 屋顶内表面最高温度的限值

| 房间类型 | 自然通风房间 | 空调房间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重质围护结构 （D≥2.5） | 轻质围护结构 （D＜2.5） |
| 内表面最高温度 | ≤ te.max | ≤ti+2.5 | ≤ti+3.5 |

表中：—围护结构内表面最高温度（），应按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录C.3 的规定计算；

ti—室内空气温度，（）。

te.max—累年日平均温度最高日的最高温度（）,应按《民用建筑热工设计规范》

GB50176-2016配套软件气象数据取用。

- 外围护结构内表面最高温度按照规范《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016附录C.3 的规定计算：

- 按式3.2.3-1建立常物性、无内热源的一维非稳态导热的内部微分方程，微分方程的求解可采用有限差分法：

（3.2.3-1）

式中： —温度对于时间的导数，/s。

—材料的导温系数，，m2/s。

- 按式3.2.3-2建立第三类边界条件隐式差分格式边界节点方程（边界节点1，节点n 可参照）：

（3.2.3-2）

式中：Cp—材料的比热， J /(kg·K)；

ρ—材料的密度，kg/m³；

—材料的导温系数，，m2/s；

Δx—差分步长，m；

—材料的导热系数，［W/(m·K)］；

tfk—对流换热温度，。

- 按式3.2.3-3列出各内部节点和边界点的节点方程，并求解节点方程组得到外墙、屋顶内表面温度值。

,i=1,2,……n                      （3.2.3-3）

式中：  ti—差分节点温度值，。

边界条件参数设置

基本设置

| 公式及变量 | 变量名 |  | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）内表面边界条件（第三类边界条件） |  |  |  |  |
|  |  | 夏季室内温度， |  | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016第3.3.2条的规定取值。 |
|  |  | 室内侧对流换热系数，W/(m2·K) | 8.7 | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-1取值。 |
| （二）外表面边界条件（第三类边界条件） |  |  |  |  |
|  |  | 室外侧对流换热系数，(m2·K) | 19.0 | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-2取值。 |
|  |  | 室外空气逐时温度， |  | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象数据取用。 |
|  |  | 表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/m2 |  | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象参数取值。 |
|  |  | 外表面太阳辐射吸收系数 |  | 根据工程构造取值。 |

室外空气温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.10 | 32.40 | 31.80 | 30.10 | 28.30 | 26.60 | 26.30 | 27.20 | 29.00 | 32.10 | 35.20 | 38.00 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 39.50 | 40.50 | 40.90 | 41.00 | 40.60 | 39.50 | 37.40 | 34.80 | 32.40 | 31.50 | 30.70 | 29.80 |

室外太阳辐射照度

| 变量 | 变量名 | 公式来源 |
| --- | --- | --- |
|  | 表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/ m2 | 按《民用建筑热工设计规范GB 50176-2016》配套软件气象数据取用。 |

| 时刻\朝向 | 东 | 南 | 西 | 北 | 水平 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4:00 | 15.85 | 10.86 | 10.92 | 6.14 | 18.40 |
| 5:00 | 154.39 | 63.14 | 73.00 | 32.39 | 138.60 |
| 6:00 | 274.71 | 118.92 | 118.65 | 70.66 | 258.50 |
| 7:00 | 383.10 | 165.33 | 138.26 | 112.22 | 381.00 |
| 8:00 | 434.34 | 229.37 | 150.13 | 124.57 | 518.30 |
| 9:00 | 451.85 | 343.62 | 191.00 | 160.06 | 720.10 |
| 10:00 | 372.27 | 429.25 | 221.67 | 186.27 | 855.30 |
| 11:00 | 240.04 | 471.49 | 240.04 | 201.58 | 921.40 |
| 12:00 | 229.22 | 442.19 | 383.36 | 192.49 | 879.30 |
| 13:00 | 212.80 | 377.97 | 492.00 | 177.88 | 784.70 |
| 14:00 | 194.10 | 292.31 | 535.79 | 160.42 | 645.80 |
| 15:00 | 172.12 | 205.72 | 486.17 | 139.85 | 480.00 |
| 16:00 | 132.56 | 127.60 | 339.24 | 74.34 | 301.40 |
| 17:00 | 64.97 | 48.25 | 162.62 | 21.15 | 128.60 |
| 18:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

室内空气温度

根据《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016第3.3.2条的规定取26摄氏度

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 纤维增强水泥板 | 0.520 | 8.520 | 1800.0 | 1066.0 | 0.0000 | 《浙江省居住建筑楼板构造》(2018浙J76) |
| 厚聚乙烯薄膜 | 0.330 | 12.000 | 910.0 | 2300.0 | 0.0000 |  |
| 混合砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0975 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 隔汽层(忽略保温性能) | 5.000 | 0.111 | 1.0 | 1005.0 | 0.0100 |  |
| 纤维石膏板 | 0.300 | 5.200 | 1150.0 | 1230.0 | 0.0373 | 四川65%导则 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 正交胶合木 | 0.100 | 7.500 | 450.0 | 1600.0 | 0.0000 |  |
| 硬泡聚氨酯复合保温板（PUR 板） | 0.024 | 0.290 | 35.0 | 1380.0 | 0.0234 |  |
| 洛科威定向岩棉板80~180mm | 0.035 | 0.750 | 110.0 | 2009.1 | 0.0000 |  |
| 厚憎水岩棉 | 0.045 | 2.000 | 150.0 | 1000.0 | 0.0000 |  |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 涂料饰面(忽略保温性能) | 5.000 | 10.583 | 1800.0 | 171.1 | 0.0040 |  |
| SBS改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 1620.0 | 0.0000 | 四川65%导则 |
| ZGT防火保温浆料 | 0.032 | 0.691 | 160.0 | 1053.0 | 0.0140 |  |
| 热固型复合聚苯乙烯防火板 | 0.038 | 0.338 | 39.0 | 1380.0 | 0.0000 |  |
| 石材外挂板 | 2.000 | 17.000 | 2600.0 | 0.8 | 0.0080 |  |
| 改性玻化微珠轻质砂浆 （保温隔热型） | 0.100 | 3.120 | 600.0 | 2231.0 | 0.0000 | 《湖南省工业建筑节能设计标准》DBJ43／T003-2023 |
| 软木板（ρ=150） | 0.058 | 1.090 | 150.0 | 1890.0 | 0.0285 | 四川65%导则 |
| 四川达峰科技丙烯酸复合隔声保温材料 | 0.026 | 0.650 | 627.0 | 356.4 | 0.0000 |  |

屋顶外墙隔热计算

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 由外到内 | 厚度 | 差分 步长 | 导热 系数 | 蓄热 系数 | 修正 系数 | 热阻 | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 7.3 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 0.444 | 1.378 |
| 四川达峰科技丙烯酸复合隔声保温材料 | 20 | 5.0 | 0.026 | 0.650 | 1.00 | 0.769 | 0.500 |
| 改性玻化微珠轻质砂浆 （保温隔热型） | 120 | 4.0 | 0.100 | 3.120 | 1.20 | 1.000 | 3.744 |
| 隔汽层(忽略保温性能) | 1.5 | 1.5 | 5.000 | 0.111 | 1.00 | 0.000 | 0.000 |
| 正交胶合木 | 200 | 5.6 | 0.100 | 7.500 | 1.00 | 2.000 | 15.000 |
| 纤维石膏板 | 13 | 6.5 | 0.300 | 5.200 | 1.00 | 0.043 | 0.225 |
| 各层之和∑ | 434.5 | － | － | － | － | 4.257 | 20.847 |
| 差分时间步长(分钟) | 5.0 |  |  |  |  |  |  |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.48 |  |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.23 |  |  |  |  |  |  |
| 重质/轻质 | 重质围护结构 |  |  |  |  |  |  |

空调房间：逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.39 | 26.39 | 26.39 | 26.39 | 26.39 | 26.39 | 26.39 | 26.39 | 26.39 | 26.39 | 26.39 | 26.39 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.39 | 26.39 | 26.39 | 26.39 | 26.39 | 26.39 | 26.39 | 26.39 | 26.39 | 26.39 | 26.39 | 26.39 |

外墙（填充墙）构造

填充墙构造一

| 材料名称 由外到内 | 厚度 | 差分 步长 | 导热 系数 | 蓄热 系数 | 修正 系数 | 热阻 | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 石材外挂板 | 22 | 22.0 | 2.000 | 17.000 | 1.00 | 0.011 | 0.187 |
| 软木板（ρ=150） | 34 | 5.7 | 0.058 | 1.090 | 1.00 | 0.586 | 0.639 |
| 四川达峰科技丙烯酸复合隔声保温材料 | 45 | 5.0 | 0.026 | 0.650 | 1.00 | 1.731 | 1.125 |
| 改性玻化微珠轻质砂浆 （保温隔热型） | 80 | 4.0 | 0.100 | 3.120 | 1.20 | 0.667 | 2.496 |
| 隔汽层(忽略保温性能) | 1.5 | 1.5 | 5.000 | 0.111 | 1.00 | 0.000 | 0.000 |
| 正交胶合木 | 80 | 5.3 | 0.100 | 7.500 | 1.00 | 0.800 | 6.000 |
| 纤维石膏板 | 15 | 5.0 | 0.300 | 5.200 | 1.00 | 0.050 | 0.260 |
| 各层之和∑ | 277.5 | － | － | － | － | 3.845 | 10.707 |
| 差分时间步长(分钟) | 5.0 |  |  |  |  |  |  |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.48 |  |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.25 |  |  |  |  |  |  |
| 重质/轻质 | 重质围护结构 |  |  |  |  |  |  |

空调房间：东向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.34 | 26.34 | 26.34 | 26.34 | 26.34 | 26.34 | 26.33 | 26.33 | 26.33 | 26.32 | 26.32 | 26.31 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.31 | 26.30 | 26.30 | 26.30 | 26.30 | 26.30 | 26.31 | 26.31 | 26.31 | 26.32 | 26.33 | 26.33 |

空调房间：西向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.34 | 26.35 | 26.35 | 26.35 | 26.35 | 26.35 | 26.35 | 26.34 | 26.34 | 26.34 | 26.33 | 26.32 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.32 | 26.31 | 26.31 | 26.30 | 26.30 | 26.30 | 26.30 | 26.30 | 26.31 | 26.32 | 26.33 | 26.33 |

空调房间：南向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.34 | 26.34 | 26.34 | 26.34 | 26.34 | 26.34 | 26.34 | 26.33 | 26.33 | 26.33 | 26.32 | 26.31 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.31 | 26.30 | 26.30 | 26.30 | 26.29 | 26.30 | 26.30 | 26.30 | 26.31 | 26.32 | 26.32 | 26.33 |

空调房间：北向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.28 | 26.28 | 26.29 | 26.29 | 26.29 | 26.29 | 26.29 | 26.28 | 26.28 | 26.28 | 26.27 | 26.27 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.26 | 26.26 | 26.26 | 26.25 | 26.25 | 26.25 | 26.25 | 26.25 | 26.26 | 26.26 | 26.27 | 26.27 |

屋顶外墙计算结论

| 类型 | 构造 | 时刻 | 最高温度(℃) | 限值(℃) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | 上:屋顶构造一 | 14:20 | 26.39 | 28.50 | 满足 |
| 外墙（填充墙） | 东:填充墙构造一 | 2:45 | 26.34 | 28.00 | 满足 |
|  | 西:填充墙构造一 | 3:30 | 26.35 | 28.00 | 满足 |
|  | 南:填充墙构造一 | 3:00 | 26.34 | 28.00 | 满足 |
|  | 北:填充墙构造一 | 3:45 | 26.29 | 28.00 | 满足 |

透光围护结构隔热计算

天窗

天窗夏季太阳得热系数

本工程无此项围护结构

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 88系列内平开塑料窗：5单银Low-E+16Ar+5+16Ar+5单银Low-E | 130 | 0.90 | 0.33 | 0.620 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | BLMQ |  |  |  |
|  | 来源：《北京居住建筑节能设计标准》DB11/891-2020 |  |  |  |  |
| 2 | 88系列内平开塑料窗：5单银Low-E+16Ar+5+16Ar+5单银Low-E | 18 | 0.90 | 0.33 | 0.620 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C0915，C1517，C2118，C2121，C2424，C3024，C1518，C2421，C1815，C2424[0124]，C2424[0224]，C2424[2224]，C2424[2324]，C3321 |  |  |  |
|  | 来源：《北京居住建筑节能设计标准》DB11/891-2020 |  |  |  |  |

外遮阳类型

已启用环境遮阳.

自定义外遮阳

| 序号 | 编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 | 平均外遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自定义外遮阳0 | 0.500 | 1.000 | 0.750 |  |

夏季太阳得热系数

| 朝向 | 面积 | 传热系数 | 夏季综合 太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 482.28 | 0.90 | 0.33 | 0.55 | 夏季SHGC(不要求) | 满足 |
| 北向 | 475.39 | 0.90 | 0.33 | 0.59 | 夏季SHGC(不要求) | 满足 |
| 东向 | 337.47 | 0.90 | 0.33 | 0.51 | 夏季SHGC≤0.55 | 满足 |
| 西向 | 254.77 | 0.90 | 0.33 | 0.37 | 夏季SHGC≤0.55 | 满足 |
| 综合平均 | 1549.91 | 0.90 | 0.33 | 0.51 |  |  |
| 标准依据 | 《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016第6.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表6.3.1的要求 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：

本表所统计的外窗包含凸窗。

透光围护结构计算结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天窗夏季太阳得热系数 | 无屋顶透光部分 |
| 2 | 外窗 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |

结论

综上所述，根据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）5.1.7条，本项目屋顶和外墙的隔热性能满足《建筑环境通用规范》GB 55016的相关要求；透光围护结构太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积满足《民用建筑热工设计规范》GB 50176的相关要求。