珠海市第三中学校内四栋居民楼拆除及新建教学综合楼、宿舍楼、食堂、体育馆工程

各层用水点用水压力计算书

广东鼎绿建筑科技有限公司

编制时间：2021年04月

# 项目概况

项目位于珠海市香洲区梅华东路。总用地面积为43027.37平方米，总建筑面积33958.57平方米，其中地上建筑面积28140.11平方米，地下建筑面积5818.46平方米，综合容积率为1.6，绿地率为18%。

# 评价标准

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.1.7条第3款：用水点处水压大于0.2MPa的配水支管应设置减压设施，并应满足给水配件最低工作压力的要求。

# 各层用水点用水压力计算

综合楼、宿舍楼、食堂、体育馆

| 供水分区 | 楼层 | 楼层标高 （m） | 沿程水头损失 （Mpa） | 局部水头损失 （Mpa） | 水表损失（Mpa） | 水泵房损失（MPa） | 用水点供水压力（Mpa） | 是否设减压阀 | 阀后压力（Mpa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市政直供 | 1层 | 0.00 | 0.021 | 0.0063 | 0.03 | 0 | 0.12 | 否 |  |
| 加压供水 | 2层 | 5.40 | 0.0224 | 0.00672 | 0.02 | 0.03 | 0.52 | 是 | 0.20 |
|  | 3层 | 10.80 | 0.027696 | 0.0083088 | 0.02 | 0.03 | 0.46 | 是 | 0.20 |
|  | 4层 | 15.20 | 0.0284 | 0.00852 | 0.02 | 0.03 | 0.43 | 是 | 0.20 |
|  | 5层 | 19.00 | 0.029008 | 0.0087024 | 0.02 | 0.03 | 0.39 | 是 | 0.20 |
|  | 6层 | 22.80 | 0.029616 | 0.0088848 | 0.02 | 0.03 | 0.35 | 是 | 0.20 |
|  | 7层 | 26.60 | 0.030224 | 0.0090672 | 0.02 | 0.03 | 0.31 | 是 | 0.20 |
|  | 8层 | 30.40 | 0.030832 | 0.0092496 | 0.02 | 0.03 | 0.27 | 是 | 0.20 |
|  | 9层 | 34.20 | 0.03144 | 0.009432 | 0.02 | 0.03 | 0.23 | 是 | 0.20 |
|  | 10层 | 38.00 | 0.032048 | 0.0096144 | 0.02 | 0.03 | 0.19 | 否 |  |
|  | 11层 | 41.80 | 0.032656 | 0.0097968 | 0.02 | 0.03 | 0.16 | 否 |  |
|  | 12层 | 45.60 | 0.033248 | 0.0099744 | 0.02 | 0.03 | 0.12 | 否 |  |
|  | 屋面 | 49.40 | 0.033872 | 0.0101616 | 0.02 | 0.03 | 0.11 | 否 |  |

教学楼与图书馆合建

| 供水分区 | 楼层 | 楼层标高 （m） | 沿程水头损失 （Mpa） | 局部水头损失 （Mpa） | 水表损失（Mpa） | 水泵房损失（MPa） | 用水点供水压力（Mpa） | 是否设减压阀 | 阀后压力（Mpa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市政直供 | 负2层 | -7.80 | 0.01416 | 0.004248 | 0.03 | 0 | 0.20 | 否 |  |
|  | 负1层 | -3.90 | 0.01446 | 0.004338 | 0.03 | 0 | 0.15 | 否 |  |
|  | 1层 | 0.00 | 0.0162 | 0.00486 | 0.03 | 0 | 0.11 | 否 |  |
| 加压供水 | 2层 | 4.20 | 0.04272 | 0.012816 | 0.02 | 0.03 | 0.55 | 是 | 0.20 |
|  | 3层 | 8.10 | 0.03216 | 0.009648 | 0.02 | 0.03 | 0.52 | 是 | 0.20 |
|  | 4层 | 12.00 | 0.03336 | 0.010008 | 0.02 | 0.03 | 0.48 | 是 | 0.20 |
|  | 5层 | 15.90 | 0.035184 | 0.0105552 | 0.02 | 0.03 | 0.44 | 是 | 0.20 |
|  | 6层 | 19.80 | 0.037632 | 0.0112896 | 0.02 | 0.03 | 0.40 | 是 | 0.20 |

# 结论

根据计算结果比较，本项目用水点用水压力计算满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.1.7条第3款：用水点处水压大于0.2MPa的配水支管应设置减压设施，并应满足给水配件最低工作压力的要求。