
	全年负荷计算报告书

	 

	设计编号：


	


[image: image1.png]



	工程地点
	：
	北京-北京

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2026年1月3日


	采用软件
	: 暖通负荷BECH2025
	[image: image9.jpg]F?,i

SR I






	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T13651140284
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录
11
建筑概况


12
气象数据


12.1
气象地点


12.2
逐日干球温度表


22.3
逐月辐照量表


22.4
峰值工况


23
软件介绍


24
围护结构


24.1
屋顶构造


34.2
外墙构造


34.3
挑空楼板构造


34.4
楼板构造


44.5
周边地面构造


44.6
非周边地面构造


44.7
门构造


44.8
窗构造


55
房间类型


55.1
房间参数表


55.2
作息时间表


56
系统设置


56.1
系统划分


56.2
运行时间表


57
计算结果


57.1
模拟周期


57.2
全年冷暖需求


67.3
负荷分项统计


77.4
逐月负荷表


98
附录





1 建筑概况
	地理位置
	北京-北京

	气候分区
	寒冷B区

	北纬
	39.80

	东经
	116.47

	建筑名称
	

	建筑类型
	居住建筑
	

	计算建筑面积
	地上 6872.65 ㎡
	地下 0.00 ㎡

	建筑高度
	地上 10.00 m
	地下0.00 m

	建筑层数
	地上 3
	地下 0

	北向角度
	90°


2 气象数据
2.1 气象地点
北京-北京, 《建筑节能气象参数标准》JGJ346-2014
2.2 逐日干球温度表
[image: image2.png]SEFATIREE(C) —BAE —F9E —8ME

21 31 41 51 e/t 71 81 91 10/1 11 1271

7




2.3 逐月辐照量表
[image: image3.png]BEREBE(MI/n) WERES

800

700

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 1 12




2.4 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	06月16日15时
	36.1
	23.3
	13.1
	69.9

	最冷
	01月15日07时
	-18.9
	-20.0
	0.3
	-18.2


3 软件介绍
本报告采用的软件为绿建暖通负荷BECH2025通负荷BECH2018，该软件紧密结合暖通和节能设计规范、可根据项目实际情况建立建筑热工模型，并可对围护结构材料、房间内扰发热、作息时间表、热回收方式等参数进行设置。
软件包含全国各地典型气象年数据，内置DOE2.1E内核，对于建筑的逐时负荷进行动态模拟，既可以模拟8760小时理想负荷，也可以根据设定好的采暖期/空调期进行逐时模拟。
软件还支持分析全年建筑能耗的来源构成，依据日射得热、新风负荷、围护传热和内扰得热进行归类分项，生成设计建筑全年负荷计算报告书，提供详实的数据和多样的图表，为设计师在设备选型、制定运行策略等方面提供参考和帮助。
4 围护结构
4.1 屋顶构造

4.1.1 屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.360
	1.00
	0.026
	0.407


	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	80
	0.180
	3.100
	1.00
	0.444
	1.378

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	1.142
	3.691

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.77


4.2 外墙构造
4.2.1 外墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.941

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.13


4.3 挑空楼板构造
4.3.1 挑空楼板构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	200
	－
	－
	－
	0.689
	2.146

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.19


4.4 楼板构造
4.4.1 楼板构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	160
	－
	－
	－
	0.115
	1.679

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	2.98


4.5 周边地面构造
4.5.1 周边地面构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.090
	1.431

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.52


4.6 非周边地面构造
4.6.1 非周边地面构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.090
	1.431

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.30


4.7 门构造
	序号
	构造名称
	传热系数
	备注

	1
	保温门（多功能门）
	1.972
	


4.8 窗构造
	序号
	构造名称
	传热系数
	窗遮阳系数
	可见光透射比
	备注

	1
	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	3.900
	0.750
	0.800
	来源《民用建筑热工设计规范》


5 房间类型
5.1 房间参数表
	房间类型
	空调温度
℃
	供暖温度
℃
	新风量
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	起居室
	26
	18
	0.5(次/h)
	32(m^2/人)
	6(W/m^2)
	5(W/m^2)


5.2 作息时间表
详见附录
6 系统设置
6.1 系统划分
	系统编号
	热回收
类型
	启动
条件
	回收
效率
	排风
比例
	面积(m2)
	包含的房间

	自动
	无
	--
	--
	--
	6315.19
	所有房间


6.2 运行时间表
详见附录
7 计算结果
7.1 模拟周期
全年8760小时模拟
7.2 全年冷暖需求
	系统名称\负荷
	供暖需求
(kWh)
	供暖指标
kWh/(㎡·a)
	供冷需求
(kWh)
	供冷指标
kWh/(㎡·a)

	建筑总计
	1250131
	181.90
	183380
	26.68


[image: image4.png]REERAL

» SEERRe7r SERIRER




7.3 负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-186.80
	17.26
	15.29
	-27.66
	—
	0.00
	-181.90

	供冷(kWh/㎡)
	6.05
	6.92
	6.84
	7.30
	-0.42
	0.00
	26.68


[image: image5.png]50

-50

-100

-150

-200

g TA(kWh/m)

PR
L
n=as
ORE
ORRIFR/8%
ERFRESE





[image: image6.png]HEEHTA(Wh/m)

mERER
nERER
wEES

o FEN
OFRBRR/8E
nERERNEE




7.4 逐月负荷表
	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	283980
	0
	538.751
	1月15日7时
	0.000
	--

	2月
	221556
	0
	450.897
	2月3日6时
	0.000
	--

	3月
	258971
	0
	489.543
	3月10日6时
	0.000
	--

	4月
	169730
	0
	374.265
	4月4日7时
	0.000
	--

	5月
	68329
	858
	188.069
	5月8日5时
	10.775
	5月23日19时

	6月
	3468
	23172
	93.731
	6月1日4时
	73.994
	6月17日21时

	7月
	0
	47511
	0.000
	--
	131.521
	7月15日19时

	8月
	0
	70619
	0.000
	--
	322.298
	8月2日21时

	9月
	0
	41220
	0.000
	--
	203.490
	9月2日20时

	10月
	1527
	1
	65.631
	10月30日7时
	0.283
	10月1日13时

	11月
	53621
	0
	190.885
	11月17日7时
	0.000
	--

	12月
	188951
	0
	386.951
	12月26日6时
	0.000
	--


[image: image7.png]300000

250000

200000

150000

100000

50000

ZRLmEEK(KWh)

H‘lull
1 2 3 4 5 6 71 8

9

10

1

12

nEEER
WEESER





[image: image8.png]BAIEEREKW)
600

500

400

300 ETEE
WS TRTEEE
200
- I I I I
; A | L
1 2 3 4 5 6 7 8 1M1

9 10





8 附录
工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	起居室
	16
	16
	16
	15
	16
	24
	31
	19
	15
	14
	14
	19
	22
	19
	13
	14
	18
	35
	49
	54
	50
	35
	21
	15

	
	14
	13
	13
	13
	13
	18
	22
	24
	29
	32
	34
	37
	35
	32
	26
	28
	33
	39
	44
	47
	45
	34
	23
	16


注：上行：工作日；下行：节假日
工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	起居室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50


注：上行：工作日；下行：节假日
工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	起居室
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69

	
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69


注：上行：工作日；下行：节假日
工作日/节假日空调系统开关时间表
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


注：上行：工作日；下行：节假日
[image: image10.jpg]F?,i

SR I




[image: image11.png]yl SRIERTE N



