热负荷计算报告书

蒲津143号绿色建筑改造

设计编号：

| 工程地点 | ： | 广西-南宁 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月21日 |

| 采用软件 | : 暖通负荷BECH2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T18907813888 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1	建筑概况	1

2	气象参数	1

3	计算依据	1

4	计算原理	1

4.1	围护结构传热耗热量	1

4.2	围护结构的附加耗热量	2

4.3	冷风渗入耗热量	2

4.4	新风耗热量	3

4.5	通过其他途径的耗热量	3

4.6	分户计量和间歇采暖热负荷	3

5	外围护构造	4

6	内围护构造	4

7	封闭阳台构造	4

8	地下围护构造	4

9	窗构造	4

10	门构造	4

11	负荷指标	5

12	房间热负荷汇总表(按楼层)	5

13	新风负荷表	6

14	房间热负荷详细表	7

建筑概况

| 地理位置 | 广西-南宁 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 23.00 |  |
| 东经 | 108.35 |  |
| 建筑名称 | 蒲津143号绿色建筑改造 |  |
| 建筑面积 | 地上 1004.95 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 22.40 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 6 | 地下 0 |
| 北向角度 | 77° |  |

气象参数

| 气象位置 | 广西-来宾（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《空气调节设计手册》 |
| 大气透明度等级 | 5 |
| 室外计算温度(℃) | 5.1 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一（上人屋面） | 0.396 |
| 外墙 | 外墙（填充墙）构造一 | 1.029 |
| 梁柱 | 热桥柱构造一 | 2.741 |
| 挑空楼板 | 挑空楼板构造一 | 3.677 |

内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 控温房间隔墙构造一 | 1.931 |
| 控温与非控温空间隔墙 | 控温与非控温隔墙构造一 | 1.931 |
| 楼板 | 控温房间楼板构造一 | 2.999 |
| 控温与非控温空间楼板 | 控温与非控温楼板构造一 | 2.999 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 周边地面构造一 | 0.52 |
| 非周边地面 | 非周边地面构造一 | 0.3 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 普通铝合金窗+Low-E中空玻璃（上限） | 3.50 | 0.55 |
| 普通铝合金窗+Low-E中空玻璃（上限） | 3.50 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 6.25 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 68942 | 1004.95 | 68.60 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 795.30 | 86.69 |

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 新风 负荷 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 | 1001[廊下通道] | 37.38 | 20 | 1558 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 2938 | 78.6 |
|  | 1002[社区活动展厅] | 91.60 | 20 | 3177 | 10818 | 0 | 0 | 0 | 13995 | 152.8 |
|  | 1024[储物室] | 16.46 | 20 | 1330 | 607 | 0 | 0 | 0 | 1938 | 117.8 |
|  | 1025[卫生间] | 6.72 | 18 | 249 | 58 | 0 | 0 | 0 | 307 | 45.6 |
|  | 合计 | 152.16 |  | 6314 | 12863 | 0 | 0 |  | 19177 | 126.0 |
| 2层 | 2003[办公室] | 12.22 | 20 | 602 | 451 | 0 | 0 | 0 | 1053 | 86.2 |
|  | 2004[社区活动中心] | 92.87 | 20 | 3826 | 3428 | 0 | 0 | 0 | 7253 | 78.1 |
|  | 2026[卫生间] | 4.20 | 18 | 244 | 36 | 0 | 0 | 0 | 280 | 66.8 |
|  | 2027[休息室] | 7.56 | 20 | 478 | 279 | 0 | 0 | 0 | 757 | 100.2 |
|  | 2028[心理辅导室] | 6.44 | 20 | 394 | 238 | 0 | 0 | 0 | 632 | 98.2 |
|  | 2029[卫生间] | 4.20 | 18 | 95 | 36 | 0 | 0 | 0 | 131 | 31.1 |
|  | 2048[阳台] | 5.53 | 16 | 359 | 16 | 0 | 0 | 0 | 375 | 67.9 |
|  | 合计 | 133.02 |  | 5998 | 4484 | 0 | 0 |  | 10482 | 78.8 |
| 3层 | 3005[办公室] | 19.74 | 20 | 791 | 729 | 0 | 0 | 0 | 1520 | 77.0 |
|  | 3006[办公室] | 15.98 | 20 | 537 | 590 | 0 | 0 | 0 | 1127 | 70.5 |
|  | 3007[办公室] | 17.86 | 20 | 581 | 659 | 0 | 0 | 0 | 1240 | 69.4 |
|  | 3008[办公室] | 18.80 | 20 | 794 | 694 | 0 | 0 | 0 | 1488 | 79.2 |
|  | 3030[卫生间] | 4.20 | 18 | 244 | 36 | 0 | 0 | 0 | 280 | 66.8 |
|  | 3031[休息室] | 7.56 | 20 | 462 | 279 | 0 | 0 | 0 | 741 | 98.0 |
|  | 3032[休息室] | 6.44 | 20 | 443 | 238 | 0 | 0 | 0 | 681 | 105.7 |
|  | 3033[卫生间] | 4.20 | 18 | 115 | 36 | 0 | 0 | 0 | 152 | 36.1 |
|  | 3034[办公室] | 19.36 | 20 | 882 | 715 | 0 | 0 | 0 | 1597 | 82.5 |
|  | 3049[阳台] | 5.53 | 16 | 138 | 16 | 0 | 0 | 0 | 154 | 27.8 |
|  | 3050[阳台] | 7.75 | 16 | 377 | 23 | 0 | 0 | 0 | 400 | 51.6 |
|  | 合计 | 127.42 |  | 5365 | 4014 | 0 | 0 |  | 9379 | 73.6 |
| 4层 | 4009[办公室] | 19.74 | 20 | 791 | 729 | 0 | 0 | 0 | 1520 | 77.0 |
|  | 4010[办公室] | 15.98 | 20 | 562 | 590 | 0 | 0 | 0 | 1152 | 72.1 |
|  | 4011[办公室] | 17.86 | 20 | 581 | 659 | 0 | 0 | 0 | 1240 | 69.4 |
|  | 4012[办公室] | 18.80 | 20 | 794 | 694 | 0 | 0 | 0 | 1488 | 79.2 |
|  | 4035[卫生间] | 4.20 | 18 | 244 | 36 | 0 | 0 | 0 | 280 | 66.8 |
|  | 4036[休息室] | 7.56 | 20 | 478 | 279 | 0 | 0 | 0 | 757 | 100.2 |
|  | 4037[休息室] | 6.44 | 20 | 432 | 238 | 0 | 0 | 0 | 670 | 104.1 |
|  | 4038[卫生间] | 4.20 | 18 | 102 | 36 | 0 | 0 | 0 | 138 | 32.9 |
|  | 4039[办公室] | 19.36 | 20 | 882 | 715 | 0 | 0 | 0 | 1597 | 82.5 |
|  | 4051[阳台] | 5.53 | 16 | 138 | 16 | 0 | 0 | 0 | 154 | 27.8 |
|  | 4052[阳台] | 7.94 | 16 | 158 | 24 | 0 | 0 | 0 | 181 | 22.8 |
|  | 合计 | 127.61 |  | 5163 | 4015 | 0 | 0 |  | 9178 | 71.9 |
| 5层 | 5013[办公室] | 19.74 | 20 | 909 | 729 | 0 | 0 | 0 | 1638 | 83.0 |
|  | 5014[办公室] | 15.98 | 20 | 658 | 590 | 0 | 0 | 0 | 1248 | 78.1 |
|  | 5015[办公室] | 17.86 | 20 | 688 | 659 | 0 | 0 | 0 | 1347 | 75.4 |
|  | 5016[办公室] | 18.80 | 20 | 794 | 694 | 0 | 0 | 0 | 1488 | 79.2 |
|  | 5040[卫生间] | 4.20 | 18 | 244 | 36 | 0 | 0 | 0 | 280 | 66.8 |
|  | 5041[休息室] | 7.56 | 20 | 478 | 279 | 0 | 0 | 0 | 757 | 100.2 |
|  | 5042[休息室] | 6.44 | 20 | 447 | 238 | 0 | 0 | 0 | 685 | 106.4 |
|  | 5043[卫生间] | 4.20 | 18 | 102 | 36 | 0 | 0 | 0 | 138 | 32.9 |
|  | 5044[办公室] | 19.36 | 20 | 999 | 715 | 0 | 0 | 0 | 1713 | 88.5 |
|  | 5053[阳台] | 5.53 | 16 | 161 | 16 | 0 | 0 | 0 | 178 | 32.2 |
|  | 5054[阳台] | 7.94 | 16 | 151 | 24 | 0 | 0 | 0 | 175 | 22.0 |
|  | 合计 | 127.61 |  | 5633 | 4015 | 0 | 0 |  | 9647 | 75.6 |
| 6层 | 6017[大会议室] | 53.58 | 18 | 1925 | 2578 | 0 | 0 | 0 | 4502 | 84.0 |
|  | 6018[办公室] | 24.40 | 20 | 1159 | 901 | 0 | 0 | 0 | 2060 | 84.4 |
|  | 6045[卫生间] | 4.20 | 18 | 337 | 36 | 0 | 0 | 0 | 373 | 88.7 |
|  | 6046[休息室] | 7.56 | 20 | 720 | 279 | 0 | 0 | 0 | 999 | 132.1 |
|  | 6047[小会议室] | 37.75 | 18 | 1329 | 1816 | 0 | 0 | 0 | 3145 | 83.3 |
|  | 合计 | 127.49 |  | 5469 | 5610 | 0 | 0 |  | 11079 | 86.9 |
| 总计 |  | 795.30 |  | 33942 | 35000 | 0 | 0 |  | 68942 | 86.7 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

新风负荷表

| 楼层 | 房间 | 房间面积(㎡) | 新风量(m3/h) | 新风热负荷(W) | 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[廊下通道] | 37.38 | 140.18 | 1380 | 36.91 |
|  | 1002[社区活动展厅] | 91.60 | 1099.20 | 10818 | 118.10 |
|  | 1024[储物室] | 16.46 | 61.71 | 607 | 36.91 |
|  | 1025[卫生间] | 6.72 | 6.72 | 58 | 8.59 |
|  | 合计 | 152.16 | 1307.81 | 12863 | 84.54 |
| 2层 | 2003[办公室] | 12.22 | 45.83 | 451 | 36.91 |
|  | 2004[社区活动中心] | 92.87 | 348.27 | 3428 | 36.91 |
|  | 2026[卫生间] | 4.20 | 4.20 | 36 | 8.59 |
|  | 2027[休息室] | 7.56 | 28.35 | 279 | 36.91 |
|  | 2028[心理辅导室] | 6.44 | 24.14 | 238 | 36.91 |
|  | 2029[卫生间] | 4.20 | 4.20 | 36 | 8.59 |
|  | 2048[阳台] | 5.53 | 2.21 | 16 | 2.96 |
|  | 合计 | 133.02 | 457.20 | 4484 | 33.71 |
| 3层 | 3005[办公室] | 19.74 | 74.03 | 729 | 36.91 |
|  | 3006[办公室] | 15.98 | 59.93 | 590 | 36.91 |
|  | 3007[办公室] | 17.86 | 66.98 | 659 | 36.91 |
|  | 3008[办公室] | 18.80 | 70.50 | 694 | 36.91 |
|  | 3030[卫生间] | 4.20 | 4.20 | 36 | 8.59 |
|  | 3031[休息室] | 7.56 | 28.35 | 279 | 36.91 |
|  | 3032[休息室] | 6.44 | 24.14 | 238 | 36.91 |
|  | 3033[卫生间] | 4.20 | 4.20 | 36 | 8.59 |
|  | 3034[办公室] | 19.36 | 72.60 | 715 | 36.91 |
|  | 3049[阳台] | 5.53 | 2.21 | 16 | 2.96 |
|  | 3050[阳台] | 7.75 | 3.10 | 23 | 2.96 |
|  | 合计 | 127.42 | 410.23 | 4014 | 31.50 |
| 4层 | 4009[办公室] | 19.74 | 74.02 | 729 | 36.91 |
|  | 4010[办公室] | 15.98 | 59.93 | 590 | 36.91 |
|  | 4011[办公室] | 17.86 | 66.98 | 659 | 36.91 |
|  | 4012[办公室] | 18.80 | 70.50 | 694 | 36.91 |
|  | 4035[卫生间] | 4.20 | 4.20 | 36 | 8.59 |
|  | 4036[休息室] | 7.56 | 28.35 | 279 | 36.91 |
|  | 4037[休息室] | 6.44 | 24.14 | 238 | 36.91 |
|  | 4038[卫生间] | 4.20 | 4.20 | 36 | 8.59 |
|  | 4039[办公室] | 19.36 | 72.60 | 715 | 36.91 |
|  | 4051[阳台] | 5.53 | 2.21 | 16 | 2.96 |
|  | 4052[阳台] | 7.94 | 3.18 | 24 | 2.96 |
|  | 合计 | 127.61 | 410.31 | 4015 | 31.46 |
| 5层 | 5013[办公室] | 19.74 | 74.02 | 729 | 36.91 |
|  | 5014[办公室] | 15.98 | 59.93 | 590 | 36.91 |
|  | 5015[办公室] | 17.86 | 66.98 | 659 | 36.91 |
|  | 5016[办公室] | 18.80 | 70.50 | 694 | 36.91 |
|  | 5040[卫生间] | 4.20 | 4.20 | 36 | 8.59 |
|  | 5041[休息室] | 7.56 | 28.35 | 279 | 36.91 |
|  | 5042[休息室] | 6.44 | 24.14 | 238 | 36.91 |
|  | 5043[卫生间] | 4.20 | 4.20 | 36 | 8.59 |
|  | 5044[办公室] | 19.36 | 72.60 | 715 | 36.91 |
|  | 5053[阳台] | 5.53 | 2.21 | 16 | 2.96 |
|  | 5054[阳台] | 7.94 | 3.18 | 24 | 2.96 |
|  | 合计 | 127.61 | 410.31 | 4015 | 31.46 |
| 6层 | 6017[大会议室] | 53.58 | 300.05 | 2578 | 48.11 |
|  | 6018[办公室] | 24.40 | 91.50 | 901 | 36.91 |
|  | 6045[卫生间] | 4.20 | 4.20 | 36 | 8.59 |
|  | 6046[休息室] | 7.56 | 28.35 | 279 | 36.91 |
|  | 6047[小会议室] | 37.75 | 211.41 | 1816 | 48.11 |
|  | 合计 | 127.49 | 635.51 | 5610 | 44.00 |
| 总计 |  | 795.30 | 3631.36 | 35000 | 44.01 |

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1001[廊下通道] | 顶板 | 5.88 | 3.00 | 20 | 14.9 | 0.6 | 157.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.6 | 0.01 | 158.9 |
|  | 顶板 | 4.20 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 25.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.2 | 0.01 | 25.4 |
|  | 北外墙 | 18.48 | 1.03 | 20 | 14.9 | 1.0 | 283.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 297.5 | 0.01 | 299.9 |
|  | 西外墙 | 39.16 | 1.03 | 20 | 14.9 | 1.0 | 600.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 570.4 | 0.01 | 574.9 |
|  | 南外墙 | 18.48 | 1.03 | 20 | 14.9 | 1.0 | 283.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 240.8 | 0.01 | 242.8 |
|  | 非周边地面 | 10.78 | 0.30 | 20 | 14.9 | 1.0 | 48.2 |  |  | 0.00 | 48.2 | 0.01 | 48.6 |
|  | 周边地面 | 26.60 | 0.52 | 20 | 14.9 | 1.0 | 206.1 |  |  | 0.00 | 206.1 | 0.01 | 207.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1379.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2938 |
| 1002[社区活动展厅] | 顶板 | 10.08 | 3.00 | 20 | 14.9 | 0.6 | 270.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.3 | 0.01 | 272.4 |
|  | 顶板 | 3.92 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 23.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.5 | 0.01 | 23.7 |
|  | 南外墙 | 49.28 | 1.03 | 20 | 14.9 | 1.0 | 755.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 642.2 | 0.01 | 647.4 |
|  | 东外墙 | 44.54 | 1.03 | 20 | 14.9 | 1.0 | 682.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 648.7 | 0.01 | 653.9 |
|  | 北外墙 | 20.28 | 1.03 | 20 | 14.9 | 1.0 | 310.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 326.5 | 0.01 | 329.1 |
|  | 西外墙 | 8.98 | 1.03 | 20 | 14.9 | 1.0 | 137.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 130.7 | 0.01 | 131.8 |
|  | 东外窗 | 3.60 | 3.50 | 20 | 14.9 | 1.0 | 187.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.4 | 0.01 | 179.8 |
|  | 北外窗 | 1.80 | 3.50 | 20 | 14.9 | 1.0 | 93.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 98.6 | 0.01 | 99.4 |
|  | 北外门 | 1.68 | 6.25 | 20 | 14.9 | 1.0 | 156.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 164.3 | 0.01 | 165.6 |
|  | 内墙 | 21.20 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 81.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.9 | 0.01 | 81.9 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 10.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.1 | 0.01 | 10.2 |
|  | 非周边地面 | 40.44 | 0.30 | 20 | 14.9 | 1.0 | 180.8 |  |  | 0.00 | 180.8 | 0.01 | 182.2 |
|  | 周边地面 | 51.16 | 0.52 | 20 | 14.9 | 1.0 | 396.4 |  |  | 0.00 | 396.4 | 0.01 | 399.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10818.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13995 |
| 1024[储物室] | 顶板 | 16.46 | 3.00 | 20 | 14.9 | 0.6 | 441.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 441.2 | 0.01 | 444.7 |
|  | 西外墙 | 8.98 | 1.03 | 20 | 14.9 | 1.0 | 137.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 130.7 | 0.01 | 131.8 |
|  | 北外墙 | 14.96 | 1.03 | 20 | 14.9 | 1.0 | 229.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 240.8 | 0.01 | 242.8 |
|  | 东外墙 | 5.83 | 1.03 | 20 | 14.9 | 1.0 | 89.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 84.9 | 0.01 | 85.5 |
|  | 东外门 | 3.15 | 6.25 | 20 | 14.9 | 1.0 | 293.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 278.7 | 0.01 | 280.9 |
|  | 内墙 | 12.32 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 47.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.6 | 0.01 | 47.6 |
|  | 非周边地面 | 9.52 | 0.30 | 20 | 14.9 | 1.0 | 42.6 |  |  | 0.00 | 42.6 | 0.01 | 42.9 |
|  | 周边地面 | 6.94 | 0.52 | 20 | 14.9 | 1.0 | 53.7 |  |  | 0.00 | 53.7 | 0.01 | 54.2 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 607.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1938 |
| 1025[卫生间] | 北外墙 | 8.76 | 1.03 | 18 | 12.9 | 1.0 | 116.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 122.1 | 0.01 | 123.1 |
|  | 北外窗 | 1.80 | 3.50 | 18 | 12.9 | 1.0 | 81.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 85.3 | 0.01 | 86.0 |
|  | 非周边地面 | 1.92 | 0.30 | 18 | 12.9 | 1.0 | 7.4 |  |  | 0.00 | 7.4 | 0.01 | 7.5 |
|  | 周边地面 | 4.80 | 0.52 | 18 | 12.9 | 1.0 | 32.2 |  |  | 0.00 | 32.2 | 0.01 | 32.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 307 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19177 |
| 2003[办公室] | 西外墙 | 16.92 | 1.03 | 20 | 14.9 | 1.0 | 259.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 246.4 | 0.00 | 246.4 |
|  | 南外墙 | 7.56 | 1.03 | 20 | 14.9 | 1.0 | 115.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 98.5 | 0.00 | 98.5 |
|  | 南外窗 | 1.80 | 3.50 | 20 | 14.9 | 1.0 | 93.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 79.8 | 0.00 | 79.8 |
|  | 内墙 | 7.68 | 1.93 | 20 | 14.9 | 0.6 | 132.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.6 | 0.00 | 132.6 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 20 | 14.9 | 0.6 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.00 | 45.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 451.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1053 |
| 2004[社区活动中心] | 顶板 | 7.75 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 93.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.0 | 0.00 | 93.0 |
|  | 顶板 | 5.60 | 3.00 | 20 | 14.9 | 0.6 | 150.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.1 | 0.00 | 150.1 |
|  | 北外墙 | 21.48 | 1.03 | 20 | 14.9 | 1.0 | 329.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 345.8 | 0.00 | 345.8 |
|  | 东外墙 | 37.58 | 1.03 | 20 | 14.9 | 1.0 | 576.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 547.4 | 0.00 | 547.4 |
|  | 南外墙 | 34.68 | 1.03 | 20 | 14.9 | 1.0 | 531.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 452.0 | 0.00 | 452.0 |
|  | 北外窗 | 6.60 | 3.50 | 20 | 14.9 | 1.0 | 344.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 361.4 | 0.00 | 361.4 |
|  | 东外窗 | 1.80 | 3.50 | 20 | 14.9 | 1.0 | 93.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 89.2 | 0.00 | 89.2 |
|  | 南外窗 | 11.40 | 3.50 | 20 | 14.9 | 1.0 | 594.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 505.3 | 0.00 | 505.3 |
|  | 内墙 | 40.28 | 1.93 | 20 | 14.9 | 0.6 | 695.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 695.4 | 0.00 | 695.4 |
|  | 内墙 | 15.48 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 59.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.8 | 0.00 | 59.8 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 14.9 | 0.6 | 101.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.4 | 0.00 | 101.4 |
|  | 挑空楼板 | 7.75 | 3.68 | 20 | 14.9 | 1.0 | 424.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 424.7 | 0.00 | 424.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3427.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7253 |
| 2026[卫生间] | 西外墙 | 10.08 | 1.03 | 18 | 12.9 | 1.0 | 133.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 127.1 | 0.00 | 127.1 |
|  | 内墙 | 4.86 | 1.93 | 18 | 2.0 | 1.0 | 18.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.8 | 0.00 | 18.8 |
|  | 内墙 | 3.72 | 1.93 | 18 | 12.9 | 0.6 | 55.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.6 | 0.00 | 55.6 |
|  | 内窗 | 0.54 | 3.50 | 18 | 2.0 | 1.0 | 3.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.8 | 0.00 | 3.8 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 18 | 12.9 | 0.6 | 39.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.0 | 0.00 | 39.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 |
| 2027[休息室] | 内墙 | 18.12 | 1.93 | 20 | 14.9 | 0.6 | 312.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.8 | 0.00 | 312.8 |
|  | 内墙 | 10.08 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 38.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.9 | 0.00 | 38.9 |
|  | 内墙 | 8.25 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 63.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.7 | 0.00 | 63.7 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 20 | 14.9 | 0.6 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.00 | 45.1 |
|  | 内门 | 1.47 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 279.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 757 |
| 2028[心理辅导室] | 内墙 | 18.36 | 1.93 | 20 | 14.9 | 0.6 | 316.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316.9 | 0.00 | 316.9 |
|  | 内墙 | 10.08 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 38.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.9 | 0.00 | 38.9 |
|  | 底板 | 6.44 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 38.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.6 | 0.00 | 38.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 237.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 632 |
| 2029[卫生间] | 内墙 | 3.72 | 1.93 | 18 | 12.9 | 0.6 | 55.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.6 | 0.00 | 55.6 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 18 | 12.9 | 0.6 | 39.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.0 | 0.00 | 39.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131 |
| 2048[阳台] | 南外墙 | 0.18 | 1.03 | 16 | 10.9 | 1.0 | 2.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1.7 | 0.00 | 1.7 |
|  | 西外墙 | 1.56 | 1.03 | 16 | 10.9 | 1.0 | 17.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 16.6 | 0.00 | 16.6 |
|  | 北外墙 | 5.10 | 1.03 | 16 | 10.9 | 1.0 | 57.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 60.1 | 0.00 | 60.1 |
|  | 内墙 | 4.68 | 1.93 | 16 | 10.9 | 0.6 | 59.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.1 | 0.00 | 59.1 |
|  | 挑空楼板 | 5.53 | 3.68 | 16 | 10.9 | 1.0 | 221.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.4 | 0.00 | 221.4 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 375 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10482 |
| 3005[办公室] | 南外墙 | 12.87 | 1.03 | 20 | 14.9 | 1.0 | 197.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 167.7 | 0.00 | 167.7 |
|  | 西外墙 | 16.92 | 1.03 | 20 | 14.9 | 1.0 | 259.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 246.4 | 0.00 | 246.4 |
|  | 南外窗 | 2.25 | 3.50 | 20 | 14.9 | 1.0 | 117.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 99.7 | 0.00 | 99.7 |
|  | 内墙 | 13.44 | 1.93 | 20 | 14.9 | 0.6 | 232.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.0 | 0.00 | 232.0 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 20 | 14.9 | 0.6 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.00 | 45.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 728.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1520 |
| 3006[办公室] | 南外墙 | 7.44 | 1.03 | 20 | 14.9 | 1.0 | 114.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 97.0 | 0.00 | 97.0 |
|  | 南外窗 | 4.80 | 3.50 | 20 | 14.9 | 1.0 | 250.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 212.8 | 0.00 | 212.8 |
|  | 内墙 | 10.56 | 1.93 | 20 | 14.9 | 0.6 | 182.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.3 | 0.00 | 182.3 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 20 | 14.9 | 0.6 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.00 | 45.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 589.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1127 |
| 3007[办公室] | 南外墙 | 8.88 | 1.03 | 20 | 14.9 | 1.0 | 136.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 115.7 | 0.00 | 115.7 |
|  | 南外窗 | 4.80 | 3.50 | 20 | 14.9 | 1.0 | 250.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 212.8 | 0.00 | 212.8 |
|  | 内墙 | 12.00 | 1.93 | 20 | 14.9 | 0.6 | 207.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.2 | 0.00 | 207.2 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 20 | 14.9 | 0.6 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.00 | 45.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 659.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1240 |
| 3008[办公室] | 东外墙 | 16.92 | 1.03 | 20 | 14.9 | 1.0 | 259.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 246.4 | 0.00 | 246.4 |
|  | 南外墙 | 12.15 | 1.03 | 20 | 14.9 | 1.0 | 186.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 158.3 | 0.00 | 158.3 |
|  | 南外窗 | 2.25 | 3.50 | 20 | 14.9 | 1.0 | 117.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 99.7 | 0.00 | 99.7 |
|  | 内墙 | 10.92 | 1.93 | 20 | 14.9 | 0.6 | 188.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.5 | 0.00 | 188.5 |
|  | 内窗 | 1.80 | 3.50 | 20 | 14.9 | 0.6 | 56.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.3 | 0.00 | 56.3 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 20 | 14.9 | 0.6 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.00 | 45.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 693.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1488 |
| 3030[卫生间] | 西外墙 | 10.08 | 1.03 | 18 | 12.9 | 1.0 | 133.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 127.1 | 0.00 | 127.1 |
|  | 内墙 | 4.86 | 1.93 | 18 | 2.0 | 1.0 | 18.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.8 | 0.00 | 18.8 |
|  | 内墙 | 3.72 | 1.93 | 18 | 12.9 | 0.6 | 55.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.6 | 0.00 | 55.6 |
|  | 内窗 | 0.54 | 3.50 | 18 | 2.0 | 1.0 | 3.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.8 | 0.00 | 3.8 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 18 | 12.9 | 0.6 | 39.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.0 | 0.00 | 39.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 |
| 3031[休息室] | 内墙 | 19.80 | 1.93 | 20 | 14.9 | 0.6 | 341.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341.8 | 0.00 | 341.8 |
|  | 内墙 | 10.08 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 38.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.9 | 0.00 | 38.9 |
|  | 内墙 | 8.25 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 63.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.7 | 0.00 | 63.7 |
|  | 内门 | 1.47 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 279.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 741 |
| 3032[休息室] | 内墙 | 16.68 | 1.93 | 20 | 14.9 | 0.6 | 287.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.9 | 0.00 | 287.9 |
|  | 内墙 | 10.08 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 38.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.9 | 0.00 | 38.9 |
|  | 内墙 | 6.60 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 51.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.0 | 0.00 | 51.0 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 20 | 14.9 | 0.6 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.00 | 45.1 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 20.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.2 | 0.00 | 20.2 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 237.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 681 |
| 3033[卫生间] | 内墙 | 3.72 | 1.93 | 18 | 12.9 | 0.6 | 55.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.6 | 0.00 | 55.6 |
|  | 内墙 | 5.40 | 1.93 | 18 | 2.0 | 1.0 | 20.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.9 | 0.00 | 20.9 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 18 | 12.9 | 0.6 | 39.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.0 | 0.00 | 39.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152 |
| 3034[办公室] | 东外墙 | 17.42 | 1.03 | 20 | 14.9 | 1.0 | 267.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 253.8 | 0.00 | 253.8 |
|  | 北外墙 | 14.40 | 1.03 | 20 | 14.9 | 1.0 | 220.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 231.8 | 0.00 | 231.8 |
|  | 内墙 | 5.54 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 42.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.8 | 0.00 | 42.8 |
|  | 内墙 | 10.08 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 38.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.9 | 0.00 | 38.9 |
|  | 内墙 | 10.92 | 1.93 | 20 | 14.9 | 0.6 | 188.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.5 | 0.00 | 188.5 |
|  | 内窗 | 1.80 | 3.50 | 20 | 4.0 | 1.0 | 25.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.2 | 0.00 | 25.2 |
|  | 内窗 | 1.80 | 3.50 | 20 | 14.9 | 0.6 | 56.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.3 | 0.00 | 56.3 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 20 | 14.9 | 0.6 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.00 | 45.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 714.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1597 |
| 3049[阳台] | 南外墙 | 0.18 | 1.03 | 16 | 10.9 | 1.0 | 2.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1.7 | 0.00 | 1.7 |
|  | 西外墙 | 1.56 | 1.03 | 16 | 10.9 | 1.0 | 17.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 16.6 | 0.00 | 16.6 |
|  | 北外墙 | 5.10 | 1.03 | 16 | 10.9 | 1.0 | 57.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 60.1 | 0.00 | 60.1 |
|  | 内墙 | 4.68 | 1.93 | 16 | 10.9 | 0.6 | 59.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.1 | 0.00 | 59.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154 |
| 3050[阳台] | 北外墙 | 9.33 | 1.03 | 16 | 10.9 | 1.0 | 104.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 109.9 | 0.00 | 109.9 |
|  | 北外窗 | 4.35 | 3.50 | 16 | 10.9 | 1.0 | 166.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 174.3 | 0.00 | 174.3 |
|  | 内墙 | 7.34 | 1.93 | 16 | 10.9 | 0.6 | 92.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.7 | 0.00 | 92.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |
| 3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9379 |
| 4009[办公室] | 西外墙 | 16.92 | 1.03 | 20 | 14.9 | 1.0 | 259.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 246.4 | 0.00 | 246.4 |
|  | 南外墙 | 12.87 | 1.03 | 20 | 14.9 | 1.0 | 197.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 167.7 | 0.00 | 167.7 |
|  | 南外窗 | 2.25 | 3.50 | 20 | 14.9 | 1.0 | 117.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 99.7 | 0.00 | 99.7 |
|  | 内墙 | 13.44 | 1.93 | 20 | 14.9 | 0.6 | 232.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.0 | 0.00 | 232.0 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 20 | 14.9 | 0.6 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.00 | 45.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 728.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1520 |
| 4010[办公室] | 南外墙 | 7.44 | 1.03 | 20 | 14.9 | 1.0 | 114.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 97.0 | 0.00 | 97.0 |
|  | 南外窗 | 4.80 | 3.50 | 20 | 14.9 | 1.0 | 250.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 212.8 | 0.00 | 212.8 |
|  | 内墙 | 8.76 | 1.93 | 20 | 14.9 | 0.6 | 151.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.2 | 0.00 | 151.2 |
|  | 内窗 | 1.80 | 3.50 | 20 | 14.9 | 0.6 | 56.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.3 | 0.00 | 56.3 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 20 | 14.9 | 0.6 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.00 | 45.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 589.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1152 |
| 4011[办公室] | 南外墙 | 8.88 | 1.03 | 20 | 14.9 | 1.0 | 136.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 115.7 | 0.00 | 115.7 |
|  | 南外窗 | 4.80 | 3.50 | 20 | 14.9 | 1.0 | 250.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 212.8 | 0.00 | 212.8 |
|  | 内墙 | 12.00 | 1.93 | 20 | 14.9 | 0.6 | 207.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.2 | 0.00 | 207.2 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 20 | 14.9 | 0.6 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.00 | 45.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 659.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1240 |
| 4012[办公室] | 东外墙 | 16.92 | 1.03 | 20 | 14.9 | 1.0 | 259.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 246.4 | 0.00 | 246.4 |
|  | 南外墙 | 12.15 | 1.03 | 20 | 14.9 | 1.0 | 186.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 158.3 | 0.00 | 158.3 |
|  | 南外窗 | 2.25 | 3.50 | 20 | 14.9 | 1.0 | 117.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 99.7 | 0.00 | 99.7 |
|  | 内墙 | 10.92 | 1.93 | 20 | 14.9 | 0.6 | 188.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.5 | 0.00 | 188.5 |
|  | 内窗 | 1.80 | 3.50 | 20 | 14.9 | 0.6 | 56.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.3 | 0.00 | 56.3 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 20 | 14.9 | 0.6 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.00 | 45.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 693.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1488 |
| 4035[卫生间] | 西外墙 | 10.08 | 1.03 | 18 | 12.9 | 1.0 | 133.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 127.1 | 0.00 | 127.1 |
|  | 内墙 | 4.86 | 1.93 | 18 | 2.0 | 1.0 | 18.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.8 | 0.00 | 18.8 |
|  | 内墙 | 3.72 | 1.93 | 18 | 12.9 | 0.6 | 55.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.6 | 0.00 | 55.6 |
|  | 内窗 | 0.54 | 3.50 | 18 | 2.0 | 1.0 | 3.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.8 | 0.00 | 3.8 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 18 | 12.9 | 0.6 | 39.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.0 | 0.00 | 39.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 |
| 4036[休息室] | 内墙 | 18.12 | 1.93 | 20 | 14.9 | 0.6 | 312.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.8 | 0.00 | 312.8 |
|  | 内墙 | 10.08 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 38.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.9 | 0.00 | 38.9 |
|  | 内墙 | 8.25 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 63.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.7 | 0.00 | 63.7 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 20 | 14.9 | 0.6 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.00 | 45.1 |
|  | 内门 | 1.47 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 279.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 757 |
| 4037[休息室] | 内墙 | 16.68 | 1.93 | 20 | 14.9 | 0.6 | 287.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.9 | 0.00 | 287.9 |
|  | 内墙 | 10.08 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 38.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.9 | 0.00 | 38.9 |
|  | 内墙 | 5.22 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 40.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.3 | 0.00 | 40.3 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 20 | 14.9 | 0.6 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.00 | 45.1 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 20.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.2 | 0.00 | 20.2 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 237.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 670 |
| 4038[卫生间] | 内墙 | 5.40 | 1.93 | 18 | 2.0 | 1.0 | 20.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.9 | 0.00 | 20.9 |
|  | 内墙 | 2.82 | 1.93 | 18 | 12.9 | 0.6 | 42.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.2 | 0.00 | 42.2 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 18 | 12.9 | 0.6 | 39.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.0 | 0.00 | 39.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 |
| 4039[办公室] | 北外墙 | 14.40 | 1.03 | 20 | 14.9 | 1.0 | 220.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 231.8 | 0.00 | 231.8 |
|  | 东外墙 | 17.42 | 1.03 | 20 | 14.9 | 1.0 | 267.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 253.8 | 0.00 | 253.8 |
|  | 内墙 | 10.08 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 38.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.9 | 0.00 | 38.9 |
|  | 内墙 | 5.54 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 42.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.8 | 0.00 | 42.8 |
|  | 内墙 | 10.92 | 1.93 | 20 | 14.9 | 0.6 | 188.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.5 | 0.00 | 188.5 |
|  | 内窗 | 1.80 | 3.50 | 20 | 4.0 | 1.0 | 25.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.2 | 0.00 | 25.2 |
|  | 内窗 | 1.80 | 3.50 | 20 | 14.9 | 0.6 | 56.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.3 | 0.00 | 56.3 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 20 | 14.9 | 0.6 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.00 | 45.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 714.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1597 |
| 4051[阳台] | 南外墙 | 0.18 | 1.03 | 16 | 10.9 | 1.0 | 2.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1.7 | 0.00 | 1.7 |
|  | 西外墙 | 1.56 | 1.03 | 16 | 10.9 | 1.0 | 17.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 16.6 | 0.00 | 16.6 |
|  | 北外墙 | 5.10 | 1.03 | 16 | 10.9 | 1.0 | 57.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 60.1 | 0.00 | 60.1 |
|  | 内墙 | 4.68 | 1.93 | 16 | 10.9 | 0.6 | 59.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.1 | 0.00 | 59.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154 |
| 4052[阳台] | 东外墙 | 0.18 | 1.03 | 16 | 10.9 | 1.0 | 2.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1.9 | 0.00 | 1.9 |
|  | 北外墙 | 4.56 | 1.03 | 16 | 10.9 | 1.0 | 51.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 53.7 | 0.00 | 53.7 |
|  | 西外墙 | 0.18 | 1.03 | 16 | 10.9 | 1.0 | 2.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1.9 | 0.00 | 1.9 |
|  | 内墙 | 7.34 | 1.93 | 16 | 10.9 | 0.6 | 92.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.7 | 0.00 | 92.7 |
|  | 挑空楼板 | 0.19 | 3.68 | 16 | 10.9 | 1.0 | 7.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.6 | 0.00 | 7.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 181 |
| 4层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9178 |
| 5013[办公室] | 顶板 | 19.74 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 118.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.4 | 0.00 | 118.4 |
|  | 西外墙 | 16.92 | 1.03 | 20 | 14.9 | 1.0 | 259.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 246.4 | 0.00 | 246.4 |
|  | 南外墙 | 12.87 | 1.03 | 20 | 14.9 | 1.0 | 197.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 167.7 | 0.00 | 167.7 |
|  | 南外窗 | 2.25 | 3.50 | 20 | 14.9 | 1.0 | 117.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 99.7 | 0.00 | 99.7 |
|  | 内墙 | 13.44 | 1.93 | 20 | 14.9 | 0.6 | 232.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.0 | 0.00 | 232.0 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 20 | 14.9 | 0.6 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.00 | 45.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 728.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1638 |
| 5014[办公室] | 顶板 | 15.98 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 95.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.8 | 0.00 | 95.8 |
|  | 南外墙 | 7.44 | 1.03 | 20 | 14.9 | 1.0 | 114.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 97.0 | 0.00 | 97.0 |
|  | 南外窗 | 4.80 | 3.50 | 20 | 14.9 | 1.0 | 250.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 212.8 | 0.00 | 212.8 |
|  | 内墙 | 8.76 | 1.93 | 20 | 14.9 | 0.6 | 151.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.2 | 0.00 | 151.2 |
|  | 内窗 | 1.80 | 3.50 | 20 | 14.9 | 0.6 | 56.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.3 | 0.00 | 56.3 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 20 | 14.9 | 0.6 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.00 | 45.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 589.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1248 |
| 5015[办公室] | 顶板 | 17.86 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 107.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.1 | 0.00 | 107.1 |
|  | 南外墙 | 8.88 | 1.03 | 20 | 14.9 | 1.0 | 136.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 115.7 | 0.00 | 115.7 |
|  | 南外窗 | 4.80 | 3.50 | 20 | 14.9 | 1.0 | 250.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 212.8 | 0.00 | 212.8 |
|  | 内墙 | 12.00 | 1.93 | 20 | 14.9 | 0.6 | 207.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.2 | 0.00 | 207.2 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 20 | 14.9 | 0.6 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.00 | 45.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 659.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1347 |
| 5016[办公室] | 东外墙 | 16.92 | 1.03 | 20 | 14.9 | 1.0 | 259.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 246.4 | 0.00 | 246.4 |
|  | 南外墙 | 12.15 | 1.03 | 20 | 14.9 | 1.0 | 186.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 158.3 | 0.00 | 158.3 |
|  | 南外窗 | 2.25 | 3.50 | 20 | 14.9 | 1.0 | 117.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 99.7 | 0.00 | 99.7 |
|  | 内墙 | 10.92 | 1.93 | 20 | 14.9 | 0.6 | 188.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.5 | 0.00 | 188.5 |
|  | 内窗 | 1.80 | 3.50 | 20 | 14.9 | 0.6 | 56.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.3 | 0.00 | 56.3 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 20 | 14.9 | 0.6 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.00 | 45.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 693.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1488 |
| 5040[卫生间] | 西外墙 | 10.08 | 1.03 | 18 | 12.9 | 1.0 | 133.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 127.1 | 0.00 | 127.1 |
|  | 内墙 | 4.86 | 1.93 | 18 | 2.0 | 1.0 | 18.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.8 | 0.00 | 18.8 |
|  | 内墙 | 3.72 | 1.93 | 18 | 12.9 | 0.6 | 55.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.6 | 0.00 | 55.6 |
|  | 内窗 | 0.54 | 3.50 | 18 | 2.0 | 1.0 | 3.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.8 | 0.00 | 3.8 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 18 | 12.9 | 0.6 | 39.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.0 | 0.00 | 39.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 |
| 5041[休息室] | 内墙 | 18.12 | 1.93 | 20 | 14.9 | 0.6 | 312.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.8 | 0.00 | 312.8 |
|  | 内墙 | 10.08 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 38.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.9 | 0.00 | 38.9 |
|  | 内墙 | 8.25 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 63.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.7 | 0.00 | 63.7 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 20 | 14.9 | 0.6 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.00 | 45.1 |
|  | 内门 | 1.47 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 279.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 757 |
| 5042[休息室] | 顶板 | 6.44 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 38.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.6 | 0.00 | 38.6 |
|  | 内墙 | 15.30 | 1.93 | 20 | 14.9 | 0.6 | 264.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.1 | 0.00 | 264.1 |
|  | 内墙 | 10.08 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 38.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.9 | 0.00 | 38.9 |
|  | 内墙 | 5.22 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 40.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.3 | 0.00 | 40.3 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 20 | 14.9 | 0.6 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.00 | 45.1 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 20.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.2 | 0.00 | 20.2 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 237.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 685 |
| 5043[卫生间] | 内墙 | 2.82 | 1.93 | 18 | 12.9 | 0.6 | 42.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.2 | 0.00 | 42.2 |
|  | 内墙 | 5.40 | 1.93 | 18 | 2.0 | 1.0 | 20.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.9 | 0.00 | 20.9 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 18 | 12.9 | 0.6 | 39.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.0 | 0.00 | 39.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 |
| 5044[办公室] | 顶板 | 19.36 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 116.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.1 | 0.00 | 116.1 |
|  | 北外墙 | 14.40 | 1.03 | 20 | 14.9 | 1.0 | 220.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 231.8 | 0.00 | 231.8 |
|  | 东外墙 | 17.42 | 1.03 | 20 | 14.9 | 1.0 | 267.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 253.8 | 0.00 | 253.8 |
|  | 内墙 | 10.08 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 38.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.9 | 0.00 | 38.9 |
|  | 内墙 | 5.54 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 42.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.8 | 0.00 | 42.8 |
|  | 内墙 | 10.92 | 1.93 | 20 | 14.9 | 0.6 | 188.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.5 | 0.00 | 188.5 |
|  | 内窗 | 1.80 | 3.50 | 20 | 4.0 | 1.0 | 25.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.2 | 0.00 | 25.2 |
|  | 内窗 | 1.80 | 3.50 | 20 | 14.9 | 0.6 | 56.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.3 | 0.00 | 56.3 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 20 | 14.9 | 0.6 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.00 | 45.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 714.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1713 |
| 5053[阳台] | 屋顶 | 5.53 | 0.40 | 16 | 10.9 | 1.0 | 23.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.8 | 0.00 | 23.8 |
|  | 南外墙 | 0.18 | 1.03 | 16 | 10.9 | 1.0 | 2.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1.7 | 0.00 | 1.7 |
|  | 西外墙 | 1.56 | 1.03 | 16 | 10.9 | 1.0 | 17.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 16.6 | 0.00 | 16.6 |
|  | 北外墙 | 5.10 | 1.03 | 16 | 10.9 | 1.0 | 57.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 60.1 | 0.00 | 60.1 |
|  | 内墙 | 4.68 | 1.93 | 16 | 10.9 | 0.6 | 59.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.1 | 0.00 | 59.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178 |
| 5054[阳台] | 屋顶 | 0.19 | 0.40 | 16 | 10.9 | 1.0 | 0.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.8 | 0.00 | 0.8 |
|  | 东外墙 | 0.18 | 1.03 | 16 | 10.9 | 1.0 | 2.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1.9 | 0.00 | 1.9 |
|  | 北外墙 | 4.56 | 1.03 | 16 | 10.9 | 1.0 | 51.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 53.7 | 0.00 | 53.7 |
|  | 西外墙 | 0.18 | 1.03 | 16 | 10.9 | 1.0 | 2.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1.9 | 0.00 | 1.9 |
|  | 内墙 | 7.34 | 1.93 | 16 | 10.9 | 0.6 | 92.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.7 | 0.00 | 92.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175 |
| 5层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9647 |
| 6017[大会议室] | 屋顶 | 53.58 | 0.40 | 18 | 12.9 | 1.0 | 273.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273.7 | 0.00 | 273.7 |
|  | 南外墙 | 29.19 | 1.03 | 18 | 12.9 | 1.0 | 387.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 329.4 | 0.00 | 329.4 |
|  | 西外墙 | 16.92 | 1.03 | 18 | 12.9 | 1.0 | 224.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 213.4 | 0.00 | 213.4 |
|  | 南外窗 | 11.85 | 3.50 | 18 | 12.9 | 1.0 | 535.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 454.8 | 0.00 | 454.8 |
|  | 内墙 | 36.21 | 1.93 | 18 | 12.9 | 0.6 | 541.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 541.2 | 0.00 | 541.2 |
|  | 内门 | 4.83 | 3.00 | 18 | 12.9 | 0.6 | 112.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.2 | 0.00 | 112.2 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2577.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4502 |
| 6018[办公室] | 屋顶 | 24.40 | 0.40 | 20 | 14.9 | 1.0 | 144.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.0 | 0.00 | 144.0 |
|  | 东外墙 | 20.16 | 1.03 | 20 | 14.9 | 1.0 | 309.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 293.6 | 0.00 | 293.6 |
|  | 南外墙 | 12.15 | 1.03 | 20 | 14.9 | 1.0 | 186.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 158.3 | 0.00 | 158.3 |
|  | 东外窗 | 1.80 | 3.50 | 20 | 14.9 | 1.0 | 93.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 89.2 | 0.00 | 89.2 |
|  | 南外窗 | 2.25 | 3.50 | 20 | 14.9 | 1.0 | 117.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 99.7 | 0.00 | 99.7 |
|  | 内墙 | 14.40 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 55.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.6 | 0.00 | 55.6 |
|  | 内墙 | 16.92 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 65.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.3 | 0.00 | 65.3 |
|  | 内墙 | 3.36 | 1.93 | 20 | 14.9 | 0.6 | 58.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.0 | 0.00 | 58.0 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 20 | 14.9 | 0.6 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.00 | 45.1 |
|  | 底板 | 5.60 | 3.00 | 20 | 14.9 | 0.6 | 150.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.1 | 0.00 | 150.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2060 |
| 6045[卫生间] | 屋顶 | 4.20 | 0.40 | 18 | 12.9 | 1.0 | 21.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.5 | 0.00 | 21.5 |
|  | 西外墙 | 10.08 | 1.03 | 18 | 12.9 | 1.0 | 133.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 127.1 | 0.00 | 127.1 |
|  | 北外墙 | 4.86 | 1.03 | 18 | 12.9 | 1.0 | 64.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 67.7 | 0.00 | 67.7 |
|  | 北外窗 | 0.54 | 3.50 | 18 | 12.9 | 1.0 | 24.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.6 | 0.00 | 25.6 |
|  | 内墙 | 3.72 | 1.93 | 18 | 12.9 | 0.6 | 55.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.6 | 0.00 | 55.6 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 18 | 12.9 | 0.6 | 39.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.0 | 0.00 | 39.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 373 |
| 6046[休息室] | 屋顶 | 7.56 | 0.40 | 20 | 14.9 | 1.0 | 44.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.6 | 0.00 | 44.6 |
|  | 北外墙 | 6.57 | 1.03 | 20 | 14.9 | 1.0 | 100.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 105.8 | 0.00 | 105.8 |
|  | 北外窗 | 3.15 | 3.50 | 20 | 14.9 | 1.0 | 164.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 172.5 | 0.00 | 172.5 |
|  | 内墙 | 18.12 | 1.93 | 20 | 14.9 | 0.6 | 312.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.8 | 0.00 | 312.8 |
|  | 内墙 | 10.08 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 38.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.9 | 0.00 | 38.9 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 20 | 14.9 | 0.6 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.00 | 45.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 279.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 999 |
| 6047[小会议室] | 屋顶 | 37.75 | 0.40 | 18 | 12.9 | 1.0 | 192.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.9 | 0.00 | 192.9 |
|  | 东外墙 | 17.42 | 1.03 | 18 | 12.9 | 1.0 | 231.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 219.7 | 0.00 | 219.7 |
|  | 北外墙 | 28.08 | 1.03 | 18 | 12.9 | 1.0 | 372.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 391.4 | 0.00 | 391.4 |
|  | 内墙 | 29.42 | 1.93 | 18 | 12.9 | 0.6 | 439.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 439.8 | 0.00 | 439.8 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 18 | 12.9 | 0.6 | 39.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.0 | 0.00 | 39.0 |
|  | 底板 | 7.75 | 3.00 | 18 | 2.0 | 1.0 | 46.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.5 | 0.00 | 46.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1816.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3145 |
| 6层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11079 |
| 蒲津143号绿色建筑改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68942 |