[image: image26.png]




冷负荷计算书

	冷负荷计算报告书

	蒲津143号绿色建筑改造

	设计编号：


	


[image: image1.png]



	工程地点
	：
	广西-南宁

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2025年12月21日


	采用软件
	: 暖通负荷BECH2025
	[image: image26.png]

	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T18907813888
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录
11
建筑概况


11.1
概况


11.2
室外温湿度


11.3
太阳辐射照度


11.4
其他气象参数


22
计算依据


23
计算原理


23.1
外窗的日射得热冷负荷


23.2
外窗传热的冷负荷


33.3
外墙和屋盖的冷负荷


33.4
新风冷负荷


33.5
内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷


43.6
渗透空气冷负荷


53.7
设备冷负荷


53.8
照明冷负荷


63.9
人体冷负荷


63.10
冷负荷的修正


74
外围护构造


74.1
屋顶


74.2
外墙


74.3
梁柱


84.4
挑空楼板


85
内围护构造


85.1
内墙


95.2
控温与非控温空间隔墙


95.3
楼板


95.4
控温与非控温空间楼板


106
封闭阳台构造


107
地下围护构造


107.1
周边地面


107.2
非周边地面


108
窗构造


109
门构造


1110
负荷指标


1111
建筑按楼层汇总表


1312
房间冷负荷详细表




1 建筑概况
1.1 概况
	地理位置
	广西-南宁

	北纬
	23.00

	东经
	108.35

	建筑名称
	蒲津143号绿色建筑改造

	建筑面积
	地上 1004.95 ㎡
	地下 0.00 ㎡

	建筑高度
	地上 22.40 m
	地下 0.00 m

	建筑层数
	地上 6
	地下 0

	北向角度
	77°


1.2 室外温湿度
	时刻
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12

	温度(℃)
	29
	28
	28
	28
	27
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33

	湿度(%)
	83
	86
	87
	88
	90
	90
	88
	83
	78
	74
	70
	66

	时刻
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	温度(℃)
	33
	34
	34
	34
	34
	33
	33
	32
	31
	30
	29
	29

	湿度(%)
	63
	61
	60
	61
	63
	64
	66
	70
	74
	78
	80
	82


1.3 太阳辐射照度
	朝向/时刻
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	朝向
	S
	直射
	0
	0
	0
	0
	1
	5
	7
	5
	1
	0
	0
	0
	0

	
	
	散射
	24
	65
	94
	121
	136
	147
	148
	147
	136
	121
	94
	65
	24

	
	SE
	直射
	62
	170
	221
	221
	160
	68
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	散射
	24
	65
	94
	121
	136
	147
	148
	147
	136
	121
	94
	65
	24

	
	E
	直射
	160
	367
	429
	402
	273
	101
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	散射
	24
	65
	94
	121
	136
	147
	148
	147
	136
	121
	94
	65
	24

	
	NE
	直射
	152
	324
	349
	292
	169
	44
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	散射
	24
	65
	94
	121
	136
	147
	148
	147
	136
	121
	94
	65
	24

	
	N
	直射
	41
	55
	31
	40
	2
	0
	0
	0
	2
	40
	31
	55
	41

	
	
	散射
	24
	65
	94
	121
	136
	147
	148
	147
	136
	121
	94
	65
	24

	
	H
	直射
	10
	115
	284
	460
	588
	664
	689
	678
	588
	460
	284
	115
	10

	
	
	散射
	35
	70
	107
	126
	131
	137
	135
	137
	131
	126
	107
	70
	35


1.4 其他气象参数
	气象位置
	广西-来宾（默认）

	气象来源
	《空气调节设计手册》

	大气透明度等级
	5

	夏季室外计算日平均温度twp（℃）
	30.6

	夏季室外计算干球温度twg（℃）
	34.3

	室外计算干球温度附加值（℃）
	0.0

	室外计算日较差⊿tr（℃）
	7.1

	夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K)
	18.6

	围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K)
	8.7

	外墙太阳辐射吸收系数ρ
	0.56

	屋顶太阳辐射吸收系数ρ
	0.56

	夏季空气调节室外计算湿球温度（℃）
	27.6

	夏季大气压力(Pa)
	98420


2 计算依据
1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012 
2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022
3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008
4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021
3 计算原理
3.1 外窗的日射得热冷负荷
      [image: image2.wmf]N

CL

N

c

z

SC

CL

c

z

SC

c

c

C

J

x

x

F

C

J

x

x

F

F

Q

)

(

)

(

7

.

0

)

7

.

0

(

max

1

max

1

×

×

+

-

=

       
公式中：
Qc——各小时的日射冷负荷（W）；
Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；
F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；
Xsc——窗的自遮阳系数；
xm——窗的有效面积系数:
xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：
xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：
Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。
CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；
（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；
（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。
3.2 外窗传热的冷负荷
外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。
                  [image: image3.wmf])

(

2

n

k

wp

c

c

k

t

t

t

F

K

x

Q

-

D

+

=

                          
式中：
Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；
Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；
KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；
FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；
twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；
tn——室内计算温度（℃）；
△tk——夏季室外逐时温差，
[image: image4.wmf]r

k

t

t

D

=

D

b


β——室外温度逐时变化系数；
△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。
3.3 外墙和屋盖的冷负荷
               [image: image5.wmf])

(

n

w

fp

wp

w

w

w

t

t

t

t

F

K

Q

-

D

+

D

+

=

                          
式中：
Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；
Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；
Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；
twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；
△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），
[image: image6.wmf]w

p

fp

J

t

a

r

=

D


Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；
αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；
ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。
tn——室内计算温度。
△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；
3.4  新风冷负荷
新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量[image: image7.wmf](

１－ηζ[image: image8.wmf])


式中：
η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０
ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。
3.5  内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷
内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：
[image: image9.wmf])

(

4

n

ls

wp

t

t

t

KF

Q

-

D

+

=


式中：
Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；
K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；
F——内墙或楼板的面积(㎡)；
△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；
“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：
[image: image10.wmf])

(

4

n

ls

t

t

KF

Q

-

=


式中：
tls——邻室设计温度
内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。
地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：
[image: image11.wmf])

(

n

wp

D

D

D

t

t

F

K

Q

-

=


式中：
QD——地面冷负荷（W）；
KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；
FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；
3.6  渗透空气冷负荷
空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：  
（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：
[image: image12.wmf]1

1

V

n

L

=


式中：
L——门渗透空气量（m³/h）；
n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。
（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：
[image: image13.wmf])

(

6

.

3

1

n

w

w

q

h

h

L

Q

-

=

r


式中：
L——渗入室内的总空气量（[image: image14.wmf]h

m

/

3

）；
ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；
hw——在夏季室外计算参数时的焓值；
hn——室内空气的焓值。
（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：
[image: image15.wmf])

(

1000

1

n

w

w

d

d

L

W

-

=

r


式中：
hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；
hn——室内空气的含湿量（g/kg）。
其他符号与上同。
3.7  设备冷负荷
（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：


[image: image16.wmf]T

X

-

=

τ

τ

s

Q

Q

                                     
式中：
T——热源投入使用的时刻（点钟）；
τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；
Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；
Qs——热源的计算散热量（W）；
（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：


[image: image17.wmf]4

s

n

Q

Q

=

                                        
式中：
n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；
Qs——热源的计算散热量（W）。
3.8  照明冷负荷
（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：


[image: image18.wmf]T

X

-

=

τ

τ

s

Q

Q

                                       
式中：
T——开灯时刻（点钟）；
τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；
Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；
Qs——照明设备的散热量（W）；
当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

[image: image19.wmf]4

n

Q

Q

s

×

=

                                          
式中：
n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。
Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：
对于明装的白炽灯

[image: image20.wmf]3

1000

n

N

Q

s

×

=

                              
对于荧光灯

[image: image21.wmf]N

n

n

n

Q

s

7

6

3

1000

=

                           
式中：
N——照明设备的安装功率(kW)；
n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；
n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；
n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.
3.9  人体冷负荷
（1）显热冷负荷
人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：
[image: image22.wmf]T

X

-

=

τ

s

Q

Q

t


式中：
T——人员进入房间的时刻（点钟）；
τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；
Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；
Qs——人体显热的散热量（W）；
人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：
[image: image23.wmf]x

s

q

n

Q

f

=


式中：
n——空调房间内的人员总数；
φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；
qx——每名成年男子的显热散热量（W）。
（2）潜热冷负荷
潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：
[image: image24.wmf]q

q

q

n

Q

f

=


式中：.
qq——每名男子的潜热散热量（W） 。
其余符号与（1）中所述一致。
（3）人体全热冷负荷Q（W）
该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：


[image: image25.wmf]q

Q

Q

Q

+

=

τ

                                       
3.10  冷负荷的修正
（1）间歇附加系数
对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。
（2）轻型附加系数
每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。
（3）其它附加系数
对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。
4 外围护构造
4.1 屋顶
4.1.1 屋顶构造一（上人屋面）
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	C20细石混凝土
	30
	1.74
	16.487
	1
	0.017
	0.284

	sbs改性沥青防水卷材
	3
	0.23
	9.37
	1
	0.013
	0.122

	绝热挤塑聚苯乙烯泡沫板
	80
	0.03
	0.325
	1.2
	2.222
	0.867

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.306
	1
	0.022
	0.243

	轻骨料混凝土(找坡层)
	30
	0.77
	9.65
	1.15
	0.034
	0.376

	钢筋混凝土
	120
	1.74
	17.06
	1
	0.069
	1.177

	各层之和∑
	283
	－
	－
	－
	2.377
	3.069

	夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05)
	0.394

	衰减度ν
	98.15

	延迟时间ξ(h)
	7.94

	衰减倍数β
	0.13


备注：
4.2 外墙
4.2.1 外墙（填充墙）构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	反射隔热涂料
	0.3
	0.006
	0.661
	1
	0.05
	0.033

	1：3水泥砂浆
	20
	0.93
	11.306
	1
	0.022
	0.243

	加气混凝土砌块
	200
	0.22
	3.601
	1.25
	0.727
	3.274

	石灰水泥砂浆
	20
	0.87
	10.627
	1
	0.023
	0.244

	各层之和∑
	240.3
	－
	－
	－
	0.822
	3.794

	夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05)
	1.019

	衰减度ν
	19.79

	延迟时间ξ(h)
	9.04

	衰减倍数β
	0.11


备注：
4.3 梁柱
4.3.1 热桥柱构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	反射隔热涂料
	0.3
	0.006
	0.661
	1
	0.05
	0.033

	聚合物水泥防水砂浆
	5
	0.93
	11.306
	1
	0.005
	0.061

	1：3水泥砂浆
	20
	0.93
	11.306
	1
	0.022
	0.243

	钢筋混凝土
	200
	1.74
	17.06
	1
	0.115
	1.961

	石灰水泥砂浆
	20
	0.87
	10.627
	1
	0.023
	0.244

	各层之和∑
	245.3
	－
	－
	－
	0.215
	2.542

	夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05)
	2.668

	衰减度ν
	10.77

	延迟时间ξ(h)
	6.56

	衰减倍数β
	0.08


备注：
4.4 挑空楼板
4.4.1 挑空楼板构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.306
	1
	0.022
	0.243

	钢筋混凝土
	100
	1.74
	17.06
	1
	0.057
	0.98

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.306
	1
	0.022
	0.243

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.306
	1
	0.022
	0.243

	各层之和∑
	160
	－
	－
	－
	0.122
	1.710

	夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05)
	3.546

	衰减度ν
	4.32

	延迟时间ξ(h)
	4.65

	衰减倍数β
	0.32


备注：
5 内围护构造
5.1 内墙
5.1.1 控温房间隔墙构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.306
	1
	0.022
	0.243

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	190
	0.75
	7.49
	1
	0.253
	1.897

	石灰水泥砂浆
	20
	0.87
	10.627
	1
	0.023
	0.244

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	0.298
	2.385

	传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11)
	1.931

	衰减度ν
	9.95

	延迟时间ξ(h)
	6.37

	衰减倍数β
	0.25


备注：
5.2 控温与非控温空间隔墙
5.2.1 控温与非控温隔墙构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.306
	1
	0.022
	0.243

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	190
	0.75
	7.49
	1
	0.253
	1.897

	石灰水泥砂浆
	20
	0.87
	10.627
	1
	0.023
	0.244

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	0.298
	2.385

	传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11)
	1.931

	衰减度ν
	9.95

	延迟时间ξ(h)
	6.37

	衰减倍数β
	0.25


备注：
5.3 楼板
5.3.1 控温房间楼板构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.306
	1
	0.022
	0.243

	钢筋混凝土
	120
	1.74
	17.06
	1
	0.069
	1.177

	石灰水泥砂浆
	20
	0.87
	10.627
	1
	0.023
	0.244

	各层之和∑
	160
	－
	－
	－
	0.113
	1.664

	传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11)
	2.999

	衰减度ν
	6.34

	延迟时间ξ(h)
	5.20

	衰减倍数β
	0.26


备注：
5.4 控温与非控温空间楼板
5.4.1 控温与非控温楼板构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.306
	1
	0.022
	0.243

	钢筋混凝土
	120
	1.74
	17.06
	1
	0.069
	1.177

	石灰水泥砂浆
	20
	0.87
	10.627
	1
	0.023
	0.244

	各层之和∑
	160
	－
	－
	－
	0.113
	1.664

	传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11)
	2.999

	衰减度ν
	6.34

	延迟时间ξ(h)
	5.20

	衰减倍数β
	0.26


备注：
6 封闭阳台构造
本工程无此项内容
7 地下围护构造
7.1 周边地面
7.1.1 周边地面构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.306
	1
	0.022
	0.243

	钢筋混凝土
	120
	1.74
	17.06
	1
	0.069
	1.177

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.090
	1.420

	夏季传热系数K
	0.520

	衰减度ν
	32.06

	延迟时间ξ(h)
	5.64

	衰减倍数β
	0.29


备注：
7.2 非周边地面
7.2.1 非周边地面构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.306
	1
	0.022
	0.243

	钢筋混凝土
	120
	1.74
	17.06
	1
	0.069
	1.177

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.090
	1.420

	夏季传热系数K
	0.300

	衰减度ν
	32.06

	延迟时间ξ(h)
	5.64

	衰减倍数β
	0.51


备注：
8 窗构造
	做法名称
	传热系数W/㎡.K
	窗遮阳系数

	普通铝合金窗+Low-E中空玻璃（上限）
	3.50
	0.55

	普通铝合金窗+Low-E中空玻璃（上限）
	3.50
	0.75


9 门构造
	做法名称
	传热系数W/㎡.K

	保温门（多功能门）
	6.25

	内门
	3.00


10 负荷指标
	整楼负荷(W)
	建筑面积(㎡)
	负荷指标(W/㎡)

	91672
	1004.95
	91.22

	
	空调面积(㎡)
	负荷指标(W/㎡)

	
	795.30
	115.27


11 建筑按楼层汇总表
	楼层
	房间
	面积(㎡)
	最大时刻(h)
	全热(W)
	显热(W)
	潜热(W)
	湿负荷(kg/h)
	新风负荷(W)
	总冷
指标
(W/㎡)

	1层
	1001[廊下通道]
	37.38
	17
	3300
	1980
	1322
	1.87
	1316
	88.29

	
	1002[社区活动展厅]
	91.60
	15
	17796
	8450
	9347
	13.18
	10637
	194.28

	
	1024[储物室]
	16.46
	17
	1909
	1327
	582
	0.82
	579
	116.00

	
	1025[卫生间]
	6.72
	15
	394
	329
	65
	0.09
	51
	58.63

	
	整层
	152.16
	15
	23332
	12016
	11317
	15.97
	12674
	153.34

	2层
	2003[办公室]
	12.22
	15
	1319
	887
	432
	0.61
	443
	107.98

	
	2004[社区活动中心]
	92.87
	15
	9860
	6898
	2962
	4.18
	3370
	106.16

	
	2026[卫生间]
	4.20
	17
	244
	203
	41
	0.06
	31
	58.11

	
	2027[休息室]
	7.56
	15
	859
	592
	267
	0.38
	274
	113.63

	
	2028[心理辅导室]
	6.44
	15
	742
	514
	228
	0.32
	234
	115.23

	
	2029[卫生间]
	4.20
	17
	204
	163
	41
	0.06
	31
	48.56

	
	2048[阳台]
	5.53
	17
	425
	407
	24
	0.03
	21
	77.01

	
	整层
	133.02
	15
	13603
	9609
	3994
	5.64
	4418
	102.27

	3层
	3005[办公室]
	19.74
	15
	2017
	1319
	698
	0.99
	716
	102.18

	
	3006[办公室]
	15.98
	14
	1810
	1244
	565
	0.80
	581
	113.25

	
	3007[办公室]
	17.86
	14
	1974
	1342
	632
	0.89
	650
	110.54

	
	3008[办公室]
	18.80
	17
	1977
	1312
	665
	0.94
	662
	105.14

	
	3030[卫生间]
	4.20
	17
	244
	203
	41
	0.06
	31
	58.11

	
	3031[休息室]
	7.56
	15
	845
	578
	267
	0.38
	274
	111.82

	
	3032[休息室]
	6.44
	15
	756
	528
	228
	0.32
	234
	117.35

	
	3033[卫生间]
	4.20
	17
	204
	163
	41
	0.06
	31
	48.56

	
	3034[办公室]
	19.36
	17
	1884
	1200
	685
	0.97
	682
	97.33

	
	3049[阳台]
	5.53
	17
	236
	212
	24
	0.03
	21
	42.66

	
	3050[阳台]
	7.75
	15
	731
	698
	33
	0.05
	30
	94.30

	
	整层
	127.42
	15
	12594
	8715
	3879
	5.49
	3963
	98.84

	4层
	4009[办公室]
	19.74
	15
	2017
	1319
	698
	0.99
	716
	102.18

	
	4010[办公室]
	15.98
	14
	1831
	1266
	565
	0.80
	581
	114.59

	
	4011[办公室]
	17.86
	14
	1974
	1342
	632
	0.89
	650
	110.54

	
	4012[办公室]
	18.80
	17
	1977
	1312
	665
	0.94
	662
	105.14

	
	4035[卫生间]
	4.20
	17
	244
	203
	41
	0.06
	31
	58.11

	
	4036[休息室]
	7.56
	15
	859
	592
	267
	0.38
	274
	113.63

	
	4037[休息室]
	6.44
	15
	756
	528
	228
	0.32
	234
	117.35

	
	4038[卫生间]
	4.20
	17
	194
	153
	41
	0.06
	31
	46.24

	
	4039[办公室]
	19.36
	17
	1884
	1200
	685
	0.97
	682
	97.33

	
	4051[阳台]
	5.53
	17
	236
	212
	24
	0.03
	21
	42.66

	
	4052[阳台]
	7.94
	17
	326
	292
	34
	0.05
	30
	41.04

	
	整层
	127.61
	15
	12204
	8325
	3880
	5.50
	3963
	95.64

	5层
	5013[办公室]
	19.74
	15
	2017
	1319
	698
	0.99
	716
	102.18

	
	5014[办公室]
	15.98
	14
	1831
	1266
	565
	0.80
	581
	114.59

	
	5015[办公室]
	17.86
	14
	1974
	1342
	632
	0.89
	650
	110.54

	
	5016[办公室]
	18.80
	17
	1977
	1312
	665
	0.94
	662
	105.14

	
	5040[卫生间]
	4.20
	17
	244
	203
	41
	0.06
	31
	58.11

	
	5041[休息室]
	7.56
	15
	859
	592
	267
	0.38
	274
	113.63

	
	5042[休息室]
	6.44
	15
	735
	508
	228
	0.32
	234
	114.20

	
	5043[卫生间]
	4.20
	17
	194
	153
	41
	0.06
	31
	46.24

	
	5044[办公室]
	19.36
	17
	1884
	1200
	685
	0.97
	682
	97.33

	
	5053[阳台]
	5.53
	17
	263
	241
	24
	0.03
	21
	47.65

	
	5054[阳台]
	7.94
	17
	320
	287
	34
	0.05
	30
	40.34

	
	整层
	127.61
	15
	12202
	8322
	3880
	5.50
	3963
	95.62

	6层
	6017[大会议室]
	53.58
	15
	8322
	5251
	3070
	4.38
	2904
	155.31

	
	6018[办公室]
	24.40
	17
	2641
	1779
	863
	1.22
	859
	108.26

	
	6045[卫生间]
	4.20
	17
	323
	282
	41
	0.06
	31
	76.82

	
	6046[休息室]
	7.56
	15
	1213
	946
	267
	0.38
	274
	160.47

	
	6047[小会议室]
	37.75
	17
	5342
	3181
	2163
	3.08
	1985
	141.50

	
	整层
	127.49
	15
	17737
	11332
	6405
	9.12
	6157
	139.12

	建筑
	795.30
	15
	91672
	58320
	33355
	47.21
	35051
	115.27


12 房间冷负荷详细表
	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1001[廊下通道]
	4.40
	37.38
	26
	60
	1979.5
	17
	3300.2
	17
	1.87
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	8.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	顶板1
	F=5.88
K=3.00
	134.0
134.0
	134.0
134.0
	134.0
134.0
	134.0
134.0
	134.0
134.0
	134.0
134.0
	134.0
134.0
	134.0
134.0
	134.0
134.0
	134.0
134.0
	134.0
134.0
	134.0
134.0

	北外墙
	F=18.48
K=1.02 D=3.79
	140.6
83.8
	139.5
81.6
	138.0
79.8
	127.7
88.6
	114.8
100.1
	108.4
107.8
	103.4
113.7
	99.5
119.0
	95.9
125.9
	93.5
131.5
	88.9
136.2
	86.5
138.7

	西外墙
	F=39.16
K=1.02 D=3.79
	393.7
201.9
	391.5
196.6
	375.9
192.4
	324.2
199.8
	276.0
216.9
	260.9
235.7
	248.8
254.4
	239.2
270.0
	230.5
285.4
	224.6
297.7
	213.9
338.3
	208.2
372.2

	南外墙
	F=18.48
K=1.02 D=3.79
	134.7
80.6
	130.2
78.4
	126.5
76.7
	118.8
80.5
	110.8
88.7
	104.6
97.8
	99.7
106.8
	95.9
115.3
	92.4
124.7
	90.1
131.4
	85.5
135.6
	83.2
136.1

	设备
	负荷(W)
	157.0
443.0
	134.6
459.8
	117.7
471.0
	106.5
482.2
	89.7
493.4
	84.1
499.0
	224.3
510.2
	291.6
375.7
	342.0
302.8
	375.7
252.3
	403.7
213.1
	426.1
179.4

	照明
	显热(W)
	299.0
299.0
	299.0
299.0
	299.0
299.0
	299.0
299.0
	299.0
299.0
	299.0
299.0
	299.0
299.0
	299.0
299.0
	299.0
299.0
	299.0
299.0
	299.0
299.0
	299.0
299.0

	人体
	显热(W)
	39.6
251.6
	33.9
257.2
	28.3
260.1
	25.4
262.9
	19.8
265.7
	17.0
268.6
	147.0
271.4
	200.7
138.5
	217.7
84.8
	229.0
67.8
	237.5
56.5
	245.9
48.1

	
	全热(W)
	39.6
594.1
	33.9
599.7
	28.3
602.6
	25.4
605.4
	19.8
608.2
	17.0
611.0
	489.5
613.9
	543.2
138.5
	560.2
84.8
	571.5
67.8
	580.0
56.5
	588.4
48.1

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.51
	0.00
0.51
	0.00
0.51
	0.00
0.51
	0.00
0.51
	0.00
0.51
	0.51
0.51
	0.51
0.00
	0.51
0.00
	0.51
0.00
	0.51
0.00
	0.51
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
340.9
	0.0
367.0
	0.0
380.0
	0.0
376.8
	0.0
350.7
	0.0
337.7
	77.0
0.0
	119.4
0.0
	171.5
0.0
	220.4
0.0
	262.8
0.0
	305.1
0.0

	
	全热(W)
	0.0
1319.3
	0.0
1346.4
	0.0
1359.9
	0.0
1356.5
	0.0
1329.4
	0.0
1315.9
	1045.1
0.0
	1089.1
0.0
	1143.3
0.0
	1194.0
0.0
	1238.0
0.0
	1282.0
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
1.36
	0.00
1.36
	0.00
1.36
	0.00
1.36
	0.00
1.36
	0.00
1.36
	1.36
0.00
	1.36
0.00
	1.36
0.00
	1.36
0.00
	1.36
0.00
	1.36
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	1299
3156
	1263
3196
	1220
3215
	1136
3246
	1044
3270
	1008
3300
	2644
2032
	2791
1452
	2897
1357
	2982
1314
	3043
1313
	3108
1308

	含新风显热冷负荷(W)
	1299
1835
	1263
1874
	1220
1893
	1136
1924
	1044
1949
	1008
1980
	1333
1690
	1479
1452
	1583
1357
	1666
1314
	1725
1313
	1788
1308

	含新风湿负荷(kg/h)
	1.87
1.87
	1.87
1.87
	1.87
1.87
	1.87
1.87
	1.87
1.87
	1.87
1.87
	1.87
1.87
	1.87
1.87
	1.87
1.87
	1.87
1.87
	1.87
1.87
	1.87
1.87

	不含新风全热冷负荷(W)
	1299
1836
	1263
1849
	1220
1855
	1136
1890
	1044
1940
	1008
1984
	1599
2032
	1702
1452
	1754
1357
	1788
1314
	1805
1313
	1826
1308

	不含新风显热冷负荷(W)
	1299
1494
	1263
1507
	1220
1513
	1136
1547
	1044
1598
	1008
1642
	1256
1690
	1360
1452
	1412
1357
	1446
1314
	1463
1313
	1483
1308

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.51
0.51
	0.51
0.51
	0.51
0.51
	0.51
0.51
	0.51
0.51
	0.51
0.51
	0.51
0.51
	0.51
0.51
	0.51
0.51
	0.51
0.51
	0.51
0.51
	0.51
0.51


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1002[社区活动展厅]
	4.40
	91.60
	26
	60
	8449.6
	15
	17795.7
	15
	13.18
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	2.5(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	顶板1
	F=10.08
K=3.00
	229.7
229.7
	229.7
229.7
	229.7
229.7
	229.7
229.7
	229.7
229.7
	229.7
229.7
	229.7
229.7
	229.7
229.7
	229.7
229.7
	229.7
229.7
	229.7
229.7
	229.7
229.7

	南外墙
	F=49.28
K=1.02 D=3.79
	359.2
215.0
	347.1
209.2
	337.4
204.6
	316.9
214.6
	295.4
236.6
	278.8
260.7
	265.8
284.7
	255.6
307.6
	246.4
332.4
	240.3
350.3
	228.1
361.6
	222.0
362.9

	东外墙
	F=44.54
K=1.02 D=3.79
	364.6
225.8
	352.3
220.3
	342.4
215.9
	322.8
260.1
	302.5
325.1
	286.8
364.5
	274.3
387.0
	264.5
387.3
	255.6
375.8
	249.7
354.8
	238.3
363.8
	232.4
367.0

	北外墙
	F=20.28
K=1.02 D=3.79
	154.3
92.0
	153.1
89.5
	151.5
87.6
	140.2
97.2
	126.0
109.8
	119.0
118.3
	113.5
124.8
	109.1
130.6
	105.2
138.1
	102.6
144.3
	97.5
149.5
	94.9
152.2

	西外墙
	F=8.98
K=1.02 D=3.79
	90.2
46.3
	89.7
45.1
	86.2
44.1
	74.3
45.8
	63.3
49.7
	59.8
54.0
	57.0
58.3
	54.8
61.9
	52.8
65.4
	51.5
68.2
	49.0
77.5
	47.7
85.3

	东外窗
	总负荷(W)
F=3.60
	102.7
453.9
	87.8
356.3
	79.0
351.8
	69.9
339.8
	62.3
310.0
	56.0
279.4
	238.5
229.6
	473.4
185.8
	606.2
161.8
	666.8
142.4
	624.6
126.8
	524.8
113.0

	
	传热负荷(W)
K=3.50
	34.7
93.8
	26.6
101.0
	23.9
104.6
	20.3
103.7
	17.6
96.5
	15.8
92.9
	21.2
83.1
	32.9
70.5
	47.2
58.0
	60.6
49.0
	72.3
42.7
	84.0
37.3

	
	日射得热(W)
SC=0.55
	68.1
360.1
	61.3
255.3
	55.1
247.2
	49.6
236.1
	44.7
213.5
	40.2
186.4
	217.3
146.5
	440.5
115.3
	559.0
103.8
	606.1
93.4
	552.3
84.1
	440.8
75.7

	北外窗
	总负荷(W)
F=1.80
	46.4
150.8
	39.4
160.4
	35.5
161.6
	31.3
167.1
	27.9
156.1
	25.1
154.3
	57.1
128.7
	86.5
84.5
	86.2
73.3
	107.9
64.4
	122.5
57.3
	139.5
51.0

	
	传热负荷(W)
K=3.50
	17.3
46.9
	13.3
50.5
	11.9
52.3
	10.2
51.8
	8.8
48.3
	7.9
46.5
	10.6
41.5
	16.4
35.3
	23.6
29.0
	30.3
24.5
	36.2
21.4
	42.0
18.7

	
	日射得热(W)
SC=0.55
	29.1
103.9
	26.2
109.9
	23.5
109.3
	21.2
115.2
	19.1
107.9
	17.2
107.8
	46.5
87.2
	70.1
49.2
	62.6
44.3
	77.6
39.9
	86.3
35.9
	97.5
32.3


	北外门
	F=1.68
K=6.25
	28.9
78.2
	22.2
84.2
	19.9
87.2
	16.9
86.4
	14.7
80.4
	13.2
77.4
	17.7
69.2
	27.4
58.8
	39.3
48.3
	50.5
40.8
	60.3
35.6
	70.0
31.1

	设备
	负荷(W)
	384.7
1085.5
	329.8
1126.7
	288.5
1154.2
	261.1
1181.6
	219.8
1209.1
	206.1
1222.9
	549.6
1250.3
	714.5
920.6
	838.1
742.0
	920.6
618.3
	989.3
522.1
	1044.2
439.7

	照明
	显热(W)
	732.8
732.8
	732.8
732.8
	732.8
732.8
	732.8
732.8
	732.8
732.8
	732.8
732.8
	732.8
732.8
	732.8
732.8
	732.8
732.8
	732.8
732.8
	732.8
732.8
	732.8
732.8

	人体
	显热(W)
	322.1
2047.9
	276.1
2093.9
	230.1
2116.9
	207.1
2139.9
	161.1
2162.9
	138.1
2185.9
	1196.5
2209.0
	1633.7
1127.5
	1771.8
690.3
	1863.8
552.2
	1932.8
460.2
	2001.9
391.2

	
	全热(W)
	322.1
3711.3
	276.1
3757.4
	230.1
3780.4
	207.1
3803.4
	161.1
3826.4
	138.1
3849.4
	2860.0
3872.4
	3297.2
1127.5
	3435.2
690.3
	3527.3
552.2
	3596.3
460.2
	3665.3
391.2

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
2.49
	0.00
2.49
	0.00
2.49
	0.00
2.49
	0.00
2.49
	0.00
2.49
	2.49
2.49
	2.49
0.00
	2.49
0.00
	2.49
0.00
	2.49
0.00
	2.49
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
2673.5
	0.0
2877.9
	0.0
2980.1
	0.0
2954.6
	0.0
2750.2
	0.0
2648.0
	604.2
0.0
	936.3
0.0
	1345.1
0.0
	1728.3
0.0
	2060.4
0.0
	2392.5
0.0

	
	全热(W)
	0.0
10345.3
	0.0
10557.6
	0.0
10663.8
	0.0
10637.2
	0.0
10424.9
	0.0
10318.7
	8195.4
0.0
	8540.4
0.0
	8965.1
0.0
	9363.2
0.0
	9708.3
0.0
	10053.3
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
10.69
	0.00
10.69
	0.00
10.69
	0.00
10.69
	0.00
10.69
	0.00
10.69
	10.69
0.00
	10.69
0.00
	10.69
0.00
	10.69
0.00
	10.69
0.00
	10.69
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	2816
17367
	2660
17569
	2533
17714
	2403
17796
	2236
17691
	2145
17662
	13591
7368
	14786
4227
	15593
3590
	16243
3298
	16677
3117
	17057
2956

	含新风显热冷负荷(W)
	2816
8031
	2660
8226
	2533
8366
	2403
8450
	2236
8353
	2145
8328
	4337
5704
	5518
4227
	6309
3590
	6944
3298
	7365
3117
	7732
2956

	含新风湿负荷(kg/h)
	13.18
13.18
	13.18
13.18
	13.18
13.18
	13.18
13.18
	13.18
13.18
	13.18
13.18
	13.18
13.18
	13.18
13.18
	13.18
13.18
	13.18
13.18
	13.18
13.18
	13.18
13.18

	不含新风全热冷负荷(W)
	2816
7021
	2660
7012
	2533
7050
	2403
7159
	2236
7266
	2145
7343
	5396
7368
	6246
4227
	6628
3590
	6880
3298
	6968
3117
	7003
2956

	不含新风显热冷负荷(W)
	2816
5358
	2660
5348
	2533
5386
	2403
5495
	2236
5602
	2145
5680
	3733
5704
	4582
4227
	4964
3590
	5216
3298
	5305
3117
	5340
2956

	不含新风湿负荷(kg/h)
	2.49
2.49
	2.49
2.49
	2.49
2.49
	2.49
2.49
	2.49
2.49
	2.49
2.49
	2.49
2.49
	2.49
2.49
	2.49
2.49
	2.49
2.49
	2.49
2.49
	2.49
2.49


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1024[储物室]
	4.40
	16.46
	26
	60
	1327.4
	17
	1908.9
	17
	0.82
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	8.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	顶板1
	F=16.46
K=3.00
	375.1
375.1
	375.1
375.1
	375.1
375.1
	375.1
375.1
	375.1
375.1
	375.1
375.1
	375.1
375.1
	375.1
375.1
	375.1
375.1
	375.1
375.1
	375.1
375.1
	375.1
375.1

	西外墙
	F=8.98
K=1.02 D=3.79
	90.2
46.3
	89.7
45.1
	86.2
44.1
	74.3
45.8
	63.3
49.7
	59.8
54.0
	57.0
58.3
	54.8
61.9
	52.8
65.4
	51.5
68.2
	49.0
77.5
	47.7
85.3

	北外墙
	F=14.96
K=1.02 D=3.79
	113.8
67.9
	113.0
66.1
	111.7
64.6
	103.4
71.7
	92.9
81.0
	87.8
87.2
	83.7
92.1
	80.5
96.3
	77.6
101.9
	75.7
106.4
	71.9
110.3
	70.0
112.3

	东外墙
	F=5.83
K=1.02 D=3.79
	47.7
29.5
	46.1
28.8
	44.8
28.2
	42.2
34.0
	39.6
42.5
	37.5
47.7
	35.9
50.6
	34.6
50.7
	33.4
49.2
	32.7
46.4
	31.2
47.6
	30.4
48.0

	东外门
	F=3.15
K=6.25
	54.1
146.6
	41.5
157.8
	37.3
163.4
	31.7
162.0
	27.5
150.8
	24.7
145.2
	33.1
129.8
	51.3
110.2
	73.8
90.6
	94.8
76.6
	113.0
66.7
	131.2
58.3

	设备
	负荷(W)
	69.1
195.0
	59.2
202.4
	51.8
207.3
	46.9
212.3
	39.5
217.2
	37.0
219.7
	98.7
224.6
	128.4
165.4
	150.6
133.3
	165.4
111.1
	177.7
93.8
	187.6
79.0

	照明
	显热(W)
	131.6
131.6
	131.6
131.6
	131.6
131.6
	131.6
131.6
	131.6
131.6
	131.6
131.6
	131.6
131.6
	131.6
131.6
	131.6
131.6
	131.6
131.6
	131.6
131.6
	131.6
131.6

	人体
	显热(W)
	17.4
110.8
	14.9
113.2
	12.4
114.5
	11.2
115.7
	8.7
117.0
	7.5
118.2
	64.7
119.5
	88.4
61.0
	95.8
37.3
	100.8
29.9
	104.5
24.9
	108.3
21.2

	
	全热(W)
	17.4
261.5
	14.9
264.0
	12.4
265.3
	11.2
266.5
	8.7
267.8
	7.5
269.0
	215.5
270.2
	239.1
61.0
	246.6
37.3
	251.6
29.9
	255.3
24.9
	259.0
21.2

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.22
	0.00
0.22
	0.00
0.22
	0.00
0.22
	0.00
0.22
	0.00
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.00
	0.22
0.00
	0.22
0.00
	0.22
0.00
	0.22
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
150.1
	0.0
161.6
	0.0
167.3
	0.0
165.9
	0.0
154.4
	0.0
148.7
	33.9
0.0
	52.6
0.0
	75.5
0.0
	97.0
0.0
	115.7
0.0
	134.3
0.0

	
	全热(W)
	0.0
580.8
	0.0
592.7
	0.0
598.7
	0.0
597.2
	0.0
585.3
	0.0
579.3
	460.1
0.0
	479.5
0.0
	503.3
0.0
	525.7
0.0
	545.0
0.0
	564.4
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.60
	0.00
0.60
	0.00
0.60
	0.00
0.60
	0.00
0.60
	0.00
0.60
	0.60
0.00
	0.60
0.00
	0.60
0.00
	0.60
0.00
	0.60
0.00
	0.60
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	899
1834
	871
1864
	851
1878
	816
1896
	778
1901
	761
1909
	1491
1332
	1575
1052
	1645
984
	1704
945
	1750
928
	1797
911

	含新风显热冷负荷(W)
	899
1253
	871
1282
	851
1296
	816
1314
	778
1319
	761
1327
	914
1182
	997
1052
	1066
984
	1125
945
	1170
928
	1216
911

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.82
0.82
	0.82
0.82
	0.82
0.82
	0.82
0.82
	0.82
0.82
	0.82
0.82
	0.82
0.82
	0.82
0.82
	0.82
0.82
	0.82
0.82
	0.82
0.82
	0.82
0.82

	不含新风全热冷负荷(W)
	899
1254
	871
1271
	851
1280
	816
1299
	778
1316
	761
1330
	1031
1332
	1095
1052
	1142
984
	1178
945
	1205
928
	1233
911

	不含新风显热冷负荷(W)
	899
1103
	871
1120
	851
1129
	816
1148
	778
1165
	761
1179
	880
1182
	945
1052
	991
984
	1028
945
	1054
928
	1082
911

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1025[卫生间]
	4.40
	6.72
	28
	60
	328.6
	15
	394.0
	15
	0.09
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	20.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	5.0(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	北外墙
	F=8.76
K=1.02 D=3.79
	48.8
21.9
	48.3
20.8
	47.6
20.0
	42.7
24.1
	36.6
29.6
	33.6
33.2
	31.2
36.1
	29.3
38.6
	27.6
41.8
	26.5
44.5
	24.3
46.7
	23.2
47.9

	北外窗
	总负荷(W)
F=1.80
	33.8
138.2
	26.8
147.8
	22.9
149.0
	18.7
154.5
	15.3
143.5
	12.5
141.7
	44.5
116.1
	73.9
71.9
	73.6
60.7
	95.3
51.8
	109.9
44.7
	126.9
38.4

	
	传热负荷(W)
K=3.50
	4.7
34.3
	0.7
37.9
	-0.7
39.7
	-2.4
39.2
	-3.8
35.7
	-4.7
33.9
	-2.0
28.9
	3.8
22.7
	11.0
16.4
	17.7
11.9
	23.6
8.8
	29.4
6.1

	
	日射得热(W)
SC=0.55
	29.1
103.9
	26.2
109.9
	23.5
109.3
	21.2
115.2
	19.1
107.9
	17.2
107.8
	46.5
87.2
	70.1
49.2
	62.6
44.3
	77.6
39.9
	86.3
35.9
	97.5
32.3

	设备
	负荷(W)
	28.2
79.6
	24.2
82.7
	21.2
84.7
	19.2
86.7
	16.1
88.7
	15.1
89.7
	40.3
91.7
	52.4
67.5
	61.5
54.4
	67.5
45.4
	72.6
38.3
	76.6
32.3

	照明
	显热(W)
	33.6
33.6
	33.6
33.6
	33.6
33.6
	33.6
33.6
	33.6
33.6
	33.6
33.6
	33.6
33.6
	33.6
33.6
	33.6
33.6
	33.6
33.6
	33.6
33.6
	33.6
33.6

	人体
	显热(W)
	2.4
15.3
	2.1
15.7
	1.7
15.8
	1.5
16.0
	1.2
16.2
	1.0
16.3
	8.9
16.5
	12.2
8.4
	13.2
5.2
	13.9
4.1
	14.5
3.4
	15.0
2.9

	
	全热(W)
	2.4
43.1
	2.1
43.4
	1.7
43.6
	1.5
43.8
	1.2
43.9
	1.0
44.1
	36.7
44.3
	40.0
8.4
	41.0
5.2
	41.7
4.1
	42.2
3.4
	42.7
2.9

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.04
	0.00
0.04
	0.00
0.04
	0.00
0.04
	0.00
0.04
	0.00
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.00
	0.04
0.00
	0.04
0.00
	0.04
0.00
	0.04
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
12.0
	0.0
13.2
	0.0
13.8
	0.0
13.7
	0.0
12.4
	0.0
11.8
	-0.7
0.0
	1.3
0.0
	3.8
0.0
	6.2
0.0
	8.2
0.0
	10.2
0.0

	
	全热(W)
	0.0
49.6
	0.0
50.9
	0.0
51.5
	0.0
51.3
	0.0
50.1
	0.0
49.4
	36.4
0.0
	38.5
0.0
	41.1
0.0
	43.6
0.0
	45.7
0.0
	47.8
0.0


	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.05
	0.00
0.05
	0.00
0.05
	0.00
0.05
	0.00
0.05
	0.00
0.05
	0.05
0.00
	0.05
0.00
	0.05
0.00
	0.05
0.00
	0.05
0.00
	0.05
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	147
366
	135
379
	127
382
	116
394
	103
389
	96
392
	223
322
	268
220
	278
196
	308
179
	328
167
	351
155

	含新风显热冷负荷(W)
	147
301
	135
314
	127
317
	116
329
	103
324
	96
326
	158
294
	203
220
	213
196
	243
179
	263
167
	285
155

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.09
0.09
	0.09
0.09
	0.09
0.09
	0.09
0.09
	0.09
0.09
	0.09
0.09
	0.09
0.09
	0.09
0.09
	0.09
0.09
	0.09
0.09
	0.09
0.09
	0.09
0.09

	不含新风全热冷负荷(W)
	147
316
	135
328
	127
331
	116
343
	103
339
	96
342
	186
322
	229
220
	237
196
	265
179
	283
167
	303
155

	不含新风显热冷负荷(W)
	147
289
	135
301
	127
303
	116
315
	103
312
	96
315
	159
294
	201
220
	210
196
	237
179
	255
167
	275
155

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04
	0.04
0.04


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2003[办公室]
	3.60
	12.22
	26
	60
	887.2
	15
	1319.5
	15
	0.61
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	8.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	西外墙
	F=16.92
K=1.02 D=3.79
	170.1
87.2
	169.2
84.9
	162.4
83.1
	140.1
86.3
	119.3
93.7
	112.7
101.8
	107.5
109.9
	103.3
116.6
	99.6
123.3
	97.0
128.6
	92.4
146.2
	89.9
160.8

	南外墙
	F=7.56
K=1.02 D=3.79
	55.1
33.0
	53.2
32.1
	51.8
31.4
	48.6
32.9
	45.3
36.3
	42.8
40.0
	40.8
43.7
	39.2
47.2
	37.8
51.0
	36.9
53.7
	35.0
55.5
	34.1
55.7

	南外窗
	总负荷(W)
F=1.80
	44.6
149.9
	37.8
157.2
	34.0
156.5
	30.0
152.4
	26.7
139.2
	24.0
125.5
	35.9
102.0
	58.8
81.4
	80.4
70.6
	102.3
61.9
	119.7
55.0
	137.8
49.0

	
	传热负荷(W)
K=3.50
	17.3
46.9
	13.3
50.5
	11.9
52.3
	10.2
51.8
	8.8
48.3
	7.9
46.5
	10.6
41.5
	16.4
35.3
	23.6
29.0
	30.3
24.5
	36.2
21.4
	42.0
18.7

	
	日射得热(W)
SC=0.55
	27.3
103.0
	24.5
106.7
	22.1
104.2
	19.9
100.6
	17.9
91.0
	16.1
79.1
	25.3
60.5
	42.4
46.2
	56.8
41.6
	71.9
37.4
	83.6
33.7
	95.8
30.3

	内墙1
	F=7.68
K=1.93
	112.7
112.7
	112.7
112.7
	112.7
112.7
	112.7
112.7
	112.7
112.7
	112.7
112.7
	112.7
112.7
	112.7
112.7
	112.7
112.7
	112.7
112.7
	112.7
112.7
	112.7
112.7

	内门1
	F=1.68
K=3.00
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3

	设备
	负荷(W)
	51.3
144.8
	44.0
150.3
	38.5
154.0
	34.8
157.6
	29.3
161.3
	27.5
163.1
	73.3
166.8
	95.3
122.8
	111.8
99.0
	122.8
82.5
	132.0
69.7
	139.3
58.7

	照明
	显热(W)
	97.8
97.8
	97.8
97.8
	97.8
97.8
	97.8
97.8
	97.8
97.8
	97.8
97.8
	97.8
97.8
	97.8
97.8
	97.8
97.8
	97.8
97.8
	97.8
97.8
	97.8
97.8

	人体
	显热(W)
	12.9
82.2
	11.1
84.1
	9.2
85.0
	8.3
85.9
	6.5
86.9
	5.5
87.8
	48.1
88.7
	65.6
45.3
	71.2
27.7
	74.9
22.2
	77.6
18.5
	80.4
15.7

	
	全热(W)
	12.9
194.2
	11.1
196.1
	9.2
197.0
	8.3
197.9
	6.5
198.8
	5.5
199.8
	160.0
200.7
	177.6
45.3
	183.1
27.7
	186.8
22.2
	189.6
18.5
	192.4
15.7

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.17
	0.00
0.17
	0.00
0.17
	0.00
0.17
	0.00
0.17
	0.00
0.17
	0.17
0.17
	0.17
0.00
	0.17
0.00
	0.17
0.00
	0.17
0.00
	0.17
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
111.5
	0.0
120.0
	0.0
124.2
	0.0
123.2
	0.0
114.7
	0.0
110.4
	25.2
0.0
	39.0
0.0
	56.1
0.0
	72.1
0.0
	85.9
0.0
	99.7
0.0

	
	全热(W)
	0.0
431.3
	0.0
440.1
	0.0
444.6
	0.0
443.5
	0.0
434.6
	0.0
430.2
	341.7
0.0
	356.0
0.0
	373.7
0.0
	390.3
0.0
	404.7
0.0
	419.1
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.45
	0.00
0.45
	0.00
0.45
	0.00
0.45
	0.00
0.45
	0.00
0.45
	0.45
0.00
	0.45
0.00
	0.45
0.00
	0.45
0.00
	0.45
0.00
	0.45
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	583
1289
	564
1310
	545
1315
	511
1319
	476
1313
	461
1309
	1008
872
	1079
662
	1135
620
	1185
598
	1222
594
	1261
589

	含新风显热冷负荷(W)
	583
857
	564
877
	545
883
	511
887
	476
881
	461
877
	579
760
	650
662
	706
620
	755
598
	791
594
	830
589

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.61
0.61
	0.61
0.61
	0.61
0.61
	0.61
0.61
	0.61
0.61
	0.61
0.61
	0.61
0.61
	0.61
0.61
	0.61
0.61
	0.61
0.61
	0.61
0.61
	0.61
0.61

	不含新风全热冷负荷(W)
	583
858
	564
869
	545
871
	511
876
	476
878
	461
879
	666
872
	723
662
	761
620
	795
598
	817
594
	842
589

	不含新风显热冷负荷(W)
	583
746
	564
757
	545
759
	511
764
	476
766
	461
767
	554
760
	611
662
	650
620
	683
598
	705
594
	730
589

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.17
0.17
	0.17
0.17
	0.17
0.17
	0.17
0.17
	0.17
0.17
	0.17
0.17
	0.17
0.17
	0.17
0.17
	0.17
0.17
	0.17
0.17
	0.17
0.17
	0.17
0.17


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2004[社区活动中心]
	3.60
	92.87
	26
	60
	6898.5
	15
	9859.7
	15
	4.18
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	8.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	9.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	顶板1
	F=5.60
K=3.00
	127.6
127.6
	127.6
127.6
	127.6
127.6
	127.6
127.6
	127.6
127.6
	127.6
127.6
	127.6
127.6
	127.6
127.6
	127.6
127.6
	127.6
127.6
	127.6
127.6
	127.6
127.6

	北外墙
	F=21.48
K=1.02 D=3.79
	163.4
97.4
	162.2
94.8
	160.4
92.8
	148.5
103.0
	133.5
116.3
	126.0
125.3
	120.2
132.2
	115.6
138.3
	111.5
146.3
	108.7
152.8
	103.3
158.3
	100.5
161.2

	东外墙
	F=37.58
K=1.02 D=3.79
	307.7
190.6
	297.3
185.9
	289.0
182.2
	272.4
219.5
	255.3
274.3
	242.0
307.6
	231.5
326.6
	223.2
326.9
	215.7
317.2
	210.7
299.4
	201.1
307.0
	196.1
309.7

	南外墙
	F=34.68
K=1.02 D=3.79
	252.8
151.3
	244.2
147.2
	237.5
144.0
	223.0
151.0
	207.9
166.5
	196.2
183.5
	187.1
200.4
	179.9
216.5
	173.4
233.9
	169.1
246.5
	160.5
254.5
	156.2
255.4

	北外窗
	总负荷(W)
F=6.60
	170.1
552.9
	144.6
588.2
	130.1
592.5
	114.9
612.5
	102.2
572.5
	91.9
565.8
	209.4
472.0
	317.3
309.8
	315.9
268.8
	395.6
236.1
	449.1
209.9
	511.4
186.9

	
	传热负荷(W)
K=3.50
	63.5
172.0
	48.7
185.2
	43.8
191.7
	37.2
190.1
	32.3
176.9
	29.0
170.4
	38.9
152.3
	60.2
129.3
	86.5
106.3
	111.2
89.8
	132.6
78.3
	153.9
68.5

	
	日射得热(W)
SC=0.55
	106.6
380.9
	95.9
403.0
	86.3
400.8
	77.7
422.4
	69.9
395.6
	62.9
395.4
	170.5
319.8
	257.1
180.6
	229.4
162.5
	284.4
146.3
	316.6
131.6
	357.5
118.5

	东外窗
	总负荷(W)
F=1.80
	51.4
227.0
	43.9
178.2
	39.5
175.9
	35.0
169.9
	31.1
155.0
	28.0
139.7
	119.3
114.8
	236.7
92.9
	303.1
80.9
	333.4
71.2
	312.3
63.4
	262.4
56.5

	
	传热负荷(W)
K=3.50
	17.3
46.9
	13.3
50.5
	11.9
52.3
	10.2
51.8
	8.8
48.3
	7.9
46.5
	10.6
41.5
	16.4
35.3
	23.6
29.0
	30.3
24.5
	36.2
21.4
	42.0
18.7

	
	日射得热(W)
SC=0.55
	34.0
180.1
	30.6
127.7
	27.6
123.6
	24.8
118.1
	22.3
106.7
	20.1
93.2
	108.7
73.3
	220.3
57.7
	279.5
51.9
	303.1
46.7
	276.2
42.0
	220.4
37.8

	南外窗
	总负荷(W)
F=11.40
	282.4
949.3
	239.6
995.8
	215.5
991.4
	190.2
965.3
	169.1
881.8
	152.1
794.9
	227.2
646.3
	372.4
515.8
	509.0
446.8
	647.6
392.1
	758.2
348.5
	872.8
310.2

	
	传热负荷(W)
K=3.50
	109.7
297.1
	84.2
319.8
	75.7
331.2
	64.3
328.3
	55.8
305.6
	50.1
294.3
	67.1
263.0
	104.0
223.3
	149.5
183.5
	192.1
155.1
	229.0
135.3
	265.9
118.2

	
	日射得热(W)
SC=0.55
	172.7
652.2
	155.4
676.0
	139.9
660.2
	125.9
637.0
	113.3
576.2
	102.0
500.7
	160.0
383.2
	268.3
292.5
	359.5
263.3
	455.6
237.0
	529.3
213.3
	606.9
191.9

	内墙1
	F=40.28
K=1.93
	591.2
591.2
	591.2
591.2
	591.2
591.2
	591.2
591.2
	591.2
591.2
	591.2
591.2
	591.2
591.2
	591.2
591.2
	591.2
591.2
	591.2
591.2
	591.2
591.2
	591.2
591.2

	内门1
	F=3.78
K=3.00
	86.2
86.2
	86.2
86.2
	86.2
86.2
	86.2
86.2
	86.2
86.2
	86.2
86.2
	86.2
86.2
	86.2
86.2
	86.2
86.2
	86.2
86.2
	86.2
86.2
	86.2
86.2

	挑空楼板
	F=7.75
K=3.55 D=1.71
	188.3
152.7
	175.1
176.9
	164.7
201.0
	156.4
224.2
	149.0
250.2
	143.9
266.3
	134.5
274.3
	129.6
269.6
	124.1
261.9
	119.5
247.5
	115.9
234.1
	128.2
210.2

	设备
	负荷(W)
	390.1
1100.5
	334.3
1142.3
	292.5
1170.2
	264.7
1198.0
	222.9
1225.9
	209.0
1239.8
	557.2
1267.7
	724.4
933.4
	849.8
752.3
	933.4
626.9
	1003.0
529.4
	1058.7
445.8

	照明
	显热(W)
	835.8
835.8
	835.8
835.8
	835.8
835.8
	835.8
835.8
	835.8
835.8
	835.8
835.8
	835.8
835.8
	835.8
835.8
	835.8
835.8
	835.8
835.8
	835.8
835.8
	835.8
835.8

	人体
	显热(W)
	102.1
648.9
	87.5
663.4
	72.9
670.7
	65.6
678.0
	51.0
685.3
	43.7
692.6
	379.1
699.9
	517.6
357.2
	561.4
218.7
	590.5
175.0
	612.4
145.8
	634.3
123.9

	
	全热(W)
	102.1
1175.9
	87.5
1190.5
	72.9
1197.8
	65.6
1205.1
	51.0
1212.4
	43.7
1219.6
	906.2
1226.9
	1044.7
357.2
	1088.4
218.7
	1117.6
175.0
	1139.4
145.8
	1161.3
123.9

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.79
	0.00
0.79
	0.00
0.79
	0.00
0.79
	0.00
0.79
	0.00
0.79
	0.79
0.79
	0.79
0.00
	0.79
0.00
	0.79
0.00
	0.79
0.00
	0.79
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
847.1
	0.0
911.8
	0.0
944.2
	0.0
936.1
	0.0
871.4
	0.0
839.0
	191.4
0.0
	296.7
0.0
	426.2
0.0
	547.6
0.0
	652.8
0.0
	758.0
0.0

	
	全热(W)
	0.0
3277.8
	0.0
3345.1
	0.0
3378.7
	0.0
3370.3
	0.0
3303.0
	0.0
3269.4
	2596.6
0.0
	2705.9
0.0
	2840.5
0.0
	2966.6
0.0
	3076.0
0.0
	3185.3
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
3.39
	0.00
3.39
	0.00
3.39
	0.00
3.39
	0.00
3.39
	0.00
3.39
	3.39
0.00
	3.39
0.00
	3.39
0.00
	3.39
0.00
	3.39
0.00
	3.39
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	3549
9516
	3370
9686
	3243
9767
	3112
9860
	2963
9799
	2874
9753
	6930
6302
	7691
4801
	8172
4368
	8643
4088
	8960
3892
	9274
3701

	含新风显热冷负荷(W)
	3549
6559
	3370
6725
	3243
6806
	3112
6898
	2963
6840
	2874
6795
	3998
5775
	4754
4801
	5231
4368
	5697
4088
	6010
3892
	6320
3701

	含新风湿负荷(kg/h)
	4.18
4.18
	4.18
4.18
	4.18
4.18
	4.18
4.18
	4.18
4.18
	4.18
4.18
	4.18
4.18
	4.18
4.18
	4.18
4.18
	4.18
4.18
	4.18
4.18
	4.18
4.18

	不含新风全热冷负荷(W)
	3549
6239
	3370
6341
	3243
6389
	3112
6489
	2963
6496
	2874
6483
	4333
6302
	4985
4801
	5332
4368
	5676
4088
	5884
3892
	6089
3701

	不含新风显热冷负荷(W)
	3549
5711
	3370
5814
	3243
5862
	3112
5962
	2963
5969
	2874
5956
	3806
5775
	4458
4801
	4805
4368
	5149
4088
	5357
3892
	5562
3701

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.79
0.79
	0.79
0.79
	0.79
0.79
	0.79
0.79
	0.79
0.79
	0.79
0.79
	0.79
0.79
	0.79
0.79
	0.79
0.79
	0.79
0.79
	0.79
0.79
	0.79
0.79


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2026[卫生间]
	3.60
	4.20
	28
	60
	203.2
	17
	244.1
	17
	0.06
	6

	相同房间
	3030,4035,5040

	房间参数
	人体
	20.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	5.0(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	西外墙
	F=10.08
K=1.02 D=3.79
	80.8
31.4
	80.2
30.1
	76.2
29.0
	62.9
30.9
	50.5
35.3
	46.6
40.1
	43.5
45.0
	41.0
49.0
	38.8
52.9
	37.3
56.1
	34.5
66.5
	33.0
75.3

	内墙1
	F=3.72
K=1.93
	40.2
40.2
	40.2
40.2
	40.2
40.2
	40.2
40.2
	40.2
40.2
	40.2
40.2
	40.2
40.2
	40.2
40.2
	40.2
40.2
	40.2
40.2
	40.2
40.2
	40.2
40.2

	内门1
	F=1.68
K=3.00
	28.2
28.2
	28.2
28.2
	28.2
28.2
	28.2
28.2
	28.2
28.2
	28.2
28.2
	28.2
28.2
	28.2
28.2
	28.2
28.2
	28.2
28.2
	28.2
28.2
	28.2
28.2

	设备
	负荷(W)
	17.6
49.8
	15.1
51.7
	13.2
52.9
	12.0
54.2
	10.1
55.4
	9.5
56.1
	25.2
57.3
	32.8
42.2
	38.4
34.0
	42.2
28.4
	45.4
23.9
	47.9
20.2

	照明
	显热(W)
	21.0
21.0
	21.0
21.0
	21.0
21.0
	21.0
21.0
	21.0
21.0
	21.0
21.0
	21.0
21.0
	21.0
21.0
	21.0
21.0
	21.0
21.0
	21.0
21.0
	21.0
21.0

	人体
	显热(W)
	1.5
9.6
	1.3
9.8
	1.1
9.9
	1.0
10.0
	0.8
10.1
	0.6
10.2
	5.6
10.3
	7.6
5.3
	8.3
3.2
	8.7
2.6
	9.0
2.2
	9.4
1.8

	
	全热(W)
	1.5
26.9
	1.3
27.1
	1.1
27.2
	1.0
27.3
	0.8
27.5
	0.6
27.6
	22.9
27.7
	25.0
5.3
	25.6
3.2
	26.1
2.6
	26.4
2.2
	26.7
1.8

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.03
	0.00
0.03
	0.00
0.03
	0.00
0.03
	0.00
0.03
	0.00
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.00
	0.03
0.00
	0.03
0.00
	0.03
0.00
	0.03
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
7.5
	0.0
8.3
	0.0
8.6
	0.0
8.5
	0.0
7.8
	0.0
7.4
	-0.4
0.0
	0.8
0.0
	2.4
0.0
	3.9
0.0
	5.1
0.0
	6.4
0.0

	
	全热(W)
	0.0
31.0
	0.0
31.8
	0.0
32.2
	0.0
32.1
	0.0
31.3
	0.0
30.9
	22.8
0.0
	24.1
0.0
	25.7
0.0
	27.2
0.0
	28.5
0.0
	29.9
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.03
	0.00
0.03
	0.00
0.03
	0.00
0.03
	0.00
0.03
	0.00
0.03
	0.03
0.00
	0.03
0.00
	0.03
0.00
	0.03
0.00
	0.03
0.00
	0.03
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	189
229
	186
230
	180
231
	165
234
	151
239
	146
244
	204
219
	212
186
	218
180
	222
176
	224
182
	227
187

	含新风显热冷负荷(W)
	189
188
	186
189
	180
190
	165
193
	151
198
	146
203
	163
202
	172
186
	177
180
	181
176
	183
182
	186
187

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06

	不含新风全热冷负荷(W)
	189
198
	186
198
	180
199
	165
202
	151
208
	146
213
	181
219
	188
186
	192
180
	195
176
	196
182
	197
187

	不含新风显热冷负荷(W)
	189
180
	186
181
	180
181
	165
185
	151
190
	146
196
	164
202
	171
186
	175
180
	178
176
	178
182
	180
187

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2027[休息室]
	3.60
	7.56
	26
	60
	591.6
	15
	859.0
	15
	0.38
	6

	相同房间
	4036,5041

	房间参数
	人体
	8.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	内墙1
	F=18.12
K=1.93
	265.9
265.9
	265.9
265.9
	265.9
265.9
	265.9
265.9
	265.9
265.9
	265.9
265.9
	265.9
265.9
	265.9
265.9
	265.9
265.9
	265.9
265.9
	265.9
265.9
	265.9
265.9

	内门1
	F=1.68
K=3.00
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3

	设备
	负荷(W)
	31.8
89.6
	27.2
93.0
	23.8
95.3
	21.5
97.5
	18.1
99.8
	17.0
100.9
	45.4
103.2
	59.0
76.0
	69.2
61.2
	76.0
51.0
	81.6
43.1
	86.2
36.3

	照明
	显热(W)
	60.5
60.5
	60.5
60.5
	60.5
60.5
	60.5
60.5
	60.5
60.5
	60.5
60.5
	60.5
60.5
	60.5
60.5
	60.5
60.5
	60.5
60.5
	60.5
60.5
	60.5
60.5

	人体
	显热(W)
	8.0
50.9
	6.9
52.0
	5.7
52.6
	5.1
53.2
	4.0
53.7
	3.4
54.3
	29.7
54.9
	40.6
28.0
	44.0
17.2
	46.3
13.7
	48.0
11.4
	49.7
9.7

	
	全热(W)
	8.0
120.2
	6.9
121.3
	5.7
121.9
	5.1
122.4
	4.0
123.0
	3.4
123.6
	99.0
124.2
	109.9
28.0
	113.3
17.2
	115.6
13.7
	117.3
11.4
	119.0
9.7

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.10
	0.00
0.10
	0.00
0.10
	0.00
0.10
	0.00
0.10
	0.00
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.00
	0.10
0.00
	0.10
0.00
	0.10
0.00
	0.10
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
69.0
	0.0
74.2
	0.0
76.9
	0.0
76.2
	0.0
70.9
	0.0
68.3
	15.6
0.0
	24.1
0.0
	34.7
0.0
	44.6
0.0
	53.1
0.0
	61.7
0.0

	
	全热(W)
	0.0
266.8
	0.0
272.3
	0.0
275.0
	0.0
274.3
	0.0
268.9
	0.0
266.1
	211.4
0.0
	220.3
0.0
	231.2
0.0
	241.5
0.0
	250.4
0.0
	259.3
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.28
	0.00
0.28
	0.00
0.28
	0.00
0.28
	0.00
0.28
	0.00
0.28
	0.28
0.00
	0.28
0.00
	0.28
0.00
	0.28
0.00
	0.28
0.00
	0.28
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	404
841
	399
851
	394
857
	391
859
	387
856
	385
855
	720
592
	754
469
	778
443
	798
429
	814
419
	829
411

	含新风显热冷负荷(W)
	404
574
	399
584
	394
589
	391
592
	387
589
	385
588
	455
523
	488
469
	513
443
	532
429
	548
419
	562
411

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.38
0.38
	0.38
0.38
	0.38
0.38
	0.38
0.38
	0.38
0.38
	0.38
0.38
	0.38
0.38
	0.38
0.38
	0.38
0.38
	0.38
0.38
	0.38
0.38
	0.38
0.38

	不含新风全热冷负荷(W)
	404
574
	399
579
	394
582
	391
585
	387
588
	385
589
	509
592
	534
469
	547
443
	556
429
	564
419
	570
411

	不含新风显热冷负荷(W)
	404
505
	399
510
	394
513
	391
515
	387
518
	385
520
	440
523
	464
469
	478
443
	487
429
	494
419
	501
411

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.10
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.10


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2028[心理辅导室]
	3.60
	6.44
	26
	60
	514.2
	15
	741.9
	15
	0.32
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	8.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	内墙1
	F=18.36
K=1.93
	269.4
269.4
	269.4
269.4
	269.4
269.4
	269.4
269.4
	269.4
269.4
	269.4
269.4
	269.4
269.4
	269.4
269.4
	269.4
269.4
	269.4
269.4
	269.4
269.4
	269.4
269.4

	设备
	负荷(W)
	27.0
76.3
	23.2
79.2
	20.3
81.1
	18.4
83.1
	15.5
85.0
	14.5
86.0
	38.6
87.9
	50.2
64.7
	58.9
52.2
	64.7
43.5
	69.5
36.7
	73.4
30.9

	照明
	显热(W)
	51.5
51.5
	51.5
51.5
	51.5
51.5
	51.5
51.5
	51.5
51.5
	51.5
51.5
	51.5
51.5
	51.5
51.5
	51.5
51.5
	51.5
51.5
	51.5
51.5
	51.5
51.5

	人体
	显热(W)
	6.8
43.3
	5.8
44.3
	4.9
44.8
	4.4
45.3
	3.4
45.8
	2.9
46.3
	25.3
46.7
	34.6
23.9
	37.5
14.6
	39.4
11.7
	40.9
9.7
	42.4
8.3

	
	全热(W)
	6.8
102.3
	5.8
103.3
	4.9
103.8
	4.4
104.3
	3.4
104.8
	2.9
105.3
	84.3
105.7
	93.6
23.9
	96.5
14.6
	98.4
11.7
	99.9
9.7
	101.4
8.3

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.09
	0.00
0.09
	0.00
0.09
	0.00
0.09
	0.00
0.09
	0.00
0.09
	0.09
0.09
	0.09
0.00
	0.09
0.00
	0.09
0.00
	0.09
0.00
	0.09
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
58.7
	0.0
63.2
	0.0
65.5
	0.0
64.9
	0.0
60.4
	0.0
58.2
	13.3
0.0
	20.6
0.0
	29.5
0.0
	38.0
0.0
	45.3
0.0
	52.6
0.0

	
	全热(W)
	0.0
227.2
	0.0
231.9
	0.0
234.2
	0.0
233.7
	0.0
229.0
	0.0
226.7
	180.0
0.0
	187.6
0.0
	196.9
0.0
	205.7
0.0
	213.2
0.0
	220.8
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.23
	0.00
0.23
	0.00
0.23
	0.00
0.23
	0.00
0.23
	0.00
0.23
	0.23
0.00
	0.23
0.00
	0.23
0.00
	0.23
0.00
	0.23
0.00
	0.23
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	355
727
	350
735
	346
740
	344
742
	340
740
	338
739
	624
515
	652
409
	673
388
	690
376
	704
367
	717
360

	含新风显热冷负荷(W)
	355
499
	350
508
	346
512
	344
514
	340
512
	338
511
	398
456
	426
409
	447
388
	463
376
	477
367
	489
360

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.32
0.32
	0.32
0.32
	0.32
0.32
	0.32
0.32
	0.32
0.32
	0.32
0.32
	0.32
0.32
	0.32
0.32
	0.32
0.32
	0.32
0.32
	0.32
0.32
	0.32
0.32

	不含新风全热冷负荷(W)
	355
500
	350
503
	346
506
	344
508
	340
511
	338
512
	444
515
	465
409
	476
388
	484
376
	490
367
	496
360

	不含新风显热冷负荷(W)
	355
441
	350
444
	346
447
	344
449
	340
452
	338
453
	385
456
	406
409
	417
388
	425
376
	431
367
	437
360

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.09
0.09
	0.09
0.09
	0.09
0.09
	0.09
0.09
	0.09
0.09
	0.09
0.09
	0.09
0.09
	0.09
0.09
	0.09
0.09
	0.09
0.09
	0.09
0.09
	0.09
0.09


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2029[卫生间]
	3.60
	4.20
	28
	60
	163.2
	17
	204.0
	17
	0.06
	6

	相同房间
	3033

	房间参数
	人体
	20.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	5.0(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	内墙1
	F=3.72
K=1.93
	40.2
40.2
	40.2
40.2
	40.2
40.2
	40.2
40.2
	40.2
40.2
	40.2
40.2
	40.2
40.2
	40.2
40.2
	40.2
40.2
	40.2
40.2
	40.2
40.2
	40.2
40.2

	内门1
	F=1.68
K=3.00
	28.2
28.2
	28.2
28.2
	28.2
28.2
	28.2
28.2
	28.2
28.2
	28.2
28.2
	28.2
28.2
	28.2
28.2
	28.2
28.2
	28.2
28.2
	28.2
28.2
	28.2
28.2

	设备
	负荷(W)
	17.6
49.8
	15.1
51.7
	13.2
52.9
	12.0
54.2
	10.1
55.5
	9.5
56.1
	25.2
57.3
	32.8
42.2
	38.4
34.0
	42.2
28.4
	45.4
23.9
	47.9
20.2

	照明
	显热(W)
	21.0
21.0
	21.0
21.0
	21.0
21.0
	21.0
21.0
	21.0
21.0
	21.0
21.0
	21.0
21.0
	21.0
21.0
	21.0
21.0
	21.0
21.0
	21.0
21.0
	21.0
21.0

	人体
	显热(W)
	1.5
9.6
	1.3
9.8
	1.1
9.9
	1.0
10.0
	0.8
10.1
	0.6
10.2
	5.6
10.3
	7.6
5.3
	8.3
3.2
	8.7
2.6
	9.0
2.2
	9.4
1.8

	
	全热(W)
	1.5
26.9
	1.3
27.1
	1.1
27.2
	1.0
27.4
	0.8
27.5
	0.6
27.6
	22.9
27.7
	25.0
5.3
	25.6
3.2
	26.1
2.6
	26.4
2.2
	26.7
1.8

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.03
	0.00
0.03
	0.00
0.03
	0.00
0.03
	0.00
0.03
	0.00
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.00
	0.03
0.00
	0.03
0.00
	0.03
0.00
	0.03
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
7.5
	0.0
8.3
	0.0
8.6
	0.0
8.5
	0.0
7.8
	0.0
7.4
	-0.4
0.0
	0.8
0.0
	2.4
0.0
	3.9
0.0
	5.1
0.0
	6.4
0.0

	
	全热(W)
	0.0
31.0
	0.0
31.8
	0.0
32.2
	0.0
32.1
	0.0
31.3
	0.0
30.9
	22.8
0.0
	24.1
0.0
	25.7
0.0
	27.2
0.0
	28.6
0.0
	29.9
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.03
	0.00
0.03
	0.00
0.03
	0.00
0.03
	0.00
0.03
	0.00
0.03
	0.03
0.00
	0.03
0.00
	0.03
0.00
	0.03
0.00
	0.03
0.00
	0.03
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	109
197
	106
200
	104
202
	102
203
	100
204
	100
204
	160
175
	171
137
	179
127
	185
120
	190
116
	194
111

	含新风显热冷负荷(W)
	109
156
	106
159
	104
161
	102
162
	100
163
	100
163
	120
157
	131
137
	139
127
	144
120
	149
116
	153
111

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06

	不含新风全热冷负荷(W)
	109
166
	106
168
	104
170
	102
171
	100
172
	100
173
	138
175
	147
137
	154
127
	158
120
	161
116
	164
111

	不含新风显热冷负荷(W)
	109
149
	106
151
	104
152
	102
154
	100
155
	100
156
	120
157
	130
137
	136
127
	140
120
	144
116
	147
111

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2048[阳台]
	3.60
	5.53
	26
	60
	406.7
	18
	425.5
	17
	0.03
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	50.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	3.5(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	南外墙
	F=0.18
K=1.02 D=3.79
	1.3
0.8
	1.3
0.8
	1.2
0.7
	1.2
0.8
	1.1
0.9
	1.0
1.0
	1.0
1.0
	0.9
1.1
	0.9
1.2
	0.9
1.3
	0.8
1.3
	0.8
1.3

	西外墙
	F=1.56
K=1.02 D=3.79
	15.7
8.0
	15.6
7.8
	15.0
7.7
	12.9
8.0
	11.0
8.6
	10.4
9.4
	9.9
10.1
	9.5
10.8
	9.2
11.4
	8.9
11.9
	8.5
13.5
	8.3
14.8

	北外墙
	F=5.10
K=1.02 D=3.79
	38.8
23.1
	38.5
22.5
	38.1
22.0
	35.3
24.4
	31.7
27.6
	29.9
29.7
	28.5
31.4
	27.4
32.8
	26.5
34.7
	25.8
36.3
	24.5
37.6
	23.9
38.3

	内墙1
	F=4.68
K=1.93
	68.7
68.7
	68.7
68.7
	68.7
68.7
	68.7
68.7
	68.7
68.7
	68.7
68.7
	68.7
68.7
	68.7
68.7
	68.7
68.7
	68.7
68.7
	68.7
68.7
	68.7
68.7

	挑空楼板
	F=5.52
K=3.55 D=1.71
	134.2
108.9
	124.8
126.1
	117.4
143.2
	111.5
159.8
	106.2
178.3
	102.6
189.8
	95.9
195.5
	92.4
192.2
	88.5
186.7
	85.2
176.4
	82.6
166.9
	91.4
149.8

	设备
	负荷(W)
	23.2
65.5
	19.9
68.0
	17.4
69.6
	15.7
71.3
	13.3
72.9
	12.4
73.8
	33.2
75.4
	43.1
55.5
	50.6
44.8
	55.5
37.3
	59.7
31.5
	63.0
26.5

	照明
	显热(W)
	3.5
16.6
	2.9
17.0
	2.5
17.4
	2.1
17.6
	1.7
17.8
	1.5
18.0
	8.1
18.2
	12.0
11.6
	13.5
7.5
	14.5
6.2
	15.3
5.0
	16.1
4.3

	人体
	显热(W)
	0.9
5.9
	0.8
6.1
	0.7
6.2
	0.6
6.2
	0.5
6.3
	0.4
6.4
	3.5
6.4
	4.7
3.3
	5.1
2.0
	5.4
1.6
	5.6
1.3
	5.8
1.1

	
	全热(W)
	0.9
14.0
	0.8
14.2
	0.7
14.3
	0.6
14.3
	0.5
14.4
	0.4
14.5
	11.6
14.5
	12.8
3.3
	13.2
2.0
	13.5
1.6
	13.7
1.3
	13.9
1.1

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.01
	0.00
0.01
	0.00
0.01
	0.00
0.01
	0.00
0.01
	0.00
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.00
	0.01
0.00
	0.01
0.00
	0.01
0.00
	0.01
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
5.4
	0.0
5.8
	0.0
6.0
	0.0
5.9
	0.0
5.5
	0.0
5.3
	1.2
0.0
	1.9
0.0
	2.7
0.0
	3.5
0.0
	4.1
0.0
	4.8
0.0

	
	全热(W)
	0.0
20.8
	0.0
21.2
	0.0
21.4
	0.0
21.4
	0.0
21.0
	0.0
20.7
	16.5
0.0
	17.2
0.0
	18.0
0.0
	18.8
0.0
	19.5
0.0
	20.2
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.02
0.00
	0.02
0.00
	0.02
0.00
	0.02
0.00
	0.02
0.00
	0.02
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	286
326
	272
346
	261
365
	248
386
	234
410
	227
425
	273
415
	284
376
	289
357
	292
340
	293
326
	306
305

	含新风显热冷负荷(W)
	286
303
	272
323
	261
342
	248
363
	234
387
	227
402
	250
407
	261
376
	266
357
	268
340
	270
326
	283
305

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03

	不含新风全热冷负荷(W)
	286
306
	272
325
	261
344
	248
365
	234
389
	227
405
	257
415
	267
376
	271
357
	273
340
	274
326
	286
305

	不含新风显热冷负荷(W)
	286
298
	272
317
	261
336
	248
357
	234
381
	227
397
	249
407
	259
376
	263
357
	265
340
	266
326
	278
305

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	3005[办公室]
	3.60
	19.74
	26
	60
	1318.8
	15
	2017.1
	15
	0.99
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	8.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	南外墙
	F=12.87
K=1.02 D=3.79
	93.8
56.2
	90.6
54.6
	88.1
53.4
	82.8
56.0
	77.2
61.8
	72.8
68.1
	69.4
74.4
	66.8
80.3
	64.3
86.8
	62.8
91.5
	59.6
94.4
	58.0
94.8

	西外墙
	F=16.92
K=1.02 D=3.79
	170.1
87.2
	169.2
84.9
	162.4
83.1
	140.1
86.3
	119.3
93.7
	112.7
101.8
	107.5
109.9
	103.3
116.6
	99.6
123.3
	97.0
128.6
	92.4
146.2
	89.9
160.8

	南外窗
	总负荷(W)
F=2.25
	55.7
187.4
	47.3
196.5
	42.5
195.7
	37.5
190.5
	33.4
174.0
	30.0
156.9
	44.8
127.6
	73.5
101.8
	100.5
88.2
	127.8
77.4
	149.6
68.8
	172.3
61.2

	
	传热负荷(W)
K=3.50
	21.7
58.6
	16.6
63.1
	14.9
65.4
	12.7
64.8
	11.0
60.3
	9.9
58.1
	13.3
51.9
	20.5
44.1
	29.5
36.2
	37.9
30.6
	45.2
26.7
	52.5
23.3

	
	日射得热(W)
SC=0.55
	34.1
128.7
	30.7
133.4
	27.6
130.3
	24.8
125.7
	22.4
113.7
	20.1
98.8
	31.6
75.6
	53.0
57.7
	71.0
52.0
	89.9
46.8
	104.5
42.1
	119.8
37.9

	内墙1
	F=13.44
K=1.93
	197.2
197.2
	197.2
197.2
	197.2
197.2
	197.2
197.2
	197.2
197.2
	197.2
197.2
	197.2
197.2
	197.2
197.2
	197.2
197.2
	197.2
197.2
	197.2
197.2
	197.2
197.2

	内门1
	F=1.68
K=3.00
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3

	设备
	负荷(W)
	82.9
233.9
	71.1
242.8
	62.2
248.7
	56.3
254.6
	47.4
260.6
	44.4
263.5
	118.4
269.5
	154.0
198.4
	180.6
159.9
	198.4
133.2
	213.2
112.5
	225.0
94.8

	照明
	显热(W)
	157.9
157.9
	157.9
157.9
	157.9
157.9
	157.9
157.9
	157.9
157.9
	157.9
157.9
	157.9
157.9
	157.9
157.9
	157.9
157.9
	157.9
157.9
	157.9
157.9
	157.9
157.9

	人体
	显热(W)
	20.9
132.9
	17.9
135.8
	14.9
137.3
	13.4
138.8
	10.4
140.3
	9.0
141.8
	77.6
143.3
	106.0
73.1
	114.9
44.8
	120.9
35.8
	125.4
29.9
	129.9
25.4

	
	全热(W)
	20.9
313.7
	17.9
316.7
	14.9
318.2
	13.4
319.7
	10.4
321.2
	9.0
322.7
	258.5
324.2
	286.9
73.1
	295.8
44.8
	301.8
35.8
	306.3
29.9
	310.7
25.4

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.27
	0.00
0.27
	0.00
0.27
	0.00
0.27
	0.00
0.27
	0.00
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.00
	0.27
0.00
	0.27
0.00
	0.27
0.00
	0.27
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
180.0
	0.0
193.8
	0.0
200.7
	0.0
199.0
	0.0
185.2
	0.0
178.3
	40.7
0.0
	63.1
0.0
	90.6
0.0
	116.4
0.0
	138.8
0.0
	161.1
0.0

	
	全热(W)
	0.0
696.7
	0.0
711.0
	0.0
718.1
	0.0
716.4
	0.0
702.1
	0.0
694.9
	551.9
0.0
	575.1
0.0
	603.7
0.0
	630.6
0.0
	653.8
0.0
	677.0
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.72
	0.00
0.72
	0.00
0.72
	0.00
0.72
	0.00
0.72
	0.00
0.72
	0.72
0.00
	0.72
0.00
	0.72
0.00
	0.72
0.00
	0.72
0.00
	0.72
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	817
1969
	790
2000
	764
2011
	724
2017
	681
2007
	662
2001
	1544
1299
	1653
964
	1738
896
	1812
860
	1868
845
	1926
830

	含新风显热冷负荷(W)
	817
1271
	790
1302
	764
1312
	724
1319
	681
1309
	662
1304
	852
1118
	960
964
	1044
896
	1117
860
	1172
845
	1230
830

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.99
0.99
	0.99
0.99
	0.99
0.99
	0.99
0.99
	0.99
0.99
	0.99
0.99
	0.99
0.99
	0.99
0.99
	0.99
0.99
	0.99
0.99
	0.99
0.99
	0.99
0.99

	不含新风全热冷负荷(W)
	817
1272
	790
1289
	764
1293
	724
1301
	681
1305
	662
1306
	992
1299
	1078
964
	1134
896
	1181
860
	1215
845
	1249
830

	不含新风显热冷负荷(W)
	817
1091
	790
1108
	764
1112
	724
1120
	681
1124
	662
1126
	811
1118
	897
964
	953
896
	1000
860
	1034
845
	1069
830

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	3006[办公室]
	3.60
	15.98
	26
	60
	1244.4
	14
	1809.7
	14
	0.80
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	8.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	南外墙
	F=7.44
K=1.02 D=3.79
	54.2
32.5
	52.4
31.6
	50.9
30.9
	47.8
32.4
	44.6
35.7
	42.1
39.4
	40.1
43.0
	38.6
46.4
	37.2
50.2
	36.3
52.9
	34.4
54.6
	33.5
54.8

	南外窗
	总负荷(W)
F=4.80
	118.9
399.7
	100.9
419.3
	90.7
417.4
	80.1
406.4
	71.2
371.3
	64.0
334.7
	95.6
272.1
	156.8
217.2
	214.3
188.1
	272.7
165.1
	319.3
146.8
	367.5
130.6

	
	传热负荷(W)
K=3.50
	46.2
125.1
	35.4
134.7
	31.9
139.4
	27.1
138.2
	23.5
128.7
	21.1
123.9
	28.3
110.8
	43.8
94.0
	62.9
77.3
	80.9
65.3
	96.4
57.0
	111.9
49.8

	
	日射得热(W)
SC=0.55
	72.7
274.6
	65.4
284.6
	58.9
278.0
	53.0
268.2
	47.7
242.6
	42.9
210.8
	67.4
161.4
	113.0
123.2
	151.4
110.9
	191.8
99.8
	222.8
89.8
	255.5
80.8

	内墙1
	F=10.56
K=1.93
	155.0
155.0
	155.0
155.0
	155.0
155.0
	155.0
155.0
	155.0
155.0
	155.0
155.0
	155.0
155.0
	155.0
155.0
	155.0
155.0
	155.0
155.0
	155.0
155.0
	155.0
155.0

	内门1
	F=1.68
K=3.00
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3

	设备
	负荷(W)
	67.1
189.4
	57.5
196.6
	50.3
201.3
	45.5
206.1
	38.4
210.9
	36.0
213.3
	95.9
218.1
	124.6
160.6
	146.2
129.4
	160.6
107.9
	172.6
91.1
	182.2
76.7

	照明
	显热(W)
	127.8
127.8
	127.8
127.8
	127.8
127.8
	127.8
127.8
	127.8
127.8
	127.8
127.8
	127.8
127.8
	127.8
127.8
	127.8
127.8
	127.8
127.8
	127.8
127.8
	127.8
127.8

	人体
	显热(W)
	16.9
107.6
	14.5
110.0
	12.1
111.2
	10.9
112.4
	8.5
113.6
	7.3
114.8
	62.8
116.0
	85.8
59.2
	93.1
36.3
	97.9
29.0
	101.5
24.2
	105.1
20.5

	
	全热(W)
	16.9
254.0
	14.5
256.4
	12.1
257.6
	10.9
258.8
	8.5
260.0
	7.3
261.2
	209.3
262.4
	232.2
59.2
	239.5
36.3
	244.3
29.0
	247.9
24.2
	251.6
20.5

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.22
	0.00
0.22
	0.00
0.22
	0.00
0.22
	0.00
0.22
	0.00
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.00
	0.22
0.00
	0.22
0.00
	0.22
0.00
	0.22
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
145.8
	0.0
156.9
	0.0
162.5
	0.0
161.1
	0.0
149.9
	0.0
144.4
	32.9
0.0
	51.0
0.0
	73.3
0.0
	94.2
0.0
	112.3
0.0
	130.4
0.0

	
	全热(W)
	0.0
564.0
	0.0
575.6
	0.0
581.4
	0.0
579.9
	0.0
568.3
	0.0
562.5
	446.8
0.0
	465.6
0.0
	488.7
0.0
	510.5
0.0
	529.3
0.0
	548.1
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.58
	0.00
0.58
	0.00
0.58
	0.00
0.58
	0.00
0.58
	0.00
0.58
	0.58
0.00
	0.58
0.00
	0.58
0.00
	0.58
0.00
	0.58
0.00
	0.58
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	578
1761
	546
1800
	525
1810
	505
1805
	484
1767
	470
1732
	1209
1117
	1339
805
	1447
725
	1545
676
	1625
638
	1704
604

	含新风显热冷负荷(W)
	578
1196
	546
1235
	525
1244
	505
1240
	484
1203
	470
1168
	649
970
	778
805
	885
725
	983
676
	1061
638
	1140
604

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.80
0.80
	0.80
0.80
	0.80
0.80
	0.80
0.80
	0.80
0.80
	0.80
0.80
	0.80
0.80
	0.80
0.80
	0.80
0.80
	0.80
0.80
	0.80
0.80
	0.80
0.80

	不含新风全热冷负荷(W)
	578
1197
	546
1225
	525
1228
	505
1225
	484
1199
	470
1170
	762
1117
	873
805
	958
725
	1035
676
	1095
638
	1156
604

	不含新风显热冷负荷(W)
	578
1050
	546
1079
	525
1082
	505
1078
	484
1053
	470
1023
	616
970
	727
805
	812
725
	889
676
	949
638
	1009
604

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	3007[办公室]
	3.60
	17.86
	26
	60
	1342.5
	14
	1974.3
	14
	0.89
	6

	相同房间
	4011,5015

	房间参数
	人体
	8.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	南外墙
	F=8.88
K=1.02 D=3.79
	64.7
38.7
	62.5
37.7
	60.8
36.9
	57.1
38.7
	53.2
42.6
	50.2
47.0
	47.9
51.3
	46.1
55.4
	44.4
59.9
	43.3
63.1
	41.1
65.2
	40.0
65.4

	南外窗
	总负荷(W)
F=4.80
	118.9
399.7
	100.9
419.3
	90.7
417.4
	80.1
406.4
	71.2
371.3
	64.0
334.7
	95.6
272.1
	156.8
217.2
	214.3
188.1
	272.7
165.1
	319.3
146.8
	367.5
130.6

	
	传热负荷(W)
K=3.50
	46.2
125.1
	35.4
134.7
	31.9
139.4
	27.1
138.2
	23.5
128.7
	21.1
123.9
	28.3
110.8
	43.8
94.0
	62.9
77.3
	80.9
65.3
	96.4
57.0
	111.9
49.8

	
	日射得热(W)
SC=0.55
	72.7
274.6
	65.4
284.6
	58.9
278.0
	53.0
268.2
	47.7
242.6
	42.9
210.8
	67.4
161.4
	113.0
123.2
	151.4
110.9
	191.8
99.8
	222.8
89.8
	255.5
80.8

	内墙1
	F=12.00
K=1.93
	176.1
176.1
	176.1
176.1
	176.1
176.1
	176.1
176.1
	176.1
176.1
	176.1
176.1
	176.1
176.1
	176.1
176.1
	176.1
176.1
	176.1
176.1
	176.1
176.1
	176.1
176.1

	内门1
	F=1.68
K=3.00
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3

	设备
	负荷(W)
	75.0
211.6
	64.3
219.7
	56.3
225.0
	50.9
230.4
	42.9
235.8
	40.2
238.4
	107.2
243.8
	139.3
179.5
	163.4
144.7
	179.5
120.6
	192.9
101.8
	203.6
85.7

	照明
	显热(W)
	142.9
142.9
	142.9
142.9
	142.9
142.9
	142.9
142.9
	142.9
142.9
	142.9
142.9
	142.9
142.9
	142.9
142.9
	142.9
142.9
	142.9
142.9
	142.9
142.9
	142.9
142.9

	人体
	显热(W)
	18.9
120.2
	16.2
122.9
	13.5
124.3
	12.2
125.6
	9.5
127.0
	8.1
128.3
	70.2
129.7
	95.9
66.2
	104.0
40.5
	109.4
32.4
	113.5
27.0
	117.5
23.0

	
	全热(W)
	18.9
283.9
	16.2
286.6
	13.5
287.9
	12.2
289.3
	9.5
290.6
	8.1
292.0
	233.9
293.3
	259.5
66.2
	267.6
40.5
	273.0
32.4
	277.1
27.0
	281.1
23.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.24
	0.00
0.24
	0.00
0.24
	0.00
0.24
	0.00
0.24
	0.00
0.24
	0.24
0.24
	0.24
0.00
	0.24
0.00
	0.24
0.00
	0.24
0.00
	0.24
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
162.9
	0.0
175.4
	0.0
181.6
	0.0
180.0
	0.0
167.6
	0.0
161.3
	36.8
0.0
	57.0
0.0
	82.0
0.0
	105.3
0.0
	125.5
0.0
	145.8
0.0

	
	全热(W)
	0.0
630.3
	0.0
643.3
	0.0
649.8
	0.0
648.1
	0.0
635.2
	0.0
628.7
	499.3
0.0
	520.4
0.0
	546.2
0.0
	570.5
0.0
	591.5
0.0
	612.6
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.65
	0.00
0.65
	0.00
0.65
	0.00
0.65
	0.00
0.65
	0.00
0.65
	0.65
0.00
	0.65
0.00
	0.65
0.00
	0.65
0.00
	0.65
0.00
	0.65
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	635
1922
	601
1964
	579
1974
	558
1970
	534
1933
	520
1898
	1341
1218
	1479
876
	1593
791
	1696
738
	1779
698
	1862
662

	含新风显热冷负荷(W)
	635
1290
	601
1332
	579
1342
	558
1338
	534
1302
	520
1267
	715
1054
	852
876
	965
791
	1067
738
	1150
698
	1232
662

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.89
0.89
	0.89
0.89
	0.89
0.89
	0.89
0.89
	0.89
0.89
	0.89
0.89
	0.89
0.89
	0.89
0.89
	0.89
0.89
	0.89
0.89
	0.89
0.89
	0.89
0.89

	不含新风全热冷负荷(W)
	635
1291
	601
1320
	579
1325
	558
1322
	534
1298
	520
1269
	842
1218
	959
876
	1047
791
	1126
738
	1188
698
	1250
662

	不含新风显热冷负荷(W)
	635
1128
	601
1157
	579
1161
	558
1158
	534
1134
	520
1106
	678
1054
	795
876
	883
791
	962
738
	1024
698
	1086
662

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.24
0.24
	0.24
0.24
	0.24
0.24
	0.24
0.24
	0.24
0.24
	0.24
0.24
	0.24
0.24
	0.24
0.24
	0.24
0.24
	0.24
0.24
	0.24
0.24
	0.24
0.24


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	3008[办公室]
	3.60
	18.80
	26
	60
	1312.4
	17
	1976.6
	17
	0.94
	6

	相同房间
	4012,5016

	房间参数
	人体
	8.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	东外墙
	F=16.92
K=1.02 D=3.79
	138.5
85.8
	133.8
83.7
	130.1
82.0
	122.6
98.8
	114.9
123.5
	108.9
138.5
	104.2
147.0
	100.5
147.1
	97.1
142.8
	94.9
134.8
	90.5
138.2
	88.3
139.4

	南外墙
	F=12.15
K=1.02 D=3.79
	88.6
53.0
	85.6
51.6
	83.2
50.4
	78.1
52.9
	72.8
58.3
	68.7
64.3
	65.5
70.2
	63.0
75.8
	60.7
82.0
	59.2
86.4
	56.2
89.2
	54.7
89.5

	南外窗
	总负荷(W)
F=2.25
	55.7
187.4
	47.3
196.5
	42.5
195.7
	37.5
190.5
	33.4
174.0
	30.0
156.9
	44.8
127.6
	73.5
101.8
	100.5
88.2
	127.8
77.4
	149.6
68.8
	172.3
61.2

	
	传热负荷(W)
K=3.50
	21.7
58.6
	16.6
63.1
	14.9
65.4
	12.7
64.8
	11.0
60.3
	9.9
58.1
	13.3
51.9
	20.5
44.1
	29.5
36.2
	37.9
30.6
	45.2
26.7
	52.5
23.3

	
	日射得热(W)
SC=0.55
	34.1
128.7
	30.7
133.4
	27.6
130.3
	24.8
125.7
	22.4
113.7
	20.1
98.8
	31.6
75.6
	53.0
57.7
	71.0
52.0
	89.9
46.8
	104.5
42.1
	119.8
37.9

	内墙1
	F=10.92
K=1.93
	160.3
160.3
	160.3
160.3
	160.3
160.3
	160.3
160.3
	160.3
160.3
	160.3
160.3
	160.3
160.3
	160.3
160.3
	160.3
160.3
	160.3
160.3
	160.3
160.3
	160.3
160.3

	内窗1
	F=1.80
K=3.50
	47.9
47.9
	47.9
47.9
	47.9
47.9
	47.9
47.9
	47.9
47.9
	47.9
47.9
	47.9
47.9
	47.9
47.9
	47.9
47.9
	47.9
47.9
	47.9
47.9
	47.9
47.9

	内门1
	F=1.68
K=3.00
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3

	设备
	负荷(W)
	79.0
222.8
	67.7
231.2
	59.2
236.9
	53.6
242.5
	45.1
248.2
	42.3
251.0
	112.8
256.6
	146.6
188.9
	172.0
152.3
	188.9
126.9
	203.0
107.2
	214.3
90.2

	照明
	显热(W)
	150.4
150.4
	150.4
150.4
	150.4
150.4
	150.4
150.4
	150.4
150.4
	150.4
150.4
	150.4
150.4
	150.4
150.4
	150.4
150.4
	150.4
150.4
	150.4
150.4
	150.4
150.4

	人体
	显热(W)
	19.9
126.5
	17.1
129.4
	14.2
130.8
	12.8
132.2
	10.0
133.6
	8.5
135.1
	73.9
136.5
	100.9
69.7
	109.5
42.7
	115.2
34.1
	119.4
28.4
	123.7
24.2

	
	全热(W)
	19.9
298.8
	17.1
301.6
	14.2
303.1
	12.8
304.5
	10.0
305.9
	8.5
307.3
	246.2
308.7
	273.2
69.7
	281.7
42.7
	287.4
34.1
	291.7
28.4
	295.9
24.2

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.26
	0.00
0.26
	0.00
0.26
	0.00
0.26
	0.00
0.26
	0.00
0.26
	0.26
0.26
	0.26
0.00
	0.26
0.00
	0.26
0.00
	0.26
0.00
	0.26
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
171.5
	0.0
184.6
	0.0
191.1
	0.0
189.5
	0.0
176.4
	0.0
169.8
	38.8
0.0
	60.1
0.0
	86.3
0.0
	110.8
0.0
	132.1
0.0
	153.5
0.0

	
	全热(W)
	0.0
663.5
	0.0
677.1
	0.0
683.9
	0.0
682.2
	0.0
668.6
	0.0
661.8
	525.6
0.0
	547.8
0.0
	575.0
0.0
	600.5
0.0
	622.7
0.0
	644.8
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.69
	0.00
0.69
	0.00
0.69
	0.00
0.69
	0.00
0.69
	0.00
0.69
	0.69
0.00
	0.69
0.00
	0.69
0.00
	0.69
0.00
	0.69
0.00
	0.69
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	779
1908
	748
1939
	726
1949
	702
1968
	673
1975
	655
1977
	1496
1307
	1601
980
	1684
905
	1756
856
	1811
829
	1867
801

	含新风显热冷负荷(W)
	779
1244
	748
1274
	726
1284
	702
1303
	673
1311
	655
1312
	837
1135
	941
980
	1023
905
	1094
856
	1148
829
	1204
801

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.94
0.94
	0.94
0.94
	0.94
0.94
	0.94
0.94
	0.94
0.94
	0.94
0.94
	0.94
0.94
	0.94
0.94
	0.94
0.94
	0.94
0.94
	0.94
0.94
	0.94
0.94

	不含新风全热冷负荷(W)
	779
1245
	748
1262
	726
1265
	702
1286
	673
1307
	655
1315
	970
1307
	1054
980
	1109
905
	1155
856
	1188
829
	1222
801

	不含新风显热冷负荷(W)
	779
1072
	748
1089
	726
1093
	702
1114
	673
1135
	655
1143
	798
1135
	881
980
	937
905
	983
856
	1016
829
	1050
801

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.26
0.26
	0.26
0.26
	0.26
0.26
	0.26
0.26
	0.26
0.26
	0.26
0.26
	0.26
0.26
	0.26
0.26
	0.26
0.26
	0.26
0.26
	0.26
0.26
	0.26
0.26


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	3031[休息室]
	3.60
	7.56
	26
	60
	578.0
	15
	845.4
	15
	0.38
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	8.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	内墙1
	F=19.80
K=1.93
	290.6
290.6
	290.6
290.6
	290.6
290.6
	290.6
290.6
	290.6
290.6
	290.6
290.6
	290.6
290.6
	290.6
290.6
	290.6
290.6
	290.6
290.6
	290.6
290.6
	290.6
290.6

	设备
	负荷(W)
	31.8
89.6
	27.2
93.0
	23.8
95.3
	21.5
97.5
	18.1
99.8
	17.0
100.9
	45.4
103.2
	59.0
76.0
	69.2
61.2
	76.0
51.0
	81.6
43.1
	86.2
36.3

	照明
	显热(W)
	60.5
60.5
	60.5
60.5
	60.5
60.5
	60.5
60.5
	60.5
60.5
	60.5
60.5
	60.5
60.5
	60.5
60.5
	60.5
60.5
	60.5
60.5
	60.5
60.5
	60.5
60.5

	人体
	显热(W)
	8.0
50.9
	6.9
52.0
	5.7
52.6
	5.1
53.2
	4.0
53.7
	3.4
54.3
	29.7
54.9
	40.6
28.0
	44.0
17.2
	46.3
13.7
	48.0
11.4
	49.7
9.7

	
	全热(W)
	8.0
120.2
	6.9
121.3
	5.7
121.9
	5.1
122.4
	4.0
123.0
	3.4
123.6
	99.0
124.2
	109.9
28.0
	113.3
17.2
	115.6
13.7
	117.3
11.4
	119.0
9.7

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.10
	0.00
0.10
	0.00
0.10
	0.00
0.10
	0.00
0.10
	0.00
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.00
	0.10
0.00
	0.10
0.00
	0.10
0.00
	0.10
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
69.0
	0.0
74.2
	0.0
76.9
	0.0
76.2
	0.0
70.9
	0.0
68.3
	15.6
0.0
	24.1
0.0
	34.7
0.0
	44.6
0.0
	53.1
0.0
	61.7
0.0

	
	全热(W)
	0.0
266.8
	0.0
272.3
	0.0
275.0
	0.0
274.3
	0.0
268.9
	0.0
266.1
	211.4
0.0
	220.3
0.0
	231.2
0.0
	241.5
0.0
	250.4
0.0
	259.3
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.28
	0.00
0.28
	0.00
0.28
	0.00
0.28
	0.00
0.28
	0.00
0.28
	0.28
0.00
	0.28
0.00
	0.28
0.00
	0.28
0.00
	0.28
0.00
	0.28
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	391
828
	385
838
	381
843
	378
845
	373
843
	371
842
	707
578
	740
455
	765
429
	784
416
	800
406
	816
397

	含新风显热冷负荷(W)
	391
560
	385
570
	381
576
	378
578
	373
576
	371
575
	442
509
	475
455
	499
429
	518
416
	534
406
	549
397

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.38
0.38
	0.38
0.38
	0.38
0.38
	0.38
0.38
	0.38
0.38
	0.38
0.38
	0.38
0.38
	0.38
0.38
	0.38
0.38
	0.38
0.38
	0.38
0.38
	0.38
0.38

	不含新风全热冷负荷(W)
	391
561
	385
565
	381
568
	378
571
	373
574
	371
576
	495
578
	520
455
	534
429
	543
416
	550
406
	556
397

	不含新风显热冷负荷(W)
	391
492
	385
496
	381
499
	378
502
	373
505
	371
506
	426
509
	451
455
	464
429
	473
416
	481
406
	487
397

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.10
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.10


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	3032[休息室]
	3.60
	6.44
	26
	60
	527.8
	15
	755.6
	15
	0.32
	6

	相同房间
	4037

	房间参数
	人体
	8.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	内墙1
	F=16.68
K=1.93
	244.8
244.8
	244.8
244.8
	244.8
244.8
	244.8
244.8
	244.8
244.8
	244.8
244.8
	244.8
244.8
	244.8
244.8
	244.8
244.8
	244.8
244.8
	244.8
244.8
	244.8
244.8

	内门1
	F=1.68
K=3.00
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3

	设备
	负荷(W)
	27.0
76.3
	23.2
79.2
	20.3
81.1
	18.4
83.1
	15.5
85.0
	14.5
86.0
	38.6
87.9
	50.2
64.7
	58.9
52.2
	64.7
43.5
	69.5
36.7
	73.4
30.9

	照明
	显热(W)
	51.5
51.5
	51.5
51.5
	51.5
51.5
	51.5
51.5
	51.5
51.5
	51.5
51.5
	51.5
51.5
	51.5
51.5
	51.5
51.5
	51.5
51.5
	51.5
51.5
	51.5
51.5

	人体
	显热(W)
	6.8
43.3
	5.8
44.3
	4.9
44.8
	4.4
45.3
	3.4
45.8
	2.9
46.3
	25.3
46.7
	34.6
23.9
	37.5
14.6
	39.4
11.7
	40.9
9.7
	42.4
8.3

	
	全热(W)
	6.8
102.3
	5.8
103.3
	4.9
103.8
	4.4
104.3
	3.4
104.8
	2.9
105.3
	84.3
105.7
	93.6
23.9
	96.5
14.6
	98.4
11.7
	99.9
9.7
	101.4
8.3

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.09
	0.00
0.09
	0.00
0.09
	0.00
0.09
	0.00
0.09
	0.00
0.09
	0.09
0.09
	0.09
0.00
	0.09
0.00
	0.09
0.00
	0.09
0.00
	0.09
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
58.7
	0.0
63.2
	0.0
65.5
	0.0
64.9
	0.0
60.4
	0.0
58.2
	13.3
0.0
	20.6
0.0
	29.5
0.0
	38.0
0.0
	45.3
0.0
	52.6
0.0

	
	全热(W)
	0.0
227.2
	0.0
231.9
	0.0
234.2
	0.0
233.7
	0.0
229.0
	0.0
226.7
	180.0
0.0
	187.6
0.0
	196.9
0.0
	205.7
0.0
	213.2
0.0
	220.8
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.23
	0.00
0.23
	0.00
0.23
	0.00
0.23
	0.00
0.23
	0.00
0.23
	0.23
0.00
	0.23
0.00
	0.23
0.00
	0.23
0.00
	0.23
0.00
	0.23
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	368
740
	364
749
	360
754
	357
756
	353
753
	352
752
	638
528
	666
423
	687
401
	703
390
	717
381
	730
374

	含新风显热冷负荷(W)
	368
513
	364
521
	360
526
	357
528
	353
526
	352
525
	412
469
	440
423
	461
401
	477
390
	490
381
	503
374

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.32
0.32
	0.32
0.32
	0.32
0.32
	0.32
0.32
	0.32
0.32
	0.32
0.32
	0.32
0.32
	0.32
0.32
	0.32
0.32
	0.32
0.32
	0.32
0.32
	0.32
0.32

	不含新风全热冷负荷(W)
	368
513
	364
517
	360
519
	357
522
	353
524
	352
526
	458
528
	478
423
	490
401
	498
390
	504
381
	509
374

	不含新风显热冷负荷(W)
	368
454
	364
458
	360
460
	357
463
	353
465
	352
467
	399
469
	419
423
	431
401
	439
390
	445
381
	450
374

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.09
0.09
	0.09
0.09
	0.09
0.09
	0.09
0.09
	0.09
0.09
	0.09
0.09
	0.09
0.09
	0.09
0.09
	0.09
0.09
	0.09
0.09
	0.09
0.09
	0.09
0.09


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	3034[办公室]
	3.60
	19.36
	26
	60
	1200.4
	17
	1884.4
	17
	0.97
	6

	相同房间
	4039,5044

	房间参数
	人体
	8.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	东外墙
	F=17.42
K=1.02 D=3.79
	142.7
88.4
	137.8
86.2
	134.0
84.5
	126.3
101.7
	118.4
127.2
	112.2
142.6
	107.3
151.4
	103.5
151.5
	100.0
147.0
	97.7
138.8
	93.2
142.3
	90.9
143.6

	北外墙
	F=14.40
K=1.02 D=3.79
	109.6
65.3
	108.7
63.6
	107.6
62.2
	99.5
69.0
	89.5
78.0
	84.5
84.0
	80.6
88.6
	77.5
92.7
	74.7
98.1
	72.9
102.5
	69.2
106.1
	67.4
108.1

	内墙1
	F=10.92
K=1.93
	160.3
160.3
	160.3
160.3
	160.3
160.3
	160.3
160.3
	160.3
160.3
	160.3
160.3
	160.3
160.3
	160.3
160.3
	160.3
160.3
	160.3
160.3
	160.3
160.3
	160.3
160.3

	内窗1
	F=1.80
K=3.50
	47.9
47.9
	47.9
47.9
	47.9
47.9
	47.9
47.9
	47.9
47.9
	47.9
47.9
	47.9
47.9
	47.9
47.9
	47.9
47.9
	47.9
47.9
	47.9
47.9
	47.9
47.9

	内门1
	F=1.68
K=3.00
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3

	设备
	负荷(W)
	81.3
229.4
	69.7
238.1
	61.0
243.9
	55.2
249.7
	46.5
255.6
	43.6
258.5
	116.2
264.3
	151.0
194.6
	177.1
156.8
	194.6
130.7
	209.1
110.4
	220.7
92.9

	照明
	显热(W)
	154.9
154.9
	154.9
154.9
	154.9
154.9
	154.9
154.9
	154.9
154.9
	154.9
154.9
	154.9
154.9
	154.9
154.9
	154.9
154.9
	154.9
154.9
	154.9
154.9
	154.9
154.9

	人体
	显热(W)
	20.5
130.3
	17.6
133.2
	14.6
134.7
	13.2
136.2
	10.2
137.6
	8.8
139.1
	76.1
140.6
	104.0
71.7
	112.7
43.9
	118.6
35.1
	123.0
29.3
	127.4
24.9

	
	全热(W)
	20.5
307.7
	17.6
310.6
	14.6
312.1
	13.2
313.5
	10.2
315.0
	8.8
316.5
	253.5
317.9
	281.3
71.7
	290.1
43.9
	296.0
35.1
	300.4
29.3
	304.8
24.9

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.26
	0.00
0.26
	0.00
0.26
	0.00
0.26
	0.00
0.26
	0.00
0.26
	0.26
0.26
	0.26
0.00
	0.26
0.00
	0.26
0.00
	0.26
0.00
	0.26
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
176.6
	0.0
190.1
	0.0
196.8
	0.0
195.1
	0.0
181.6
	0.0
174.9
	39.9
0.0
	61.8
0.0
	88.8
0.0
	114.1
0.0
	136.1
0.0
	158.0
0.0

	
	全热(W)
	0.0
683.3
	0.0
697.3
	0.0
704.3
	0.0
702.6
	0.0
688.5
	0.0
681.5
	541.3
0.0
	564.1
0.0
	592.1
0.0
	618.4
0.0
	641.2
0.0
	664.0
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.71
	0.00
0.71
	0.00
0.71
	0.00
0.71
	0.00
0.71
	0.00
0.71
	0.71
0.00
	0.71
0.00
	0.71
0.00
	0.71
0.00
	0.71
0.00
	0.71
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	755
1775
	735
1797
	718
1808
	696
1838
	666
1866
	650
1884
	1500
1224
	1579
912
	1635
847
	1681
808
	1714
789
	1749
771

	含新风显热冷负荷(W)
	755
1091
	735
1113
	718
1123
	696
1153
	666
1181
	650
1200
	821
1046
	899
912
	955
847
	999
808
	1032
789
	1066
771

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.97
0.97
	0.97
0.97
	0.97
0.97
	0.97
0.97
	0.97
0.97
	0.97
0.97
	0.97
0.97
	0.97
0.97
	0.97
0.97
	0.97
0.97
	0.97
0.97
	0.97
0.97

	不含新风全热冷负荷(W)
	755
1092
	735
1100
	718
1104
	696
1135
	666
1177
	650
1203
	959
1224
	1015
912
	1043
847
	1062
808
	1073
789
	1085
771

	不含新风显热冷负荷(W)
	755
915
	735
922
	718
927
	696
958
	666
1000
	650
1025
	782
1046
	837
912
	866
847
	885
808
	896
789
	908
771

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.26
0.26
	0.26
0.26
	0.26
0.26
	0.26
0.26
	0.26
0.26
	0.26
0.26
	0.26
0.26
	0.26
0.26
	0.26
0.26
	0.26
0.26
	0.26
0.26
	0.26
0.26


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	3049[阳台]
	3.60
	5.53
	26
	60
	212.2
	17
	235.7
	17
	0.03
	6

	相同房间
	4051

	房间参数
	人体
	50.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	3.5(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	南外墙
	F=0.18
K=1.02 D=3.79
	1.3
0.8
	1.3
0.8
	1.2
0.7
	1.2
0.8
	1.1
0.9
	1.0
1.0
	1.0
1.0
	0.9
1.1
	0.9
1.2
	0.9
1.3
	0.8
1.3
	0.8
1.3

	西外墙
	F=1.56
K=1.02 D=3.79
	15.7
8.0
	15.6
7.8
	15.0
7.7
	12.9
8.0
	11.0
8.6
	10.4
9.4
	9.9
10.1
	9.5
10.8
	9.2
11.4
	8.9
11.9
	8.5
13.5
	8.3
14.8

	北外墙
	F=5.10
K=1.02 D=3.79
	38.8
23.1
	38.5
22.5
	38.1
22.0
	35.3
24.4
	31.7
27.6
	29.9
29.7
	28.5
31.4
	27.4
32.8
	26.5
34.7
	25.8
36.3
	24.5
37.6
	23.9
38.3

	内墙1
	F=4.68
K=1.93
	68.7
68.7
	68.7
68.7
	68.7
68.7
	68.7
68.7
	68.7
68.7
	68.7
68.7
	68.7
68.7
	68.7
68.7
	68.7
68.7
	68.7
68.7
	68.7
68.7
	68.7
68.7

	设备
	负荷(W)
	23.2
65.5
	19.9
68.0
	17.4
69.6
	15.7
71.3
	13.3
72.9
	12.4
73.8
	33.2
75.4
	43.1
55.5
	50.6
44.8
	55.5
37.3
	59.7
31.5
	63.0
26.5

	照明
	显热(W)
	3.5
16.6
	2.9
17.0
	2.5
17.4
	2.1
17.6
	1.7
17.8
	1.5
18.0
	8.1
18.2
	12.0
11.6
	13.5
7.5
	14.5
6.2
	15.3
5.0
	16.1
4.3

	人体
	显热(W)
	0.9
5.9
	0.8
6.1
	0.7
6.2
	0.6
6.2
	0.5
6.3
	0.4
6.4
	3.5
6.4
	4.7
3.3
	5.1
2.0
	5.4
1.6
	5.6
1.3
	5.8
1.1

	
	全热(W)
	0.9
14.0
	0.8
14.2
	0.7
14.3
	0.6
14.3
	0.5
14.4
	0.4
14.5
	11.6
14.5
	12.8
3.3
	13.2
2.0
	13.5
1.6
	13.7
1.3
	13.9
1.1

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.01
	0.00
0.01
	0.00
0.01
	0.00
0.01
	0.00
0.01
	0.00
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.00
	0.01
0.00
	0.01
0.00
	0.01
0.00
	0.01
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
5.4
	0.0
5.8
	0.0
6.0
	0.0
5.9
	0.0
5.5
	0.0
5.3
	1.2
0.0
	1.9
0.0
	2.7
0.0
	3.5
0.0
	4.1
0.0
	4.8
0.0

	
	全热(W)
	0.0
20.8
	0.0
21.2
	0.0
21.4
	0.0
21.4
	0.0
21.0
	0.0
20.7
	16.5
0.0
	17.2
0.0
	18.0
0.0
	18.8
0.0
	19.5
0.0
	20.2
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.02
0.00
	0.02
0.00
	0.02
0.00
	0.02
0.00
	0.02
0.00
	0.02
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	152
218
	148
220
	144
222
	136
226
	128
232
	124
236
	177
219
	192
184
	201
170
	207
163
	211
159
	215
155

	含新风显热冷负荷(W)
	152
194
	148
197
	144
198
	136
203
	128
208
	124
212
	154
211
	168
184
	177
170
	183
163
	187
159
	191
155

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03

	不含新风全热冷负荷(W)
	152
197
	148
199
	144
200
	136
205
	128
211
	124
215
	161
219
	175
184
	183
170
	188
163
	191
159
	195
155

	不含新风显热冷负荷(W)
	152
189
	148
191
	144
192
	136
197
	128
203
	124
207
	153
211
	166
184
	174
170
	180
163
	183
159
	187
155

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	3050[阳台]
	3.60
	7.75
	26
	60
	698.0
	15
	731.0
	15
	0.05
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	50.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	3.5(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	北外墙
	F=9.33
K=1.02 D=3.79
	71.0
42.3
	70.4
41.2
	69.7
40.3
	64.5
44.7
	58.0
50.5
	54.7
54.4
	52.2
57.4
	50.2
60.1
	48.4
63.5
	47.2
66.4
	44.9
68.8
	43.7
70.0

	北外窗
	总负荷(W)
F=4.35
	112.1
364.4
	95.3
387.6
	85.8
390.5
	75.7
403.7
	67.4
377.4
	60.6
372.9
	138.0
311.1
	209.1
204.2
	208.2
177.1
	260.7
155.6
	296.0
138.4
	337.1
123.2

	
	传热负荷(W)
K=3.50
	41.9
113.4
	32.1
122.0
	28.9
126.4
	24.5
125.3
	21.3
116.6
	19.1
112.3
	25.6
100.4
	39.7
85.2
	57.0
70.0
	73.3
59.2
	87.4
51.6
	101.5
45.1

	
	日射得热(W)
SC=0.55
	70.2
251.0
	63.2
265.6
	56.9
264.2
	51.2
278.4
	46.1
260.7
	41.5
260.6
	112.4
210.8
	169.4
119.0
	151.2
107.1
	187.4
96.4
	208.6
86.8
	235.6
78.1

	内墙1
	F=7.34
K=1.93
	107.8
107.8
	107.8
107.8
	107.8
107.8
	107.8
107.8
	107.8
107.8
	107.8
107.8
	107.8
107.8
	107.8
107.8
	107.8
107.8
	107.8
107.8
	107.8
107.8
	107.8
107.8

	设备
	负荷(W)
	32.6
91.9
	27.9
95.3
	24.4
97.7
	22.1
100.0
	18.6
102.3
	17.4
103.5
	46.5
105.8
	60.5
77.9
	70.9
62.8
	77.9
52.3
	83.7
44.2
	88.4
37.2

	照明
	显热(W)
	4.9
23.3
	4.1
23.9
	3.5
24.4
	3.0
24.7
	2.4
25.0
	2.2
25.2
	11.4
25.5
	16.8
16.3
	19.0
10.6
	20.3
8.7
	21.4
7.1
	22.5
6.0

	人体
	显热(W)
	1.3
8.3
	1.1
8.5
	0.9
8.6
	0.8
8.7
	0.7
8.8
	0.6
8.9
	4.9
9.0
	6.7
4.6
	7.2
2.8
	7.6
2.3
	7.9
1.9
	8.2
1.6

	
	全热(W)
	1.3
19.7
	1.1
19.9
	0.9
20.0
	0.8
20.1
	0.7
20.2
	0.6
20.3
	16.2
20.4
	18.0
4.6
	18.6
2.8
	19.0
2.3
	19.2
1.9
	19.5
1.6

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.00
	0.02
0.00
	0.02
0.00
	0.02
0.00
	0.02
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
7.5
	0.0
8.1
	0.0
8.4
	0.0
8.3
	0.0
7.8
	0.0
7.5
	1.7
0.0
	2.6
0.0
	3.8
0.0
	4.9
0.0
	5.8
0.0
	6.7
0.0

	
	全热(W)
	0.0
29.2
	0.0
29.8
	0.0
30.1
	0.0
30.0
	0.0
29.4
	0.0
29.1
	23.1
0.0
	24.1
0.0
	25.3
0.0
	26.4
0.0
	27.4
0.0
	28.4
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.03
	0.00
0.03
	0.00
0.03
	0.00
0.03
	0.00
0.03
	0.00
0.03
	0.03
0.00
	0.03
0.00
	0.03
0.00
	0.03
0.00
	0.03
0.00
	0.03
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	330
679
	307
706
	292
711
	274
731
	255
713
	243
713
	395
628
	487
471
	498
425
	559
393
	600
368
	647
346

	含新风显热冷负荷(W)
	330
646
	307
672
	292
678
	274
698
	255
680
	243
680
	362
617
	454
471
	465
425
	526
393
	568
368
	614
346

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05

	不含新风全热冷负荷(W)
	330
649
	307
676
	292
681
	274
701
	255
683
	243
684
	372
628
	462
471
	473
425
	533
393
	573
368
	619
346

	不含新风显热冷负荷(W)
	330
638
	307
664
	292
669
	274
690
	255
672
	243
673
	361
617
	451
471
	462
425
	522
393
	562
368
	608
346

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	4009[办公室]
	3.60
	19.74
	26
	60
	1318.8
	15
	2017.1
	15
	0.99
	6

	相同房间
	5013

	房间参数
	人体
	8.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	西外墙
	F=16.92
K=1.02 D=3.79
	170.1
87.2
	169.2
84.9
	162.4
83.1
	140.1
86.3
	119.3
93.7
	112.7
101.8
	107.5
109.9
	103.3
116.6
	99.6
123.3
	97.0
128.6
	92.4
146.2
	89.9
160.8

	南外墙
	F=12.87
K=1.02 D=3.79
	93.8
56.2
	90.6
54.6
	88.1
53.4
	82.8
56.0
	77.2
61.8
	72.8
68.1
	69.4
74.4
	66.8
80.3
	64.3
86.8
	62.8
91.5
	59.6
94.4
	58.0
94.8

	南外窗
	总负荷(W)
F=2.25
	55.7
187.4
	47.3
196.5
	42.5
195.7
	37.5
190.5
	33.4
174.0
	30.0
156.9
	44.8
127.6
	73.5
101.8
	100.5
88.2
	127.8
77.4
	149.6
68.8
	172.3
61.2

	
	传热负荷(W)
K=3.50
	21.7
58.6
	16.6
63.1
	14.9
65.4
	12.7
64.8
	11.0
60.3
	9.9
58.1
	13.3
51.9
	20.5
44.1
	29.5
36.2
	37.9
30.6
	45.2
26.7
	52.5
23.3

	
	日射得热(W)
SC=0.55
	34.1
128.7
	30.7
133.4
	27.6
130.3
	24.8
125.7
	22.4
113.7
	20.1
98.8
	31.6
75.6
	53.0
57.7
	71.0
52.0
	89.9
46.8
	104.5
42.1
	119.8
37.9

	内墙1
	F=13.44
K=1.93
	197.2
197.2
	197.2
197.2
	197.2
197.2
	197.2
197.2
	197.2
197.2
	197.2
197.2
	197.2
197.2
	197.2
197.2
	197.2
197.2
	197.2
197.2
	197.2
197.2
	197.2
197.2

	内门1
	F=1.68
K=3.00
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3

	设备
	负荷(W)
	82.9
233.9
	71.1
242.8
	62.2
248.7
	56.3
254.6
	47.4
260.6
	44.4
263.5
	118.4
269.4
	154.0
198.4
	180.6
159.9
	198.4
133.2
	213.2
112.5
	225.0
94.8

	照明
	显热(W)
	157.9
157.9
	157.9
157.9
	157.9
157.9
	157.9
157.9
	157.9
157.9
	157.9
157.9
	157.9
157.9
	157.9
157.9
	157.9
157.9
	157.9
157.9
	157.9
157.9
	157.9
157.9

	人体
	显热(W)
	20.9
132.9
	17.9
135.8
	14.9
137.3
	13.4
138.8
	10.4
140.3
	9.0
141.8
	77.6
143.3
	106.0
73.1
	114.9
44.8
	120.9
35.8
	125.4
29.9
	129.9
25.4

	
	全热(W)
	20.9
313.7
	17.9
316.7
	14.9
318.2
	13.4
319.7
	10.4
321.2
	9.0
322.7
	258.5
324.2
	286.9
73.1
	295.8
44.8
	301.8
35.8
	306.3
29.9
	310.7
25.4

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.27
	0.00
0.27
	0.00
0.27
	0.00
0.27
	0.00
0.27
	0.00
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.00
	0.27
0.00
	0.27
0.00
	0.27
0.00
	0.27
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
180.0
	0.0
193.8
	0.0
200.7
	0.0
199.0
	0.0
185.2
	0.0
178.3
	40.7
0.0
	63.1
0.0
	90.6
0.0
	116.4
0.0
	138.8
0.0
	161.1
0.0

	
	全热(W)
	0.0
696.7
	0.0
711.0
	0.0
718.1
	0.0
716.4
	0.0
702.1
	0.0
694.9
	551.9
0.0
	575.1
0.0
	603.7
0.0
	630.6
0.0
	653.8
0.0
	677.0
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.72
	0.00
0.72
	0.00
0.72
	0.00
0.72
	0.00
0.72
	0.00
0.72
	0.72
0.00
	0.72
0.00
	0.72
0.00
	0.72
0.00
	0.72
0.00
	0.72
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	817
1969
	790
2000
	764
2011
	724
2017
	681
2007
	662
2001
	1544
1299
	1653
964
	1738
896
	1812
860
	1868
845
	1926
830

	含新风显热冷负荷(W)
	817
1271
	790
1302
	764
1312
	724
1319
	681
1309
	662
1304
	852
1118
	960
964
	1044
896
	1117
860
	1172
845
	1230
830

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.99
0.99
	0.99
0.99
	0.99
0.99
	0.99
0.99
	0.99
0.99
	0.99
0.99
	0.99
0.99
	0.99
0.99
	0.99
0.99
	0.99
0.99
	0.99
0.99
	0.99
0.99

	不含新风全热冷负荷(W)
	817
1272
	790
1289
	764
1293
	724
1301
	681
1305
	662
1306
	992
1299
	1078
964
	1134
896
	1181
860
	1215
845
	1249
830

	不含新风显热冷负荷(W)
	817
1091
	790
1108
	764
1112
	724
1120
	681
1124
	662
1126
	811
1118
	897
964
	953
896
	1000
860
	1034
845
	1069
830

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	4010[办公室]
	3.60
	15.98
	26
	60
	1265.9
	14
	1831.2
	14
	0.80
	6

	相同房间
	5014

	房间参数
	人体
	8.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	南外墙
	F=7.44
K=1.02 D=3.79
	54.2
32.5
	52.4
31.6
	50.9
30.9
	47.8
32.4
	44.6
35.7
	42.1
39.4
	40.1
43.0
	38.6
46.4
	37.2
50.2
	36.3
52.9
	34.4
54.6
	33.5
54.8

	南外窗
	总负荷(W)
F=4.80
	118.9
399.7
	100.9
419.3
	90.7
417.4
	80.1
406.4
	71.2
371.3
	64.0
334.7
	95.6
272.1
	156.8
217.2
	214.3
188.1
	272.7
165.1
	319.3
146.8
	367.5
130.6

	
	传热负荷(W)
K=3.50
	46.2
125.1
	35.4
134.7
	31.9
139.4
	27.1
138.2
	23.5
128.7
	21.1
123.9
	28.3
110.8
	43.8
94.0
	62.9
77.3
	80.9
65.3
	96.4
57.0
	111.9
49.8

	
	日射得热(W)
SC=0.55
	72.7
274.6
	65.4
284.6
	58.9
278.0
	53.0
268.2
	47.7
242.6
	42.9
210.8
	67.4
161.4
	113.0
123.2
	151.4
110.9
	191.8
99.8
	222.8
89.8
	255.5
80.8

	内墙1
	F=8.76
K=1.93
	128.6
128.6
	128.6
128.6
	128.6
128.6
	128.6
128.6
	128.6
128.6
	128.6
128.6
	128.6
128.6
	128.6
128.6
	128.6
128.6
	128.6
128.6
	128.6
128.6
	128.6
128.6

	内窗1
	F=1.80
K=3.50
	47.9
47.9
	47.9
47.9
	47.9
47.9
	47.9
47.9
	47.9
47.9
	47.9
47.9
	47.9
47.9
	47.9
47.9
	47.9
47.9
	47.9
47.9
	47.9
47.9
	47.9
47.9

	内门1
	F=1.68
K=3.00
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3

	设备
	负荷(W)
	67.1
189.4
	57.5
196.6
	50.3
201.3
	45.5
206.1
	38.4
210.9
	36.0
213.3
	95.9
218.1
	124.6
160.6
	146.2
129.4
	160.6
107.9
	172.6
91.1
	182.2
76.7

	照明
	显热(W)
	127.8
127.8
	127.8
127.8
	127.8
127.8
	127.8
127.8
	127.8
127.8
	127.8
127.8
	127.8
127.8
	127.8
127.8
	127.8
127.8
	127.8
127.8
	127.8
127.8
	127.8
127.8

	人体
	显热(W)
	16.9
107.6
	14.5
110.0
	12.1
111.2
	10.9
112.4
	8.5
113.6
	7.3
114.8
	62.8
116.0
	85.8
59.2
	93.1
36.3
	97.9
29.0
	101.5
24.2
	105.1
20.5

	
	全热(W)
	16.9
254.0
	14.5
256.4
	12.1
257.6
	10.9
258.8
	8.5
260.0
	7.3
261.2
	209.3
262.4
	232.2
59.2
	239.5
36.3
	244.3
29.0
	247.9
24.2
	251.6
20.5

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.22
	0.00
0.22
	0.00
0.22
	0.00
0.22
	0.00
0.22
	0.00
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.00
	0.22
0.00
	0.22
0.00
	0.22
0.00
	0.22
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
145.8
	0.0
156.9
	0.0
162.5
	0.0
161.1
	0.0
149.9
	0.0
144.4
	32.9
0.0
	51.0
0.0
	73.3
0.0
	94.2
0.0
	112.3
0.0
	130.4
0.0

	
	全热(W)
	0.0
564.0
	0.0
575.6
	0.0
581.4
	0.0
579.9
	0.0
568.3
	0.0
562.6
	446.8
0.0
	465.6
0.0
	488.8
0.0
	510.5
0.0
	529.3
0.0
	548.1
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.58
	0.00
0.58
	0.00
0.58
	0.00
0.58
	0.00
0.58
	0.00
0.58
	0.58
0.00
	0.58
0.00
	0.58
0.00
	0.58
0.00
	0.58
0.00
	0.58
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	600
1782
	568
1822
	547
1831
	527
1826
	505
1789
	492
1754
	1230
1138
	1360
826
	1469
747
	1567
697
	1646
659
	1725
625

	含新风显热冷负荷(W)
	600
1217
	568
1257
	547
1266
	527
1261
	505
1224
	492
1189
	670
992
	799
826
	907
747
	1004
697
	1083
659
	1161
625

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.80
0.80
	0.80
0.80
	0.80
0.80
	0.80
0.80
	0.80
0.80
	0.80
0.80
	0.80
0.80
	0.80
0.80
	0.80
0.80
	0.80
0.80
	0.80
0.80
	0.80
0.80

	不含新风全热冷负荷(W)
	600
1218
	568
1246
	547
1250
	527
1246
	505
1221
	492
1191
	784
1138
	895
826
	980
747
	1056
697
	1117
659
	1177
625

	不含新风显热冷负荷(W)
	600
1072
	568
1100
	547
1103
	527
1100
	505
1074
	492
1045
	637
992
	748
826
	833
747
	910
697
	970
659
	1031
625

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	4038[卫生间]
	3.60
	4.20
	28
	60
	153.4
	17
	194.3
	17
	0.06
	6

	相同房间
	5043

	房间参数
	人体
	20.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	5.0(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	内墙1
	F=2.82
K=1.93
	30.5
30.5
	30.5
30.5
	30.5
30.5
	30.5
30.5
	30.5
30.5
	30.5
30.5
	30.5
30.5
	30.5
30.5
	30.5
30.5
	30.5
30.5
	30.5
30.5
	30.5
30.5

	内门1
	F=1.68
K=3.00
	28.2
28.2
	28.2
28.2
	28.2
28.2
	28.2
28.2
	28.2
28.2
	28.2
28.2
	28.2
28.2
	28.2
28.2
	28.2
28.2
	28.2
28.2
	28.2
28.2
	28.2
28.2

	设备
	负荷(W)
	17.6
49.8
	15.1
51.7
	13.2
52.9
	12.0
54.2
	10.1
55.5
	9.5
56.1
	25.2
57.3
	32.8
42.2
	38.4
34.0
	42.2
28.4
	45.4
23.9
	47.9
20.2

	照明
	显热(W)
	21.0
21.0
	21.0
21.0
	21.0
21.0
	21.0
21.0
	21.0
21.0
	21.0
21.0
	21.0
21.0
	21.0
21.0
	21.0
21.0
	21.0
21.0
	21.0
21.0
	21.0
21.0

	人体
	显热(W)
	1.5
9.6
	1.3
9.8
	1.1
9.9
	1.0
10.0
	0.8
10.1
	0.6
10.2
	5.6
10.3
	7.6
5.3
	8.3
3.2
	8.7
2.6
	9.0
2.2
	9.4
1.8

	
	全热(W)
	1.5
26.9
	1.3
27.1
	1.1
27.2
	1.0
27.4
	0.8
27.5
	0.6
27.6
	22.9
27.7
	25.0
5.3
	25.6
3.2
	26.1
2.6
	26.4
2.2
	26.7
1.8

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.03
	0.00
0.03
	0.00
0.03
	0.00
0.03
	0.00
0.03
	0.00
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.00
	0.03
0.00
	0.03
0.00
	0.03
0.00
	0.03
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
7.5
	0.0
8.3
	0.0
8.6
	0.0
8.5
	0.0
7.8
	0.0
7.4
	-0.4
0.0
	0.8
0.0
	2.4
0.0
	3.9
0.0
	5.1
0.0
	6.4
0.0

	
	全热(W)
	0.0
31.0
	0.0
31.8
	0.0
32.2
	0.0
32.1
	0.0
31.3
	0.0
30.9
	22.8
0.0
	24.1
0.0
	25.7
0.0
	27.2
0.0
	28.6
0.0
	29.9
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.03
	0.00
0.03
	0.00
0.03
	0.00
0.03
	0.00
0.03
	0.00
0.03
	0.03
0.00
	0.03
0.00
	0.03
0.00
	0.03
0.00
	0.03
0.00
	0.03
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	99
187
	96
190
	94
192
	93
193
	91
194
	90
194
	151
165
	162
127
	170
117
	175
111
	180
106
	184
102

	含新风显热冷负荷(W)
	99
147
	96
149
	94
151
	93
152
	91
153
	90
153
	110
147
	121
127
	129
117
	135
111
	139
106
	143
102

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06

	不含新风全热冷负荷(W)
	99
156
	96
159
	94
160
	93
161
	91
163
	90
163
	128
165
	138
127
	144
117
	148
111
	152
106
	154
102

	不含新风显热冷负荷(W)
	99
139
	96
141
	94
143
	93
144
	91
145
	90
146
	111
147
	120
127
	126
117
	131
111
	134
106
	137
102

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	4052[阳台]
	3.60
	7.94
	26
	60
	292.1
	17
	325.9
	17
	0.05
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	50.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	3.5(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	东外墙
	F=0.18
K=1.02 D=3.79
	1.5
0.9
	1.4
0.9
	1.4
0.9
	1.3
1.1
	1.2
1.3
	1.2
1.5
	1.1
1.6
	1.1
1.6
	1.0
1.5
	1.0
1.4
	1.0
1.5
	0.9
1.5

	北外墙
	F=4.56
K=1.02 D=3.79
	34.7
20.7
	34.4
20.1
	34.1
19.7
	31.5
21.9
	28.3
24.7
	26.8
26.6
	25.5
28.1
	24.5
29.4
	23.7
31.1
	23.1
32.4
	21.9
33.6
	21.3
34.2

	西外墙
	F=0.18
K=1.02 D=3.79
	1.8
0.9
	1.8
0.9
	1.7
0.9
	1.5
0.9
	1.3
1.0
	1.2
1.1
	1.1
1.2
	1.1
1.2
	1.1
1.3
	1.0
1.4
	1.0
1.6
	1.0
1.7

	内墙1
	F=7.34
K=1.93
	107.8
107.8
	107.8
107.8
	107.8
107.8
	107.8
107.8
	107.8
107.8
	107.8
107.8
	107.8
107.8
	107.8
107.8
	107.8
107.8
	107.8
107.8
	107.8
107.8
	107.8
107.8

	挑空楼板
	F=0.19
K=3.55 D=1.71
	4.6
3.7
	4.3
4.3
	4.0
4.9
	3.8
5.5
	3.7
6.1
	3.5
6.5
	3.3
6.7
	3.2
6.6
	3.0
6.4
	2.9
6.1
	2.8
5.7
	3.1
5.2

	设备
	负荷(W)
	33.4
94.1
	28.6
97.7
	25.0
100.1
	22.6
102.5
	19.1
104.8
	17.9
106.0
	47.7
108.4
	61.9
79.8
	72.7
64.3
	79.8
53.6
	85.8
45.3
	90.5
38.1

	照明
	显热(W)
	5.0
23.9
	4.2
24.5
	3.6
25.0
	3.1
25.3
	2.5
25.6
	2.2
25.9
	11.7
26.1
	17.2
16.7
	19.5
10.8
	20.8
8.9
	22.0
7.2
	23.1
6.1

	人体
	显热(W)
	1.3
8.6
	1.2
8.7
	1.0
8.8
	0.9
8.9
	0.7
9.0
	0.6
9.1
	5.0
9.2
	6.8
4.7
	7.4
2.9
	7.8
2.3
	8.1
1.9
	8.4
1.6

	
	全热(W)
	1.3
20.2
	1.2
20.4
	1.0
20.5
	0.9
20.6
	0.7
20.7
	0.6
20.8
	16.6
20.9
	18.5
4.7
	19.0
2.9
	19.4
2.3
	19.7
1.9
	20.0
1.6

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.00
	0.02
0.00
	0.02
0.00
	0.02
0.00
	0.02
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
7.7
	0.0
8.3
	0.0
8.6
	0.0
8.5
	0.0
7.9
	0.0
7.7
	1.7
0.0
	2.7
0.0
	3.9
0.0
	5.0
0.0
	6.0
0.0
	6.9
0.0

	
	全热(W)
	0.0
29.9
	0.0
30.5
	0.0
30.8
	0.0
30.7
	0.0
30.1
	0.0
29.8
	23.7
0.0
	24.7
0.0
	25.9
0.0
	27.1
0.0
	28.1
0.0
	29.1
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.03
	0.00
0.03
	0.00
0.03
	0.00
0.03
	0.00
0.03
	0.00
0.03
	0.03
0.00
	0.03
0.00
	0.03
0.00
	0.03
0.00
	0.03
0.00
	0.03
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	190
302
	184
307
	179
311
	172
316
	164
322
	161
326
	238
301
	260
248
	274
226
	283
214
	290
205
	297
196

	含新风显热冷负荷(W)
	190
268
	184
273
	179
277
	172
282
	164
288
	161
292
	205
289
	226
248
	240
226
	249
214
	256
205
	263
196

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05

	不含新风全热冷负荷(W)
	190
272
	184
277
	179
280
	172
285
	164
292
	161
296
	215
301
	235
248
	248
226
	256
214
	262
205
	268
196

	不含新风显热冷负荷(W)
	190
261
	184
265
	179
268
	172
274
	164
280
	161
284
	203
289
	224
248
	236
226
	244
214
	250
205
	256
196

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	5042[休息室]
	3.60
	6.44
	26
	60
	507.6
	15
	735.3
	15
	0.32
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	8.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	内墙1
	F=15.30
K=1.93
	224.5
224.5
	224.5
224.5
	224.5
224.5
	224.5
224.5
	224.5
224.5
	224.5
224.5
	224.5
224.5
	224.5
224.5
	224.5
224.5
	224.5
224.5
	224.5
224.5
	224.5
224.5

	内门1
	F=1.68
K=3.00
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3

	设备
	负荷(W)
	27.0
76.3
	23.2
79.2
	20.3
81.1
	18.4
83.1
	15.5
85.0
	14.5
86.0
	38.6
87.9
	50.2
64.7
	58.9
52.2
	64.7
43.5
	69.5
36.7
	73.4
30.9

	照明
	显热(W)
	51.5
51.5
	51.5
51.5
	51.5
51.5
	51.5
51.5
	51.5
51.5
	51.5
51.5
	51.5
51.5
	51.5
51.5
	51.5
51.5
	51.5
51.5
	51.5
51.5
	51.5
51.5

	人体
	显热(W)
	6.8
43.3
	5.8
44.3
	4.9
44.8
	4.4
45.3
	3.4
45.8
	2.9
46.3
	25.3
46.7
	34.6
23.9
	37.5
14.6
	39.4
11.7
	40.9
9.7
	42.4
8.3

	
	全热(W)
	6.8
102.3
	5.8
103.3
	4.9
103.8
	4.4
104.3
	3.4
104.8
	2.9
105.3
	84.3
105.7
	93.6
23.9
	96.5
14.6
	98.4
11.7
	99.9
9.7
	101.4
8.3

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.09
	0.00
0.09
	0.00
0.09
	0.00
0.09
	0.00
0.09
	0.00
0.09
	0.09
0.09
	0.09
0.00
	0.09
0.00
	0.09
0.00
	0.09
0.00
	0.09
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
58.7
	0.0
63.2
	0.0
65.5
	0.0
64.9
	0.0
60.4
	0.0
58.2
	13.3
0.0
	20.6
0.0
	29.5
0.0
	38.0
0.0
	45.3
0.0
	52.6
0.0

	
	全热(W)
	0.0
227.2
	0.0
231.9
	0.0
234.2
	0.0
233.7
	0.0
229.0
	0.0
226.7
	180.0
0.0
	187.6
0.0
	196.9
0.0
	205.7
0.0
	213.2
0.0
	220.8
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.23
	0.00
0.23
	0.00
0.23
	0.00
0.23
	0.00
0.23
	0.00
0.23
	0.23
0.00
	0.23
0.00
	0.23
0.00
	0.23
0.00
	0.23
0.00
	0.23
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	348
720
	343
729
	339
733
	337
735
	333
733
	332
732
	617
508
	646
403
	667
381
	683
369
	697
361
	710
354

	含新风显热冷负荷(W)
	348
493
	343
501
	339
506
	337
508
	333
505
	332
505
	392
449
	420
403
	440
381
	456
369
	470
361
	483
354

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.32
0.32
	0.32
0.32
	0.32
0.32
	0.32
0.32
	0.32
0.32
	0.32
0.32
	0.32
0.32
	0.32
0.32
	0.32
0.32
	0.32
0.32
	0.32
0.32
	0.32
0.32

	不含新风全热冷负荷(W)
	348
493
	343
497
	339
499
	337
502
	333
504
	332
506
	437
508
	458
403
	470
381
	477
369
	484
361
	489
354

	不含新风显热冷负荷(W)
	348
434
	343
438
	339
440
	337
443
	333
445
	332
447
	378
449
	399
403
	411
381
	418
369
	425
361
	430
354

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.09
0.09
	0.09
0.09
	0.09
0.09
	0.09
0.09
	0.09
0.09
	0.09
0.09
	0.09
0.09
	0.09
0.09
	0.09
0.09
	0.09
0.09
	0.09
0.09
	0.09
0.09


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	5053[阳台]
	3.60
	5.53
	26
	60
	241.0
	18
	263.2
	17
	0.03
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	50.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	3.5(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=5.52
K=0.39 D=3.07
	28.8
19.3
	26.5
19.1
	24.0
19.9
	22.7
22.2
	22.0
24.8
	21.5
27.5
	21.1
29.7
	20.7
31.4
	20.4
32.3
	20.0
32.7
	19.7
32.2
	19.5
31.0

	南外墙
	F=0.18
K=1.02 D=3.79
	1.3
0.8
	1.3
0.8
	1.2
0.7
	1.2
0.8
	1.1
0.9
	1.0
1.0
	1.0
1.0
	0.9
1.1
	0.9
1.2
	0.9
1.3
	0.8
1.3
	0.8
1.3

	西外墙
	F=1.56
K=1.02 D=3.79
	15.7
8.0
	15.6
7.8
	15.0
7.7
	12.9
8.0
	11.0
8.6
	10.4
9.4
	9.9
10.1
	9.5
10.8
	9.2
11.4
	8.9
11.9
	8.5
13.5
	8.3
14.8

	北外墙
	F=5.10
K=1.02 D=3.79
	38.8
23.1
	38.5
22.5
	38.1
22.0
	35.3
24.4
	31.7
27.6
	29.9
29.7
	28.5
31.4
	27.4
32.8
	26.5
34.7
	25.8
36.3
	24.5
37.6
	23.9
38.3

	内墙1
	F=4.68
K=1.93
	68.7
68.7
	68.7
68.7
	68.7
68.7
	68.7
68.7
	68.7
68.7
	68.7
68.7
	68.7
68.7
	68.7
68.7
	68.7
68.7
	68.7
68.7
	68.7
68.7
	68.7
68.7

	设备
	负荷(W)
	23.2
65.5
	19.9
68.0
	17.4
69.6
	15.7
71.3
	13.3
72.9
	12.4
73.8
	33.2
75.4
	43.1
55.5
	50.6
44.8
	55.5
37.3
	59.7
31.5
	63.0
26.5

	照明
	显热(W)
	3.5
16.6
	2.9
17.0
	2.5
17.4
	2.1
17.6
	1.7
17.8
	1.5
18.0
	8.1
18.2
	12.0
11.6
	13.5
7.5
	14.5
6.2
	15.3
5.0
	16.1
4.3

	人体
	显热(W)
	0.9
5.9
	0.8
6.1
	0.7
6.2
	0.6
6.2
	0.5
6.3
	0.4
6.4
	3.5
6.4
	4.7
3.3
	5.1
2.0
	5.4
1.6
	5.6
1.3
	5.8
1.1

	
	全热(W)
	0.9
14.0
	0.8
14.2
	0.7
14.3
	0.6
14.3
	0.5
14.4
	0.4
14.5
	11.6
14.5
	12.8
3.3
	13.2
2.0
	13.5
1.6
	13.7
1.3
	13.9
1.1

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.01
	0.00
0.01
	0.00
0.01
	0.00
0.01
	0.00
0.01
	0.00
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.00
	0.01
0.00
	0.01
0.00
	0.01
0.00
	0.01
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
5.4
	0.0
5.8
	0.0
6.0
	0.0
5.9
	0.0
5.5
	0.0
5.3
	1.2
0.0
	1.9
0.0
	2.7
0.0
	3.5
0.0
	4.1
0.0
	4.8
0.0

	
	全热(W)
	0.0
20.8
	0.0
21.2
	0.0
21.4
	0.0
21.4
	0.0
21.0
	0.0
20.7
	16.5
0.0
	17.2
0.0
	18.0
0.0
	18.8
0.0
	19.5
0.0
	20.2
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.02
0.00
	0.02
0.00
	0.02
0.00
	0.02
0.00
	0.02
0.00
	0.02
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	181
237
	174
239
	168
242
	159
249
	150
257
	146
263
	199
249
	212
215
	221
203
	227
196
	230
191
	234
186

	含新风显热冷负荷(W)
	181
213
	174
216
	168
218
	159
225
	150
233
	146
240
	175
241
	189
215
	198
203
	203
196
	207
191
	211
186

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03

	不含新风全热冷负荷(W)
	181
216
	174
218
	168
220
	159
227
	150
236
	146
242
	182
249
	195
215
	203
203
	208
196
	211
191
	214
186

	不含新风显热冷负荷(W)
	181
208
	174
210
	168
212
	159
219
	150
228
	146
234
	174
241
	187
215
	195
203
	200
196
	203
191
	206
186

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	5054[阳台]
	3.60
	7.94
	26
	60
	286.5
	17
	320.3
	17
	0.05
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	50.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	3.5(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=0.19
K=0.39 D=3.07
	1.0
0.7
	0.9
0.7
	0.8
0.7
	0.8
0.8
	0.8
0.9
	0.7
0.9
	0.7
1.0
	0.7
1.1
	0.7
1.1
	0.7
1.1
	0.7
1.1
	0.7
1.1

	东外墙
	F=0.18
K=1.02 D=3.79
	1.5
0.9
	1.4
0.9
	1.4
0.9
	1.3
1.1
	1.2
1.3
	1.2
1.5
	1.1
1.6
	1.1
1.6
	1.0
1.5
	1.0
1.4
	1.0
1.5
	0.9
1.5

	北外墙
	F=4.56
K=1.02 D=3.79
	34.7
20.7
	34.4
20.1
	34.1
19.7
	31.5
21.9
	28.3
24.7
	26.8
26.6
	25.5
28.1
	24.5
29.4
	23.7
31.1
	23.1
32.4
	21.9
33.6
	21.3
34.2

	西外墙
	F=0.18
K=1.02 D=3.79
	1.8
0.9
	1.8
0.9
	1.7
0.9
	1.5
0.9
	1.3
1.0
	1.2
1.1
	1.1
1.2
	1.1
1.2
	1.1
1.3
	1.0
1.4
	1.0
1.6
	1.0
1.7

	内墙1
	F=7.34
K=1.93
	107.8
107.8
	107.8
107.8
	107.8
107.8
	107.8
107.8
	107.8
107.8
	107.8
107.8
	107.8
107.8
	107.8
107.8
	107.8
107.8
	107.8
107.8
	107.8
107.8
	107.8
107.8

	设备
	负荷(W)
	33.4
94.1
	28.6
97.7
	25.0
100.1
	22.6
102.5
	19.1
104.8
	17.9
106.0
	47.7
108.4
	61.9
79.8
	72.7
64.3
	79.8
53.6
	85.8
45.3
	90.5
38.1

	照明
	显热(W)
	5.0
23.9
	4.2
24.5
	3.6
25.0
	3.1
25.3
	2.5
25.6
	2.2
25.9
	11.7
26.1
	17.2
16.7
	19.5
10.8
	20.8
8.9
	22.0
7.2
	23.1
6.1

	人体
	显热(W)
	1.3
8.6
	1.2
8.7
	1.0
8.8
	0.9
8.9
	0.7
9.0
	0.6
9.1
	5.0
9.2
	6.8
4.7
	7.4
2.9
	7.8
2.3
	8.1
1.9
	8.4
1.6

	
	全热(W)
	1.3
20.2
	1.2
20.4
	1.0
20.5
	0.9
20.6
	0.7
20.7
	0.6
20.8
	16.6
20.9
	18.5
4.7
	19.0
2.9
	19.4
2.3
	19.7
1.9
	20.0
1.6

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.00
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.00
	0.02
0.00
	0.02
0.00
	0.02
0.00
	0.02
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
7.7
	0.0
8.3
	0.0
8.6
	0.0
8.5
	0.0
7.9
	0.0
7.7
	1.7
0.0
	2.7
0.0
	3.9
0.0
	5.0
0.0
	6.0
0.0
	6.9
0.0

	
	全热(W)
	0.0
29.9
	0.0
30.5
	0.0
30.8
	0.0
30.7
	0.0
30.1
	0.0
29.8
	23.7
0.0
	24.7
0.0
	25.9
0.0
	27.1
0.0
	28.1
0.0
	29.1
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.03
	0.00
0.03
	0.00
0.03
	0.00
0.03
	0.00
0.03
	0.00
0.03
	0.03
0.00
	0.03
0.00
	0.03
0.00
	0.03
0.00
	0.03
0.00
	0.03
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	186
299
	180
303
	175
306
	169
311
	162
317
	158
320
	236
295
	258
242
	271
221
	281
209
	288
200
	294
192

	含新风显热冷负荷(W)
	186
265
	180
270
	175
272
	169
278
	162
283
	158
287
	202
283
	224
242
	238
221
	247
209
	254
200
	261
192

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05

	不含新风全热冷负荷(W)
	186
269
	180
273
	175
275
	169
281
	162
287
	158
291
	212
295
	233
242
	245
221
	254
209
	260
200
	265
192

	不含新风显热冷负荷(W)
	186
258
	180
261
	175
264
	169
269
	162
275
	158
279
	201
283
	221
242
	234
221
	242
209
	248
200
	254
192

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	6017[大会议室]
	3.60
	53.58
	26
	60
	5251.4
	15
	8321.6
	15
	4.38
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	2.5(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	14.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=53.58
K=0.39 D=3.07
	278.8
186.8
	257.0
185.1
	233.1
192.6
	219.9
215.0
	213.7
240.3
	208.6
267.0
	204.4
288.2
	200.7
304.3
	197.8
313.6
	193.9
317.1
	191.4
312.6
	188.9
300.3

	南外墙
	F=29.19
K=1.02 D=3.79
	212.8
127.4
	205.6
123.9
	199.9
121.2
	187.7
127.1
	175.0
140.2
	165.2
154.4
	157.4
168.7
	151.4
182.2
	145.9
196.9
	142.3
207.5
	135.1
214.2
	131.5
214.9

	西外墙
	F=16.92
K=1.02 D=3.79
	170.1
87.2
	169.2
84.9
	162.4
83.1
	140.1
86.3
	119.3
93.7
	112.7
101.8
	107.5
109.9
	103.3
116.6
	99.6
123.3
	97.0
128.6
	92.4
146.2
	89.9
160.8

	南外窗
	总负荷(W)
F=11.85
	293.5
986.8
	249.0
1035.1
	224.0
1030.6
	197.7
1003.4
	175.7
916.7
	158.1
826.3
	236.1
671.8
	387.1
536.2
	529.1
464.5
	673.2
407.6
	788.2
362.3
	907.2
322.4

	
	传热负荷(W)
K=3.50
	114.1
308.8
	87.5
332.4
	78.6
344.2
	66.8
341.3
	58.0
317.7
	52.1
305.9
	69.8
273.4
	108.2
232.1
	155.4
190.8
	199.6
161.3
	238.0
140.6
	276.4
122.9

	
	日射得热(W)
SC=0.55
	179.5
677.9
	161.5
702.7
	145.4
686.3
	130.8
662.1
	117.8
599.0
	106.0
520.4
	166.3
398.4
	278.9
304.1
	373.7
273.7
	473.6
246.3
	550.2
221.7
	630.8
199.5

	内墙1
	F=36.21
K=1.93
	531.4
531.4
	531.4
531.4
	531.4
531.4
	531.4
531.4
	531.4
531.4
	531.4
531.4
	531.4
531.4
	531.4
531.4
	531.4
531.4
	531.4
531.4
	531.4
531.4
	531.4
531.4

	内门1
	F=4.83
K=3.00
	110.1
110.1
	110.1
110.1
	110.1
110.1
	110.1
110.1
	110.1
110.1
	110.1
110.1
	110.1
110.1
	110.1
110.1
	110.1
110.1
	110.1
110.1
	110.1
110.1
	110.1
110.1

	设备
	负荷(W)
	225.0
634.9
	192.9
659.0
	168.8
675.1
	152.7
691.2
	128.6
707.3
	120.6
715.3
	321.5
731.4
	417.9
538.5
	490.3
434.0
	538.5
361.7
	578.7
305.4
	610.8
257.2

	照明
	显热(W)
	428.6
428.6
	428.6
428.6
	428.6
428.6
	428.6
428.6
	428.6
428.6
	428.6
428.6
	428.6
428.6
	428.6
428.6
	428.6
428.6
	428.6
428.6
	428.6
428.6
	428.6
428.6

	人体
	显热(W)
	188.4
1197.9
	161.5
1224.8
	134.6
1238.3
	121.1
1251.7
	94.2
1265.2
	80.8
1278.6
	699.9
1292.1
	955.6
659.5
	1036.4
403.8
	1090.2
323.0
	1130.6
269.2
	1171.0
228.8

	
	全热(W)
	188.4
2170.9
	161.5
2197.8
	134.6
2211.3
	121.1
2224.7
	94.2
2238.2
	80.8
2251.6
	1672.9
2265.1
	1928.6
659.5
	2009.4
403.8
	2063.2
323.0
	2103.6
269.2
	2144.0
228.8

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
1.46
	0.00
1.46
	0.00
1.46
	0.00
1.46
	0.00
1.46
	0.00
1.46
	1.46
1.46
	1.46
0.00
	1.46
0.00
	1.46
0.00
	1.46
0.00
	1.46
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
729.8
	0.0
785.6
	0.0
813.5
	0.0
806.5
	0.0
750.7
	0.0
722.8
	164.9
0.0
	255.6
0.0
	367.2
0.0
	471.8
0.0
	562.4
0.0
	653.1
0.0

	
	全热(W)
	0.0
2823.9
	0.0
2881.9
	0.0
2910.9
	0.0
2903.6
	0.0
2845.7
	0.0
2816.7
	2237.1
0.0
	2331.3
0.0
	2447.2
0.0
	2555.9
0.0
	2650.1
0.0
	2744.2
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
2.92
	0.00
2.92
	0.00
2.92
	0.00
2.92
	0.00
2.92
	0.00
2.92
	2.92
0.00
	2.92
0.00
	2.92
0.00
	2.92
0.00
	2.92
0.00
	2.92
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	2439
8088
	2305
8238
	2193
8295
	2089
8322
	1977
8252
	1916
8203
	6007
5305
	6590
3408
	6989
3006
	7334
2816
	7610
2680
	7887
2555

	含新风显热冷负荷(W)
	2439
5021
	2305
5169
	2193
5224
	2089
5251
	1977
5184
	1916
5137
	2962
4332
	3542
3408
	3936
3006
	4277
2816
	4549
2680
	4823
2555

	含新风湿负荷(kg/h)
	4.38
4.38
	4.38
4.38
	4.38
4.38
	4.38
4.38
	4.38
4.38
	4.38
4.38
	4.38
4.38
	4.38
4.38
	4.38
4.38
	4.38
4.38
	4.38
4.38
	4.38
4.38

	不含新风全热冷负荷(W)
	2439
5264
	2305
5356
	2193
5384
	2089
5418
	1977
5406
	1916
5387
	3770
5305
	4259
3408
	4542
3006
	4778
2816
	4960
2680
	5143
2555

	不含新风显热冷负荷(W)
	2439
4291
	2305
4383
	2193
4411
	2089
4445
	1977
4433
	1916
4414
	2797
4332
	3286
3408
	3569
3006
	3805
2816
	3987
2680
	4170
2555

	不含新风湿负荷(kg/h)
	1.46
1.46
	1.46
1.46
	1.46
1.46
	1.46
1.46
	1.46
1.46
	1.46
1.46
	1.46
1.46
	1.46
1.46
	1.46
1.46
	1.46
1.46
	1.46
1.46
	1.46
1.46


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	6018[办公室]
	3.60
	24.40
	26
	60
	1779.4
	17
	2641.5
	17
	1.22
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	8.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=24.40
K=0.39 D=3.07
	127.0
85.1
	117.1
84.3
	106.2
87.7
	100.1
97.9
	97.3
109.4
	95.0
121.6
	93.1
131.2
	91.4
138.6
	90.1
142.8
	88.3
144.4
	87.2
142.4
	86.0
136.8

	东外墙
	F=20.16
K=1.02 D=3.79
	165.1
102.2
	159.5
99.7
	155.0
97.7
	146.1
117.7
	136.9
147.1
	129.8
165.0
	124.2
175.2
	119.7
175.3
	115.7
170.1
	113.0
160.6
	107.9
164.7
	105.2
166.1

	南外墙
	F=12.15
K=1.02 D=3.79
	88.6
53.0
	85.6
51.6
	83.2
50.4
	78.1
52.9
	72.8
58.3
	68.7
64.3
	65.5
70.2
	63.0
75.8
	60.7
82.0
	59.2
86.4
	56.2
89.2
	54.7
89.5

	东外窗
	总负荷(W)
F=1.80
	51.4
227.0
	43.9
178.2
	39.5
175.9
	35.0
169.9
	31.1
155.0
	28.0
139.7
	119.3
114.8
	236.7
92.9
	303.1
80.9
	333.4
71.2
	312.3
63.4
	262.4
56.5

	
	传热负荷(W)
K=3.50
	17.3
46.9
	13.3
50.5
	11.9
52.3
	10.2
51.8
	8.8
48.3
	7.9
46.5
	10.6
41.5
	16.4
35.3
	23.6
29.0
	30.3
24.5
	36.2
21.4
	42.0
18.7

	
	日射得热(W)
SC=0.55
	34.0
180.1
	30.6
127.7
	27.6
123.6
	24.8
118.1
	22.3
106.7
	20.1
93.2
	108.7
73.3
	220.3
57.7
	279.5
51.9
	303.1
46.7
	276.2
42.0
	220.4
37.8

	南外窗
	总负荷(W)
F=2.25
	55.7
187.4
	47.3
196.5
	42.5
195.7
	37.5
190.5
	33.4
174.0
	30.0
156.9
	44.8
127.6
	73.5
101.8
	100.5
88.2
	127.8
77.4
	149.6
68.8
	172.3
61.2

	
	传热负荷(W)
K=3.50
	21.7
58.6
	16.6
63.1
	14.9
65.4
	12.7
64.8
	11.0
60.3
	9.9
58.1
	13.3
51.9
	20.5
44.1
	29.5
36.2
	37.9
30.6
	45.2
26.7
	52.5
23.3

	
	日射得热(W)
SC=0.55
	34.1
128.7
	30.7
133.4
	27.6
130.3
	24.8
125.7
	22.4
113.7
	20.1
98.8
	31.6
75.6
	53.0
57.7
	71.0
52.0
	89.9
46.8
	104.5
42.1
	119.8
37.9

	内墙1
	F=3.36
K=1.93
	49.3
49.3
	49.3
49.3
	49.3
49.3
	49.3
49.3
	49.3
49.3
	49.3
49.3
	49.3
49.3
	49.3
49.3
	49.3
49.3
	49.3
49.3
	49.3
49.3
	49.3
49.3

	内门1
	F=1.68
K=3.00
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3

	底板1
	F=5.60
K=3.00
	127.6
127.6
	127.6
127.6
	127.6
127.6
	127.6
127.6
	127.6
127.6
	127.6
127.6
	127.6
127.6
	127.6
127.6
	127.6
127.6
	127.6
127.6
	127.6
127.6
	127.6
127.6

	设备
	负荷(W)
	102.5
289.1
	87.8
300.1
	76.9
307.4
	69.5
314.8
	58.6
322.1
	54.9
325.7
	146.4
333.1
	190.3
245.2
	223.3
197.6
	245.2
164.7
	263.5
139.1
	278.2
117.1

	照明
	显热(W)
	195.2
195.2
	195.2
195.2
	195.2
195.2
	195.2
195.2
	195.2
195.2
	195.2
195.2
	195.2
195.2
	195.2
195.2
	195.2
195.2
	195.2
195.2
	195.2
195.2
	195.2
195.2

	人体
	显热(W)
	25.8
164.2
	22.1
167.9
	18.5
169.8
	16.6
171.6
	12.9
173.5
	11.1
175.3
	96.0
177.1
	131.0
90.4
	142.1
55.4
	149.5
44.3
	155.0
36.9
	160.5
31.4

	
	全热(W)
	25.8
387.8
	22.1
391.5
	18.5
393.3
	16.6
395.2
	12.9
397.0
	11.1
398.9
	319.5
400.7
	354.6
90.4
	365.6
55.4
	373.0
44.3
	378.6
36.9
	384.1
31.4

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.33
	0.00
0.33
	0.00
0.33
	0.00
0.33
	0.00
0.33
	0.00
0.33
	0.33
0.33
	0.33
0.00
	0.33
0.00
	0.33
0.00
	0.33
0.00
	0.33
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
222.6
	0.0
239.6
	0.0
248.1
	0.0
245.9
	0.0
228.9
	0.0
220.4
	50.3
0.0
	77.9
0.0
	112.0
0.0
	143.9
0.0
	171.5
0.0
	199.2
0.0

	
	全热(W)
	0.0
861.2
	0.0
878.8
	0.0
887.7
	0.0
885.5
	0.0
867.8
	0.0
859.0
	682.2
0.0
	710.9
0.0
	746.3
0.0
	779.4
0.0
	808.1
0.0
	836.9
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.89
	0.00
0.89
	0.00
0.89
	0.00
0.89
	0.00
0.89
	0.00
0.89
	0.89
0.00
	0.89
0.00
	0.89
0.00
	0.89
0.00
	0.89
0.00
	0.89
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	1026
2603
	974
2591
	932
2606
	893
2635
	854
2641
	828
2641
	2005
1763
	2251
1331
	2416
1227
	2530
1159
	2574
1115
	2590
1069

	含新风显热冷负荷(W)
	1026
1741
	974
1728
	932
1743
	893
1772
	854
1779
	828
1779
	1150
1540
	1394
1331
	1558
1227
	1671
1159
	1714
1115
	1729
1069

	含新风湿负荷(kg/h)
	1.22
1.22
	1.22
1.22
	1.22
1.22
	1.22
1.22
	1.22
1.22
	1.22
1.22
	1.22
1.22
	1.22
1.22
	1.22
1.22
	1.22
1.22
	1.22
1.22
	1.22
1.22

	不含新风全热冷负荷(W)
	1026
1742
	974
1712
	932
1719
	893
1749
	854
1773
	828
1783
	1323
1763
	1540
1331
	1669
1227
	1750
1159
	1766
1115
	1753
1069

	不含新风显热冷负荷(W)
	1026
1518
	974
1489
	932
1495
	893
1526
	854
1550
	828
1559
	1100
1540
	1316
1331
	1446
1227
	1527
1159
	1542
1115
	1530
1069

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.33
0.33
	0.33
0.33
	0.33
0.33
	0.33
0.33
	0.33
0.33
	0.33
0.33
	0.33
0.33
	0.33
0.33
	0.33
0.33
	0.33
0.33
	0.33
0.33
	0.33
0.33


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	6045[卫生间]
	3.60
	4.20
	28
	60
	281.8
	17
	322.7
	17
	0.06
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	20.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	5.0(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=4.20
K=0.39 D=3.07
	18.5
11.3
	16.8
11.2
	15.0
11.8
	13.9
13.5
	13.4
15.5
	13.0
17.6
	12.7
19.3
	12.4
20.5
	12.2
21.3
	11.9
21.5
	11.7
21.2
	11.5
20.2

	西外墙
	F=10.08
K=1.02 D=3.79
	80.8
31.4
	80.2
30.1
	76.2
29.0
	62.9
30.9
	50.5
35.3
	46.6
40.1
	43.5
45.0
	41.0
49.0
	38.8
52.9
	37.3
56.1
	34.5
66.5
	33.0
75.3

	北外墙
	F=4.86
K=1.02 D=3.79
	27.1
12.1
	26.8
11.6
	26.4
11.1
	23.7
13.4
	20.3
16.4
	18.6
18.4
	17.3
20.0
	16.3
21.4
	15.3
23.2
	14.7
24.7
	13.5
25.9
	12.8
26.6

	北外窗
	总负荷(W)
F=0.54
	10.1
41.5
	8.1
44.3
	6.9
44.7
	5.6
46.3
	4.6
43.1
	3.7
42.5
	13.3
34.8
	22.2
21.6
	22.1
18.2
	28.6
15.5
	33.0
13.4
	38.1
11.5

	
	传热负荷(W)
K=3.50
	1.4
10.3
	0.2
11.4
	-0.2
11.9
	-0.7
11.8
	-1.1
10.7
	-1.4
10.2
	-0.6
8.7
	1.1
6.8
	3.3
4.9
	5.3
3.6
	7.1
2.6
	8.8
1.8

	
	日射得热(W)
SC=0.55
	8.7
31.2
	7.8
33.0
	7.1
32.8
	6.4
34.6
	5.7
32.4
	5.1
32.4
	13.9
26.2
	21.0
14.8
	18.8
13.3
	23.3
12.0
	25.9
10.8
	29.2
9.7

	内墙1
	F=3.72
K=1.93
	40.2
40.2
	40.2
40.2
	40.2
40.2
	40.2
40.2
	40.2
40.2
	40.2
40.2
	40.2
40.2
	40.2
40.2
	40.2
40.2
	40.2
40.2
	40.2
40.2
	40.2
40.2

	内门1
	F=1.68
K=3.00
	28.2
28.2
	28.2
28.2
	28.2
28.2
	28.2
28.2
	28.2
28.2
	28.2
28.2
	28.2
28.2
	28.2
28.2
	28.2
28.2
	28.2
28.2
	28.2
28.2
	28.2
28.2

	设备
	负荷(W)
	17.6
49.8
	15.1
51.7
	13.2
52.9
	12.0
54.2
	10.1
55.4
	9.5
56.1
	25.2
57.3
	32.8
42.2
	38.4
34.0
	42.2
28.4
	45.4
23.9
	47.9
20.2

	照明
	显热(W)
	21.0
21.0
	21.0
21.0
	21.0
21.0
	21.0
21.0
	21.0
21.0
	21.0
21.0
	21.0
21.0
	21.0
21.0
	21.0
21.0
	21.0
21.0
	21.0
21.0
	21.0
21.0

	人体
	显热(W)
	1.5
9.6
	1.3
9.8
	1.1
9.9
	1.0
10.0
	0.8
10.1
	0.6
10.2
	5.6
10.3
	7.6
5.3
	8.3
3.2
	8.7
2.6
	9.0
2.2
	9.4
1.8

	
	全热(W)
	1.5
26.9
	1.3
27.1
	1.1
27.2
	1.0
27.3
	0.8
27.5
	0.6
27.6
	22.9
27.7
	25.0
5.3
	25.6
3.2
	26.1
2.6
	26.4
2.2
	26.7
1.8

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.03
	0.00
0.03
	0.00
0.03
	0.00
0.03
	0.00
0.03
	0.00
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.00
	0.03
0.00
	0.03
0.00
	0.03
0.00
	0.03
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
7.5
	0.0
8.3
	0.0
8.6
	0.0
8.5
	0.0
7.8
	0.0
7.4
	-0.4
0.0
	0.8
0.0
	2.4
0.0
	3.9
0.0
	5.1
0.0
	6.4
0.0

	
	全热(W)
	0.0
31.0
	0.0
31.8
	0.0
32.2
	0.0
32.1
	0.0
31.3
	0.0
30.9
	22.8
0.0
	24.1
0.0
	25.7
0.0
	27.2
0.0
	28.5
0.0
	29.9
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.03
	0.00
0.03
	0.00
0.03
	0.00
0.03
	0.00
0.03
	0.00
0.03
	0.03
0.00
	0.03
0.00
	0.03
0.00
	0.03
0.00
	0.03
0.00
	0.03
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	245
293
	238
297
	228
298
	209
307
	189
314
	182
323
	247
294
	263
249
	268
242
	277
238
	282
243
	289
245

	含新风显热冷负荷(W)
	245
253
	238
256
	228
257
	209
266
	189
273
	182
282
	207
276
	223
249
	227
242
	237
238
	242
243
	249
245

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06

	不含新风全热冷负荷(W)
	245
262
	238
265
	228
266
	209
275
	189
283
	182
292
	224
294
	239
249
	242
242
	250
238
	254
243
	259
245

	不含新风显热冷负荷(W)
	245
245
	238
248
	228
249
	209
258
	189
265
	182
274
	207
276
	222
249
	225
242
	233
238
	236
243
	242
245

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	6046[休息室]
	3.60
	7.56
	26
	60
	945.8
	15
	1213.2
	15
	0.38
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	8.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=7.56
K=0.39 D=3.07
	39.3
26.4
	36.3
26.1
	32.9
27.2
	31.0
30.3
	30.1
33.9
	29.4
37.7
	28.8
40.7
	28.3
42.9
	27.9
44.3
	27.4
44.7
	27.0
44.1
	26.7
42.4

	北外墙
	F=6.57
K=1.02 D=3.79
	50.0
29.8
	49.6
29.0
	49.1
28.4
	45.4
31.5
	40.8
35.6
	38.6
38.3
	36.8
40.4
	35.4
42.3
	34.1
44.7
	33.2
46.7
	31.6
48.4
	30.8
49.3

	北外窗
	总负荷(W)
F=3.15
	81.2
263.9
	69.0
280.7
	62.1
282.8
	54.8
292.3
	48.8
273.3
	43.9
270.0
	99.9
225.3
	151.5
147.9
	150.8
128.3
	188.8
112.7
	214.4
100.2
	244.1
89.2

	
	传热负荷(W)
K=3.50
	30.3
82.1
	23.3
88.4
	20.9
91.5
	17.8
90.7
	15.4
84.4
	13.8
81.3
	18.6
72.7
	28.7
61.7
	41.3
50.7
	53.1
42.9
	63.3
37.4
	73.5
32.7

	
	日射得热(W)
SC=0.55
	50.9
181.8
	45.8
192.3
	41.2
191.3
	37.1
201.6
	33.4
188.8
	30.0
188.7
	81.4
152.6
	122.7
86.2
	109.5
77.6
	135.7
69.8
	151.1
62.8
	170.6
56.5

	内墙1
	F=18.12
K=1.93
	265.9
265.9
	265.9
265.9
	265.9
265.9
	265.9
265.9
	265.9
265.9
	265.9
265.9
	265.9
265.9
	265.9
265.9
	265.9
265.9
	265.9
265.9
	265.9
265.9
	265.9
265.9

	内门1
	F=1.68
K=3.00
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3

	设备
	负荷(W)
	31.8
89.6
	27.2
93.0
	23.8
95.3
	21.5
97.5
	18.1
99.8
	17.0
100.9
	45.4
103.2
	59.0
76.0
	69.2
61.2
	76.0
51.0
	81.6
43.1
	86.2
36.3

	照明
	显热(W)
	60.5
60.5
	60.5
60.5
	60.5
60.5
	60.5
60.5
	60.5
60.5
	60.5
60.5
	60.5
60.5
	60.5
60.5
	60.5
60.5
	60.5
60.5
	60.5
60.5
	60.5
60.5

	人体
	显热(W)
	8.0
50.9
	6.9
52.0
	5.7
52.6
	5.1
53.2
	4.0
53.7
	3.4
54.3
	29.7
54.9
	40.6
28.0
	44.0
17.2
	46.3
13.7
	48.0
11.4
	49.7
9.7

	
	全热(W)
	8.0
120.2
	6.9
121.3
	5.7
121.9
	5.1
122.4
	4.0
123.0
	3.4
123.6
	99.0
124.2
	109.9
28.0
	113.3
17.2
	115.6
13.7
	117.3
11.4
	119.0
9.7

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.10
	0.00
0.10
	0.00
0.10
	0.00
0.10
	0.00
0.10
	0.00
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.00
	0.10
0.00
	0.10
0.00
	0.10
0.00
	0.10
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
69.0
	0.0
74.2
	0.0
76.9
	0.0
76.2
	0.0
70.9
	0.0
68.3
	15.6
0.0
	24.1
0.0
	34.7
0.0
	44.6
0.0
	53.1
0.0
	61.7
0.0

	
	全热(W)
	0.0
266.8
	0.0
272.3
	0.0
275.0
	0.0
274.3
	0.0
268.9
	0.0
266.1
	211.4
0.0
	220.3
0.0
	231.2
0.0
	241.5
0.0
	250.4
0.0
	259.3
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.28
	0.00
0.28
	0.00
0.28
	0.00
0.28
	0.00
0.28
	0.00
0.28
	0.28
0.00
	0.28
0.00
	0.28
0.00
	0.28
0.00
	0.28
0.00
	0.28
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	575
1161
	554
1187
	538
1195
	523
1213
	507
1199
	497
1201
	886
898
	969
702
	991
660
	1047
634
	1087
612
	1131
592

	含新风显热冷负荷(W)
	575
894
	554
920
	538
928
	523
946
	507
932
	497
934
	621
829
	704
702
	725
660
	781
634
	820
612
	864
592

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.38
0.38
	0.38
0.38
	0.38
0.38
	0.38
0.38
	0.38
0.38
	0.38
0.38
	0.38
0.38
	0.38
0.38
	0.38
0.38
	0.38
0.38
	0.38
0.38
	0.38
0.38

	不含新风全热冷负荷(W)
	575
894
	554
915
	538
920
	523
939
	507
930
	497
935
	675
898
	749
702
	760
660
	806
634
	837
612
	871
592

	不含新风显热冷负荷(W)
	575
825
	554
846
	538
851
	523
870
	507
861
	497
866
	605
829
	679
702
	691
660
	736
634
	767
612
	802
592

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.10
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.10


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	6047[小会议室]
	3.60
	37.75
	26
	60
	3180.9
	17
	5341.8
	17
	3.08
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	2.5(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	14.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=37.75
K=0.39 D=3.07
	196.5
131.6
	181.1
130.4
	164.2
135.7
	154.9
151.5
	150.5
169.3
	147.0
188.2
	144.0
203.1
	141.4
214.4
	139.4
221.0
	136.6
223.5
	134.9
220.2
	133.1
211.6

	东外墙
	F=17.42
K=1.02 D=3.79
	142.7
88.4
	137.8
86.2
	134.0
84.5
	126.3
101.7
	118.4
127.2
	112.2
142.6
	107.3
151.4
	103.5
151.5
	100.0
147.0
	97.7
138.8
	93.2
142.3
	90.9
143.6

	北外墙
	F=28.08
K=1.02 D=3.79
	213.7
127.4
	212.0
124.0
	209.7
121.3
	194.1
134.6
	174.5
152.1
	164.8
163.8
	157.1
172.8
	151.1
180.8
	145.7
191.3
	142.1
199.8
	135.0
207.0
	131.4
210.7

	内墙1
	F=29.42
K=1.93
	431.8
431.8
	431.8
431.8
	431.8
431.8
	431.8
431.8
	431.8
431.8
	431.8
431.8
	431.8
431.8
	431.8
431.8
	431.8
431.8
	431.8
431.8
	431.8
431.8
	431.8
431.8

	内门1
	F=1.68
K=3.00
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3
	38.3
38.3

	设备
	负荷(W)
	158.6
447.4
	135.9
464.3
	118.9
475.7
	107.6
487.0
	90.6
498.3
	84.9
504.0
	226.5
515.3
	294.5
379.4
	345.4
305.8
	379.4
254.8
	407.7
215.2
	430.4
181.2

	照明
	显热(W)
	302.0
302.0
	302.0
302.0
	302.0
302.0
	302.0
302.0
	302.0
302.0
	302.0
302.0
	302.0
302.0
	302.0
302.0
	302.0
302.0
	302.0
302.0
	302.0
302.0
	302.0
302.0

	人体
	显热(W)
	132.8
844.0
	113.8
863.0
	94.8
872.5
	85.3
881.9
	66.4
891.4
	56.9
900.9
	493.1
910.4
	673.3
464.7
	730.2
284.5
	768.1
227.6
	796.6
189.7
	825.0
161.2

	
	全热(W)
	132.8
1529.6
	113.8
1548.6
	94.8
1558.0
	85.3
1567.5
	66.4
1577.0
	56.9
1586.5
	1178.7
1596.0
	1358.9
464.7
	1415.8
284.5
	1453.7
227.6
	1482.2
189.7
	1510.6
161.2

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
1.03
	0.00
1.03
	0.00
1.03
	0.00
1.03
	0.00
1.03
	0.00
1.03
	1.03
1.03
	1.03
0.00
	1.03
0.00
	1.03
0.00
	1.03
0.00
	1.03
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
514.2
	0.0
553.5
	0.0
573.2
	0.0
568.3
	0.0
528.9
	0.0
509.3
	116.2
0.0
	180.1
0.0
	258.7
0.0
	332.4
0.0
	396.3
0.0
	460.2
0.0

	
	全热(W)
	0.0
1989.7
	0.0
2030.6
	0.0
2051.0
	0.0
2045.9
	0.0
2005.0
	0.0
1984.6
	1576.2
0.0
	1642.6
0.0
	1724.3
0.0
	1800.8
0.0
	1867.2
0.0
	1933.6
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
2.06
	0.00
2.06
	0.00
2.06
	0.00
2.06
	0.00
2.06
	0.00
2.06
	2.06
0.00
	2.06
0.00
	2.06
0.00
	2.06
0.00
	2.06
0.00
	2.06
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	1616
5086
	1553
5156
	1494
5198
	1440
5260
	1372
5301
	1338
5342
	4162
3411
	4464
2163
	4643
1922
	4783
1817
	4892
1747
	5002
1680

	含新风显热冷负荷(W)
	1616
2925
	1553
2994
	1494
3035
	1440
3097
	1372
3139
	1338
3181
	2016
2725
	2316
2163
	2492
1922
	2628
1817
	2736
1747
	2843
1680

	含新风湿负荷(kg/h)
	3.08
3.08
	3.08
3.08
	3.08
3.08
	3.08
3.08
	3.08
3.08
	3.08
3.08
	3.08
3.08
	3.08
3.08
	3.08
3.08
	3.08
3.08
	3.08
3.08
	3.08
3.08

	不含新风全热冷负荷(W)
	1616
3096
	1553
3126
	1494
3147
	1440
3214
	1372
3296
	1338
3357
	2586
3411
	2821
2163
	2918
1922
	2982
1817
	3025
1747
	3069
1680

	不含新风显热冷负荷(W)
	1616
2411
	1553
2440
	1494
2462
	1440
2529
	1372
2610
	1338
2672
	1900
2725
	2136
2163
	2233
1922
	2296
1817
	2340
1747
	2383
1680

	不含新风湿负荷(kg/h)
	1.03
1.03
	1.03
1.03
	1.03
1.03
	1.03
1.03
	1.03
1.03
	1.03
1.03
	1.03
1.03
	1.03
1.03
	1.03
1.03
	1.03
1.03
	1.03
1.03
	1.03
1.03



[image: image27.png]yl SRIERTE N



