## 光伏发电
光伏组件发电项目产能预估报告书
报告编号 |  | 报告日期 | 2025-12-30
场地信息
地点 | 南平 | 经纬度 | 26°38′ 118°1′
水平面总辐照量 | 4280.65 MJ/m²/年
光伏系统信息
组件类型 | 单晶硅 | 峰值功率 | 255Wp
组件数量 | 372 | 系统容量 | 94.9 kW
安装方式 | 固定集成 | 设计寿命 | 25年
逆变器效率 | 96% | 逆变器额定功率 | 6.75kW
线损率 | 1% | 污染损耗率 | 1%
其他损耗率 | 2.48% | 系统性能比PR | 81.39%
首年发电量统计
月 | 总辐照量kWh/㎡ | 交流发电量MWh | 月发电量占比%
1月 | 57.8 | 4.711 | 5.6
2月 | 64.4 | 5.2127 | 6.2
3月 | 82.3 | 6.5683 | 7.8
4月 | 103.2 | 8.0928 | 9.6
5月 | 109 | 8.3811 | 9.9
6月 | 108.9 | 8.3594 | 9.9
7月 | 134.4 | 9.8479 | 11.7
8月 | 124.5 | 9.1913 | 10.9
9月 | 98.7 | 7.4562 | 8.8
10月 | 88.8 | 6.8226 | 8.1
11月 | 66.1 | 5.2875 | 6.3
12月 | 53.2 | 4.3233 | 5.1
全年 | 1091.3 | 84.2541 | 100
年总发电量 | 84.2541
上网策略 | 全额并网模式
计算依据 | 参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012
说明 | 太阳能总辐照量为光伏阵列面总辐照量，总发电量、系统效率为首年值

## 25年发电量
装机容量(kW) | 94.9 kW | 首年发电量（MWh） | 84.2541 | 系统单位成本(元/W) | 12.5
年份 | 衰减率（%） | 发电量（MWh） | 利用小时数（h） | 列1 | 列2
1 | 5 | 84.254 | 888
2 | 0.7 | 83.6643 | 882
3 | 0.7 | 83.0786 | 876
4 | 0.7 | 82.4971 | 870
5 | 0.7 | 81.9196 | 864
6 | 0.7 | 81.3461 | 858
7 | 0.7 | 80.7767 | 852
8 | 0.7 | 80.2113 | 846
9 | 0.7 | 79.6498 | 840
10 | 0.7 | 79.0923 | 834
11 | 0.7 | 78.5386 | 828
12 | 0.7 | 77.9888 | 822
13 | 0.7 | 77.4429 | 816
14 | 0.7 | 76.9008 | 811
15 | 0.7 | 76.3625 | 805
16 | 0.7 | 75.828 | 799
17 | 0.7 | 75.2972 | 794
18 | 0.7 | 74.7701 | 788
19 | 0.7 | 74.2467 | 783
20 | 0.7 | 73.727 | 777
21 | 0.7 | 73.2109 | 772
22 | 0.7 | 72.6984 | 766
23 | 0.7 | 72.1895 | 761
24 | 0.7 | 71.6842 | 756
25 | 0.7 | 71.1824 | 750
总计 |  | 1938.5578 | 20436小时
注：衰减率为各类组件按装机容量加权平均值

## 投资收益
装机容量（kW） | 94.9 kW | 首年发电量（MWh） | 84.2541 | 分时电价（元/度） | 见电价表 | EPC平均单价（元/W） | 12.5 | 年运维成本（万元） | 0.19 | 总投资成本（万元） | 123.32
年份 | 衰减率（%） | 发电量（MWh） | 年收益（万元） | 累计收益（万元） | 利用小时数（h） | 列1 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 | 列6
1 | 5 | 84.254 | 11.3743 | -107.3904 | 888
2 | 0.7 | 83.6643 | 10.8056 | -96.7745 | 882
3 | 0.7 | 83.0786 | 10.7299 | -86.2344 | 876
4 | 0.7 | 82.4971 | 10.6548 | -75.7693 | 870
5 | 0.7 | 81.9196 | 10.5802 | -65.3788 | 864
6 | 0.7 | 81.3461 | 10.5062 | -55.0623 | 858
7 | 0.7 | 80.7767 | 10.4326 | -44.8194 | 852
8 | 0.7 | 80.2113 | 10.3596 | -34.6496 | 846
9 | 0.7 | 79.6498 | 10.2871 | -24.5522 | 840
10 | 0.7 | 79.0923 | 10.2151 | -14.5268 | 834
11 | 0.7 | 78.5386 | 10.1436 | -4.5729 | 828
12 | 0.7 | 77.9888 | 10.0726 | 5.31 | 822
13 | 0.7 | 77.4429 | 10.0021 | 15.1223 | 816
14 | 0.7 | 76.9008 | 9.9321 | 24.8647 | 811
15 | 0.7 | 76.3625 | 9.8625 | 34.5375 | 805
16 | 0.7 | 75.828 | 9.7935 | 44.1412 | 799
17 | 0.7 | 75.2972 | 9.7249 | 53.6765 | 794
18 | 0.7 | 74.7701 | 9.6569 | 63.1436 | 788
19 | 0.7 | 74.2467 | 9.5893 | 72.5432 | 783
20 | 0.7 | 73.727 | 9.5221 | 81.8756 | 777
21 | 0.7 | 73.2109 | 9.4555 | 91.1414 | 772
22 | 0.7 | 72.6984 | 9.3893 | 100.3409 | 766
23 | 0.7 | 72.1895 | 9.3236 | 109.4748 | 761
24 | 0.7 | 71.6842 | 9.2583 | 118.5434 | 756
25 | 0.7 | 71.1824 | 9.1935 | 127.5472 | 750
25年总计 |  | 1938.5578 | 250.8651 |  | 20436小时
总贷款(万元) |  | 0.24 | 资本金比例 |  | 99.8
总收入(万元) |  | 250.87 | 利润总额(万元) |  | 127.55 | 列1: 总利息(万元); 列3: 0
NPV（万元） |  | 17.85 | IRR |  | 6.92 | 列1: 静态投资回收期(年); 列3: 11.47

## 节能减排
参数 | 换算数值 | 换算单位 | 年均值 | 25年 | 单位 | 数据来源
发电量 | - | - | 77.542 | 1938.5578 | MWh
标准煤 | 0.33 | kg/kWh | 25.589 | 639.725 | 吨 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》
电力烟尘 | 0.017 | g/kWh | 1.3182 | 32.955 | 千克 | 《中国电力行业年度发展报告2023》
CO₂ | 0.541 | kg/kWh | 41.95 | 1048.75 | 吨 | 《中国电力行业年度发展报告2023》
SO₂ | 0.083 | g/kWh | 6.436 | 160.9 | 千克 | 《中国电力行业年度发展报告2023》
NOX | 0.133 | g/kWh | 10.3131 | 257.827 | 千克 | 《中国电力行业年度发展报告2023》

## 组件详表
序号 | 尺寸mm | 类型 | 数量 | 功率(Wp) | 单价(元/W) | 温度系数(%/℃) | 工作温度(℃) | 首年衰减 | 年衰减率(%)
1 | 1650×992 | 单晶硅 | 372 | 255 | 5 | 0.5% | 25℃ | 5% | 0.7%

## 分时电价
时刻 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
上网单价(元) | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35
市网单价(元) | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8