[image: image9.png]




	建筑能效测评报告书
公共建筑

	蒲津143号绿色建筑改造

	设计编号：




[image: image1.png]



	工程地点
	：
	广西-南宁

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2025年12月28日


	采用软件
	: 能耗计算BESI2025 
	[image: image2.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T18907813888
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录
31
建筑概况


32
测评依据


33
软件介绍


44
气象数据


44.1
气象地点


44.2
逐日干球温度表


44.3
逐月辐照量表


44.4
峰值工况


55
围护结构


55.1
工程材料


65.2
围护结构作法简要说明


65.3
体形系数


65.4
窗墙比


75.5
天窗


75.6
屋顶


85.7
外墙


95.8
外窗热工


125.9
可开启窗扇


126
围护结构概况


137
标识建筑


137.1
房间类型


147.2
系统类型


147.3
制冷系统


147.4
照明


148
比对建筑


148.1
房间类型


158.2
系统类型


158.3
制冷系统


168.4
照明


169
计算结果


2010
附录


2010.1
工作日/节假日人员逐时在室率(%)


2010.2
工作日/节假日照明开关时间表(%)


2110.3
工作日/节假日设备逐时使用率(%)


2210.4
工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)


2210.5
工作日/节假日新风运行时间表(%)





1 建筑概况
	工程名称
	蒲津143号绿色建筑改造

	工程地点
	广西-南宁

	地理位置
	北纬：23.00°
	东经：108.35°

	计算建筑面积(m2)
	地上1005    地下0

	建筑层数
	地上6          地下0

	建筑高度（m）
	地上22.4     地下0.0

	计算建筑体积(m3)
	3744.12

	计算建筑外表面积(m2)
	1325.51

	北向角度
	76.7

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.38

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.56

	控温期
	全年控温


2 测评依据
1. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)

2. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021
3. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015
4. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016
5. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015
3 软件介绍
本报告内容由能耗计算BESI2025计算并输出，能耗计算BESI以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，完美支持从《建筑能效标识技术标准》到《绿色建筑评价标准》要求的节能率，以及建筑全能耗的计算；软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持灵活的采暖供冷期、系统划分、运行策略设置等功能以及强大的结果数据分析。
4 气象数据
4.1 气象地点
广西-南宁, 《建筑节能气象参数标准》JGJ346-2014
4.2 逐日干球温度表
[image: image3.png]LEFATRBE(CC) —=AE —FE —8/ME





4.3 逐月辐照量表
[image: image4.png]600

500

40

S}

30

3

20

3

10

3

o

ZFRIERE(MI/T) wKFEZES mikEnast

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12




4.4 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	08月05日15时
	37.8
	27.2
	19.4
	87.8

	最冷
	01月07日07时
	0.0
	0.0
	3.8
	9.5


5 围护结构

5.1 工程材料
5.1.1 普通材料
	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	加气混凝土砌块
	0.220
	3.601
	700.0
	1158.0
	0.0000
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	1：3水泥砂浆
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	聚合物水泥防水砂浆
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0000
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	石灰水泥砂浆
	0.870
	10.627
	1700.0
	1050.0
	0.0975
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.060
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	轻骨料混凝土(找坡层)
	0.770
	9.650
	1500.0
	1108.7
	0.0000
	湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	C20细石混凝土
	1.740
	16.487
	2300.0
	934.0
	0.0000
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	绝热挤塑聚苯乙烯泡沫板
	0.030
	0.325
	35.0
	1380.0
	0.0000
	湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022

	sbs改性沥青防水卷材
	0.230
	9.370
	900.0
	5832.3
	0.0000
	湖南省公/居建节能设计标准常用材料-2022


5.1.2 其他材料
	材料名称
	厚度
	热阻R
	太阳辐射吸收系数
	备注

	
	mm
	(㎡K)/W
	
	

	反射隔热涂料
	0.3
	0.000
	0.25
	


5.2 围护结构作法简要说明
1. 屋顶：屋顶构造一（上人屋面） (K=0.394,D=3.069)：（由上到下）
    C20细石混凝土 30mm＋sbs改性沥青防水卷材 3mm＋绝热挤塑聚苯乙烯泡沫板 80mm＋水泥砂浆 20mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋钢筋混凝土 120mm
2. 外墙（填充墙）：外墙（填充墙）构造一 (K=1.019,D=3.794)：（由外到内）
    反射隔热涂料＋1：3水泥砂浆 20mm＋加气混凝土砌块 200mm＋石灰水泥砂浆 20mm
3. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=2.668,D=2.542)：（由外到内）
    反射隔热涂料＋聚合物水泥防水砂浆 5mm＋1：3水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰水泥砂浆 20mm
4. 外窗构造：普通铝合金窗+Low-E中空玻璃（上限） (K=3.500)：
    传热系数3.500W/㎡.K，窗太阳得热系数0.480
5.3 体形系数
5.3.1 体形系数
	外表面积(㎡)
	1325.51

	建筑体积(m3)
	3744.12

	体形系数
	0.35


5.3.2 楼层信息表
	楼层
	层高(m)
	建筑面积(㎡)
	外表面积(㎡)
	计算体积(m3)

	1
	4.400
	157.87
	253.26
	694.64

	2
	3.600
	170.47
	191.56
	613.68

	3
	3.600
	170.47
	178.97
	613.68

	4
	3.600
	170.47
	169.37
	613.68

	5
	3.600
	170.47
	169.37
	613.68

	6
	3.600
	165.22
	197.78
	594.78


	屋顶
	－
	－
	165.21
	－

	合计
	22.40
	1004.95
	1325.51
	3744.12


5.4 窗墙比
5.4.1 窗墙比
	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比

	南向
	南-默认立面
	69.60
	345.68
	0.20

	北向
	北-默认立面
	27.69
	286.64
	0.10

	东向
	东-默认立面
	12.60
	254.39
	0.05

	西向
	西-默认立面
	9.00
	241.91
	0.04


5.4.2 外窗表
	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）
	总面积
（㎡）

	南向
	南-默认立面
	C1215
	1.20×1.50
	2
	2
	1.80
	3.60
	69.60

	
	
	C1515
	1.50×1.50
	3~6
	8
	2.25
	18.00
	

	
	
	C3215
	3.20×1.50
	2~6
	10
	4.80
	48.00
	

	北向
	北-默认立面
	C0615
	0.60×0.90
	6
	1
	0.54
	0.54
	27.69

	
	
	C1021
	1.50×2.10
	6
	1
	3.15
	3.15
	

	
	
	C1215
	1.20×1.50
	1
	1
	1.80
	1.80
	

	
	
	C1515
	1.50×1.50
	1~6
	6
	2.25
	13.50
	

	
	
	C2915
	2.90×1.50
	2~3
	2
	4.35
	8.70
	

	东向
	东-默认立面
	C1215
	1.20×1.50
	1~6
	7
	1.80
	12.60
	12.60

	西向
	西-默认立面
	C1215
	1.20×1.50
	2~6
	5
	1.80
	9.00
	9.00


5.5 天窗
5.5.1 天窗屋顶比

本工程无此项围护结构
5.5.2 天窗类型

本工程无此项围护结构
5.6 屋顶
5.6.1 屋顶构造一（上人屋面）
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	C20细石混凝土
	30
	1.740
	16.487
	1.00
	0.017
	0.284

	sbs改性沥青防水卷材
	3
	0.230
	9.370
	1.00
	0.013
	0.122

	绝热挤塑聚苯乙烯泡沫板
	80
	0.030
	0.325
	1.20
	2.222
	0.867

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	轻骨料混凝土(找坡层)
	30
	0.770
	9.650
	1.15
	0.034
	0.376

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.060
	1.00
	0.069
	1.177

	各层之和∑
	283
	－
	－
	－
	2.377
	3.069

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.56[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.39


5.7 外墙
5.7.1 外墙相关构造
5.7.1.1 外墙（填充墙）构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	反射隔热涂料
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	1：3水泥砂浆
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	加气混凝土砌块
	200
	0.220
	3.601
	1.25
	0.727
	3.274

	石灰水泥砂浆
	20
	0.870
	10.627
	1.00
	0.023
	0.244

	各层之和∑
	240
	－
	－
	－
	0.822
	3.794

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.25[取自面材] 修正后:0.38

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.02

	反射隔热涂料等效热阻R
	0.29

	采用反射隔热涂料后K
	0.79


5.7.1.2 热桥柱构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	反射隔热涂料
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	聚合物水泥防水砂浆
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	1：3水泥砂浆
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.060
	1.00
	0.115
	1.961

	石灰水泥砂浆
	20
	0.870
	10.627
	1.00
	0.023
	0.244

	各层之和∑
	245
	－
	－
	－
	0.215
	2.542

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.25[取自面材] 修正后:0.38

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	2.67

	反射隔热涂料等效热阻R
	0.00

	采用反射隔热涂料后K
	2.67


5.7.2 外墙平均热工特性
1.　南向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	235.04
	0.851
	0.79
	3.79
	0.38

	热桥柱构造一
	热桥柱
	41.04
	0.149
	2.67
	2.54
	0.38

	合计
	
	276.08
	1.000
	1.07
	3.61
	0.38


2.　北向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	235.47
	0.920
	0.79
	3.79
	0.38

	热桥柱构造一
	热桥柱
	20.36
	0.080
	2.67
	2.54
	0.38

	合计
	
	255.83
	1.000
	0.94
	3.69
	0.38


3.　东向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	212.08
	0.889
	0.79
	3.79
	0.38

	热桥柱构造一
	热桥柱
	26.56
	0.111
	2.67
	2.54
	0.38

	合计
	
	238.64
	1.000
	1.00
	3.65
	0.38


4.　西向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	202.93
	0.875
	0.79
	3.79
	0.38

	热桥柱构造一
	热桥柱
	29.02
	0.125
	2.67
	2.54
	0.38

	合计
	
	231.95
	1.000
	1.02
	3.64
	0.38


5.　总体
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	885.52
	0.883
	0.79
	3.79
	0.38

	热桥柱构造一
	热桥柱
	116.98
	0.117
	2.67
	2.54
	0.38

	合计
	
	1002.50
	1.000
	1.01
	3.65
	0.38


5.8 外窗热工
5.8.1 外窗构造
	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热系数
	窗太阳
得热系数
	可见光透射比

	1
	普通铝合金窗+Low-E中空玻璃（上限）
	18
	3.50
	0.48
	0.800

	
	
	窗编号

	
	
	C1215，C1515，C3215，C0615，C1021，C2915

	
	备注：来源《广西公共建筑节能设计标准》DBJ/T 45-096-2022
来源：DBJ/T 45-096-2022


5.8.2 建筑遮阳措施
	朝向
	立面编号
	遮阳措施
	标准要求

	南向
	南-默认立面
	平板外遮阳
	应采取遮阳措施

	东向
	东-默认立面
	平板外遮阳
	应采取遮阳措施

	西向
	西-默认立面
	平板外遮阳
	应采取遮阳措施


5.8.3 外遮阳类型
5.8.3.1 平板外遮阳
[image: image5.jpg]-

ay  VeTEEAREAL
—

£y,

B EER




	序号
	编号
	水平挑出Ah (m)
	距离上沿Eh (m)
	垂直挑出Av (m)
	距离边沿Ev (m)
	挡板高Dh (m)
	挡板透射η*

	1
	平板遮阳0
	0.500
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000


5.8.4 平均传热系数
1. 南向：
南-默认立面
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C1215
	2
	2
	1.80
	3.60
	18
	3.500

	2
	C1515
	3~6
	8
	2.25
	18.00
	18
	3.500

	3
	C3215
	2~6
	10
	4.80
	48.00
	18
	3.500

	立面总面积(㎡)
	69.60
	立面平均传热系数
	3.500


2. 北向：
北-默认立面
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C0615
	6
	1
	0.54
	0.54
	18
	3.500

	2
	C1021
	6
	1
	3.15
	3.15
	18
	3.500

	3
	C1215
	1
	1
	1.80
	1.80
	18
	3.500

	4
	C1515
	1~6
	6
	2.25
	13.50
	18
	3.500

	5
	C2915
	2~3
	2
	4.35
	8.70
	18
	3.500

	立面总面积(㎡)
	27.69
	立面平均传热系数
	3.500


3. 东向：
东-默认立面
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C1215
	1~6
	7
	1.80
	12.60
	18
	3.500

	立面总面积(㎡)
	12.60
	立面平均传热系数
	3.500


4. 西向：
西-默认立面
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C1215
	2~6
	5
	1.80
	9.00
	18
	3.500

	立面总面积(㎡)
	9.00
	立面平均传热系数
	3.500


5.8.5 综合太阳得热系数
1. 南向：
南-默认立面
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	C1215
	2
	2
	1.80
	3.60
	18
	0.480
	平板遮阳0
	0.806
	0.387

	2
	C1515
	3~6
	8
	2.25
	18.00
	18
	0.480
	平板遮阳0
	0.806
	0.387

	3
	C3215
	2~6
	10
	4.80
	48.00
	18
	0.480
	平板遮阳0
	0.806
	0.387

	立面总面积(㎡)
	69.60
	立面平均综合太阳得热系数
	0.387


2. 北向：
北-默认立面
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	C0615
	6
	1
	0.54
	0.54
	18
	0.480
	平板遮阳0
	0.760
	0.365

	2
	C1021
	6
	1
	3.15
	3.15
	18
	0.480
	平板遮阳0
	0.873
	0.419

	3
	C1215
	1
	1
	1.80
	1.80
	18
	0.480
	
	1.000
	0.480

	4
	C1515
	1~6
	6
	2.25
	13.50
	18
	0.480
	平板遮阳0
	0.832
	0.399

	5
	C2915
	2~3
	2
	4.35
	8.70
	18
	0.480
	平板遮阳0
	0.832
	0.399

	立面总面积(㎡)
	27.69
	立面平均综合太阳得热系数
	0.406


3. 东向：
东-默认立面
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	C1215
	1~6
	7
	1.80
	12.60
	18
	0.480
	平板遮阳0
	0.796
	0.382

	立面总面积(㎡)
	12.60
	立面平均综合太阳得热系数
	0.382


4. 西向：
西-默认立面
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	C1215
	2~6
	5
	1.80
	9.00
	18
	0.480
	平板遮阳0
	0.800
	0.384

	立面总面积(㎡)
	9.00
	立面平均综合太阳得热系数
	0.384


5.8.6 总体热工性能
	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比

	南向
	南-默认立面
	69.60
	3.50
	0.39
	0.20

	北向
	北-默认立面
	27.69
	3.50
	0.41
	0.10

	东向
	东-默认立面
	12.60
	3.50
	0.38
	0.05

	西向
	西-默认立面
	9.00
	3.50
	0.38
	0.04

	综合平均
	
	118.89
	3.50
	0.39
	0.11


注：本表所统计的外窗包含凸窗。
5.9 可开启窗扇
	楼层
	房间编号
	房间类型
	门窗类型
	门窗编号
	开启比例
	可开启窗扇

	2
	2003(最不利房间)
	普通办公室
	外窗
	C1215
	0.30
	有可开启窗扇


6 围护结构概况
	
	标识建筑
	比对建筑

	天窗屋顶比
	－
	－

	屋顶传热系数K
和热惰性指标 D
	K=0.39
D=3.07
	K=0.40
D=3.05

	外墙传热系数K
和热惰性指标 D
	K=1.21(不含反射隔热外饰面等效热阻)
D=3.65
	K=1.50
D=3.00

	挑空楼板传热系数K
和热惰性指标 D
	K=3.55
D=1.71
	K=3.55
D=1.71

	天窗传热系数K
和太阳得热系数 SHGC
	K=－
SHGC=－
	K=－
SHGC=－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.20
	3.50
	0.39
	0.20
	4.00
	0.40

	
	北向
	北-默认立面
	0.10
	3.50
	0.41
	0.10
	4.00
	0.40

	
	东向
	东-默认立面
	0.05
	3.50
	0.38
	0.05
	4.00
	0.40

	
	西向
	西-默认立面
	0.04
	3.50
	0.38
	0.04
	4.00
	0.40

	室内参数和气象条件设置
	按《建筑节能与可再生能源利用通用规范》附录C设置


备注：
1. 传热系数的单位W/(m2.k)，其他参数无量纲.
2. 屋顶和外墙的传热系数K和热情性指标D指平均值.
3. 设计建筑：“—”代表本工程无对应项.
7 标识建筑
7.1 房间类型
7.1.1 房间参数表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	会议室
	26
	18
	14(m3/h.人)
	0(次/h)
	2.5(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	卫生间
	28
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	4(W/㎡)
	15(W/㎡)

	大厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	展示区
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	2.5(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	库房
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	2(W/㎡)
	0(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	2(W/㎡)
	15(W/㎡)

	走廊
	26
	16
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	3(W/㎡)
	15(W/㎡)


7.1.2 作息时间表
详见附录
7.2 系统类型
7.2.1 系统分区
	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间

	自动
	多联机空调制冷+地暖/辐射板采暖/散热器采暖
	702.62
	所有房间


7.2.2 热回收参数
	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率(%)
	启动温(焓)差
	回收效率(%)
	启动温(焓)差

	自动
	无
	－
	－
	－
	－


7.3 制冷系统
7.3.1 多联机/单元式空调能耗
	系统编号
	制冷SEER
	耗冷量(kWh)
	耗电量(kWh)

	自动
	4.30
	114314
	26585


7.4 照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	办公-会议室
	13.44
	2
	91
	1228

	办公-卫生间
	6.72
	10
	45
	299

	博览-大厅
	15.12
	1
	93
	1404

	办公-展示区
	15.12
	1
	92
	1385

	办公-库房
	12.00
	1
	16
	197

	办公-普通办公室
	13.44
	27
	413
	5548

	办公-楼梯间
	5.50
	5
	179
	984

	办公-走廊
	7.09
	7
	46
	324

	总计
	11369


8 比对建筑
8.1 房间类型
8.1.1 房间参数表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	会议室
	26
	18
	14(m3/h.人)
	0(次/h)
	2.5(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	卫生间
	28
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	6(W/㎡)
	15(W/㎡)

	大厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	展示区
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	2.5(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	库房
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	5(W/㎡)
	0(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	走廊
	26
	16
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	5(W/㎡)
	15(W/㎡)


8.1.2 作息时间表
同标识建筑
8.2 系统类型
8.2.1 系统分区
	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间

	自动
	中央空调-双管制风机盘管
	702.62
	同标识建筑


8.3 制冷系统
8.3.1 默认参照冷源
8.3.1.1 供应的系统
	系统编号
	自动


8.3.1.2 冷水机组
8.3.1.2.1 机组选型
	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	机组1
	水冷-螺杆式冷水机组
	0
	0
	0.00
	1


8.3.1.2.2 机组能耗
	负载率
(%)
	机组制冷量
(kW)
	性能系数
COP
	区间负荷
(kWh)
	机组电耗
(kWh)

	25
	0
	0.00
	0
	0

	50
	0
	0.00
	0
	0

	75
	0
	0.00
	0
	0

	100
	0
	0.00
	0
	0

	合计
	0.00
	0
	0


8.3.1.3 冷却水泵
	负载率
(%)
	台数
	区间时长
(h)
	输送能效比
ERe
	最大冷负荷
(kW)
	水泵电耗
(kWh)

	25
	1
	0
	0.0000
	0
	0

	50
	1
	0
	
	
	

	75
	1
	0
	
	
	

	100
	1
	0
	
	
	


8.3.1.4 冷冻水泵
	负载率
(%)
	台数
	区间时长
(h)
	输送能效比
ER0
	最大冷负荷
(kW)
	水泵电耗
(kWh)

	25
	1
	0
	0.0000
	0
	0

	50
	1
	0
	
	
	

	75
	1
	0
	
	
	

	100
	1
	0
	
	
	


8.4 照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	总计
	0


9 计算结果
	能耗分类
	能耗子类
	标识建筑
(kWh/㎡)
	比对建筑
(kWh/㎡)
	比对节能率
（%）
	基础建筑
(kWh/㎡)
	基础节能率
（%）

	建筑负荷
	耗冷量
	113.75
	118.22
	3.78%
	
	

	供冷电耗
	中央冷源
	0.00
	0.00
	-
	
	

	
	冷却水泵
	0.00
	0.00
	
	
	

	
	冷冻水泵
	0.00
	0.00
	
	
	

	
	多联机/单元式空调/壁挂炉
	26.45
	0.00
	
	
	

	
	供冷合计
	26.45
	0.00
	
	
	

	照明电耗
	11.31
	0.00
	-
	
	

	合计电耗
	37.77
	0.00
	-inf%
	0.00
	-


[image: image6.png]FRESTREREH B

70%

R RA R

A EIKE

AGKER
ZHHL / BT

m R HEE




[image: image7.png]PUO ST REAERA

R RA R
CARHIKER
AGKER
B2 7 WA S vt |
m R HEE




[image: image8.png]30

25

20

15

10

IR

AHIKER

REFEXT LU B Bl (kWh/m)

HURKE

ZIRHL/ T
_EH

B FE

RIS
m LR




10 附录
10.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-展示区
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
10.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-卫生间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-大厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-展示区
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-库房
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
10.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-展示区
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-库房
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
10.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
10.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
PAGE  
4

[image: image9.png]