[image: image16.png]U GFIZERER







	超低能耗建筑计算报告书
公共建筑

	蒲津143号绿色建筑改造 

	设计编号：

	


[image: image1.png]



	工程地点
	：
	广西-南宁

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2025年12月28日


	采用软件
	: 超低能耗PHES2025
	[image: image17.png]yl SRIERTE N





	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T18907813888
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


 目  录
11
建筑概况


12
评估依据


13
气象数据


13.1
气象地点


23.2
逐日干球温度表


23.3
逐月辐照量表


23.4
峰值工况


34
围护结构


34.1
工程材料


44.2
屋顶


44.3
天窗类型


44.4
外墙


64.5
外窗热工


74.6
外窗气密性


74.7
外门气密性


74.8
户门气密性


74.9
规定项检查


85
围护结构概况


86
设计建筑


86.1
房间类型


96.2
系统类型


96.3
制冷系统


96.4
供暖系统


106.5
空调风机


106.6
照明


106.7
光伏发电


116.8
负荷分项统计


116.9
逐月负荷表


127
基准建筑


127.1
房间类型


137.2
系统类型


137.3
制冷系统


147.4
供暖系统


157.5
空调风机


157.6
照明


167.7
建筑负荷


167.8
负荷分项统计


177.9
逐月负荷表


188
能效结果


188.1
建筑能耗


228.2
结论


239
附录


239.1
工作日/节假日人员逐时在室率(%)


239.2
工作日/节假日照明开关时间表(%)


249.3
工作日/节假日设备逐时使用率(%)


259.4
工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)


259.5
工作日/节假日新风运行时间表(%)





1 建筑概况
	工程名称
	蒲津143号绿色建筑改造

	工程地点
	广西-南宁

	地理位置
	北纬：23.00°
	东经：108.35°

	计算建筑面积(m2)
	地上1005    地下0

	建筑层数
	地上6          地下0

	建筑高度（m）
	地上22.4     地下0.0

	计算建筑体积(m3)
	3744.12

	计算建筑外表面积(m2)
	1325.51

	建筑气密性（换气次数N50）
	0.60

	建筑类型细化
	办公建筑

	北向角度
	76.7

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.38

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.56

	控温期
	全年控温


2 评估依据
1. 《近零能耗建筑技术标准》(GB/T51350-2019)

2. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)
3. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176-2016-2016)
4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)
3 气象数据
3.1 气象地点
广西-南宁, 《建筑节能气象参数标准》
3.2 逐日干球温度表
[image: image2.png]LEFATRBE(CC) —=AE —FE —8/ME





3.3 逐月辐照量表
[image: image3.png]600

500

40

S}

30

3

20

3

10

3

o

ZFRIERE(MI/T) wKFEZES mikEnast

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12




3.4 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	08月05日15时
	37.8
	27.2
	19.4
	87.8

	最冷
	01月07日07时
	0.0
	0.0
	3.8
	9.5


4 围护结构
4.1 工程材料
4.1.1 普通材料
	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	加气混凝土砌块
	0.220
	3.601
	700.0
	1158.0
	0.0000
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	1：3水泥砂浆
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	聚合物水泥防水砂浆
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0000
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	石灰水泥砂浆
	0.870
	10.627
	1700.0
	1050.0
	0.0975
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.060
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	轻骨料混凝土(找坡层)
	0.770
	9.650
	1500.0
	1108.7
	0.0000
	湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	C20细石混凝土
	1.740
	16.487
	2300.0
	934.0
	0.0000
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	绝热挤塑聚苯乙烯泡沫板
	0.030
	0.325
	35.0
	1380.0
	0.0000
	湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022

	sbs改性沥青防水卷材
	0.230
	9.370
	900.0
	5832.3
	0.0000
	湖南省公/居建节能设计标准常用材料-2022


4.1.2 其他材料
	材料名称
	厚度
	热阻R
	太阳辐射吸收系数
	备注

	
	mm
	(㎡K)/W
	
	

	反射隔热涂料
	0.3
	0.000
	0.25
	


4.2 屋顶
4.2.1 屋顶构造一（上人屋面）
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	C20细石混凝土
	30
	1.740
	16.487
	1.00
	0.017
	0.284

	sbs改性沥青防水卷材
	3
	0.230
	9.370
	1.00
	0.013
	0.122

	绝热挤塑聚苯乙烯泡沫板
	80
	0.030
	0.325
	1.20
	2.222
	0.867

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	轻骨料混凝土(找坡层)
	30
	0.770
	9.650
	1.15
	0.034
	0.376

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.060
	1.00
	0.069
	1.177

	各层之和∑
	283
	－
	－
	－
	2.377
	3.069

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.56[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.39


4.3 天窗类型

本工程无此项围护结构
4.4 外墙
4.4.1 外墙相关构造
4.4.1.1 外墙（填充墙）构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	反射隔热涂料
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	1：3水泥砂浆
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	加气混凝土砌块
	200
	0.220
	3.601
	1.25
	0.727
	3.274

	石灰水泥砂浆
	20
	0.870
	10.627
	1.00
	0.023
	0.244

	各层之和∑
	240
	－
	－
	－
	0.822
	3.794

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.25[取自面材] 修正后:0.38

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.02

	反射隔热涂料等效热阻R
	0.29

	采用反射隔热涂料后K
	0.79


4.4.1.2 热桥柱构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	反射隔热涂料
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	聚合物水泥防水砂浆
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	1：3水泥砂浆
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.060
	1.00
	0.115
	1.961

	石灰水泥砂浆
	20
	0.870
	10.627
	1.00
	0.023
	0.244

	各层之和∑
	245
	－
	－
	－
	0.215
	2.542

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.25[取自面材] 修正后:0.38

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	2.67

	反射隔热涂料等效热阻R
	0.00

	采用反射隔热涂料后K
	2.67


4.4.2 外墙平均热工特性
1.　南向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	235.04
	0.851
	0.79
	3.79
	0.38

	热桥柱构造一
	热桥柱
	41.04
	0.149
	2.67
	2.54
	0.38

	合计
	
	276.08
	1.000
	1.07
	3.61
	0.38


2.　北向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	235.47
	0.920
	0.79
	3.79
	0.38

	热桥柱构造一
	热桥柱
	20.36
	0.080
	2.67
	2.54
	0.38

	合计
	
	255.83
	1.000
	0.94
	3.69
	0.38


3.　东向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	212.08
	0.889
	0.79
	3.79
	0.38

	热桥柱构造一
	热桥柱
	26.56
	0.111
	2.67
	2.54
	0.38

	合计
	
	238.64
	1.000
	1.00
	3.65
	0.38


4.　西向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	202.93
	0.875
	0.79
	3.79
	0.38

	热桥柱构造一
	热桥柱
	29.02
	0.125
	2.67
	2.54
	0.38

	合计
	
	231.95
	1.000
	1.02
	3.64
	0.38


5.　总体
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	885.52
	0.883
	0.79
	3.79
	0.38

	热桥柱构造一
	热桥柱
	116.98
	0.117
	2.67
	2.54
	0.38

	合计
	
	1002.50
	1.000
	1.01
	3.65
	0.38


4.5 外窗热工
4.5.1 外窗构造
	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热系数
	窗遮阳
系数
	可见光透射比

	1
	普通铝合金窗+Low-E中空玻璃（上限）
	18
	3.50
	0.55
	0.800

	
	
	窗编号

	
	
	C1215，C1515，C3215，C0615，C1021，C2915

	
	备注：来源《广西公共建筑节能设计标准》DBJ/T 45-096-2022
来源：DBJ/T 45-096-2022


4.5.2 外遮阳类型
4.5.2.1 平板外遮阳
[image: image4.jpg]-

ay  VeTEEAREAL
—

£y,

B EER




	序号
	编号
	水平挑出Ah (m)
	距离上沿Eh (m)
	垂直挑出Av (m)
	距离边沿Ev (m)
	挡板高Dh (m)
	挡板透射η*

	1
	平板遮阳0
	0.500
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000


4.5.3 总体热工性能
	朝向
	面积
	传热系数
	夏季综合
太阳得热系数
	冬季综合
太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	69.60
	3.50
	0.36
	0.36
	0.20
	K≤2.80, 夏季SHGC≤0.15, 冬季SHGC(不要求)
	无需判断

	北向
	27.69
	3.50
	0.42
	0.42
	0.10
	K≤2.80, 夏季SHGC≤0.15, 冬季SHGC(不要求)
	无需判断

	东向
	12.60
	3.50
	0.38
	0.38
	0.05
	K≤2.80, 夏季SHGC≤0.15, 冬季SHGC(不要求)
	无需判断

	西向
	9.00
	3.50
	0.37
	0.37
	0.04
	K≤2.80, 夏季SHGC≤0.15, 冬季SHGC(不要求)
	无需判断

	综合平均
	118.89
	3.50
	0.37
	0.37
	0.11
	
	

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》(GB/T51350-2019)第6.1.5条

	标准要求
	K和SHGC值可按表6.1.5-2选取

	结论
	无需判断


备注：
本表出现的“无需判断”结论表示标准要求值是推荐值。
本表所统计的外窗包含凸窗。
4.6 外窗气密性
	最不利气密性等级
	6级（门窗编号：C0615）

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》第6.1.4条，分级与检测方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)

	标准要求
	外窗及外门户门气密性不宜低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)的8级

	结论
	不适宜


4.7 外门气密性
	最不利气密性等级
	6级（门窗编号：M0821）

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》第6.1.4条，分级与检测方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)

	标准要求
	外窗及外门户门气密性不宜低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)的6级

	结论
	适宜


4.8 户门气密性
	最不利气密性等级
	－

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》第6.1.4条，分级与检测方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)

	标准要求
	外窗及外门户门气密性不宜低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)的6级

	结论
	－


4.9 规定项检查
	序号
	检查项
	结论

	1
	屋顶
	无需判断

	2
	天窗类型
	无屋顶透光部分

	3
	外墙
	无需判断

	4
	外窗热工
	无需判断

	5
	外窗气密性
	不适宜

	6
	外门气密性
	适宜

	7
	户门气密性
	适宜


备注：本表出现的“无需判断”表示该项的标准要求值是推荐值。
5 围护结构概况
	
	设计建筑
	基准建筑

	屋顶传热系数K
和热惰性指标 D
	0.39
3.07
	0.80
2.57

	外墙传热系数K
和热惰性指标 D
	1.21(不含反射隔热外饰面等效热阻)
3.65
	1.50
3.00

	挑空(或架空)楼板传热系数K
和热惰性指标 D
	3.55
1.71
	1.50
1.96

	天窗传热系数K
和太阳得热系数 SHGC
	－
－
	－
－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	0.20
	3.50
	0.36
	0.31
	3.00
	0.35

	
	北向
	0.10
	3.50
	0.42
	0.31
	3.00
	－－

	
	东向
	0.05
	3.50
	0.38
	0.31
	3.00
	0.35

	
	西向
	0.04
	3.50
	0.37
	0.31
	3.00
	0.35


备注：
1. 传热系数的单位W/(m2.k)，其他参数无量纲.
2. 屋顶和外墙的传热系数K和热情性指标D指平均值.
3. 设计建筑：“—”代表本工程无对应项.
4. 参照建筑：“— —”代表参照建筑不要求，取值同设计建筑.
6 设计建筑
6.1 房间类型
6.1.1 房间参数表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	会议室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	3.33(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	卫生间
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	4(W/㎡)
	15(W/㎡)

	大厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	展示区
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	5(W/㎡)
	0(W/㎡)

	库房
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	2(W/㎡)
	15(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	2(W/㎡)
	15(W/㎡)

	走廊
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	5(W/㎡)
	0(W/㎡)


6.1.2 作息时间表
详见附录
6.2 系统类型
6.2.1 系统分区
	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间

	自动
	多联机空调制冷+地暖/辐射板采暖/散热器采暖
	702.62
	所有房间


6.2.2 热回收参数
	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率(%)
	启动温(焓)差
	回收效率(%)
	启动温(焓)差

	自动
	无
	－
	－
	－
	－


6.3 制冷系统
6.3.1 多联机/单元式空调能耗
	系统编号
	制冷SEER
	耗冷量(kWh)
	耗电量(kWh)

	自动
	4.30
	80734
	18775


6.4 供暖系统
6.4.1 默认热源
6.4.1.1 供应的系统
	系统编号
	自动


6.4.1.2 热水锅炉
	燃料类型
	容量
(MW)
	台数
	累计热负荷
(kWh)
	锅炉
热效率
	外网热
输送效率
	标准煤热值(kWh/kg)
	标准煤消耗(kgce)

	烟煤II
	1.00
	1
	4554
	0.78
	0.92
	8.14
	779.63


6.4.1.3 热水循环泵
	类型
	调节
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	供暖水泵
	单速
	100
	30
	80
	11.7
	1


6.4.1.4 热水循环水泵能耗
	负荷
率
(%)
	锅炉
负荷
(kW)
	供暖水
泵功率
(kW)
	热水输送
能效比
EHR
	区间
负荷
(kWh)
	区间
时长
(h)
	供暖水
泵电耗
(kWh)

	20
	200
	11.7
	0.0585
	4554
	669
	7827

	40
	400
	11.7
	0.0293
	0
	0
	0

	60
	600
	11.7
	0.0195
	0
	0
	0

	80
	800
	11.7
	0.0146
	0
	0
	0

	100
	1000
	11.7
	0.0117
	0
	0
	0

	综合
	4554
	669
	7827


6.5 空调风机
6.5.1 独立新排风
	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	自动
	2679
	0.24
	643
	3000
	1929

	合计
	1929


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	自动
	2143
	0.8
	0.24
	514
	3000
	1543

	合计
	1543


6.6 照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	办公-会议室
	18.04
	2
	91
	1648

	办公-卫生间
	9.45
	10
	45
	421

	博览-大厅
	24.00
	1
	93
	2229

	办公-展示区
	15.00
	1
	92
	1374

	办公-库房
	4.73
	1
	16
	78

	办公-普通办公室
	24.00
	27
	413
	9907

	办公-楼梯间
	4.73
	5
	179
	845

	办公-走廊
	15.00
	7
	46
	686

	总计
	17187


6.7 光伏发电
日照辐照量(kJ/㎡.天)：12734，年运行天数：365
	光伏板面积
(㎡)
	光电转换
效率(%)
	光伏系统
效率(%)
	光伏电池性能衰减修正系数
	全年供电
(kWh)

	130
	15
	75
	0.85
	16050

	总计
	16050


6.8 负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-5.11
	1.96
	0.52
	-1.90
	—
	0.00
	-4.53

	供冷(kWh/㎡)
	22.32
	18.46
	5.94
	34.07
	-0.46
	0.00
	80.34


[image: image5.png]BRI (kWh/)

ERE
OFFER/EE
BEFFRNEE





[image: image6.png]40

B5)

30

25

20

15

10

L HT(kWh/nr)

Bl
mEREBR
mEHS
ERE
OFFER/EE
 EFIFRNEE





6.9 逐月负荷表
	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	3582
	0
	76.986
	1月2日8时
	0.213
	1月25日18时

	2月
	452
	0
	27.053
	2月22日8时
	0.000
	--

	3月
	266
	1328
	8.867
	3月25日8时
	33.523
	3月14日18时

	4月
	88
	3652
	2.701
	4月9日8时
	47.105
	4月26日17时

	5月
	0
	9186
	0.000
	--
	56.814
	5月21日18时

	6月
	0
	10718
	0.000
	--
	62.891
	6月10日8时

	7月
	0
	15534
	0.000
	--
	79.843
	7月22日8时

	8月
	0
	15574
	0.000
	--
	94.500
	8月5日8时

	9月
	0
	11898
	0.000
	--
	82.519
	9月9日8时

	10月
	0
	9403
	0.000
	--
	72.517
	10月4日8时

	11月
	1
	3384
	0.200
	11月13日9时
	40.293
	11月5日15时

	12月
	165
	57
	12.872
	12月16日8时
	7.546
	12月26日17时


[image: image7.png]BHLEBH(KWh)

18000

16000

14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000«' I I
o | M= B | A __
3 4 5 6 7 8

1 2 9 0 11 12

m Rk
m ek





[image: image8.png]BRIEBERE (kW)

100

80

60

40
S Wl . 1k
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12





7 基准建筑
7.1 房间类型
7.1.1 房间参数表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	会议室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	3.33(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	卫生间
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	大厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	展示区
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	5(W/㎡)
	0(W/㎡)

	库房
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	走廊
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	5(W/㎡)
	0(W/㎡)


7.1.2 作息时间表
同设计建筑
7.2 系统类型
说明：
基准建筑的供暖空调系统形式，根据《近零能耗建筑技术标准》GB51350-2019表A.1.4-2规定选取，各系统的分区和运行时间与设计建筑一致。
	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间

	自动
	中央空调-双管制风机盘管
	同设计建筑
	同设计建筑


7.3 制冷系统
说明：
基准建筑的冷源类型，软件根据《近零能耗建筑技术标准》GB51350-2019表A.1.4-2的规定选取。
基准建筑按规定为集中冷源时，各系统内冷源的台数与设计建筑对应系统的设置有关：
（1）若设计建筑对应系统采用集中冷源，则基准建筑的冷源台数保持一致，各台机组的额定制冷量根据基准建筑对应系统进行选型模拟后的最大冷负荷确定。
（2）若设计建筑的供暖空调形式为非集中式（单元式空调、多联机等），则基准建筑的对应系统根据选型模拟后的结果，自动建立1台机组。
基准建筑机组的性能（COP/IPLV）根据《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015规定设置，默认按全部同时开启，机组负荷平均分配运行计算。
基准建筑遵循一机一泵一塔原则，水泵根据冷机容量和《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005和《建筑能效标识技术标准》JGJ/T288-2012规定的耗电输冷比计算额定功率，运行为定流量。冷却塔额定功率根据《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ449规定的170kw冷量/kw电量计算，不考虑变速运行。 
7.3.1 默认参照冷源
7.3.1.1 供应的系统
	系统编号
	自动


7.3.1.2 冷水机组
	名称
	类型
	额定
耗电量(kW)
	额定
制冷量(kW)
	额定性
能系数
(COP)
	台数
	全年
供冷量(kWh)
	综合部分
负荷性能系数(IPLV)
	电耗
(kWh)

	机组1
	水冷-螺杆式冷水机组
	24.64
	120.72
	4.90
	1
	91076
	5.65
	16120

	合计
	16120


7.3.1.3 冷却水泵
	机组名称
	冷水机组
制冷量(kW)
	机组性能
系数(COP)
	冷凝负荷(kW)
	输送能效比
	运行时长
(h)
	水泵电耗
(kWh)

	机组1
	120.72
	4.90
	145.35
	0.0214
	2114
	6576

	合计
	120.72
	
	145.35
	
	
	6576


7.3.1.4 冷冻水泵
	机组名称
	机组制冷量(kW)
	输送能效比
	运行时长(h)
	水泵电耗(kWh)

	机组1
	120.72
	0.0241
	2114
	6150

	合计
	120.72
	
	
	6150


7.3.1.5 冷却塔
	类型
	机组制冷量(kW)
	冷却塔风机单位
电耗制冷量(kW/kW)
	冷却塔风机
功率(kW)
	运行时长(h)
	冷却塔电耗
(kWh)

	冷却塔
	120.72
	170
	0.71
	2114
	1501


7.4 供暖系统
说明：
基准建筑的热源，软件根据《近零能耗建筑技术标准》GB51350-2019表A.1.4-2的规定选取。
各台锅炉/热泵的额定制热量根据该系统下基准建筑进行选型模拟后的热负荷确定。如该系统设计建筑为分散式系统，则基准建筑根据该系统选型模拟后的结果自动建立1台机组。
基准建筑锅炉/热泵的性能（COP/效率）根据《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015规定设置，默认按全部同时开启，机组负荷平均分配运行计算。
基准建筑遵循一机一泵原则，水泵根据热源容量和《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005给出的固定耗电输热比限值计算额定功率，运行为定频运行。
7.4.1 默认热源
7.4.1.1 供应的系统
	系统编号
	自动


7.4.1.2 热水锅炉能耗
	燃料类型
	容量
(MW)
	台数
	累计热负荷
(kWh)
	锅炉
热效率
	外网热
输送效率
	天然气热值(kWh/m3)
	天然气消耗(m3)

	燃气
	0.13
	1
	6347
	0.88
	0.92
	9.87
	794.35


7.4.1.3 热水循环水泵能耗
	锅炉制热量(kW)
	输送能效比
	运行时长(h)
	供暖水泵电耗(kWh)

	129
	0.00865
	716
	796


7.5 空调风机
说明：
基准建筑的空调风机额定功率基于模拟出来的负荷、常规送风温差和机电设备效率等进行选型计算， 即功率W=风量V×单位风量耗功率Ws， Ws=全压P/（3600×ηF×ηCD）。具体参数的主要参照依据为《深圳市超低能耗建筑技术导则》第A.2.4.6条和《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T449-2018 第5.3.7条。
独立新（排）风系统：默认为机组+风道的系统，新风量V按照各房间类型指标新风指标确定，与设计建筑一致，风道部分Ws取《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015限值；机组部分Ws根据P为400pa、风机效率 ηF 取 0.77、电机及传动效率 ηCD 取 0.855计算。
风机盘管系统：送风量V基于 8℃温差由软件计算确定；盘管末端风机全压取 300pa，风机盘管风机效率 ηF 取 0.78，电机及传动效率 ηCD 取 0.85。
全空气系统：默认为空调箱+风道+排风机的系统，送风量V基于 10℃温差由软件计算确定；风道部分Ws取《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015限值；空调箱和排风机部分Ws根据P为 400pa、风机效率 ηF 取 0.77、电机及传动效率 ηCD 取 0.855计算。
基准建筑的风机均为定流量运行，不考虑同时使用系数。
7.5.1 独立新排风
	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	自动
	2679
	0.41
	1099
	3000
	3296

	合计
	3296


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	自动
	2143
	0.8
	0.17
	364
	3000
	1093

	合计
	1093


7.5.2 风机盘管
	系统编号
	总功率(W)
	同时使用系数
	运行时长(h)
	风机盘管电耗(kWh)

	自动
	4001
	1
	2759
	11038

	合计
	11038


7.6 照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	办公-会议室
	20.30
	2
	91
	1854

	办公-卫生间
	18.90
	10
	45
	842

	博览-大厅
	27.00
	1
	93
	2508

	办公-展示区
	15.00
	1
	92
	1374

	办公-库房
	18.90
	1
	16
	311

	办公-普通办公室
	27.00
	27
	413
	11145

	办公-楼梯间
	18.90
	5
	179
	3381

	办公-走廊
	15.00
	7
	46
	686

	总计
	22099


7.7 建筑负荷
说明：

根据《近零能耗建筑技术标准》GB51350-2019附录A.1.4规定，基准建筑模型按设计建筑朝向建立后，依次旋转90°、180°、270°，将上述4个朝向的模型全年负荷计算结果平均值作为基准建筑负荷。
	基准建筑
	年耗冷量(kWh/㎡)
	年耗热量(kWh/㎡)

	旋转0度
	90.71
	5.65

	旋转90度
	92.65
	6.53

	旋转180度
	87.13
	6.79

	旋转270度
	92.02
	6.29

	平均
	90.63
	6.32


7.8 负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-7.38
	2.60
	0.73
	-2.28
	—
	0.00
	-6.32

	供冷(kWh/㎡)
	27.93
	19.77
	8.52
	34.72
	-0.32
	0.00
	90.63


[image: image9.png]BRI (kWh/)

ERE
OFFER/EE
BEFFRNEE





[image: image10.png]40

B5)

30

25

20

15

10

L HT(kWh/nr)

Bl
mEREBR
mEHS
ERE
OFFER/EE
 EFIFRNEE





7.9 逐月负荷表
	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	4743
	2
	92.037
	1月2日7时
	0.534
	1月25日16时

	2月
	783
	6
	36.049
	2月22日8时
	1.346
	2月26日17时

	3月
	319
	1524
	10.520
	3月22日8时
	37.508
	3月14日18时

	4月
	38
	4514
	2.576
	4月9日8时
	53.457
	4月26日17时

	5月
	0
	10668
	0.000
	--
	67.395
	5月21日18时

	6月
	0
	12601
	0.000
	--
	74.550
	6月10日8时

	7月
	0
	17633
	0.000
	--
	90.430
	7月22日8时

	8月
	0
	17438
	0.000
	--
	106.242
	8月5日8时

	9月
	0
	13278
	0.000
	--
	92.334
	9月9日8时

	10月
	0
	10111
	0.000
	--
	77.999
	10月4日8时

	11月
	9
	3256
	2.165
	11月13日8时
	43.018
	11月8日16时

	12月
	455
	45
	24.662
	12月16日8时
	5.822
	12月26日17时


[image: image11.png]BHLEBH(KWh)

20000

15000

10000
5000 |
9 I_ m_ -l I

1 9 0 11 12

m Rk
m STk





[image: image12.png]BRIEBERE (kW)

120

100

80

60

40

20 I I

o B NN -I il
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m" 12





8 能效结果
8.1 建筑能耗
	设计建筑

	用能分类
	能耗值
	一次能源(kWh/㎡)

	电力(kWh/㎡)
	供
冷
	中央冷源
	0.00
	0.00

	
	
	冷却水泵
	0.00
	0.00

	
	
	冷冻水泵
	0.00
	0.00

	
	
	冷却塔
	0.00
	0.00

	
	
	多联机/单元式空调
	18.68
	48.57

	
	供
暖
	中央热源
	0.00
	0.00

	
	
	供暖水泵
	7.79
	20.25

	
	
	多联机/单元式热泵/壁挂炉
	0.00
	0.00

	
	
	热源侧水泵
	0.00
	0.00

	
	空调风机
	3.46
	9.00

	
	照明
	17.10
	44.46

	
	生活热水
	0.00
	0.00

	
	电梯
	0.00
	0.00

	标准煤(kgce/㎡)
	供暖锅炉
	0.78
	6.35

	天然气(m³/㎡)
	供暖锅炉
	0.00
	0.00

	
	生活热水
	0.00
	0.00

	
	壁挂炉
	0.00
	0.00

	市政热力(kWh/㎡)
	市政热力
	0.00
	0.00

	可再生发电
(kWh/㎡)
	光伏发电
	15.97
	41.52

	
	风力发电
	0.00
	0.00

	建筑本体能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	128.60

	建筑综合能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	87.08


	基准建筑

	用能分类
	能耗值
	一次能源(kWh/㎡)

	电力(kWh/㎡)
	供
冷
	中央冷源
	16.04
	41.70

	
	
	冷却水泵
	6.54
	17.00

	
	
	冷冻水泵
	6.12
	15.91

	
	
	冷却塔
	1.49
	3.87

	
	
	多联机/单元式空调
	0.00
	0.00

	
	供
暖
	中央热源
	0.00
	0.00

	
	
	供暖水泵
	0.79
	2.05

	
	
	多联机/单元式热泵
	0.00
	0.00

	
	空调风机
	15.35
	39.91

	
	照明
	21.99
	57.17

	
	生活热水
	0.00
	0.00

	
	电梯
	0.00
	0.00

	标准煤(kgce/㎡)
	供暖锅炉
	0.00
	0.00

	天然气(m³/㎡)
	供暖锅炉
	0.79
	7.80

	
	生活热水
	0.00
	0.00

	市政热力(kWh/㎡)
	市政热力
	0.00
	0.00

	建筑本体能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	185.46

	建筑综合能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	185.46


	分项
	设计建筑
	基准建筑
	节能率(%)

	供冷能耗(一次能源)
 (kWh/㎡)
	中央冷源
	0.00
	41.70
	100.00

	
	冷却水泵
	0.00
	17.00
	100.00

	
	冷冻水泵
	0.00
	15.91
	100.00

	
	冷却塔
	0.00
	3.87
	100.00

	
	多联机/单元式空调
	48.57
	0.00
	-

	供暖能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	中央热源
	6.35
	7.80
	18.59

	
	供暖水泵
	20.25
	2.05
	-887.80

	
	多联机/单元式热泵/壁挂炉
	0.00
	0.00
	-

	
	热源侧水泵
	0.00
	0.00
	-

	空调风机(一次能源) (kWh/㎡)
	9.00
	39.91
	77.45

	照明(一次能源) (kWh/㎡)
	44.46
	57.17
	22.23

	生活热水(一次能源) (kWh/㎡)
	0.00
	0.00
	-

	电梯(一次能源) (kWh/㎡)
	0.00
	0.00
	-


[image: image13.png]BT FREFERI R

0%

21%




[image: image14.png]SEMERESTREAEH AL

0%

42%

[ §E3%s
kg

2SI AL

[

[ ERCF YN
it




[image: image15.png]2

S

5

o

REFEXT LU B Bl (kWh/m)

#t it ETHRHL i) ERTTOVN

g

R
[ E 255




8.2 结论
	
	设计建筑
	基准建筑

	建筑本体能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	128.60
	185.46

	建筑综合能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	87.08
	185.46

	
	值
	限值

	建筑本体能耗节能率(%)
	30.66
	20.00

	建筑综合能耗节能率(%)
	53.05
	50.00

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》(GB/T51350-2019)表5.0.4

	标准要求
	建筑综合节能率应≥50%; 建筑本体节能率应符合表5.0.4的要求

	结论
	满足


9 附录
9.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-展示区
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
9.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-展示区
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
9.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-展示区
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
9.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
9.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

