4 建筑能效指标计算报告
4.1 软件介绍 
本报告内容由绿建斯维尔超低能耗PHES2025软件计算并输出，PHES以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，完美支持国家标准《近零能耗建筑技术标准》和各地近零能耗类标准规定的超低能耗/近零能耗/零能耗建筑的能效指标计算；软件充分考虑工程实际需求和暖通能耗专业深度，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持灵活的采暖供冷期、系统划分、运行策略设置等功能以及强大的结果数据分析。
4.2 项目计算结果
本项目采用了PHES软件对建筑的性能进行分析，计算出建筑的各项能效指标。各项能效指标计算值以及评价结论，如下表所示： 

表4.2建筑能耗综合值

	
	设计建筑
	基准建筑

	建筑本体能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	128.60
	185.46

	建筑综合能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	87.08
	185.46

	
	值
	限值

	建筑本体能耗节能率(%)
	30.66
	20.00

	建筑综合能耗节能率(%)
	53.05
	50.00

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》(GB/T51350-2019)表5.0.4

	标准要求
	建筑综合节能率应≥50%; 建筑本体节能率应符合表5.0.4的要求

	结论
	满足


4.3 建筑概况
4.3.1 项目基本信息

表4.3.1 项目基本信息表

	工程名称
	蒲津143号绿色建筑改造

	工程地点
	广西-南宁

	地理位置
	北纬：23.00
	东经：108.35
	海拔：0.00m

	气候分区
	夏热冬暖B区

	建筑类型
	办公建筑

	结构形式
	

	建筑朝向
	

	能耗指标计算面积
	1004.95m2（建筑面积）

	建筑面积（计算）
	总面积：  1004.95m2
	地上：1005m2   地下：0m2

	建筑体积（计算）
	总体积：  3744.12m3
	地上：m3   地下：m3

	外表面积和体形系数
	总外表面积：  1325.51m3 (体形系数：0.35)

	建筑层数
	地上： 6层
	地下： 0层

	建筑高度
	22.4m


4.3.2 围护结构基本信息
表4.3.2围护结构信息表
	
	设计建筑
	基准建筑

	屋顶传热系数K
和热惰性指标 D
	0.39
3.07
	0.80
2.57

	外墙传热系数K
和热惰性指标 D
	1.21(不含反射隔热外饰面等效热阻)
3.65
	1.50
3.00

	挑空(或架空)楼板传热系数K
和热惰性指标 D
	3.55
1.71
	1.50
1.96

	天窗传热系数K
和太阳得热系数 SHGC
	－
－
	－
－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	0.20
	3.50
	0.36
	0.31
	3.00
	0.35

	
	北向
	0.10
	3.50
	0.42
	0.31
	3.00
	－－

	
	东向
	0.05
	3.50
	0.38
	0.31
	3.00
	0.35

	
	西向
	0.04
	3.50
	0.37
	0.31
	3.00
	0.35


备注：

1. 传热系数的单位W/(m2.k)，其他参数无量纲.
2. 屋顶和外墙的传热系数K和热情性指标D指平均值.
3. 设计建筑：“—”代表本工程无对应项.
4. 参照建筑：“— —”代表参照建筑不要求，取值同设计建筑.
4.4 指标要求
4.4.1 参考规范

1. 《近零能耗建筑技术标准》(GB/T51350-2019)
2. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)
3. 《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）
4. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012

5. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

6. 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 7106-2019

7. 《全国民用建筑工程设计技术措施--节能专篇》2007《建筑》分册
8. 《全国民用建筑工程设计技术措施--节能专篇》2007《暖通空调 动力》分册
9. 《全国民用建筑工程设计技术措施--节能专篇》2007《电气》分册
4.4.2 设计要求

软件对建筑能耗进行分析的依据标准为《近零能耗建筑技术标准》GB/T 51350-2019条文及要求如下：
6.1.1居住建筑非透光围护结构平均传热系数可按表6.1.1选取。
6.1.2公共建筑非透光围护结构平均传热系数可按表6.1.2选取。
6.1.3 分隔供暖房间和非供暖空间的非透光围护结构平均传热系数可按表6.1.3选取。
6.1.4 外窗气密性性能应该满足下列规定：

1 外窗气密性能不宜低于8级；

2 外门、分隔供暖空间与非供暖空间的户门气密性；
6.1.5居住建筑外窗（包括透光幕墙）热工性能参数可按表6.1.5-1选取。

公共建筑外窗（包括透光幕墙）热工性能参数可按表6.1.5-2选取。
4.5 模拟计算参数
4.5.1 室内参数

表4.5.1-1设计建筑室内计算参数汇总表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	会议室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	3.33(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	卫生间
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	4(W/㎡)
	15(W/㎡)

	大厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	展示区
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	5(W/㎡)
	0(W/㎡)

	库房
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	2(W/㎡)
	15(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	2(W/㎡)
	15(W/㎡)

	走廊
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	5(W/㎡)
	0(W/㎡)


表4.5.1-2基准建筑室内计算参数汇总表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	会议室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	3.33(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	卫生间
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	大厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	展示区
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	5(W/㎡)
	0(W/㎡)

	库房
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	走廊
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	5(W/㎡)
	0(W/㎡)


4.5.2 时间表
本项目的温度控制、人员在室率和电器、照明逐时使用率时间表根据《近零能耗建筑技术标准》的要求以及用户自定义的时间表确定，基准建筑时间表应与设计建筑一致。时间表具体设置在本报告书4.9节。
4.5.3 空调系统
表4.5.3-1设计建筑空调系统
	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间

	自动
	多联机空调制冷+地暖/辐射板采暖/散热器采暖
	702.62
	所有房间


表4.5.3-2基准建筑空调系统
	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间

	自动
	中央空调-双管制风机盘管
	702.62
	同设计建筑


4.5.4 冷热源系统
冷热源系统详见4.6.3节中的制冷系统和供暖系统内容。
4.6 结果分析
4.6.1 围护结构热工参数
围护结构热工参数以及各项检查结论，详见4.8节围护结构材料热工。
4.6.2 建筑围护结构负荷计算结果

（1） 设计建筑
表4.6.2-1设计建筑负荷分项统计表
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-5.11
	1.96
	0.52
	-1.90
	—
	0.00
	-4.53

	供冷(kWh/㎡)
	22.32
	18.46
	5.94
	34.07
	-0.46
	0.00
	80.34


[image: image1.png]BRI (kWh/)

ERE
OFFER/EE
BEFFRNEE





[image: image2.png]40

B5)

30

25

20

15

10

L HT(kWh/nr)

Bl
mEREBR
mEHS
ERE
OFFER/EE
 EFIFRNEE





表4.6.2-2设计建筑逐月负荷统计表
	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	3582
	0
	76.986
	1月2日8时
	0.213
	1月25日18时

	2月
	452
	0
	27.053
	2月22日8时
	0.000
	--

	3月
	266
	1328
	8.867
	3月25日8时
	33.523
	3月14日18时

	4月
	88
	3652
	2.701
	4月9日8时
	47.105
	4月26日17时

	5月
	0
	9186
	0.000
	--
	56.814
	5月21日18时

	6月
	0
	10718
	0.000
	--
	62.891
	6月10日8时

	7月
	0
	15534
	0.000
	--
	79.843
	7月22日8时

	8月
	0
	15574
	0.000
	--
	94.500
	8月5日8时

	9月
	0
	11898
	0.000
	--
	82.519
	9月9日8时

	10月
	0
	9403
	0.000
	--
	72.517
	10月4日8时

	11月
	1
	3384
	0.200
	11月13日9时
	40.293
	11月5日15时

	12月
	165
	57
	12.872
	12月16日8时
	7.546
	12月26日17时


[image: image3.png]BHLEBH(KWh)

18000

16000

14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000«' I I
o | M= B | A __
3 4 5 6 7 8

1 2 9 0 11 12

m Rk
m ek





[image: image4.png]BRIEBERE (kW)

100

80

60

40
S Wl . 1k
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12





（2） 基准建筑
表4.6.2-3基准建筑负荷分项统计表
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-7.38
	2.60
	0.73
	-2.28
	—
	0.00
	-6.32

	供冷(kWh/㎡)
	27.93
	19.77
	8.52
	34.72
	-0.32
	0.00
	90.63


[image: image5.png]BRI (kWh/)

ERE
OFFER/EE
BEFFRNEE





[image: image6.png]40

B5)

30

25

20

15

10

L HT(kWh/nr)

Bl
mEREBR
mEHS
ERE
OFFER/EE
 EFIFRNEE





表4.6.2-4基准建筑负荷分项统计表
	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	4743
	2
	92.037
	1月2日7时
	0.534
	1月25日16时

	2月
	783
	6
	36.049
	2月22日8时
	1.346
	2月26日17时

	3月
	319
	1524
	10.520
	3月22日8时
	37.508
	3月14日18时

	4月
	38
	4514
	2.576
	4月9日8时
	53.457
	4月26日17时

	5月
	0
	10668
	0.000
	--
	67.395
	5月21日18时

	6月
	0
	12601
	0.000
	--
	74.550
	6月10日8时

	7月
	0
	17633
	0.000
	--
	90.430
	7月22日8时

	8月
	0
	17438
	0.000
	--
	106.242
	8月5日8时

	9月
	0
	13278
	0.000
	--
	92.334
	9月9日8时

	10月
	0
	10111
	0.000
	--
	77.999
	10月4日8时

	11月
	9
	3256
	2.165
	11月13日8时
	43.018
	11月8日16时

	12月
	455
	45
	24.662
	12月16日8时
	5.822
	12月26日17时


[image: image7.png]BHLEBH(KWh)

20000

15000

10000
5000 |
9 I_ m_ -l I

1 9 0 11 12

m Rk
m STk





[image: image8.png]BRIEBERE (kW)

120

100

80

60

40

20 I I

o B NN -I il
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m" 12





4.6.3 设计建筑全年能耗计算及结果
4.6.3.1 制冷系统
4.6.3.1.1 多联机/单元式空调能耗
	系统编号
	制冷SEER
	耗冷量(kWh)
	耗电量(kWh)

	自动
	4.30
	80734
	18775


4.6.3.2 供暖系统
4.6.3.2.1 默认热源
4.6.3.2.1.1 供应的系统
	系统编号
	自动


4.6.3.2.1.2 热水锅炉
	燃料类型
	容量
(MW)
	台数
	累计热负荷
(kWh)
	锅炉
热效率
	外网热
输送效率
	标准煤热值(kWh/kg)
	标准煤消耗(kgce)

	烟煤II
	1.00
	1
	4554
	0.78
	0.92
	8.14
	779.63


4.6.3.2.1.3 热水循环泵
	类型
	调节
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	供暖水泵
	单速
	100
	30
	80
	11.7
	1


4.6.3.2.1.4 热水循环水泵能耗
	负荷
率
(%)
	锅炉
负荷
(kW)
	供暖水
泵功率
(kW)
	热水输送
能效比
EHR
	区间
负荷
(kWh)
	区间
时长
(h)
	供暖水
泵电耗
(kWh)

	20
	200
	11.7
	0.0585
	4554
	669
	7827

	40
	400
	11.7
	0.0293
	0
	0
	0

	60
	600
	11.7
	0.0195
	0
	0
	0

	80
	800
	11.7
	0.0146
	0
	0
	0

	100
	1000
	11.7
	0.0117
	0
	0
	0

	综合
	4554
	669
	7827


4.6.3.3 空调风机
4.6.3.3.1 独立新排风
	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	自动
	2679
	0.24
	643
	3000
	1929

	合计
	1929


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	自动
	2143
	0.8
	0.24
	514
	3000
	1543

	合计
	1543


4.6.3.4 照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	办公-会议室
	18.04
	2
	91
	1648

	办公-卫生间
	9.45
	10
	45
	421

	博览-大厅
	24.00
	1
	93
	2229

	办公-展示区
	15.00
	1
	92
	1374

	办公-库房
	4.73
	1
	16
	78

	办公-普通办公室
	24.00
	27
	413
	9907

	办公-楼梯间
	4.73
	5
	179
	845

	办公-走廊
	15.00
	7
	46
	686

	总计
	17187


4.6.3.5 光伏发电
日照辐照量(kJ/㎡.天)：12734，年运行天数：365
	光伏板面积
(㎡)
	光电转换
效率(%)
	光伏系统
效率(%)
	光伏电池性能衰减修正系数
	全年供电
(kWh)

	130
	15
	75
	0.85
	16050

	总计
	16050


4.6.4 基准建筑全年能耗计算及结果
4.6.4.1 制冷系统
4.6.4.1.1 默认参照冷源
4.6.4.1.1.1 供应的系统
	系统编号
	自动


4.6.4.1.1.2 冷水机组
	名称
	类型
	额定
耗电量(kW)
	额定
制冷量(kW)
	额定性
能系数
(COP)
	台数
	全年
供冷量(kWh)
	综合部分
负荷性能系数(IPLV)
	电耗
(kWh)

	机组1
	水冷-螺杆式冷水机组
	24.64
	120.72
	4.90
	1
	91076
	5.65
	16120

	合计
	16120


4.6.4.1.1.3 冷却水泵
	机组名称
	冷水机组
制冷量(kW)
	机组性能
系数(COP)
	冷凝负荷(kW)
	输送能效比
	运行时长
(h)
	水泵电耗
(kWh)

	机组1
	120.72
	4.90
	145.35
	0.0214
	2114
	6576

	合计
	120.72
	
	145.35
	
	
	6576


4.6.4.1.1.4 冷冻水泵
	机组名称
	机组制冷量(kW)
	输送能效比
	运行时长(h)
	水泵电耗(kWh)

	机组1
	120.72
	0.0241
	2114
	6150

	合计
	120.72
	
	
	6150


4.6.4.1.1.5 冷却塔
	类型
	机组制冷量(kW)
	冷却塔风机单位
电耗制冷量(kW/kW)
	冷却塔风机
功率(kW)
	运行时长(h)
	冷却塔电耗
(kWh)

	冷却塔
	120.72
	170
	0.71
	2114
	1501


4.6.4.2 供暖系统
4.6.4.2.1 默认热源
4.6.4.2.1.1 供应的系统
	系统编号
	自动


4.6.4.2.1.2 热水锅炉能耗
	燃料类型
	容量
(MW)
	台数
	累计热负荷
(kWh)
	锅炉
热效率
	外网热
输送效率
	天然气热值(kWh/m3)
	天然气消耗(m3)

	燃气
	0.13
	1
	6347
	0.88
	0.92
	9.87
	794.35


4.6.4.2.1.3 热水循环水泵能耗
	锅炉制热量(kW)
	输送能效比
	运行时长(h)
	供暖水泵电耗(kWh)

	129
	0.00865
	716
	796


4.6.4.3 空调风机
4.6.4.3.1 独立新排风
	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	自动
	2679
	0.41
	1099
	3000
	3296

	合计
	3296


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	自动
	2143
	0.8
	0.17
	364
	3000
	1093

	合计
	1093


4.6.4.3.2 风机盘管
	系统编号
	总功率(W)
	同时使用系数
	运行时长(h)
	风机盘管电耗(kWh)

	自动
	4001
	1
	2759
	11038

	合计
	11038


4.6.4.4 照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	办公-会议室
	20.30
	2
	91
	1854

	办公-卫生间
	18.90
	10
	45
	842

	博览-大厅
	27.00
	1
	93
	2508

	办公-展示区
	15.00
	1
	92
	1374

	办公-库房
	18.90
	1
	16
	311

	办公-普通办公室
	27.00
	27
	413
	11145

	办公-楼梯间
	18.90
	5
	179
	3381

	办公-走廊
	15.00
	7
	46
	686

	总计
	22099


4.7 建筑能耗计算结果
1.不含可再生能源发电的建筑能耗综合值按下式计算：



EQ E\s( ,E) = \f(E\s( ,h)×f\s( ,i)+E\s( ,c)×f\s( ,i)+E\s( ,l)×f\s( ,i)+E\s( ,w)×f\s( ,i)+E\s( ,e)×f\s( ,i),A)
式中：Eh—年供暖系统能源消耗量，kWh;

Ec—年供冷系统能源消耗量，kWh;

El—年照明系统能源消耗量，kWh;

Ew—年生活热水系统能源消耗量，kWh;

Ee—年电梯系统能源消耗量，kWh;
2.含可再生能源发电得建筑能耗综合值按下式计算：



EQ E = E\s( ,E) - \f(ΣE\s( ,(r,j))×f\s( ,i) + ΣE\s( ,(rd,j)) × f\s( ,i) ,A)
式中：E—建筑能耗综合值kWh/m2.a;

EE—不含可再生能源发电的建筑能耗综合值，kWh/m2.a;

A—住宅类建筑为套内面积，非住宅类为建筑面积；

fi—i类型能源换算系数，按标准表A.1.11选择；

Er,i—年本体产生的i类型可再生能源发电量，kWh;

Erd,i—年周边产生的i类型可再生能源发电量，kWh;
	设计建筑

	用能分类
	能耗值
	一次能源(kWh/㎡)

	电力(kWh/㎡)
	供
冷
	中央冷源
	0.00
	0.00

	
	
	冷却水泵
	0.00
	0.00

	
	
	冷冻水泵
	0.00
	0.00

	
	
	冷却塔
	0.00
	0.00

	
	
	多联机/单元式空调
	18.68
	48.57

	
	供
暖
	中央热源
	0.00
	0.00

	
	
	供暖水泵
	7.79
	20.25

	
	
	多联机/单元式热泵/壁挂炉
	0.00
	0.00

	
	
	热源侧水泵
	0.00
	0.00

	
	空调风机
	3.46
	9.00

	
	照明
	17.10
	44.46

	
	生活热水
	0.00
	0.00

	
	电梯
	0.00
	0.00

	标准煤(kgce/㎡)
	供暖锅炉
	0.78
	6.35

	天然气(m³/㎡)
	供暖锅炉
	0.00
	0.00

	
	生活热水
	0.00
	0.00

	
	壁挂炉
	0.00
	0.00

	市政热力(kWh/㎡)
	市政热力
	0.00
	0.00

	可再生发电
(kWh/㎡)
	光伏发电
	15.97
	41.52

	
	风力发电
	0.00
	0.00

	建筑本体能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	128.60

	建筑综合能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	87.08


	基准建筑

	用能分类
	能耗值
	一次能源(kWh/㎡)

	电力(kWh/㎡)
	供
冷
	中央冷源
	16.04
	41.70

	
	
	冷却水泵
	6.54
	17.00

	
	
	冷冻水泵
	6.12
	15.91

	
	
	冷却塔
	1.49
	3.87

	
	
	多联机/单元式空调
	0.00
	0.00

	
	供
暖
	中央热源
	0.00
	0.00

	
	
	供暖水泵
	0.79
	2.05

	
	
	多联机/单元式热泵
	0.00
	0.00

	
	空调风机
	15.35
	39.91

	
	照明
	21.99
	57.17

	
	生活热水
	0.00
	0.00

	
	电梯
	0.00
	0.00

	标准煤(kgce/㎡)
	供暖锅炉
	0.00
	0.00

	天然气(m³/㎡)
	供暖锅炉
	0.79
	7.80

	
	生活热水
	0.00
	0.00

	市政热力(kWh/㎡)
	市政热力
	0.00
	0.00

	建筑本体能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	185.46

	建筑综合能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	185.46


	分项
	设计建筑
	基准建筑
	节能率(%)

	供冷能耗(一次能源)
 (kWh/㎡)
	中央冷源
	0.00
	41.70
	100.00

	
	冷却水泵
	0.00
	17.00
	100.00

	
	冷冻水泵
	0.00
	15.91
	100.00

	
	冷却塔
	0.00
	3.87
	100.00

	
	多联机/单元式空调
	48.57
	0.00
	-

	供暖能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	中央热源
	6.35
	7.80
	18.59

	
	供暖水泵
	20.25
	2.05
	-887.80

	
	多联机/单元式热泵/壁挂炉
	0.00
	0.00
	-

	
	热源侧水泵
	0.00
	0.00
	-

	空调风机(一次能源) (kWh/㎡)
	9.00
	39.91
	77.45

	照明(一次能源) (kWh/㎡)
	44.46
	57.17
	22.23

	生活热水(一次能源) (kWh/㎡)
	0.00
	0.00
	-

	电梯(一次能源) (kWh/㎡)
	0.00
	0.00
	-


[image: image9.png]BT FREFERI R

0%

21%




[image: image10.png]SEMERESTREAEH AL

0%

42%

[ §E3%s
kg

2SI AL

[

[ ERCF YN
it




[image: image11.png]2

S

5

o

REFEXT LU B Bl (kWh/m)

#t it ETHRHL i) ERTTOVN

g

R
[ E 255




4.8 围护结构材料热工
4.8.1 工程材料
4.8.1.1 普通材料
	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	加气混凝土砌块
	0.220
	3.601
	700.0
	1158.0
	0.0000
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	1：3水泥砂浆
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	聚合物水泥防水砂浆
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0000
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	石灰水泥砂浆
	0.870
	10.627
	1700.0
	1050.0
	0.0975
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.060
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	轻骨料混凝土(找坡层)
	0.770
	9.650
	1500.0
	1108.7
	0.0000
	湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	C20细石混凝土
	1.740
	16.487
	2300.0
	934.0
	0.0000
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	绝热挤塑聚苯乙烯泡沫板
	0.030
	0.325
	35.0
	1380.0
	0.0000
	湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022

	sbs改性沥青防水卷材
	0.230
	9.370
	900.0
	5832.3
	0.0000
	湖南省公/居建节能设计标准常用材料-2022


4.8.1.2 其他材料
	材料名称
	厚度
	热阻R
	太阳辐射吸收系数
	备注

	
	mm
	(㎡K)/W
	
	

	反射隔热涂料
	0.3
	0.000
	0.25
	


4.8.2 屋顶
4.8.2.1 屋顶构造一（上人屋面）
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	C20细石混凝土
	30
	1.740
	16.487
	1.00
	0.017
	0.284

	sbs改性沥青防水卷材
	3
	0.230
	9.370
	1.00
	0.013
	0.122

	绝热挤塑聚苯乙烯泡沫板
	80
	0.030
	0.325
	1.20
	2.222
	0.867

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	轻骨料混凝土(找坡层)
	30
	0.770
	9.650
	1.15
	0.034
	0.376

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.060
	1.00
	0.069
	1.177

	各层之和∑
	283
	－
	－
	－
	2.377
	3.069

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.56[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.39


4.8.3 天窗类型

本工程无此项围护结构
4.8.4 外墙
4.8.4.1 外墙相关构造
4.8.4.1.1 外墙（填充墙）构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	反射隔热涂料
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	1：3水泥砂浆
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	加气混凝土砌块
	200
	0.220
	3.601
	1.25
	0.727
	3.274

	石灰水泥砂浆
	20
	0.870
	10.627
	1.00
	0.023
	0.244

	各层之和∑
	240
	－
	－
	－
	0.822
	3.794

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.25[取自面材] 修正后:0.38

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.02

	反射隔热涂料等效热阻R
	0.29

	采用反射隔热涂料后K
	0.79


4.8.4.1.2 热桥柱构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	反射隔热涂料
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	聚合物水泥防水砂浆
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	1：3水泥砂浆
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.060
	1.00
	0.115
	1.961

	石灰水泥砂浆
	20
	0.870
	10.627
	1.00
	0.023
	0.244

	各层之和∑
	245
	－
	－
	－
	0.215
	2.542

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.25[取自面材] 修正后:0.38

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	2.67

	反射隔热涂料等效热阻R
	0.00

	采用反射隔热涂料后K
	2.67


4.8.4.2 外墙平均热工特性
1.　南向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	235.04
	0.851
	0.79
	3.79
	0.38

	热桥柱构造一
	热桥柱
	41.04
	0.149
	2.67
	2.54
	0.38

	合计
	
	276.08
	1.000
	1.07
	3.61
	0.38


2.　北向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	235.47
	0.920
	0.79
	3.79
	0.38

	热桥柱构造一
	热桥柱
	20.36
	0.080
	2.67
	2.54
	0.38

	合计
	
	255.83
	1.000
	0.94
	3.69
	0.38


3.　东向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	212.08
	0.889
	0.79
	3.79
	0.38

	热桥柱构造一
	热桥柱
	26.56
	0.111
	2.67
	2.54
	0.38

	合计
	
	238.64
	1.000
	1.00
	3.65
	0.38


4.　西向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	202.93
	0.875
	0.79
	3.79
	0.38

	热桥柱构造一
	热桥柱
	29.02
	0.125
	2.67
	2.54
	0.38

	合计
	
	231.95
	1.000
	1.02
	3.64
	0.38


5.　总体
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	885.52
	0.883
	0.79
	3.79
	0.38

	热桥柱构造一
	热桥柱
	116.98
	0.117
	2.67
	2.54
	0.38

	合计
	
	1002.50
	1.000
	1.01
	3.65
	0.38


4.8.5 外窗热工
4.8.5.1 外窗构造
	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热系数
	窗遮阳
系数
	可见光透射比

	1
	普通铝合金窗+Low-E中空玻璃（上限）
	18
	3.50
	0.55
	0.800

	
	
	窗编号

	
	
	C1215，C1515，C3215，C0615，C1021，C2915

	
	备注：来源《广西公共建筑节能设计标准》DBJ/T 45-096-2022
来源：DBJ/T 45-096-2022


4.8.5.2 外遮阳类型
4.8.5.2.1 平板外遮阳
[image: image12.jpg]-

ay  VeTEEAREAL
—

£y,

B EER




	序号
	编号
	水平挑出Ah (m)
	距离上沿Eh (m)
	垂直挑出Av (m)
	距离边沿Ev (m)
	挡板高Dh (m)
	挡板透射η*

	1
	平板遮阳0
	0.500
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000


4.8.5.3 总体热工性能
	朝向
	面积
	传热系数
	夏季综合
太阳得热系数
	冬季综合
太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	69.60
	3.50
	0.36
	0.36
	0.20
	K≤2.80, 夏季SHGC≤0.15, 冬季SHGC(不要求)
	无需判断

	北向
	27.69
	3.50
	0.42
	0.42
	0.10
	K≤2.80, 夏季SHGC≤0.15, 冬季SHGC(不要求)
	无需判断

	东向
	12.60
	3.50
	0.38
	0.38
	0.05
	K≤2.80, 夏季SHGC≤0.15, 冬季SHGC(不要求)
	无需判断

	西向
	9.00
	3.50
	0.37
	0.37
	0.04
	K≤2.80, 夏季SHGC≤0.15, 冬季SHGC(不要求)
	无需判断

	综合平均
	118.89
	3.50
	0.37
	0.37
	0.11
	
	

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》(GB/T51350-2019)第6.1.5条

	标准要求
	K和SHGC值可按表6.1.5-2选取

	结论
	无需判断


备注：
本表出现的“无需判断”结论表示标准要求值是推荐值。
本表所统计的外窗包含凸窗。
4.8.6 外窗气密性
	最不利气密性等级
	6级（门窗编号：C0615）

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》第6.1.4条，分级与检测方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)

	标准要求
	外窗及外门户门气密性不宜低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)的8级

	结论
	不适宜


4.8.7 外门气密性
	最不利气密性等级
	6级（门窗编号：M0821）

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》第6.1.4条，分级与检测方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)

	标准要求
	外窗及外门户门气密性不宜低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)的6级

	结论
	适宜


4.8.8 户门气密性
	最不利气密性等级
	－

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》第6.1.4条，分级与检测方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)

	标准要求
	外窗及外门户门气密性不宜低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)的6级

	结论
	－


4.8.9 规定项检查
	序号
	检查项
	结论

	1
	屋顶
	无需判断

	2
	天窗类型
	无屋顶透光部分

	3
	外墙
	无需判断

	4
	外窗热工
	无需判断

	5
	外窗气密性
	不适宜

	6
	外门气密性
	适宜

	7
	户门气密性
	适宜


备注：本表出现的“无需判断”表示该项的标准要求值是推荐值。
4.9 时间表
4.9.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-展示区
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
4.9.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-展示区
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
4.9.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-展示区
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
4.9.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
4.9.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
PAGE  
1

