珠海市第三中学校内四栋居民楼拆除及新建教学综合楼、宿舍楼、食堂、体育馆工程

照明功率密度计算书

广东鼎绿建筑科技有限公司

编制时间：2021年04月

一、建设项目基本情况

项目位于珠海市香洲区梅华东路。总用地面积为43027.37平方米，总建筑面积33958.57平方米，其中地上建筑面积28140.11平方米，地下建筑面积5818.46平方米，综合容积率为1.6，绿地率为18%。

二、照明功率密度比例评价标准

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

5.1.5照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034的规定。

7.1.4 主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 规定的现行值。

7.2.7 主要功能房间的照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034规定的目标值，得5分。

三、照明功率密度计算

考标准：《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

《教育建筑电气设计规范》  JGJ 310-2013

参考手册：《照明设计手册》第三版

计算方法：利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称：教室, 照度要求值:300.00LX, 功率密度不超过8.00W/m2

房间长度L: 8.10 m, 房间宽度B:8.10 m, 计算高度H: 2.25 m

顶棚反射比(%)：80, 墙反射比(%)：50, 地面反射比(%)：30

室形系数RI: 0.67

2.灯具参数:

型号: 1200x200日光灯盘

灯具光通量:2470lm, 灯具光源功率:28.00W

镇流器类型:电子节能型, 镇流器功率:2.00W

3.其它参数:

利用系数: 0.65, 维护系数: 0.80, 照度要求: 300.0LX, 功率密度要求: 8.00W/m2

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中：

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m2, K -- 灯具维护系数

计算结果:

建议灯具数: 16, 计算照度:313.20LX

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) =480.00W

实际功率密度: 7.31W/m2

5.校验结果:

要求平均照度:300.00LX, 实际计算平均照度: 313.20LX

符合规范照度要求

要求功率密度:8.00W/m2, 实际功率密度: 7.31W/m2

符合规范节能要求

1.房间参数

房间名称：电子阅览室, 照度要求值:500.00LX, 功率密度不超过13.50W/m2

房间长度L: 14.70 m, 房间宽度B:8.70 m, 计算高度H: 2.25 m

顶棚反射比(%)：80, 墙反射比(%)：50, 地面反射比(%)：30

室形系数RI: 0.67

2.灯具参数:

型号: 定制嵌入式 7900x70 LED灯盘

灯具光通量: 10000lm, 灯具光源功率: 120.00W

3.其它参数:

利用系数: 0.58, 维护系数: 0.80, 照度要求: 50.0LX, 功率密度要求: 2.00W/m2

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中：

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m2, K -- 灯具维护系数

计算结果:

建议灯具数: 14, 计算照度: 507.94LX

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) =1680.00W

实际功率密度: 13.14W/m2

5.校验结果:

要求平均照度:500.00LX, 实际计算平均照度: 504.43LX

符合规范照度要求

要求功率密度:13.50W/m2, 实际功率密度: 13.14W/m2

符合规范节能要求

1.房间参数

房间名称：阅览室, 照度要求值:300.00LX, 功率密度不超过8.00W/m2

房间长度L:14.70 m, 房间宽度B:9.70 m, 计算高度H: 2.25 m

顶棚反射比(%)：80, 墙反射比(%)：50, 地面反射比(%)：30

室形系数RI: 0.67

2.灯具参数:

型号: 定制嵌入式 5800x20 LED灯盘

灯具光通量: 5500lm, 灯具光源功率:65.00W

3.其它参数:

利用系数: 0.62, 维护系数: 0.80, 照度要求: 300.00LX, 功率密度要求: 8.00W/m2

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中：

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m2, K -- 灯具维护系数

计算结果:

建议灯具数:16, 计算照度: 306.11LX

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) =1040.0W

实际功率密度: 7.29W/m2

5.校验结果:

要求平均照度:300.00LX, 实际计算平均照度: 306.11LX

符合规范照度要求

要求功率密度:8.00W/m2, 实际功率密度: 7.29W/m2

符合规范照度要求

1.房间参数

房间名称：办公室, 照度要求值:300.00LX, 功率密度不超过8.00W/m2

房间长度L: 7.00 m, 房间宽度B:5.50 m, 计算高度H: 2.25 m

顶棚反射比(%)：80, 墙反射比(%)：50, 地面反射比(%)：30

室形系数RI: 0.67

2.灯具参数:

型号: 1200x300 LED灯盘

灯具光通量: 2880lm, 灯具光源功率:36.00W

3.其它参数:

利用系数: 0.62, 维护系数: 0.80, 照度要求: 300.00LX, 功率密度要求: 8.00W/m2

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中：

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m2, K -- 灯具维护系数

计算结果:

建议灯具数: 8, 计算照度: 301.6LX

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) =288.0W

实际功率密度: 7.48W/m2

5.校验结果:

要求平均照度:300.00LX, 实际计算平均照度: 301.6LX

符合规范照度要求

要求功率密度:8.00W/m2, 实际功率密度: 7.48W/m2

符合规范节能要求

1.房间参数

房间名称：门厅, 照度要求值:200.00LX, 功率密度不超过5.50W/m2

房间长度L: 10.60 m, 房间宽度B:7.00 m, 计算高度H: 3.0 m

顶棚反射比(%)：80, 墙反射比(%)：50, 地面反射比(%)：30

室形系数RI: 0.67

2.灯具参数:

型号: LED 筒灯

灯具光通量: 1020lm, 灯具光源功率:12.00W

3.其它参数:

利用系数: 0.65, 维护系数: 0.80, 照度要求: 100.00LX, 功率密度要求: 3.50W/m2

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中：

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m2, K -- 灯具维护系数

计算结果:

建议灯具数: 28, 计算照度: 200.15LX

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) =336.0W

实际功率密度: 4.53W/m2

5.校验结果:

要求平均照度:200.00LX, 实际计算平均照度: 200.15LX

符合规范照度要求

要求功率密度:5.50W/m2, 实际功率密度: 4.53W/m2

符合规范节能要求

1.房间参数

房间名称：卫生间, 照度要求值:75.00LX, 功率密度不超过3.00W/m2

房间长度L:4.80 m, 房间宽度B:3.30 m, 计算高度H: 3.0 m

顶棚反射比(%)：80, 墙反射比(%)：50, 地面反射比(%)：30

室形系数RI: 0.67

2.灯具参数:

型号: 防潮型LED 筒灯

灯具光通量:750lm, 灯具光源功率:9.00W

3.其它参数:

利用系数: 0.53, 维护系数: 0.80, 照度要求:75.00LX, 功率密度要求: 3.00W/m2

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中：

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m2, K -- 灯具维护系数

计算结果:

建议灯具数: 4, 计算照度:80.3LX

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) =36.00W

实际功率密度: 2.27W/m2

5.校验结果:

要求平均照度:75.00LX, 实际计算平均照度: 80.3LX

符合规范照度要求

要求功率密度:3.00W/m2, 实际功率密度: 2.27W/m2

符合规范节能要求

1.房间参数

房间名称：楼梯间, 照度要求值:100.00LX, 功率密度不超过3.50W/m2

房间长度L: 7.00 m, 房间宽度B:3.10 m, 计算高度H: 3.0 m

顶棚反射比(%)：80, 墙反射比(%)：50, 地面反射比(%)：30

室形系数RI: 0.67

2.灯具参数:

型号: 吸顶LED灯

灯具光通量: 2240lm, 灯具光源功率:28.0W

3.其它参数:

利用系数: 0.62, 维护系数: 0.80, 照度要求: 100.00LX, 功率密度要求:3.50W/m2

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中：

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m2, K -- 灯具维护系数

计算结果:

建议灯具数: 2, 计算照度: 102.40LX

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) =56.00W

实际功率密度: 2.58W/m2

5.校验结果:

要求平均照度:100.00LX, 实际计算平均照度: 102.40LX

符合规范照度要求

要求功率密度:3.50W/m2, 实际功率密度: 2.58W/m2

符合规范节能要求

1.房间参数

房间名称：宿舍, 照度要求值:150.00LX, 功率密度不超过4.50W/m2

房间长度L: 6.23 m, 房间宽度B:3.99m, 计算高度H: 3.0 m

顶棚反射比(%)：80, 墙反射比(%)：50, 地面反射比(%)：30

室形系数RI: 0.81

2.灯具参数:

型号: 600x600平板灯

灯具光通量: 3840lm, 灯具光源功率:48.0W

3.其它参数:

利用系数: 0.62, 维护系数: 0.80, 照度要求: 150.00LX, 功率密度要求:4.50W/m2

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中：

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m2, K -- 灯具维护系数

计算结果:

建议灯具数: 2, 计算照度: 153.23LX

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) =96.00W

实际功率密度: 3.83W/m2

5.校验结果:

要求平均照度:150.00LX, 实际计算平均照度: 153.23LX

符合规范照度要求

要求功率密度:4.50W/m2, 实际功率密度: 3.86W/m2

符合规范节能要求

四、结论

1.通过上述计算可知，本项目所有区域满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019，第 5.1.5条“照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034的规定”要求，第7.1.4条“主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 规定的现行值”。

2.项目所有区域满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第 7.2.7 条“主要功能房间的照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034规定的目标值”要求，得5分。