照度计算书

工程名:文冲(渡头、文元、江北片)旧村改造项目复建安置房FR8(AP0517048)地块

计算者:

计算时间:

参考标准:《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

场所一

1.房间参数

房间名称:车位（D1-1~D1-2交于1/D1-N~/D1-J）

房间长度L: 25.10 m, 房间宽度B: 5.30 m, 面积S:133.03 m²,灯安装高度H:3.50m，工作面高度H:0.00m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:3.00 m,室形系数RI:1.46

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):70, 地面反射比(%):10

数据来源:《照明设计手册(第三版)》

利用系数: 0.65

3.其他计算参数:

光源分类:T8 LED灯管，光源种类:LED灯管系列

单灯光源数:1，光源功率:16.00W

光通量: 1500lm，总光通量:1500.00lm

镇流器类型:TLD标准型，镇流器功率:0

房间类别:

维护系数: 0.80, 要求照度值: 30.00LX,功率密度规范值: 1.90W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:5

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 100.00W

计算照度: 29.32LX

实际功率密度: 0.75W/m², 折算功率密度: 0.77W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:30.00LX, 实际计算平均照度:29.32LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:1.90W/m², 实际功率密度:0.75W/m²

符合规范节能要求!

场所二

参考标准:《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:车道（D1-2~D1-3交于1/D1-N~/D1-J）

房间长度L: 25.29 m, 房间宽度B: 5.66 m, 面积S:143.13 m²,灯安装高度H:3.50m，工作面高度H:0.00m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:3.00 m,室形系数RI:1.46

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

数据来源:《照明设计手册(第三版)》

利用系数: 0.65

3.其他计算参数:

光源分类:T8 LED灯管，光源种类:LED灯管系列

单灯光源数:1，光源功率:16.00W

光通量: 1500lm，总光通量:1500.00lm

镇流器类型:TLD标准型，镇流器功率:0.00

房间类别:

维护系数: 0.80, 要求照度值: 50.00LX,功率密度规范值: 1.90W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:10

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 160.00W

计算照度: 54.50LX

实际功率密度: 1.12W/m², 折算功率密度: 1.03W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:50.00LX, 实际计算平均照度:54.50LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:1.90W/m², 实际功率密度:1.12W/m²

符合规范节能要求!

场所三

参考标准:《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:发电机房

房间长度L: 7.90 m, 房间宽度B: 6.55 m, 面积S:51.75 m²,灯安装高度H:3.50m，工作面高度H:0.00m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:3.00 m,室形系数RI:1.46

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

数据来源:《照明设计手册(第三版)》

利用系数: 0.85

3.其他计算参数:

光源分类:高效LED一体化三防灯，光源种类:LED灯管系列，型号-功率:LEDT8

单灯光源数:1，光源功率:16.00W

光通量: 1500lm，总光通量:1500.00lm

镇流器类型:TLD标准型，镇流器功率:0.00

房间类别:

维护系数: 0.80, 要求照度值: 200.00LX,功率密度规范值: 6.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:10

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 160.00W

计算照度: 197.10LX

实际功率密度: 3.09W/m², 折算功率密度: 3.14W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:200.00LX, 实际计算平均照度:197.10LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:6.00W/m², 实际功率密度:3.09W/m²

符合规范节能要求!

场所四

参考标准:《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:送风机房（D3-3~D3-4交于D3-K~D3-J）

房间长度L: 4.5 m, 房间宽度B: 3.2 m, 面积S:14.40 m²,灯安装高度H:3.50m，工作面高度H:0.00m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:3.00 m,室形系数RI:1.46

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:HHJY1136固定式荧光灯，数据来源:《照明设计手册(第三版)》

利用系数: 0.65

3.其他计算参数:

光源分类:LED，光源种类:LED灯管系列，型号-功率:LEDT8(16W)

单灯光源数:1，光源功率:16.00W

光通量: 1500lm，总光通量:1500.00lm

镇流器类型:TLD标准型，镇流器功率:0.00

房间类别:

维护系数: 0.80, 要求照度值: 100.00LX,功率密度规范值: 3.50W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:2

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 32.00W

计算照度: 108.33LX

实际功率密度: 2.22W/m², 折算功率密度: 2.05W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:100.00LX, 实际计算平均照度:108.33LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:3.50W/m², 实际功率密度:2.22W/m²

符合规范节能要求!

场所五

参考标准:《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:电信机房

房间长度L: 8 m, 房间宽度B: 7.5 m, 面积S:60.00 m²,灯安装高度H:3.50m，工作面高度H:0.00m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:3.00 m,室形系数RI:1.46

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，高效LED灯 数据来源:《照明设计手册(第三版)》

利用系数: 0.80

3.其他计算参数:

光源分类:LEDT8双管，光源种类:LED灯管系列，型号-功率:LEDT8(30W)

单灯光源数:2，光源功率:30.00W

光通量: 1500*2lm，总光通量:3000.00lm

镇流器类型:TLD标准型，镇流器功率:0.00

房间类别:

维护系数: 0.80, 要求照度值: 500.00LX,功率密度规范值: 13.50W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:16

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 512.00W

计算照度: 512.00LX

实际功率密度: 8.53W/m², 折算功率密度: 8.33W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:500.00LX, 实际计算平均照度:512.00LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:13.50W/m², 实际功率密度:8.53W/m²

符合规范节能要求!

场所六

参考标准:《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:生活水泵房

房间长度L: 24.6 m, 房间宽度B: 10 m, 面积S:246.00 m²,灯安装高度H:3.50m，工作面高度H:0.00m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:3.00 m,室形系数RI:1.46

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

参考灯具信息:

种类:，高效LED灯 数据来源:《照明设计手册(第三版)》

利用系数: 0.80

3.其他计算参数:

光源分类:LEDT8双管，光源种类:LED灯管系列，型号-功率:LEDT8(30W)

单灯光源数:2，光源功率:30.00W

光通量: 1500*2lm，总光通量:3000.00lm

镇流器类型:TLD标准型，镇流器功率:0.00

房间类别:

维护系数: 0.80, 要求照度值: 100.00LX,功率密度规范值: 3.50W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:15

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 480.00W

计算照度: 109.76LX

实际功率密度: 1.95W/m², 折算功率密度: 1.78W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:100.00LX, 实际计算平均照度:109.76LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:3.50W/m², 实际功率密度:1.95W/m²

符合规范节能要求!

场所七

参考标准:《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:楼梯间

房间长度L: 7.10 m, 房间宽度B: 2.60 m, 面积S:18.46 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.00m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:3.00 m,室形系数RI:1.46

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:LED筒灯，

数据来源:《照明设计手册(第三版)》

利用系数: 0.70

3.其他计算参数:

光源分类:LED筒灯，光源种类:LED筒灯系列

单灯光源数:1，光源功率:12.00W

光通量: 900lm，总光通量:900.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

房间类别:

维护系数: 0.80, 要求照度值: 50.00LX,功率密度规范值: 2.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:2

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 24.00W

计算照度: 54.60LX

实际功率密度: 1.30W/m², 折算功率密度: 1.19W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:50.00LX, 实际计算平均照度:54.60LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:2.00W/m², 实际功率密度:1.30W/m²

符合规范节能要求!

场所八

参考标准:《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:专变低压房

房间长度L: 10 m, 房间宽度B: 6.17 m, 面积S:61.70 m²,灯安装高度H:3.50m，工作面高度H:0.00m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:3.00 m,室形系数RI:1.46

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

参考灯具信息:

种类:，高效LED灯 数据来源:《照明设计手册(第三版)》

利用系数: 0.85

3.其他计算参数:

光源分类:LEDT8双管，光源种类:LED灯管系列，型号-功率:LEDT8(30W)

单灯光源数:2，光源功率:30.00W

光通量: 1500*2lm，总光通量:3000.00lm

镇流器类型:TLD标准型，镇流器功率:0.00

房间类别:

维护系数: 0.80, 要求照度值: 200.00LX,功率密度规范值: 6.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:6

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 180.00W

计算照度: 198.38LX

实际功率密度: 2.92W/m², 折算功率密度: 2.94W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:200.00LX, 实际计算平均照度:198.38LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:6.00W/m², 实际功率密度:2.92W/m²

符合规范节能要求!

场所九

参考标准:《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:消防控制室

房间长度L: 9 m, 房间宽度B: 7 m, 面积S:63.00 m²,灯安装高度H:3.50m，工作面高度H:0.70m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.80 m,室形系数RI:1.46

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，LED 灯盘，

数据来源:《照明设计手册(第三版)》

利用系数: 0.65

3.其他计算参数:

光源分类:光源种类:LED 灯盘，

单灯光源数:1，光源功率:64.00W

光通量: 4860lm，总光通量:4860.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

房间类别:

维护系数: 0.80, 要求照度值: 500.00LX,功率密度规范值: 13.50W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:13

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 832.00W

计算照度: 521.49LX

实际功率密度: 13.21W/m², 折算功率密度: 12.66W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:500.00LX, 实际计算平均照度:521.49LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:13.50W/m², 实际功率密度:13.21W/m²

符合规范节能要求!