夏热冬暖地区（南区）居住建筑节能设计、审查表（按性能化指标）

工程名称：  文冲街文冲(渡头、文元、江北片)旧村全面改造项目(R-A-1、F-A-3、F-R-3、F-R-8）地块勘察设计施工总承包工程 F-R-8-3#

层数：（地上）        （地下）   －           总建筑面积：     15000.08

| 序号 | 围护结构内容 |  | 参照建筑指标 | 序号 | 围护结构内容 |  |  |  |  | 参照建筑指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋顶 | 传热系数K [W/(m2·K)] | K=0.4 | 4 | 外窗（含阳台门透明部分） |  | 综合遮阳系数SW |  | 平均窗墙面积比 | 传热系数K |  |  | 夏季太阳得热系数SHGC （西向/东、南向/北向） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm≤0.25 | 3.5 |  |  | 0.30/0.35/0.35 |
|  |  | 太阳辐射吸收系数ρ | ρ=0.7 |  |  |  |  |  | 0.25＜Cm≤0.35 | 3.5 |  |  | 0.25/0.30/0.30 |
| 2 | 外墙 | 传热系数K [W/(m2·K)] | K=1.5，D=2.5 |  |  |  |  |  | 0.35＜Cm≤0.40 | 3.0 |  |  | 0.20/0.30/0.30 |
|  |  | 热惰性指标D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 太阳辐射吸收系数ρ | ρ=0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 天窗 | 传热系数K [W/(m2·K)] | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 夏季太阳得热系数SHGC | 0.2 |  |  |  | 各个朝向面积 |  |  | 所设计建筑该朝向外窗面积，但不超过该朝向外窗面积的规范限值。 |  |  |  |
|  |  | 天窗面积 | 所设计建筑天窗面积，但不超过4% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 计算条件 | 室内计算温度为26℃(空调)/18℃(供暖)；室内换气次数1.0次/h；空调额定能效比3.6；室内无照明等其它得热；室外计算气象参数采用当地典型气象年。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设计审查内容 |  | 设计要求 | 设计值 |  |  |  | 节能措施 |  |  |  |  | 节能判断 （审查人填写） |
| 1 | 屋顶 | 平均传热系数[W/(m2·K)] | K≤0.4 | 0.40 |  |  |  | 挤塑聚苯板(ρ=25-32) 80mm，λ=0.030 （施工厚度100mm） |  |  |  |  |  |
|  |  | 平均太阳辐射吸收系数ρ |  | 0.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 墙体 | 平均传热系数K | K≤0.7，D≤2.5 K≤1.5，D＞2.5（东西） K＝2.0，D＞2.5（南北） | 东向K= 1.26 D= 5.74 南向K= 1.29 D= 5.73 西向K= 1.29 D= 5.73 北向K= 1.27 D= 5.74 |  |  |  | 隔热保温全效凝胶 20mm，λ=0.03（所有朝向外墙） |  |  |  |  |  |
|  |  | 外墙平均热惰性指标D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 外墙平均太阳辐射吸收系数ρ |  | 0.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 外窗（含阳台门透明部分）性能指标设计 | 传热系数K |  | 东：2.81 西：2.81 南：2.81 北：2.81 |  |  |  | 普通铝合金+6mm中透光Low-E+12mm空气+6透明，K=3.15（卫生间窗） 普通铝合金+6+12+6双银中空玻璃，K=2.81（除卫生间窗外所有外窗） |  |  |  |  |  |
|  |  | 主要房间窗地面积比 | 满足GB55015-2021附录B.0.3规定及3.1.18条 | 最不利窗地面积比： 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 平均窗墙面积比Cm |  | 东：0.53 西：0.53南：0.59 北：0.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 外遮阳系数 | 东西向外窗的外遮阳系数SD≤0.8 | 东向：0.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 西向：0.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 玻璃可见光透射比 | ≥0.40 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 通风开口面积 | ≥外窗所在房间地面面积的10％ 或该外窗的45％ | 0.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 气密性q0 (m3/m·h) | 满足GB55015-2021 第3.1.16条 | 6级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 遮阳措施 | 幕墙 | - |  |  |  | 穿孔铝板遮阳、-、穿孔铝板遮阳 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 外窗 | 东、南、西向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 天窗 | 传热系数K（W/㎡·K） | ≤3.5 | － |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 面积占屋面面积的比例 | ≤4% | － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 夏季太阳得热系数SHGC |  | － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 建筑节能设 计综合评价 | ⑴空调年耗电指数 | 参照建筑ECFc.ref= | ECFc = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 或⑵空调年耗电量 | 参照建筑EC.ref= 20.07 kWh/㎡ | EC =18.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 其它节能措施 | 区域规划 |  | 设置可开启外窗，充分利用自然通风，过渡性季节无需空调，均可全面自然通风，满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 自然通风 |  | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 集中空调 |  | 预留分体空调安装条件，室外机设于外立面且设置百叶，空调通风系统百叶有效面积大于80%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 室外空调机布置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 智能监控 |  | 设置消防电源监控系统、电气火灾监控系统、电力监控系统、安防监控系统等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电梯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 可再生能源利用 | 太阳能利用措施 |  | 光伏发电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他可再生能源利用措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 碳排放强度 | 设计建筑 |  | 碳排放降碳比例为44.98%，强度降低了 8.28kgCO2 / (m2.a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  | 中恒建筑设计院（广州）有限公司 |  | 节能专项设计人 |  | 建筑 |  |  | 梁绍伦 |  | 年 月 日 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 暖通 |  |  | 危明己 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 电气 |  |  | 陈三智 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 节能专项校审人 |  | 建筑 |  |  | 张勇 |  | 年 月 日 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 暖通 |  |  | 陈桢毅 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 电气 |  |  | 岑奕烻 |  |  |  |  |
| 节能审查意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能审查单位 |  |  |  | 节能专项审查人 |  | 建筑 |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |
|  |  |  |  |  |  | 暖通 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 电气 |  |  |  |  |  |  |  |

注：建筑节能专项设计人、审查人签名栏必须由实际工作人员签名，不得代签。