建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 江苏-镇江 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2024年12月30日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240615(SP2) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | P2FF19092 |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	3

4 规定性指标检查	4

4.1 工程材料	4

4.2 围护结构作法简要说明	5

4.3 体形系数	6

4.4 窗墙比	6

4.5 天窗	7

4.6 屋顶	7

4.7 外墙	8

4.8 挑空楼板	11

4.9 外窗热工	12

4.10 非中空窗面积比	15

4.11 可开启窗扇	15

4.12 规定性指标检查结论	16

建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 江苏-镇江 |
| 气候分区 | 夏热冬冷A区 |
| 建筑面积 | 地上2727㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上4 地下0 |
| 建筑高度 | 14.4m |
| 建筑（节能计算）体积 | 9816.75 |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 3062.49 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 | 框架结构 |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2~3层平面

4层平面

规定性指标检查

工程材料

普通材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 抗裂砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| 混凝土垫层 | 1.280 | 13.570 | 2100.0 | 920.0 | 0.0173 |  |
| 岩棉板(毡) | 0.045 | 0.750 | 150.0 | 1145.9 | 0.0140 |  |
| 岩棉板（夏热冬冷地区） | 0.040 | 0.700 | 140.0 | 1203.2 | 0.0000 | 《江苏居住建筑热环境与节能设计标准》DB32/4066-2021 |
| 泡沫玻璃保温板Ⅰ型(墙体) | 0.045 | 0.810 | 140.0 | 1432.1 | 0.4880 | 《泡沫玻璃保温板外墙外保温系统应用技术导则》 |
| 聚合物水泥防水砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| 细石混凝土 | 1.280 | 13.570 | 2100.0 | 920.0 | 0.0173 |  |
| 挤塑聚苯板（XPS） | 0.030 | 0.540 | 25.0 | 4455.3 | 0.0000 |  |
| 轻集料混凝土 | 0.890 | 10.673 | 1600.0 | 1100.0 | 0.0158 |  |
| 蒸压加气混凝土砌块B06（砂加气） | 0.170 | 3.000 | 600.0 | 1213.3 | 0.1110 | 《江苏居住建筑热环境与节能设计标准》DB32/4066-2021 |

其他材料

| 材料名称 | 厚度 | 热阻R | 太阳辐射吸收系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | (㎡K)/W |  |  |
| 防水涂料 | － | － | － |  |
| 防水卷材 | － | － | － |  |
| 减震垫板 | － | － | － |  |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶：平屋面 (K=0.369,D=3.853)：（由上到下）

细石混凝土 30mm＋挤塑聚苯板（XPS） 90mm＋石灰砂浆 10mm＋防水卷材 8mm＋防水涂料 1.5mm＋水泥砂浆 20mm＋轻集料混凝土 30mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 外墙：外墙 (K=0.494,D=4.494)：（由外到内）

抗裂砂浆 8mm＋泡沫玻璃保温板Ⅰ型(墙体) 40mm＋防水涂料 1.5mm＋聚合物水泥防水砂浆 12mm＋蒸压加气混凝土砌块B06（砂加气） 200mm

3. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.692,D=3.009)：（由上到下）

水泥砂浆 35mm＋细石混凝土 35mm＋减震垫板 5mm＋钢筋混凝土 120mm＋岩棉板（夏热冬冷地区） 55mm＋抗裂砂浆 5mm

4. 外窗：隔热多腔封闭金属框+中空玻(6mm中透光LOW-E+12mm氩气+6mm透明) (K=2.100)：

传热系数2.100W/㎡.K，窗太阳得热系数0.348

5. 幕墙：隔热多腔封闭金属框+中空玻(6mm中透光LOW-E+12mm氩气+6mm透明) (K=2.100)：

传热系数2.100W/㎡.K，窗太阳得热系数0.348

体形系数

体形系数

| 外表面积 | 3062.49 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 9816.75 |
| 体形系数 | 0.31 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.600 | 737.35 | 615.36 | 2654.45 |
| 2~3 | 7.200 | 1478.01 | 1233.04 | 5320.82 |
| 4 | 3.600 | 511.52 | 702.55 | 1841.48 |
| 屋顶 | － | － | 511.53 | － |
| 合计 | 14.40 | 2726.87 | 3062.49 | 9816.75 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 270.66 | 899.18 | 0.30 |
| 北向 | 立面2 | 228.01 | 914.95 | 0.25 |
| 东向 | 立面3 | 36.00 | 238.99 | 0.15 |
| 西向 | 立面4 | 23.04 | 243.44 | 0.09 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | (玻璃幕墙) | / | 2~3 | / | / | 40.90 | 270.66 |
|  |  |  | 0.80×1.80 | 2~3 | 4 | 1.44 | 5.76 |  |
|  |  | C0618 | 0.60×1.80 | 1~4 | 14 | 1.08 | 15.12 |  |
|  |  | C0724 | 0.74×2.40 | 1 | 1 | 1.78 | 1.78 |  |
|  |  | C0818 | 0.80×1.80 | 1~4 | 7 | 1.44 | 10.08 |  |
|  |  | C0824 | 0.76×2.40 | 1 | 1 | 1.81 | 1.81 |  |
|  |  | C0924 | 0.94×2.40 | 1 | 1 | 2.24 | 2.24 |  |
|  |  | C1024 | 0.96×2.40 | 1 | 1 | 2.29 | 2.29 |  |
|  |  | C1218 | 1.20×1.80 | 1~4 | 14 | 2.16 | 30.24 |  |
|  |  | C1318 | 1.27×1.80 | 1~4 | 42 | 2.28 | 95.79 |  |
|  |  | C1318 | 1.28×1.80 | 1~4 | 4 | 2.30 | 9.21 |  |
|  |  | C1418 | 1.40×1.80 | 1~4 | 22 | 2.52 | 55.44 |  |
| 北向 | 立面2 | C0618 | 0.60×1.80 | 4 | 2 | 1.08 | 2.16 | 228.01 |
|  |  | C0818 | 0.80×1.80 | 1~4 | 12 | 1.44 | 17.28 |  |
|  |  | C0818 | 0.79×1.80 | 1~4 | 4 | 1.43 | 5.72 |  |
|  |  | C1218 | 1.20×1.80 | 1~4 | 21 | 2.16 | 45.36 |  |
|  |  | C1318 | 1.27×1.80 | 1~4 | 39 | 2.28 | 88.94 |  |
|  |  | C1418 | 1.40×1.80 | 1~4 | 19 | 2.52 | 47.88 |  |
|  |  | C1424 | 1.41×2.40 | 1 | 1 | 3.37 | 3.37 |  |
|  |  | C1624 | 1.41×2.40 | 1 | 1 | 3.38 | 3.38 |  |
|  |  | C1624 | 1.60×2.40 | 2~4 | 3 | 3.84 | 11.52 |  |
|  |  | 透光门-M1024 | 1.00×2.40 | 1 | 1 | 2.40 | 2.40 |  |
| 东向 | 立面3 | C1018 | 1.00×1.80 | 2~3 | 2 | 1.80 | 3.60 | 36.00 |
|  |  | C1218 | 1.20×1.80 | 1~3 | 15 | 2.16 | 32.40 |  |
| 西向 | 立面4 | C1018 | 1.00×1.80 | 2~3 | 2 | 1.80 | 3.60 | 23.04 |
|  |  | C1218 | 1.20×1.80 | 1~3 | 9 | 2.16 | 19.44 |  |

备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗类型

本工程无此项围护结构

屋顶

平屋面

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 细石混凝土 | 30 | 1.280 | 13.570 | 1.00 | 0.023 | 0.318 |
| 挤塑聚苯板（XPS） | 90 | 0.030 | 0.540 | 1.25 | 2.400 | 1.620 |
| 石灰砂浆 | 10 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.012 | 0.124 |
| 防水卷材 | 8 | － | － | － | － | － |
| 防水涂料 | 1.5 | － | － | － | － | － |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 轻集料混凝土 | 30 | 0.890 | 10.673 | 1.50 | 0.022 | 0.360 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 309.5 | － | － | － | 2.549 | 3.853 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.37 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 | 8 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.009 | 0.098 |
| 泡沫玻璃保温板Ⅰ型(墙体) | 40 | 0.045 | 0.810 | 1.15 | 0.773 | 0.720 |
| 防水涂料 | 1.5 | － | － | － | － | － |
| 聚合物水泥防水砂浆 | 12 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.013 | 0.147 |
| 蒸压加气混凝土砌块B06（砂加气） | 200 | 0.170 | 3.000 | 1.10 | 1.070 | 3.529 |
| 各层之和∑ | 261.5 | － | － | － | 1.864 | 4.494 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.49 |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.49 + 209.74/1718.56 = 0.61 |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 朝向 | 热桥部位 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南 | 外墙－屋顶 | OW-R7 | 0.239 | 67.16 | 16.04 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.101 | 404.40 | 40.93 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.101 | 126.32 | 12.78 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.101 | 119.93 | 12.14 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 14.40 | 0.07 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.210 | 13.62 | 2.86 |
|  | 合计 |  |  |  | 84.82 |
| 北 | 外墙－屋顶 | OW-R7 | 0.239 | 116.02 | 27.71 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.101 | 387.60 | 39.23 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.101 | 126.20 | 12.77 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.101 | 115.19 | 11.66 |
|  | 合计 |  |  |  | 91.36 |
| 东 | 外墙－屋顶 | OW-R7 | 0.239 | 29.81 | 7.12 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.101 | 68.40 | 6.92 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.101 | 21.60 | 2.19 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.101 | 20.00 | 2.02 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.210 | 1.32 | 0.28 |
|  | 合计 |  |  |  | 18.53 |
| 西 | 外墙－屋顶 | OW-R7 | 0.239 | 29.68 | 7.09 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.101 | 48.60 | 4.92 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.101 | 14.40 | 1.46 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.101 | 12.80 | 1.30 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.210 | 1.32 | 0.28 |
|  | 合计 |  |  |  | 15.03 |
| 总计 |  |  |  |  | 209.74 |

热桥节点图

| 外墙－屋顶：OW-R7 | 外墙－窗左右口：OW-WR4 |
| --- | --- |

| 外墙－窗上口：OW-WU4 | 外墙－窗下口：OW-WB8 |
| --- | --- |

| 外墙－凹墙角：OW-C2 | 外墙－挑空楼板：OW-FW2 |
| --- | --- |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)

式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  ——  单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙 | 主墙体 | 621.31 | 1.000 | 0.49 | 4.49 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.49 + 84.82/621.31 = 0.63 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙 | 主墙体 | 681.18 | 1.000 | 0.49 | 4.49 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.49 + 91.36/681.18 = 0.62 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙 | 主墙体 | 199.33 | 1.000 | 0.49 | 4.49 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.49 + 18.53/199.33 = 0.58 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙 | 主墙体 | 216.74 | 1.000 | 0.49 | 4.49 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.49 + 15.03/216.74 = 0.56 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙 | 主墙体 | 1718.56 | 1.000 | 0.49 | 4.49 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.49 + 209.74/1718.56 = 0.61 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.10-4的规定(K≤0.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 35 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.038 | 0.428 |
| 细石混凝土 | 35 | 1.280 | 13.570 | 1.00 | 0.027 | 0.371 |
| 减震垫板 | 5 | － | － | － | － | － |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 岩棉板（夏热冬冷地区） | 55 | 0.040 | 0.700 | 1.20 | 1.146 | 0.963 |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 各层之和∑ | 255 | － | － | － | 1.285 | 3.009 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.69 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.70 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔热多腔封闭金属框+中空玻(6mm中透光LOW-E+12mm氩气+6mm透明) | 16 | 2.10 | 0.35 | 0.620 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C1018，C1218，，C0618，C0724，C0818，C0824，C0924，C1024，C1318，C1418，C1424，C1624，透光门-M1024 |  |  |  |
|  | 来源：《全国民用建筑工程设计技术措施节能专篇-建筑》 |  |  |  |  |
| 2 | 隔热多腔封闭金属框+中空玻(6mm中透光LOW-E+12mm氩气+6mm透明) | 18 | 2.10 | 0.35 | 0.620 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |

外遮阳类型

本工程无此项围护结构

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 2~3 | / | / | 40.90 | 18 | 2.100 |
| 2 |  | 2~3 | 4 | 1.44 | 5.76 | 16 | 2.100 |
| 3 | C0618 | 1~4 | 14 | 1.08 | 15.12 | 16 | 2.100 |
| 4 | C0724 | 1 | 1 | 1.78 | 1.78 | 16 | 2.100 |
| 5 | C0818 | 1~4 | 7 | 1.44 | 10.08 | 16 | 2.100 |
| 6 | C0824 | 1 | 1 | 1.81 | 1.81 | 16 | 2.100 |
| 7 | C0924 | 1 | 1 | 2.24 | 2.24 | 16 | 2.100 |
| 8 | C1024 | 1 | 1 | 2.29 | 2.29 | 16 | 2.100 |
| 9 | C1218 | 1~4 | 14 | 2.16 | 30.24 | 16 | 2.100 |
| 10 | C1318 | 1~4 | 42 | 2.28 | 95.79 | 16 | 2.100 |
| 11 | C1318 | 1~4 | 4 | 2.30 | 9.21 | 16 | 2.100 |
| 12 | C1418 | 1~4 | 22 | 2.52 | 55.44 | 16 | 2.100 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 270.66 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.100 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0618 | 4 | 2 | 1.08 | 2.16 | 16 | 2.100 |
| 2 | C0818 | 1~4 | 12 | 1.44 | 17.28 | 16 | 2.100 |
| 3 | C0818 | 1~4 | 4 | 1.43 | 5.72 | 16 | 2.100 |
| 4 | C1218 | 1~4 | 21 | 2.16 | 45.36 | 16 | 2.100 |
| 5 | C1318 | 1~4 | 39 | 2.28 | 88.94 | 16 | 2.100 |
| 6 | C1418 | 1~4 | 19 | 2.52 | 47.88 | 16 | 2.100 |
| 7 | C1424 | 1 | 1 | 3.37 | 3.37 | 16 | 2.100 |
| 8 | C1624 | 1 | 1 | 3.38 | 3.38 | 16 | 2.100 |
| 9 | C1624 | 2~4 | 3 | 3.84 | 11.52 | 16 | 2.100 |
| 10 | 透光门-M1024 | 1 | 1 | 2.40 | 2.40 | 16 | 2.100 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 228.01 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.100 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1018 | 2~3 | 2 | 1.80 | 3.60 | 16 | 2.100 |
| 2 | C1218 | 1~3 | 15 | 2.16 | 32.40 | 16 | 2.100 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 36.00 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.100 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1018 | 2~3 | 2 | 1.80 | 3.60 | 16 | 2.100 |
| 2 | C1218 | 1~3 | 9 | 2.16 | 19.44 | 16 | 2.100 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 23.04 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.100 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 2~3 | / | / | 40.90 | 18 | 0.348 | 0.348 |
| 2 |  | 2~3 | 4 | 1.44 | 5.76 | 16 | 0.348 | 0.348 |
| 3 | C0618 | 1~4 | 14 | 1.08 | 15.12 | 16 | 0.348 | 0.348 |
| 4 | C0724 | 1 | 1 | 1.78 | 1.78 | 16 | 0.348 | 0.348 |
| 5 | C0818 | 1~4 | 7 | 1.44 | 10.08 | 16 | 0.348 | 0.348 |
| 6 | C0824 | 1 | 1 | 1.81 | 1.81 | 16 | 0.348 | 0.348 |
| 7 | C0924 | 1 | 1 | 2.24 | 2.24 | 16 | 0.348 | 0.348 |
| 8 | C1024 | 1 | 1 | 2.29 | 2.29 | 16 | 0.348 | 0.348 |
| 9 | C1218 | 1~4 | 14 | 2.16 | 30.24 | 16 | 0.348 | 0.348 |
| 10 | C1318 | 1~4 | 42 | 2.28 | 95.79 | 16 | 0.348 | 0.348 |
| 11 | C1318 | 1~4 | 4 | 2.30 | 9.21 | 16 | 0.348 | 0.348 |
| 12 | C1418 | 1~4 | 22 | 2.52 | 55.44 | 16 | 0.348 | 0.348 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 270.66 | 综合太阳得热系数 |  | 0.348 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0618 | 4 | 2 | 1.08 | 2.16 | 16 | 0.348 | 0.348 |
| 2 | C0818 | 1~4 | 12 | 1.44 | 17.28 | 16 | 0.348 | 0.348 |
| 3 | C0818 | 1~4 | 4 | 1.43 | 5.72 | 16 | 0.348 | 0.348 |
| 4 | C1218 | 1~4 | 21 | 2.16 | 45.36 | 16 | 0.348 | 0.348 |
| 5 | C1318 | 1~4 | 39 | 2.28 | 88.94 | 16 | 0.348 | 0.348 |
| 6 | C1418 | 1~4 | 19 | 2.52 | 47.88 | 16 | 0.348 | 0.348 |
| 7 | C1424 | 1 | 1 | 3.37 | 3.37 | 16 | 0.348 | 0.348 |
| 8 | C1624 | 1 | 1 | 3.38 | 3.38 | 16 | 0.348 | 0.348 |
| 9 | C1624 | 2~4 | 3 | 3.84 | 11.52 | 16 | 0.348 | 0.348 |
| 10 | 透光门-M1024 | 1 | 1 | 2.40 | 2.40 | 16 | 0.348 | 0.348 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 228.01 | 综合太阳得热系数 |  | 0.348 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1018 | 2~3 | 2 | 1.80 | 3.60 | 16 | 0.348 | 0.348 |
| 2 | C1218 | 1~3 | 15 | 2.16 | 32.40 | 16 | 0.348 | 0.348 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 36.00 | 综合太阳得热系数 |  | 0.348 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1018 | 2~3 | 2 | 1.80 | 3.60 | 16 | 0.348 | 0.348 |
| 2 | C1218 | 1~3 | 9 | 2.16 | 19.44 | 16 | 0.348 | 0.348 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 23.04 | 综合太阳得热系数 |  | 0.348 |

总体热工

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 270.66 | 2.10 | 0.35 | 0.30 | K≤2.60, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 228.01 | 2.10 | 0.35 | 0.25 | K≤2.60, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 36.00 | 2.10 | 0.35 | 0.15 | K≤3.00, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 23.04 | 2.10 | 0.35 | 0.09 | K≤3.00, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 综合平均 |  | 557.72 | 2.10 | 0.35 | 0.24 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.10-4的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃 面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 270.66 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 228.01 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 23.04 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积≤同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 01(最不利房间) | 走廊 |  | 外窗 | C1218 | 0.30 | 有可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 外窗 | C1218 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C1624 | 0.30 |  |
| 通风换气装置 |  |  | 无通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 主要功能房间的外窗应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 2 | 屋顶 | 满足 |  |
| 3 | 外墙 | 满足 |  |
| 4 | 挑空楼板 | 满足 |  |
| 5 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 6 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 7 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定。