建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 湖北-武汉 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2025年12月31日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15527751722 |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	4

4 规定性指标检查	5

4.1 工程材料	5

4.2 围护结构作法简要说明	6

4.3 体形系数	6

4.4 窗墙比	7

4.5 天窗	8

4.6 屋顶	9

4.7 外墙	9

4.8 挑空楼板	11

4.9 外窗热工	11

4.10 非中空窗面积比	17

4.11 可开启窗扇	17

4.12 规定性指标检查结论	18

5 权衡判断基本要求	18

6 权衡指标	19

6.1 计算条件	19

6.2 房间类型	19

6.3 气象数据	20

6.4 负荷分项统计	20

6.5 逐月负荷	21

6.6 逐月电耗	21

6.7 权衡指标	21

6.8 附录	23

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 湖北-武汉 |
| 气候分区 | 夏热冬冷A区 |
| 建筑面积 | 地上18804㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上4 地下0 |
| 建筑高度 | 19.5m |
| 建筑（节能计算）体积 | 93802.29 |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 19223.25 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 0.041 | 0.615 | 110.0 | 1220.0 | 0.4880 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（xps板） | 0.030 | 0.290 | 31.5 | 1380.0 | 0.0162 | 湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022 |
| 专用保温砌筑砂浆砌加气混凝土砌块墙（水平灰缝与竖向灰缝厚度均≤10）b06级 | 0.190 | 3.010 | 630.0 | 1050.0 | 0.0158 | 湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022 |
| c5泡沫混凝土找坡隔热层 | 0.310 | 4.330 | 900.0 | 920.0 | 0.0158 | 湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022 |
| 泡沫玻璃板ⅰ型 | 0.050 | 0.650 | 119.0 | 840.0 | 0.0225 | 湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022 |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.386,D=2.829)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 30mm＋绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（xps板） 70mm＋c5泡沫混凝土找坡隔热层 30mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 外墙：填充墙构造一 (K=0.547,D=4.047)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋专用保温砌筑砂浆砌加气混凝土砌块墙（水平灰缝与竖向灰缝厚度均≤10）b06级 200mm＋泡沫玻璃板ⅰ型 30mm＋水泥砂浆 20mm

3. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=1.124,D=2.856)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋泡沫玻璃板ⅰ型 30mm＋钢筋混凝土 200mm＋水泥砂浆 20mm

4. 外窗：70系列平开（遮阳型6Low-E双银+12A+6 暖边）（隔热条宽29mm） (K=2.000)：

传热系数2.000W/㎡.K，窗太阳得热系数0.248

体形系数

体形系数

| 外表面积 | 19223.25 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 93802.29 |
| 体形系数 | 0.20 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.000 | 6121.77 | 4829.21 | 36730.63 |
| 2 | 4.500 | 5356.75 | 3548.66 | 24105.37 |
| 3 | 4.500 | 5965.91 | 3213.58 | 26846.57 |
| 4 | 4.500 | 1359.94 | 6271.86 | 6119.71 |
| 屋顶 | － | － | 1359.93 | － |
| 合计 | 19.50 | 18804.36 | 19223.25 | 93802.29 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 980.85 | 3928.67 | 0.25 |
| 北向 | 立面2 | 1027.62 | 3930.53 | 0.26 |
| 东向 | 立面3 | 428.16 | 2337.41 | 0.18 |
| 西向 | 立面4 | 428.16 | 2277.23 | 0.19 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | C1530 | 1.53×3.00 | 4 | 42 | 4.58 | 192.15 | 980.85 |
|  |  | C2130 | 2.10×3.00 | 3 | 20 | 6.30 | 126.00 |  |
|  |  | C2146 | 2.10×4.55 | 1 | 34 | 9.56 | 324.87 |  |
|  |  | C2230 | 2.23×3.00 | 3 | 2 | 6.68 | 13.35 |  |
|  |  | C2430 | 2.40×3.00 | 3 | 2 | 7.20 | 14.40 |  |
|  |  | C2530 | 2.50×3.00 | 3 | 2 | 7.50 | 15.00 |  |
|  |  | C2530 | 2.45×3.00 | 3 | 2 | 7.35 | 14.70 |  |
|  |  | C3215 | 3.25×3.00 | 3 | 10 | 9.75 | 97.50 |  |
|  |  | C3230 | 3.20×3.00 | 3 | 2 | 9.60 | 19.20 |  |
|  |  | C3330 | 3.25×3.00 | 3 | 14 | 9.75 | 136.50 |  |
|  |  | C9015 | 9.05×1.50 | 1 | 1 | 13.57 | 13.57 |  |
|  |  | C9115 | 9.08×1.50 | 1 | 1 | 13.61 | 13.61 |  |
| 北向 | 立面2 | C1530 | 1.53×3.00 | 4 | 38 | 4.58 | 173.85 | 1027.62 |
|  |  | C1530 | 1.53×3.00 | 4 | 4 | 4.59 | 18.36 |  |
|  |  | C1546 | 1.50×4.55 | 1 | 2 | 6.83 | 13.65 |  |
|  |  | C1646 | 1.58×4.55 | 1 | 2 | 7.17 | 14.33 |  |
|  |  | C2046 | 2.00×4.55 | 1 | 4 | 9.10 | 36.40 |  |
|  |  | C2130 | 2.10×3.00 | 3 | 20 | 6.30 | 126.00 |  |
|  |  | C2146 | 2.10×4.55 | 1 | 36 | 9.56 | 343.98 |  |
|  |  | C2215 | 2.25×3.00 | 3 | 2 | 6.75 | 13.50 |  |
|  |  | C2230 | 2.23×3.00 | 3 | 2 | 6.68 | 13.35 |  |
|  |  | C2330 | 2.25×3.00 | 3 | 2 | 6.75 | 13.50 |  |
|  |  | C2430 | 2.40×3.00 | 3 | 2 | 7.20 | 14.40 |  |
|  |  | C2530 | 2.50×3.00 | 3 | 2 | 7.50 | 15.00 |  |
|  |  | C2830 | 2.80×3.00 | 3 | 2 | 8.40 | 16.80 |  |
|  |  | C2930 | 2.90×3.00 | 3 | 2 | 8.70 | 17.40 |  |
|  |  | C3130 | 3.10×3.00 | 3 | 4 | 9.30 | 37.20 |  |
|  |  | C3215 | 3.25×3.00 | 3 | 2 | 9.75 | 19.50 |  |
|  |  | C3330 | 3.25×3.00 | 3 | 12 | 9.75 | 117.00 |  |
|  |  | C3930 | 3.90×3.00 | 3 | 2 | 11.70 | 23.40 |  |
| 东向 | 立面3 | C0730 | 0.70×3.00 | 4 | 1 | 2.10 | 2.10 | 428.16 |
|  |  | C0930 | 0.90×3.00 | 3 | 3 | 2.70 | 8.10 |  |
|  |  | C0946 | 0.90×4.55 | 1 | 4 | 4.10 | 16.38 |  |
|  |  | C1246 | 1.20×4.55 | 1 | 2 | 5.46 | 10.92 |  |
|  |  | C1746 | 1.65×4.55 | 1 | 2 | 7.51 | 15.02 |  |
|  |  | C2146 | 2.10×4.55 | 1 | 13 | 9.56 | 124.22 |  |
|  |  | C2230 | 2.20×3.00 | 3~4 | 5 | 6.60 | 33.00 |  |
|  |  | C2430 | 2.40×3.00 | 3 | 2 | 7.20 | 14.40 |  |
|  |  | C2530 | 2.54×3.00 | 3 | 1 | 7.62 | 7.62 |  |
|  |  | C2630 | 2.60×3.00 | 3 | 1 | 7.80 | 7.80 |  |
|  |  | C2830 | 2.85×3.00 | 3 | 1 | 8.54 | 8.54 |  |
|  |  | C2915 | 2.95×3.00 | 3 | 1 | 8.85 | 8.85 |  |
|  |  | C2930 | 2.88×3.00 | 3 | 3 | 8.63 | 25.88 |  |
|  |  | C3030 | 2.95×3.00 | 3 | 1 | 8.85 | 8.85 |  |
|  |  | C3215 | 3.25×3.00 | 3 | 5 | 9.75 | 48.75 |  |
|  |  | C3330 | 3.25×3.00 | 3 | 9 | 9.75 | 87.75 |  |
| 西向 | 立面4 | C0730 | 0.70×3.00 | 4 | 1 | 2.10 | 2.10 | 428.16 |
|  |  | C0930 | 0.90×3.00 | 3 | 3 | 2.70 | 8.10 |  |
|  |  | C0946 | 0.90×4.55 | 1 | 4 | 4.10 | 16.38 |  |
|  |  | C1246 | 1.20×4.55 | 1 | 2 | 5.46 | 10.92 |  |
|  |  | C1746 | 1.65×4.55 | 1 | 2 | 7.51 | 15.02 |  |
|  |  | C2146 | 2.10×4.55 | 1 | 13 | 9.56 | 124.22 |  |
|  |  | C2230 | 2.20×3.00 | 3~4 | 5 | 6.60 | 33.00 |  |
|  |  | C2430 | 2.40×3.00 | 3 | 2 | 7.20 | 14.40 |  |
|  |  | C2530 | 2.54×3.00 | 3 | 1 | 7.62 | 7.62 |  |
|  |  | C2630 | 2.60×3.00 | 3 | 1 | 7.80 | 7.80 |  |
|  |  | C2830 | 2.85×3.00 | 3 | 1 | 8.54 | 8.54 |  |
|  |  | C2915 | 2.95×3.00 | 3 | 1 | 8.85 | 8.85 |  |
|  |  | C2930 | 2.88×3.00 | 3 | 3 | 8.63 | 25.88 |  |
|  |  | C3030 | 2.95×3.00 | 3 | 1 | 8.85 | 8.85 |  |
|  |  | C3215 | 3.25×3.00 | 3 | 5 | 9.75 | 48.75 |  |
|  |  | C3330 | 3.25×3.00 | 3 | 9 | 9.75 | 87.75 |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 30 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.020 | 0.303 |
| 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（xps板） | 70 | 0.030 | 0.290 | 1.05 | 2.222 | 0.677 |
| c5泡沫混凝土找坡隔热层 | 30 | 0.310 | 4.330 | 1.00 | 0.097 | 0.419 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 270 | － | － | － | 2.429 | 2.829 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.39 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

填充墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 专用保温砌筑砂浆砌加气混凝土砌块墙（水平灰缝与竖向灰缝厚度均≤10）b06级 | 200 | 0.190 | 3.010 | 1.00 | 1.053 | 3.168 |
| 泡沫玻璃板ⅰ型 | 30 | 0.050 | 0.650 | 1.05 | 0.571 | 0.390 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 270 | － | － | － | 1.667 | 4.047 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.55 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 泡沫玻璃板ⅰ型 | 30 | 0.050 | 0.650 | 1.05 | 0.571 | 0.390 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 270 | － | － | － | 0.729 | 2.856 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.12 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙主体部位传热系数的修正系数ψ

| 气候分区 | 外保温 | 夹心保温 (自保温) | 内保温 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严寒地区 | 1.30 | — | — |
| 寒冷地区 | 1.20 | 1.25 |  |
| 夏热冬冷地区 | 1.10 | 1.20 | 1.20 |
| 夏热冬暖地区 | 1.00 | 1.05 | 1.05 |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 2927.66 | 1.000 | 0.55 | 4.05 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.55 × 1.10 = 0.61 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 2886.67 | 1.000 | 0.55 | 4.05 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.55 × 1.10 = 0.61 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 1892.65 | 1.000 | 0.55 | 4.05 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.55 × 1.10 = 0.61 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 1837.31 | 1.000 | 0.55 | 4.05 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.55 × 1.10 = 0.61 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 9544.29 | 1.000 | 0.55 | 4.05 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.55 × 1.10 = 0.61 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.1.10-4的规定(K≤0.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 泡沫玻璃板ⅰ型 | 30 | 0.050 | 0.650 | 1.05 | 0.571 | 0.390 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 270 | － | － | － | 0.729 | 2.856 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.12 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.70 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热 系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光 透射比 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70系列平开（遮阳型6Low-E双银+12A+6 暖边）（隔热条宽29mm） | 27 | 2.00 | 0.25 | 0.550 | DB42T1770-2021 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | C0730，C0930，C0946，C1246，C1746，C2146，C2230，C2430，C2530，C2630，C2830，C2915，C2930，C3030，C3215，C3330，C1530，C2130，C3230，C9015，C9115，C1546，C1646，C2046，C2215，C2330，C3130，C3930 |  |  |  |  |

外遮阳类型

本工程无此项内容

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1530 | 4 | 42 | 4.575 | 192.150 | 27 | 2.000 |
| 2 | C2130 | 3 | 20 | 6.300 | 126.000 | 27 | 2.000 |
| 3 | C2146 | 1 | 34 | 9.555 | 324.870 | 27 | 2.000 |
| 4 | C2230 | 3 | 2 | 6.675 | 13.350 | 27 | 2.000 |
| 5 | C2430 | 3 | 2 | 7.200 | 14.400 | 27 | 2.000 |
| 6 | C2530 | 3 | 2 | 7.500 | 15.000 | 27 | 2.000 |
| 7 | C2530 | 3 | 2 | 7.350 | 14.700 | 27 | 2.000 |
| 8 | C3215 | 3 | 10 | 9.750 | 97.500 | 27 | 2.000 |
| 9 | C3230 | 3 | 2 | 9.600 | 19.200 | 27 | 2.000 |
| 10 | C3330 | 3 | 14 | 9.750 | 136.500 | 27 | 2.000 |
| 11 | C9015 | 1 | 1 | 13.572 | 13.572 | 27 | 2.000 |
| 12 | C9115 | 1 | 1 | 13.613 | 13.613 | 27 | 2.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 980.855 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.000 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1530 | 4 | 38 | 4.575 | 173.850 | 27 | 2.000 |
| 2 | C1530 | 4 | 4 | 4.590 | 18.360 | 27 | 2.000 |
| 3 | C1546 | 1 | 2 | 6.825 | 13.650 | 27 | 2.000 |
| 4 | C1646 | 1 | 2 | 7.166 | 14.333 | 27 | 2.000 |
| 5 | C2046 | 1 | 4 | 9.100 | 36.400 | 27 | 2.000 |
| 6 | C2130 | 3 | 20 | 6.300 | 126.000 | 27 | 2.000 |
| 7 | C2146 | 1 | 36 | 9.555 | 343.980 | 27 | 2.000 |
| 8 | C2215 | 3 | 2 | 6.750 | 13.500 | 27 | 2.000 |
| 9 | C2230 | 3 | 2 | 6.675 | 13.350 | 27 | 2.000 |
| 10 | C2330 | 3 | 2 | 6.750 | 13.500 | 27 | 2.000 |
| 11 | C2430 | 3 | 2 | 7.200 | 14.400 | 27 | 2.000 |
| 12 | C2530 | 3 | 2 | 7.500 | 15.000 | 27 | 2.000 |
| 13 | C2830 | 3 | 2 | 8.400 | 16.800 | 27 | 2.000 |
| 14 | C2930 | 3 | 2 | 8.700 | 17.400 | 27 | 2.000 |
| 15 | C3130 | 3 | 4 | 9.300 | 37.200 | 27 | 2.000 |
| 16 | C3215 | 3 | 2 | 9.750 | 19.500 | 27 | 2.000 |
| 17 | C3330 | 3 | 12 | 9.750 | 117.000 | 27 | 2.000 |
| 18 | C3930 | 3 | 2 | 11.700 | 23.400 | 27 | 2.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 1027.623 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.000 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0730 | 4 | 1 | 2.100 | 2.100 | 27 | 2.000 |
| 2 | C0930 | 3 | 3 | 2.700 | 8.100 | 27 | 2.000 |
| 3 | C0946 | 1 | 4 | 4.095 | 16.380 | 27 | 2.000 |
| 4 | C1246 | 1 | 2 | 5.460 | 10.920 | 27 | 2.000 |
| 5 | C1746 | 1 | 2 | 7.508 | 15.015 | 27 | 2.000 |
| 6 | C2146 | 1 | 13 | 9.555 | 124.215 | 27 | 2.000 |
| 7 | C2230 | 3~4 | 5 | 6.600 | 33.000 | 27 | 2.000 |
| 8 | C2430 | 3 | 2 | 7.200 | 14.400 | 27 | 2.000 |
| 9 | C2530 | 3 | 1 | 7.620 | 7.620 | 27 | 2.000 |
| 10 | C2630 | 3 | 1 | 7.800 | 7.800 | 27 | 2.000 |
| 11 | C2830 | 3 | 1 | 8.535 | 8.535 | 27 | 2.000 |
| 12 | C2915 | 3 | 1 | 8.850 | 8.850 | 27 | 2.000 |
| 13 | C2930 | 3 | 3 | 8.625 | 25.875 | 27 | 2.000 |
| 14 | C3030 | 3 | 1 | 8.850 | 8.850 | 27 | 2.000 |
| 15 | C3215 | 3 | 5 | 9.750 | 48.750 | 27 | 2.000 |
| 16 | C3330 | 3 | 9 | 9.750 | 87.750 | 27 | 2.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 428.160 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.000 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0730 | 4 | 1 | 2.100 | 2.100 | 27 | 2.000 |
| 2 | C0930 | 3 | 3 | 2.700 | 8.100 | 27 | 2.000 |
| 3 | C0946 | 1 | 4 | 4.095 | 16.380 | 27 | 2.000 |
| 4 | C1246 | 1 | 2 | 5.460 | 10.920 | 27 | 2.000 |
| 5 | C1746 | 1 | 2 | 7.508 | 15.015 | 27 | 2.000 |
| 6 | C2146 | 1 | 13 | 9.555 | 124.215 | 27 | 2.000 |
| 7 | C2230 | 3~4 | 5 | 6.600 | 33.000 | 27 | 2.000 |
| 8 | C2430 | 3 | 2 | 7.200 | 14.400 | 27 | 2.000 |
| 9 | C2530 | 3 | 1 | 7.620 | 7.620 | 27 | 2.000 |
| 10 | C2630 | 3 | 1 | 7.800 | 7.800 | 27 | 2.000 |
| 11 | C2830 | 3 | 1 | 8.535 | 8.535 | 27 | 2.000 |
| 12 | C2915 | 3 | 1 | 8.850 | 8.850 | 27 | 2.000 |
| 13 | C2930 | 3 | 3 | 8.625 | 25.875 | 27 | 2.000 |
| 14 | C3030 | 3 | 1 | 8.850 | 8.850 | 27 | 2.000 |
| 15 | C3215 | 3 | 5 | 9.750 | 48.750 | 27 | 2.000 |
| 16 | C3330 | 3 | 9 | 9.750 | 87.750 | 27 | 2.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 428.160 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.000 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1530 | 4 | 42 | 4.575 | 192.150 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 2 | C2130 | 3 | 20 | 6.300 | 126.000 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 3 | C2146 | 1 | 34 | 9.555 | 324.870 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 4 | C2230 | 3 | 2 | 6.675 | 13.350 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 5 | C2430 | 3 | 2 | 7.200 | 14.400 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 6 | C2530 | 3 | 2 | 7.500 | 15.000 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 7 | C2530 | 3 | 2 | 7.350 | 14.700 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 8 | C3215 | 3 | 10 | 9.750 | 97.500 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 9 | C3230 | 3 | 2 | 9.600 | 19.200 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 10 | C3330 | 3 | 14 | 9.750 | 136.500 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 11 | C9015 | 1 | 1 | 13.572 | 13.572 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 12 | C9115 | 1 | 1 | 13.613 | 13.613 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 980.855 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.248 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1530 | 4 | 38 | 4.575 | 173.850 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 2 | C1530 | 4 | 4 | 4.590 | 18.360 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 3 | C1546 | 1 | 2 | 6.825 | 13.650 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 4 | C1646 | 1 | 2 | 7.166 | 14.333 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 5 | C2046 | 1 | 4 | 9.100 | 36.400 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 6 | C2130 | 3 | 20 | 6.300 | 126.000 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 7 | C2146 | 1 | 36 | 9.555 | 343.980 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 8 | C2215 | 3 | 2 | 6.750 | 13.500 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 9 | C2230 | 3 | 2 | 6.675 | 13.350 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 10 | C2330 | 3 | 2 | 6.750 | 13.500 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 11 | C2430 | 3 | 2 | 7.200 | 14.400 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 12 | C2530 | 3 | 2 | 7.500 | 15.000 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 13 | C2830 | 3 | 2 | 8.400 | 16.800 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 14 | C2930 | 3 | 2 | 8.700 | 17.400 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 15 | C3130 | 3 | 4 | 9.300 | 37.200 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 16 | C3215 | 3 | 2 | 9.750 | 19.500 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 17 | C3330 | 3 | 12 | 9.750 | 117.000 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 18 | C3930 | 3 | 2 | 11.700 | 23.400 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 1027.623 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.248 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0730 | 4 | 1 | 2.100 | 2.100 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 2 | C0930 | 3 | 3 | 2.700 | 8.100 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 3 | C0946 | 1 | 4 | 4.095 | 16.380 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 4 | C1246 | 1 | 2 | 5.460 | 10.920 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 5 | C1746 | 1 | 2 | 7.508 | 15.015 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 6 | C2146 | 1 | 13 | 9.555 | 124.215 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 7 | C2230 | 3~4 | 5 | 6.600 | 33.000 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 8 | C2430 | 3 | 2 | 7.200 | 14.400 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 9 | C2530 | 3 | 1 | 7.620 | 7.620 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 10 | C2630 | 3 | 1 | 7.800 | 7.800 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 11 | C2830 | 3 | 1 | 8.535 | 8.535 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 12 | C2915 | 3 | 1 | 8.850 | 8.850 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 13 | C2930 | 3 | 3 | 8.625 | 25.875 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 14 | C3030 | 3 | 1 | 8.850 | 8.850 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 15 | C3215 | 3 | 5 | 9.750 | 48.750 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 16 | C3330 | 3 | 9 | 9.750 | 87.750 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 428.160 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.248 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0730 | 4 | 1 | 2.100 | 2.100 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 2 | C0930 | 3 | 3 | 2.700 | 8.100 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 3 | C0946 | 1 | 4 | 4.095 | 16.380 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 4 | C1246 | 1 | 2 | 5.460 | 10.920 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 5 | C1746 | 1 | 2 | 7.508 | 15.015 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 6 | C2146 | 1 | 13 | 9.555 | 124.215 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 7 | C2230 | 3~4 | 5 | 6.600 | 33.000 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 8 | C2430 | 3 | 2 | 7.200 | 14.400 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 9 | C2530 | 3 | 1 | 7.620 | 7.620 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 10 | C2630 | 3 | 1 | 7.800 | 7.800 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 11 | C2830 | 3 | 1 | 8.535 | 8.535 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 12 | C2915 | 3 | 1 | 8.850 | 8.850 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 13 | C2930 | 3 | 3 | 8.625 | 25.875 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 14 | C3030 | 3 | 1 | 8.850 | 8.850 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 15 | C3215 | 3 | 5 | 9.750 | 48.750 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 16 | C3330 | 3 | 9 | 9.750 | 87.750 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 428.160 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.248 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 980.85 | 2.00 | 0.25 | 0.25 | K≤2.60, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 1027.62 | 2.00 | 0.25 | 0.26 | K≤2.60, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 428.16 | 2.00 | 0.25 | 0.18 | K≤3.00, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 428.16 | 2.00 | 0.25 | 0.19 | K≤3.00, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 综合平均 |  | 2864.80 | 2.00 | 0.25 | 0.23 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.1.10-4的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 980.85 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 1027.62 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 428.16 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 428.16 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001(最不利房间) | 普通办公室 |  | 外窗 | C2046 | 0.30 | 有可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 外窗 | C2146 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C2146 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C2146 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C2146 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C2146 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C2146 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C2146 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C2146 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C2146 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C2146 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C2146 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C2146 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C1246 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C2146 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C2146 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C2146 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C2146 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C1546 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C2046 | 0.30 |  |
| 通风换气装置 |  |  | 有通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 主要功能房间的外窗应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 2 | 屋顶 | 满足 |  |
| 3 | 外墙 | 满足 |  |
| 4 | 挑空楼板 | 不满足 | 可 |
| 5 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 6 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 7 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 结论 |  | 不满足 | 可 |

□说明：本工程规定性指标设计不满足要求，需依据《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的要求进行节能设计的权衡判断。

权衡判断基本要求

| 检查项 | 设计值 | 权衡判断基本要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | K=0.39 | K<=0.4 | 满足 |
| 外墙 | K=0.61; D=4.05 | K<=0.8 | 满足 |
| 外窗热工－总体热工性能－南向－立面1 | K=2.00; SHGC=0.25 | K≤3.00, SHGC(不要求) | 满足 |
| 外窗热工－总体热工性能－北向－立面2 | K=2.00; SHGC=0.25 | K≤3.00, SHGC(不要求) | 满足 |
| 外窗热工－总体热工性能－东向－立面3 | K=2.00; SHGC=0.25 | K≤3.00, SHGC(不要求) | 满足 |
| 外窗热工－总体热工性能－西向－立面4 | K=2.00; SHGC=0.25 | K≤3.00, SHGC(不要求) | 满足 |
| 可开启窗扇 | 有可开启窗扇，有通风换气装置 | 有可开启窗扇或通风换气装置 | 满足 |
| 非中空窗面积比－南向－立面1 | 0.00 | ≤0.15 | 满足 |
| 非中空窗面积比－北向－立面2 | 0.00 | ≤0.15 | 满足 |
| 非中空窗面积比－东向－立面3 | 0.00 | ≤0.15 | 满足 |
| 非中空窗面积比－西向－立面4 | 0.00 | ≤0.15 | 满足 |

■结论：建筑相关参数满足权衡判断的基本要求，可进行围护结构的权衡判断。

权衡指标

计算条件

|  |  |  | 设计建筑 |  |  | 参照建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天窗屋顶比 |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 屋顶传热系数K 和热惰性指标 D |  |  | K=0.39 D=2.83 |  |  | K=0.40 D=2.80 |  |  |
| 外墙传热系数K 和热惰性指标 D |  |  | K=0.61 D=4.05 |  |  | K=0.80 D=3.29 |  |  |
| 挑空楼板传热系数K 和热惰性指标 D |  |  | K=1.12 D=2.86 |  |  | K=0.70 D=3.22 |  |  |
| 天窗传热系数K 和太阳得热系数 SHGC |  |  | K=－ SHGC=－ |  |  | K=－ SHGC=－ |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |
|  | 南向 | 立面1 | 0.25 | 2.00 | 0.25 | 0.25 | 2.60 | 0.40 |
|  | 北向 | 立面2 | 0.26 | 2.00 | 0.25 | 0.26 | 2.60 | 0.45 |
|  | 东向 | 立面3 | 0.18 | 2.00 | 0.25 | 0.18 | 3.00 | 0.45 |
|  | 西向 | 立面4 | 0.19 | 2.00 | 0.25 | 0.19 | 3.00 | 0.45 |
| 室内参数和气象条件设置 |  |  | 按《公共建筑节能设计标准》附录B设置 |  |  |  |  |  |

备注：

1. 传热系数的单位W/(m2.k)，其他参数无量纲.

2. 屋顶和外墙的传热系数K和热情性指标D指平均值.

3. 设计建筑：“—”代表本工程无对应项.

房间类型

房间参数表

| 房间类型 | 空调温度 ℃ | 供暖温度 ℃ | 新风量 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 10(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |

作息时间表

详见附录

气象数据

逐日干球温度表

逐月辐照量表

负荷分项统计

设计建筑：

| 分类 | 围护传热 | 室内得热 | 窗日射 | 新风/渗透 | 热回收 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供暖(kWh/㎡) | -13.71 | 9.10 | 1.53 | -7.36 | 0.00 | -10.44 |
| 供冷(kWh/㎡) | 7.45 | 27.02 | 4.88 | 16.10 | 0.00 | 55.45 |

参照建筑：

| 分类 | 围护传热 | 室内得热 | 窗日射 | 新风/渗透 | 热回收 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供暖(kWh/㎡) | -14.86 | 8.83 | 2.33 | -7.24 | 0.00 | -10.94 |
| 供冷(kWh/㎡) | 9.62 | 28.02 | 8.86 | 15.89 | 0.00 | 62.40 |

逐月负荷

逐月电耗

|  | 设计建筑 |  | 参照建筑 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 月 | 供冷(kWh/㎡) | 供暖(kWh/㎡) | 供冷(kWh/㎡) | 供暖(kWh/㎡) |
| 1 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 2.31 |
| 2 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.87 |
| 3 | 0.06 | 0.39 | 0.10 | 0.36 |
| 4 | 0.35 | 0.05 | 0.45 | 0.04 |
| 5 | 1.44 | 0.00 | 1.67 | 0.00 |
| 6 | 2.66 | 0.00 | 2.95 | 0.00 |
| 7 | 4.27 | 0.00 | 4.70 | 0.00 |
| 8 | 3.92 | 0.00 | 4.31 | 0.00 |
| 9 | 2.16 | 0.00 | 2.43 | 0.00 |
| 10 | 0.83 | 0.00 | 0.99 | 0.00 |
| 11 | 0.15 | 0.03 | 0.23 | 0.02 |
| 12 | 0.00 | 1.07 | 0.00 | 1.16 |
| 合计 | 15.84 | 4.56 | 17.83 | 4.78 |

权衡指标

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 全年供暖和空调总耗电量(kWh/㎡) | 20.41 | 22.61 |
| 供冷耗电量(kWh/㎡) | 15.84 | 17.83 |
| 供热耗电量(kWh/㎡) | 4.56 | 4.78 |
| 耗冷量(kWh/㎡) | 55.45 | 62.40 |
| 耗热量(kWh/㎡) | 10.44 | 10.94 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021附录C.0.2条 |  |
| 标准要求 | 设计建筑的能耗不大于参照建筑的能耗 |  |
| 结论 | 满足 |  |

■说明：本建筑围护结构热工性能权衡判断满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的要求。建筑节能设计符合要求

附录

工作日/节假日室内空调温度时间表(℃)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通办公室 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日室内供暖温度时间表(℃)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通办公室 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日新风运行时间表(%)

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日