## 光伏发电
铜铟镓硒光伏组件发电项目产能预估报告书
报告编号 |  | 报告日期 | 2024年12月20日
场地信息
地点 | 大理 | 经纬度 | 北纬25°36′ 东经100°14′
标准辐照 | 18652.3KJ/(㎡.day)
光伏系统信息
组件类型 | 铜铟镓硒 | 铜铟镓硒 | 100Wp
组件数量 | 15 | 总装机量 | 1.5kW
组件安装方式 | 固定集成 | 方向角度 | 方位角（正南）倾角30°
逆变器效率 | 96% | 逆变器功率 | 6.75kW
线路损耗效率 | 1% | 材料表面污染效率 | 1%
修正系数 | 1% | 系统综合效率 | 93.15%
初始阶段光伏发电产量
月 | 太阳能总辐照量kWh/㎡ | 交流发电量MWh | 占全年百分比%
1月 | 77.6 | 0.10838 | 7.1
2月 | 96.3 | 0.1346 | 8.9
3月 | 89.3 | 0.12471 | 8.2
4月 | 100.2 | 0.14005 | 9.2
5月 | 111.5 | 0.1558 | 10.3
6月 | 91.6 | 0.12794 | 8.4
7月 | 99.3 | 0.13869 | 9.1
8月 | 95.9 | 0.13395 | 8.8
9月 | 77.9 | 0.10883 | 7.2
10月 | 80.6 | 0.11265 | 7.4
11月 | 88.1 | 0.12306 | 8.1
12月 | 78.4 | 0.1096 | 7.2
全年 | 1086.6 | 1.5183 | 100
年总发电量 | 1.5MWh
计算依据 | 参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012
说明 | 标准辐照(南向倾角=纬度时候的太阳辐照)，单位: KJ/(㎡.day)